## Лист1
Борский участок (Богатое) - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 8.3479
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 6 | 4 | 8 | 3.9444 | 3.9444
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 70 | 72 | 140 | 61.7956 | 15.4489
4 | БОГ303/250 | 250 | 64 | 102 | 60 | 49.5241 | 19.8097
5 | БОГ304/250 | 250 | 108 | 99 | 88 | 64.6443 | 25.8577
6 | БОГ305/160 | 160 | 21 | 30 | 38 | 19.5029 | 12.1893
7 | БОГ616/250 | 250 | 106 | 90 | 86 | 61.7956 | 24.7182
8 | БОГ617/160 | 160 | 48 | 27 | 34 | 23.8855 | 14.9285
9 | БОГ620/100 | 100 | 38 | 64 | 87 | 41.4162 | 41.4162
10 | БОГ1111/160 | 160 | 38 | 49 | 37 | 27.1725 | 16.9828
11 | БОГ1201/160 | 250 | 129 | 140 | 187 | 99.9248 | 39.9699
12 | БОГ1203/160 | 250 | 98 | 180 | 200 | 104.7457 | 41.8983
13 | БОГ1204/40 | 40 | 22 | 12 | 15 | 10.7375 | 26.8438
14 | БОГ1205/400 | 320 | 180 | 196 | 227 | 132.1374 | 41.2929
15 | БОГ1206/400 | 400 | 109 | 102 | 123 | 73.1905 | 18.2976
16 | БОГ1207/160 | 250 | 90 | 101 | 111 | 66.1783 | 26.4713
17 | БОГ1208/25 | 25 | 28 | 26 | 32 | 18.8455 | 75.3819
18 | БОГ1209/160 | 160 | 80 | 88 | 95 | 57.6321 | 36.02
19 | БОГ1212/250 | 250 | 240 | 264 | 312 | 178.8128 | 71.5251
20 | БОГ1213/250 | 250 | 226 | 218 | 240 | 149.8872 | 59.9549
21 | БОГ1214/400 | 630 | 333 | 409 | 387 | 247.4015 | 39.2701
22 | БОГ1215/400 | 400 | 314 | 254 | 287 | 187.359 | 46.8398
23 | БОГ1217/160 | 160 | 66 | 71 | 80 | 47.5519 | 29.72
24 | БОГ1218/320 | 400 | 176 | 168 | 190 | 117.0172 | 29.2543
25 | БОГ1219/160 | 160 | 84 | 98 | 64 | 53.9068 | 33.6917
26 | БОГ1220/250 | 250 | 222 | 197 | 144 | 123.3721 | 49.3488
27 | БОГ1222/100 | 100 | 59 | 47 | 67 | 37.9101 | 37.9101
28 | БОГ1223/160 | 160 | 26 | 37 | 30 | 20.3794 | 12.7371
29 | БОГ1404/250 | 250 | 90 | 146 | 132 | 80.6411 | 32.2564
30 | БОГ1405/315 | 315 | 126 | 190 | 200 | 113.0728 | 35.8961
31 | БОГ1501/250 | 250 | 55 | 84 | 71 | 46.018 | 18.4072
32 | БОГ1502/160 | 160 | 19 | 17 | 18 | 11.8332 | 7.3957
33 | БОГ1503/100 | 100 | 88 | 62 | 97 | 54.1259 | 54.1259
34 | БОГ1505/160 | 160 | 26 | 33 | 27 | 18.8455 | 11.7784
35 | БОГ1508/100 | 100 | 26 | 25 | 17 | 14.9011 | 14.9011
36 | БОГ1524/400 | 400 | 248 | 202 | 198 | 141.9984 | 35.4996
37 | БОГ1526/250 | 250 | 33 | 70 | 49 | 33.3083 | 13.3233
38 | БОГ1528/250 | 250 | 48 | 76 | 140 | 57.8512 | 23.1405
39 | БОГ1529/250 | 250 | 60 | 58 | 73 | 41.8545 | 16.7418
40 | БОГ1536/250 | 250 | 26 | 29 | 35 | 19.722 | 7.8888
41 | БОГ1622/160 | 250 | 62 | 54 | 68 | 40.3205 | 16.1282
42 | БОГ2105/250 | 250 | 70 | 98 | 66 | 51.2772 | 20.5109