## Лист1
Красноармейский участок - Июнь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 5.5 | 2.7 | 13.3 | 4.7114 | 1.1778
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 17.7 | 6.8 | 20.2 | 9.7953 | 9.7953
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 0 | 0.2 | 5.3 | 1.2052 | 1.2052
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 0 | 0 | 1.1 | 0.24105 | 0.24105
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 13 | 12.1 | 12.3 | 8.1956 | 8.1956
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 8.9 | 0.5 | 2.9 | 2.6953 | 2.6953
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 29.5 | 4.4 | 26 | 13.1261 | 13.1261
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 19.2 | 20.5 | 22.5 | 13.6301 | 8.5188
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 17.3 | 16.9 | 21.7 | 12.2496 | 3.0624
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 11.8 | 16.8 | 23.6 | 11.4388 | 7.1492
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 13.5 | 11.3 | 4.3 | 6.3768 | 3.9855
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0.6 | 11.6 | 6.2 | 4.0321 | 2.52
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0.3 | 0.7 | 3.7 | 1.0299 | 0.6437
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 17.2 | 23.5 | 27.1 | 14.8572 | 9.2858
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 18.1 | 23.2 | 12.4 | 11.7675 | 11.7675
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 51.2 | 20.3 | 18.3 | 19.6782 | 19.6782
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 11.7 | 16.1 | 9.8 | 8.2394 | 3.2958
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 0.6 | 4.7 | 0 | 1.1614 | 1.1614
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 8.3 | 4.6 | 5.9 | 4.1197 | 2.5748
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 30.1 | 23.3 | 29.3 | 18.1223 | 11.3265
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 10.5 | 11.3 | 9.5 | 6.8589 | 6.8589
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 26.1 | 20.7 | 11.3 | 12.7316 | 12.7316
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 29.6 | 30.5 | 31.6 | 20.0945 | 12.5591
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 5.5 | 2.7 | 13.3 | 4.7114 | 2.9446
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 17.3 | 13.7 | 59.5 | 19.8316 | 12.3947
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 14.3 | 19.7 | 12.7 | 10.2335 | 6.396
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 32.7 | 3.9 | 2.2 | 8.5024 | 3.4009
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 9.8 | 13.1 | 12.5 | 7.7573 | 4.8483
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 33.1 | 27.5 | 35.1 | 20.9711 | 8.3884
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 8.1 | 9.6 | 10.1 | 6.0919 | 6.0919
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 17.8 | 21.3 | 22.1 | 13.411 | 8.3819
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 20.5 | 21.3 | 20.6 | 13.6739 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 25.6 | 60.2 | 51.4 | 30.0651 | 18.7907
34 | КТП Кол 234/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 20 | 24.5 | 34.2 | 45.6 | 45.6
35 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 4.2 | 22.9 | 37.7 | 17.6621 | 11.0388
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 98.2 | 109.8 | 104.6 | 68.5011 | 42.8132
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 26 | 19 | 32 | 16.8733 | 10.5458
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 18.1 | 16.3 | 9.7 | 9.6638 | 9.6638
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 14.2 | 13.1 | 11.8 | 8.5681 | 5.3551
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 55.2 | 55.3 | 58 | 36.924 | 23.0775
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 16.7 | 21.3 | 14.8 | 11.5702 | 7.2314
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 320 | с. Красноармейское начальная школа | 0.1 | 6.3 | 0 | 1.4025 | 0.43827
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.81079 | 0.50675
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 18.1 | 16.2 | 15.3 | 10.869 | 2.7173
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 15.5 | 1.7 | 10.2 | 6.0043 | 6.0043
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 18.2 | 39.8 | 7.8 | 14.419 | 9.0119
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 36.1 | 29.6 | 21.7 | 19.1523 | 4.7881
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 62.1 | 47.3 | 50 | 34.9299 | 13.9719
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 3 | 5.6 | 9.5 | 3.9663 | 2.4789
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 23.2 | 80.5 | 62.1 | 36.3323 | 22.7077
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 75.6 | 59.3 | 68.5 | 44.5717 | 44.5717
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 5.2 | 12.7 | 8.6 | 5.807 | 5.807
53 | ЗТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 119 | 157.2 | 157.1 | 94.9505 | 23.7376
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 85.7 | 73.4 | 87.8 | 54.104 | 33.815
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 11.7 | 13.1 | 12.5 | 8.1737 | 5.1085
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 49.3 | 44.6 | 30.9 | 27.3478 | 17.0924
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 42.7 | 78.3 | 55.6 | 38.6989 | 24.1868
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 21.8 | 17.2 | 14.3 | 11.6798 | 7.2999
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 13 | 17.4 | 13.1 | 9.5323 | 3.8129
60 | ЗТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 28.1 | 19.7 | 21.2 | 15.1202 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 22.7 | 10.2 | 22.2 | 12.0742 | 4.8297
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 11.2 | 6.4 | 9.8 | 6.0043 | 2.4017
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калининская | 250 | п. Куйбышевский | 10.5 | 11.3 | 0.9 | 4.9743 | 1.9897
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калининская | 160 | п. Куйбышевский | 0 | 0 | 0.4 | 0.087653 | 0.054783
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0 | 0 | 0.2 | 0.043827 | 0.010957
66 | КТП В.Гай 218/400 по ф2 ПС 35/10 Вязовый Гай | 400 | СНТ Заречье дачный массив | 33.6 | 54.1 | 39.8 | 27.9395 | 6.9849
67 | КТП КОЛ 707/250 ПС 110/35/10 кВ | 250 | с. Красноармейское быт | 12.3 | 16.1 | 15.5 | 9.62 | 3.848
68 | КТП Кол 931/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское | 121.2 | 92.7 | 90.6 | 66.7261 | 41.7038
69 | КТП КОЛ 718/250 ПС 110/35/10 кВ | 160 | с. Красноармейское быт | 4.2 | 2.1 | 1.1 | 1.6216 | 1.0135
Note on C73: Автор: отсутсв в 2017 показаниях