## Лист1
Шенталинский участок - 2025 год
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 100 | р-д Кондурча (быт,фап) | 25 | 37 | 35 | 21.2559 | 21.2559
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 20 | 29 | 46 | 20.8177 | 20.8177
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 35 | 29.1 | 20 | 18.4291 | 11.5182
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 250 | 249 | 254 | 165.0074 | 41.2518
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 27 | 26 | 28 | 17.7498 | 29.583
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 125 | 115 | 115 | 77.7923 | 19.4481
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 115 | 131 | 128 | 81.9559 | 51.2224
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 230 | 225 | 240 | 152.2977 | 60.9191
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 198 | 175 | 189 | 123.1529 | 49.2612
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 120 | 101 | 102 | 70.7801 | 44.2375
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 115 | 120 | 119 | 77.5732 | 48.4832
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 120 | 115 | 128 | 79.5454 | 31.8182
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 29 | 31 | 33 | 20.3794 | 8.1518
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 247 | 240 | 249 | 161.2821 | 40.3205
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 102 | 99 | 109 | 67.9313 | 10.7828
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 124.6 | 114.4 | 109.1 | 76.2803 | 19.0701
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 89 | 100.2 | 95 | 62.2777 | 62.2777
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 183 | 169 | 176 | 115.7024 | 46.281
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 168 | 159 | 149 | 104.3075 | 65.1922
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 282 | 273 | 278 | 182.5381 | 45.6345
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 96 | 90 | 101 | 62.8913 | 25.1565
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 312 | 305 | 303 | 201.6027 | 50.4007
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 171 | 150 | 170 | 107.5945 | 67.2465
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 220 | 226 | 230 | 148.1341 | 59.2537
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 91 | 96 | 105 | 63.9869 | 39.9918
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 111 | 105 | 117 | 72.9714 | 45.6071
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 52 | 49 | 53 | 33.7465 | 33.7465
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 205 | 199 | 209 | 134.3287 | 53.7315
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 75 | 77 | 82 | 51.2772 | 32.0483
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 11 | 14 | 9 | 7.4505 | 7.4505
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 95 | 87 | 78 | 56.9747 | 22.7899
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 101 | 92 | 90 | 62.0147 | 38.7592
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 49 | 59 | 51 | 34.8422 | 34.8422
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 36 | 28 | 39 | 22.5707 | 14.1067
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 180 | 159 | 151 | 107.3753 | 42.9501
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 76 | 81 | 85 | 53.0303 | 21.2121
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 63 | 64 | 69 | 42.9501 | 26.8438
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 138 | 145 | 130 | 90.5021 | 36.2008
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 243 | 242 | 257 | 162.5969 | 40.6492
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 135 | 129 | 130 | 86.3385 | 53.9616
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 166 | 152 | 161 | 104.9649 | 65.603
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 163 | 158 | 151 | 103.4309 | 41.3724
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 51 | 54 | 59 | 35.9379 | 14.3751
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 55 | 46 | 59 | 35.0613 | 21.9133
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 59 | 55 | 60 | 38.1292 | 60.5225
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 77 | 61 | 65 | 44.4841 | 74.1401
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 5 | 2 | 3 | 2.1913 | 3.6522
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 25 | 33 | 30 | 19.2837 | 12.0523
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 23 | 24 | 27 | 16.2159 | 10.1349
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 19 | 18 | 25 | 13.5863 | 5.4345
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 60 | 57 | 53 | 37.2527 | 14.9011
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 25.2 | 30 | 26 | 17.7936 | 7.1175
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 43 | 40 | 35 | 25.8577 | 16.1611
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 15 | 14 | 18 | 10.2993 | 10.2993
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 40 | 28 | 32 | 21.9133 | 13.6958
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 15 | 10 | 11 | 7.8888 | 19.722
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 35 | 40 | 44 | 26.0769 | 26.0769
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 28 | 37 | 25 | 19.722 | 19.722
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 22 | 19 | 23 | 14.0245 | 8.7653
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 29 | 42 | 35 | 23.2281 | 23.2281
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 26 | 25 | 27 | 17.0924 | 17.0924
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 12 | 13 | 12 | 8.1079 | 32.4317
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 25 | 17 | 30 | 15.7776 | 25.0438
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 13 | 2 | 3 | 3.9444 | 3.9444
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 5 | 6 | 8 | 4.1635 | 41.6353
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 46 | 59 | 80 | 40.5397 | 40.5397
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 12 | 19 | 20 | 11.1758 | 6.9849
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 69 | 70 | 66 | 44.9223 | 28.0765
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 15 | 21 | 14 | 10.9567 | 10.9567
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 7 | 9 | 12 | 6.1357 | 6.1357
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 1 | 1 | 8 | 2.1913 | 2.1913
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 57 | 59 | 49 | 36.157 | 9.0392
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 15 | 9 | 11 | 7.6697 | 12.1741
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 48 | 41 | 46 | 29.583 | 18.4894
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 55 | 59 | 48 | 35.4996 | 35.4996