## Лист1
Нефтегорский участок - Июнь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | тр-р | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1/400 | 400 | Быт, дет.сад, магазины |  | 96 | 98 | 101 | 64.6443 | 16.1611
2 | КТП-2/250 | 250 | Быт, суд |  | 111 | 158 | 166 | 95.323 | 38.1292
3 | КТП-3/400 | 400 | Быт, магазины |  | 114 | 124 | 118 | 78.0115 | 19.5029
4 | КТП-4/250 | 250 | Быт |  | 186 | 188 | 149 | 114.6067 | 45.8427
5 | КТП-5/100 | 100 | Быт |  | 48 | 46 | 52 | 31.9935 | 31.9935
6 | КТП-6/400 | 400 | Быт |  | 251 | 240 | 223 | 156.4612 | 39.1153
7 | ЗТП-7/2*400 | 400 | Быт | Т-1 | 126 | 125 | 147 | 87.2151 | 21.8038
8 |  | 400 | Быт | Т-2 | 123 | 128 | 134 | 84.3663 | 21.0916
9 | КТП-9/400 | 400 | Быт |  | 89 | 112 | 98 | 65.5209 | 16.3802
10 | КТП-10/400 | 400 | Быт |  | 132 | 148 | 170 | 98.61 | 24.6525
11 | ЗТП-48/2х400 | 400 | Быт, банк, реабилитационный центр, магазины | Т-1 | 226 | 259 | 264 | 164.1309 | 41.0327
12 |  | 400 |  | Т-2 | 147 | 138 | 129 | 90.7212 | 22.6803
14 | КТП-51/400 | 400 | Быт, автовокзал, дет.сад, магазины |  | 166 | 137 | 149 | 99.0483 | 24.7621
15 | ЗТП-52/2х400 | 400 | быт, магазины, прокуратура, военкомат, НГТ, ЦДЮТ | Т-1 | 126 | 98 | 111 | 73.4097 | 18.3524
16 |  | 400 |  | Т-2 | 280 | 267 | 284 | 182.0998 | 45.5249
17 | ЗТП-53/2х400 | 400 | быт, ДЮСШ, магазины | Т-1 | 174 | 189 | 173 | 117.4555 | 29.3639
18 |  | 400 |  | Т-2 | 169 | 180 | 189 | 117.8937 | 29.4734
19 | ЗТП-54/2х320 | 400 | быт, магазины, кафе, ОВО | Т-1 | 246 | 280 | 229 | 165.4457 | 41.3614
20 |  | 320 |  | Т-2 | 246 | 229 | 218 | 151.8594 | 47.4561
21 | ЗТП-56/400 | 400 | Организации |  | 69 | 88 | 90 | 54.1259 | 13.5315
22 | ЗТП-59/2х400 | 400 | Школа, быт | Т-1 | 49 | 80 | 77 | 45.1415 | 11.2854
23 |  | 400 |  | Т-2 | 159 | 168 | 147 | 103.8692 | 25.9673
24 | КТП-61/400 | 400 | быт, магазины |  | 139 | 120 | 120 | 83.0515 | 20.7629
25 | КТП-63/100 | 100 | магазины |  | 88 | 75 | 69 | 50.8389 | 50.8389
26 | ЗТП-67/2*320 | 320 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 220 | 154 | 149 | 114.6067 | 35.8146
27 |  | 320 |  | Т-2 | 189 | 196 | 179 | 123.5912 | 38.6223
28 | ЗТП-94/2х400 | 400 | Налоговая, быт, пожарная служба | Т-1 | 149 | 159 | 167 | 104.0883 | 26.0221
29 |  | 400 |  | Т-2 | 119 | 149 | 101 | 80.8602 | 20.2151
30 | ЗТП-95/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 220 | 213 | 229 | 145.0663 | 36.2666
31 |  | 400 |  | Т-2 | 105 | 124 | 139 | 80.6411 | 20.1603
32 | ЗТП-130/2х250 | 250 | д/к, быт, администрация района, почта, магазины, , МУП"Управляющая компания" | Т-1 | 148 | 164 | 149 | 101.0205 | 40.4082
33 |  | 250 |  | Т-2 | 222 | 189 | 167 | 126.6591 | 50.6636
34 | КТП-137/250 | 250 | магазины, кафе, автосервис |  | 69 | 89 | 92 | 54.7833 | 21.9133
35 | КТП-141/400 | 400 | Данс-строй |  | 12 | 28 | 19 | 12.9289 | 3.2322
36 | ЗТП-157/2х400 | 400 | банк, Ростелеком, быт, школа, магазины | Т-1 | 101 | 106 | 112 | 69.9035 | 17.4759
37 |  | 400 |  | Т-2 | 225 | 204 | 206 | 139.1497 | 34.7874
38 | ЗТП-158/2х400 | 400 | больница | Т-1 | 109 | 98 | 106 | 68.5887 | 17.1472
39 |  | 400 |  | Т-2 | 78 | 49 | 59 | 40.7588 | 10.1897
40 | ЗТП-159/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 169 | 189 | 209 | 124.2486 | 49.6994
41 |  | 250 |  | Т-2 | 102 | 119 | 98 | 69.9035 | 27.9614
42 | ЗТП-160/2х160 | 160 | быт, магазины | Т-1 | 112 | 129 | 100 | 74.7245 | 46.7028
43 |  | 160 |  | Т-2 | 163 | 170 | 148 | 105.4031 | 65.877
44 | ЗТП-161/400+315 | 400 | быт, стоматология, скорая помощь, женская консультация, магазины | Т-1 | 98 | 96 | 140 | 73.1905 | 18.2976
45 |  | 315 |  | Т-2 | 212 | 198 | 142 | 120.9616 | 38.4005
46 | ЗТП-177/2х250 | 250 | быт, биржа труда, магазины | Т-1 | 101 | 109 | 142 | 77.1349 | 30.854
47 |  | 250 |  | Т-2 | 129 | 102 | 111 | 74.9436 | 29.9774
48 | ЗТП-178/2х250 | 250 | быт, д/с, магазины | Т-1 | 146 | 129 | 133 | 89.4064 | 35.7626
49 |  | 250 |  | Т-2 | 102 | 98 | 112 | 68.3696 | 27.3478
50 | КТП-180/250 | 250 |  |  | 8 | 6 | 4 | 3.9444 | 1.5778
51 | ЗТП-Школа/2х400 | 400 | Школа, д/с, магазины. | Т-1 | 149 | 128 | 143 | 92.036 | 23.009
52 |  | 400 |  | Т-2 | 166 | 149 | 129 | 97.2952 | 24.3238
53 | ЦРП/2х400 | 400 | быт, магазины | Т-1 | 179 | 152 | 149 | 105.184 | 26.296
54 |  | 400 |  | Т-2 | 96 | 100 | 117 | 68.5887 | 17.1472
55 | ТП-11/100 | 100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-110/400 | 400 | Быт |  | 26 | 39 | 34 | 21.6942 | 5.4235
57 | КТП Ут 203 | 250 | с. Утевка, АЗС, магазин, быт. |  | 249 | 268 | 279 | 174.4301 | 69.7721
58 | КТП Ут 204 | 250 | с. Утевка, Пекарня, магазин, быт. |  | 259 | 267 | 271 | 174.6493 | 69.8597
59 | КТП Ут 205 | 250 | с. Утевка, Пожарная служба, 3 магазина, быт. |  | 200 | 198 | 206 | 132.3565 | 52.9426
60 | КТП Ут 206 | 250 | с. Утевка, Котельная, д/с "Чайка", столовая, быт, магазин |  | 149 | 153 | 167 | 102.7735 | 41.1094
61 | КТП Ут 207 | 160 | с. Утевка, пекарня |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП Ут 208 | 400 | с. Утевка, ДК "Мир", Администрация, АТС, магазин, быт, Мегафон |  | 289 | 304 | 299 | 195.4669 | 48.8667
63 | ЗТП Ут 209 | 100 | с. Утевка, больница |  | 14 | 16 | 22 | 11.3949 | 11.3949
64 | КТП Ут 213 | 100 | с. Утевка, быт |  | 89 | 90 | 102 | 61.5765 | 61.5765
65 | КТП Ут 214 | 160 | с. Утевка, КФХ "Кочуров", МУП "ЖКХ", быт. |  | 46 | 48 | 39 | 29.1447 | 18.2155
66 | КТП Ут 301 | 160 | с. Утевка, быт, |  | 169 | 189 | 147 | 110.6623 | 69.164
67 | КТП Ут 302 | 100 | с. Утевка, быт |  | 15 | 19 | 17 | 11.1758 | 11.1758
68 | КТП Ут 303 | 160 | с. Утевка, магазин, быт. |  | 159 | 157 | 147 | 101.4587 | 63.4117
69 | КТП Ут 305 | 250 | с. Утевка, ПМК, КФХ "ВИКА" |  | 259 | 267 | 294 | 179.6893 | 71.8757
70 | КТП Ут 307 | 160 | с. Утевка, КФХ "Вика", ПМК, Быт |  | 161 | 169 | 200 | 116.1407 | 72.5879
71 | КТП Ут 308 | 160 | с. Утевка, Билайн, Райгаз, быт |  | 98 | 101 | 111 | 67.9313 | 42.4571
72 | КТП Ут 310 | 250 | с. Утевка, магазин, быт, МУП "ЖКХ" |  | 259 | 284 | 303 | 185.3868 | 74.1547
73 | КТП Ут 312 | 160 | с. Утевка, быт |  | 169 | 159 | 200 | 115.7024 | 72.314
74 | КТП Ут 313 | 160 | с. Утевка, быт, магазин |  | 126 | 117 | 138 | 83.4898 | 52.1811
75 | ЗТП Ут 314 | 250 | с. Утевка,МУП "ЖКХ", Школа, 4 магазина, Аптека, почта, ОРТПЦ, АТС,быт |  | 201 | 222 | 239 | 145.0663 | 58.0265
76 | КТП Ут 315 | 100 | с. Утевка,быт |  | 89 | 104 | 119 | 68.3696 | 68.3696
77 | КТП Ут 318 | 160 | с. Утевка, д/с "Ромашка", быт |  | 129 | 127 | 148 | 88.5299 | 55.3312
78 | КТП Ут 714 | 250 | с. Максимовка, о/л "Ясная Поляна" |  | 8 | 6 | 7 | 4.6018 | 1.8407
79 | КТП Ут 802 | 250 | с. Утевка, быт |  | 198 | 179 | 200 | 126.4399 | 50.576
80 | КТП Ут 806 | 160 | с. Утевка, быт |  | 106 | 109 | 180 | 86.5577 | 54.0985
81 | КТП Ут 809 | 100 | с. Утевка, быт |  | 102 | 111 | 102 | 69.027 | 69.027
82 | КТП Ут217 | 160 | с. Утевка, Водозабор МУП "ЖКХ Утевское" |  | 26 | 33 | 38 | 21.2559 | 13.285
83 | ТП Тр 311 | 250 |  |  | 10 | 12 | 6 | 6.1357 | 2.4543
84 | ТП Тр 304 | 160 |  |  | 14 | 7 | 9 | 6.574 | 4.1087
85 | ТП Г109/40 | 40 | быт с.Семеновка |  | 6 | 9 | 11 | 5.6975 | 14.2437
86 | ТП Г 901/250 | 250 | Быт мкр. "Е" |  | 88 | 84 | 79 | 55.0025 | 22.001
87 | ТП 8/250 | 250 | НУ ВЭС "ССК" |  | 28 | 20 | 24 | 15.7776 | 6.311