## декабрь
Безенчукский участок - сентябрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.68479
2 | КТП 710/100 ВЛ-10 Ф-17 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 5 | 8 | 12 | 5.4783 | 5.4783
3 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водозабор, АЗС | 29 | 15 | 31 | 16.435 | 4.1087
4 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 14 | 20 | 11 | 9.861 | 6.1631
5 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 51 | 51 | 54 | 34.1848 | 8.5462
6 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 61 | 15 | 63 | 30.4595 | 19.0372
7 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 64 | 30 | 60 | 33.7465 | 8.4366
8 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 61 | 47 | 47 | 33.9657 | 13.5863
9 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.41087
10 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 43 | 39 | 49 | 28.7065 | 17.9415
11 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 108 | 117 | 153 | 82.8324 | 20.7081
12 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 251 | 149 | 262 | 145.0663 | 23.0264
13 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 92 | 75 | 91 | 56.5364 | 8.974
14 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 17 | 9 | 11 | 8.1079 | 5.0675
15 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 10 | 10 | 31 | 11.1758 | 2.794
16 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 45 | 66 | 76 | 40.9779 | 16.3912
17 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 1 | 4 | 1 | 1.3148 | 0.52592
18 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ЗТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 34 | 15 | 21 | 15.3393 | 3.8348
20 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 152 | 125 | 105 | 83.7089 | 20.9272
21 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 16 | 16 | 18 | 10.9567 | 1.7392
22 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 21 | 20 | 19 | 13.148 | 5.2592
23 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 8 | 10 | 2 | 4.3827 | 6.9566
25 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Безенчук, администрация БКХ, кислородный завод | 7 | 6 | 6 | 4.1635 | 2.6022
26 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 4 | 5 | 0 | 1.9722 | 0.49305
28 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 71 | 92 | 75 | 52.1537 | 13.0384
30 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 62 | 52 | 94 | 45.5797 | 11.3949
31 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 103 | 97 | 142 | 74.9436 | 29.9774
32 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | Безенчук, КНС,магазин | 42 | 31 | 28 | 22.1325 | 13.8328
33 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 114 | 148 | 72 | 73.1905 | 18.2976
34 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 18 | 41 | 21 | 17.5307 | 7.0123
36 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 41 | 53 | 30 | 27.1725 | 16.9828
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 16 | 6 | 8 | 6.574 | 1.6435
38 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 40 | 26 | 38 | 22.7899 | 22.7899
39 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | Безенчук, быт, почта | 139 | 131 | 184 | 99.4865 | 39.7946
40 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 141 | 134 | 134 | 89.6255 | 35.8502
41 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 75 | 79 | 92 | 53.9068 | 21.5627
42 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 39 | 89 | 84 | 46.4563 | 11.6141
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 71 | 27 | 58 | 34.1848 | 13.6739
44 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 54 | 70 | 44 | 36.8144 | 14.7258
45 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 53 | 30 | 21 | 22.7899 | 14.2437
46 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 123 | 155 | 167 | 97.5143 | 24.3786
47 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 88 | 79 | 69 | 51.7155 | 12.9289
48 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 143 | 87 | 148 | 82.8324 | 20.7081
49 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 20 | 34 | 64 | 25.8577 | 8.0805
50 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 38 | 64 | 53 | 33.9657 | 5.3914
51 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 95 | 170 | 123 | 85.0237 | 34.0095
52 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 139 | 53 | 66 | 56.5364 | 22.6146
53 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 114 | 136 | 120 | 81.0793 | 20.2698
54 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 27 | 109 | 54 | 41.6353 | 16.6541
55 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 97 | 61 | 96 | 55.6599 | 22.2639
56 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 21 | 23 | 42 | 18.8455 | 7.5382
57 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 129 | 83 | 119 | 72.5331 | 18.1333
58 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 79 | 115 | 91 | 62.453 | 24.9812
59 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 112 | 87 | 99 | 65.3017 | 16.3254
60 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 325 | 298 | 321 | 206.8619 | 82.7447
61 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 95 | 66 | 109 | 59.166 | 36.9788
62 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 50 | 40 | 41 | 28.7065 | 11.4826
63 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 160 | 148 | 124 | 94.6656 | 37.8662
|  | 250 |  | 81 | 70 | 111 | 57.4129 | 22.9652
64 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 205 | 165 | 133 | 110.2241 | 44.0896
65 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 175 | 143 | 126 | 97.2952 | 24.3238
66 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-24 пс Красносёлки | 250 | Дружба, быт | 14 | 8 | 16 | 8.3271 | 3.3308
67 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | Красносёлки, водозабор | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.43827
68 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 7 | 5 | 13 | 5.4783 | 5.4783
69 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 11 | 5 | 4 | 4.3827 | 2.7392
71 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 8 | 31 | 15 | 11.8332 | 4.7333
72 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 31 | 29 | 2 | 13.5863 | 5.4345
73 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 32 | 50 | 51 | 29.1447 | 18.2155
74 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 51 | 24 | 51 | 27.6108 | 6.9027
75 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 36 | 41 | 14 | 19.9411 | 3.1653
77 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 11 | 35 | 36 | 17.9689 | 11.2306
78 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 10 | 30 | 15 | 12.0523 | 6.6957
79 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 14 | 30 | 35 | 17.3115 | 1.7312
80 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 101 | 65 | 83 | 54.5642 | 21.8257
81 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 24 | 12 | 56 | 20.1603 | 12.6002
82 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 119 | 90 | 79 | 63.1104 | 25.2442
83 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 148 | 93 | 116 | 78.2306 | 31.2922
84 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 48 | 48 | 35 | 28.7065 | 17.9415
85 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 38 | 25 | 18 | 17.7498 | 7.0999
86 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 27 | 51 | 46 | 27.1725 | 10.869
87 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 11 | 10 | 18 | 8.5462 | 3.4185
88 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Газ модуль, уличка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 167 | 156 | 164 | 106.7179 | 26.6795
90 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 68 | 65 | 65 | 43.3884 | 6.887
|  | 630 | Безенчук, водозабор Восточный | 57 | 61 | 58 | 38.5675 | 6.1218
91 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 9 | 30 | 21 | 13.148 | 8.2175
92 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 50 | 56 | 59 | 36.157 | 9.0392
93 | КТП 706/25 ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС Переволоки | 25 | Песочное, вышка Мегафон | 5 | 3 | 3 | 2.4105 | 9.6419
94 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Безенчук, ветлечебница,быт | 21 | 18 | 8 | 10.2993 | 4.1197
96 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 77 | 127 | 102 | 67.0548 | 16.7637
97 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 74 | 9 | 87 | 37.2527 | 14.9011
99 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | быт | 43 | 59 | 37 | 30.4595 | 12.1838
100 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 99 | 50 | 69 | 47.7711 | 11.9428
101 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Безенчук, модульная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Песочное, водозабор | 6 | 6 | 6 | 3.9444 | 3.9444
103 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Безенчук, котельная № 7 | 27 | 17 | 20 | 14.0245 | 2.2261
104 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Звезда, быт | 31 | 23 | 17 | 15.5585 | 15.5585
105 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 29 | 34 | 40 | 22.5707 | 14.1067
106 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 6 | 47 | 15 | 14.9011 | 5.9604
107 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Преображенка, быт, ферма | 37 | 27 | 21 | 18.6263 | 7.4505
108 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | Преображенка, мастерские, быт, котельная | 0 | 0 | 9 | 1.9722 | 0.49305
109 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | Преображенка, маслозавод, котельная, водозабор | 31 | 31 | 39 | 22.1325 | 5.5331
110 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 40 | 30 | 34 | 22.7899 | 5.6975
111 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 19 | 38 | 24 | 17.7498 | 7.0999
113 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 30 | 54 | 60 | 31.5552 | 31.5552
114 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 28 | 26 | 11 | 14.2437 | 8.9023
115 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 59 | 43 | 53 | 33.9657 | 8.4914
116 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 77 | 52 | 88 | 47.5519 | 19.0208
117 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 | быт | 37 | 76 | 67 | 39.444 | 9.861
118 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 3 | 5 | 0 | 1.7531 | 0.70123
119 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 0 | 2 | 17 | 4.1635 | 4.1635
120 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 29 | 31 | 7 | 14.6819 | 9.1762
121 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 78 | 53 | 49 | 39.444 | 9.861
122 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 26 | 18 | 38 | 17.9689 | 11.2306
123 | КТП Сн714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 41 | 35 | 42 | 25.8577 | 6.4644
124 | ЗТП Сн716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | Осинки, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ЗТП Сн910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 38 | 20 | 19 | 16.8733 | 4.2183
126 | ЗТП Сн920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 46 | 37 | 87 | 37.2527 | 14.9011
127 | КТП Чп1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 14 | 28 | 54 | 21.0368 | 13.148
128 | КТП Чп110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная с. Прибой | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТП Чп122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 37 | 87 | 73 | 43.1693 | 5.3962
130 | КТП Чп123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 15 | 24 | 5 | 9.6419 | 6.0262
131 | КТП Чп709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Троцкий, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | КТП Куп1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 1 | 1 | 2 | 0.87653 | 0.87653
133 | КТП Ос2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 3 | 0 | 2 | 1.0957 | 0.27392
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.