## Лист1
Борский участок (Богатое) - сентябрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 10 | 12 | 8 | 6.574 | 10.4349
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 7 | 8 | 11 | 5.6975 | 5.6975
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 76 | 85 | 148 | 67.7122 | 16.928
4 | БОГ303/250 | 250 | 67 | 114 | 89 | 59.166 | 23.6664
5 | БОГ304/250 | 250 | 114 | 108 | 109 | 72.5331 | 29.0133
6 | БОГ305/160 | 160 | 26 | 47 | 49 | 26.7343 | 16.7089
7 | БОГ616/250 | 250 | 129 | 137 | 115 | 83.4898 | 33.3959
8 | БОГ617/160 | 160 | 58 | 33 | 49 | 30.6787 | 19.1742
9 | БОГ620/100 | 100 | 42 | 80 | 96 | 47.7711 | 47.7711
10 | БОГ1111/160 | 160 | 46 | 58 | 73 | 38.7866 | 24.2416
11 | БОГ1201/160 | 250 | 146 | 154 | 202 | 110.0049 | 44.002
12 | БОГ1203/160 | 250 | 128 | 209 | 228 | 123.8103 | 49.5241
13 | БОГ1204/40 | 40 | 28 | 20 | 18 | 14.4628 | 36.157
14 | БОГ1205/400 | 320 | 209 | 216 | 248 | 147.4767 | 46.0865
15 | БОГ1206/400 | 400 | 145 | 138 | 174 | 100.1439 | 25.036
16 | БОГ1207/160 | 250 | 111 | 128 | 147 | 84.5855 | 33.8342
17 | БОГ1208/25 | 25 | 38 | 42 | 59 | 30.4595 | 121.8381
18 | БОГ1209/160 | 160 | 106 | 111 | 114 | 72.5331 | 45.3332
19 | БОГ1212/250 | 250 | 259 | 282 | 318 | 188.2355 | 75.2942
20 | БОГ1213/250 | 250 | 239 | 248 | 222 | 155.3655 | 62.1462
21 | БОГ1214/400 | 630 | 343 | 415 | 406 | 255.0712 | 40.4875
22 | БОГ1215/400 | 400 | 341 | 289 | 311 | 206.2045 | 51.5511
23 | БОГ1217/160 | 160 | 89 | 90 | 102 | 61.5765 | 38.4853
24 | БОГ1218/320 | 400 | 188 | 196 | 214 | 131.0417 | 32.7604
25 | БОГ1219/160 | 160 | 88 | 111 | 87 | 62.6721 | 39.1701
26 | БОГ1220/250 | 250 | 238 | 248 | 180 | 145.9428 | 58.3771
27 | БОГ1222/100 | 100 | 69 | 57 | 88 | 46.8945 | 46.8945
28 | БОГ1223/160 | 160 | 38 | 49 | 55 | 31.1169 | 19.4481
29 | БОГ1404/250 | 250 | 109 | 190 | 187 | 106.4988 | 42.5995
30 | БОГ1405/315 | 315 | 146 | 220 | 219 | 128.193 | 40.6962
31 | БОГ1501/250 | 250 | 58 | 90 | 66 | 46.8945 | 18.7578
32 | БОГ1502/160 | 160 | 22 | 23 | 19 | 14.0245 | 8.7653
33 | БОГ1503/100 | 100 | 100 | 87 | 114 | 65.9591 | 65.9591
34 | БОГ1505/160 | 160 | 29 | 33 | 33 | 20.8177 | 13.011
35 | БОГ1508/100 | 100 | 27 | 24 | 22 | 15.9967 | 15.9967
36 | БОГ1524/400 | 400 | 286 | 243 | 212 | 162.3778 | 40.5945
37 | БОГ1526/250 | 250 | 49 | 100 | 79 | 49.9624 | 19.985
38 | БОГ1528/250 | 250 | 59 | 83 | 159 | 65.9591 | 26.3837
39 | БОГ1529/250 | 250 | 66 | 76 | 81 | 48.8667 | 19.5467
40 | БОГ1536/250 | 250 | 38 | 42 | 54 | 29.3639 | 11.7455
41 | БОГ1622/160 | 250 | 70 | 68 | 78 | 47.3328 | 18.9331
42 | БОГ2105/250 | 250 | 81 | 107 | 89 | 60.6999 | 24.28