## Лист1
Жигулевский участок - сентябрь 2025
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Потребители | Мощность ТП (КТП), кВА | Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ТП - А 108/400 | быт | 400 | 95 | 110 | 89 | 64.4252 | 16.1063
ТП - А 109/2х250 | КНС, полиция, быт | 250 | 43 | 75 | 59 | 38.7866 | 15.5146
|  | 250 | 48 | 83 | 67 | 43.3884 | 17.3554
ТП - А 111/100 | АЗС | 100 | 36 | 51 | 40 | 27.8299 | 27.8299
ТП - А 117/400 | быт | 400 | 120 | 180 | 161 | 101.0205 | 25.2551
ТП - А 119/250 | школа | 250 | 105 | 94 | 115 | 68.8079 | 27.5231
КТП Б 301/250 | арт скважина, быт | 250 | 215 | 183 | 146 | 119.2085 | 47.6834
КТП Б 302/250 | Быт | 250 | 30 | 27 | 37 | 20.5985 | 8.2394
КТП Б 303/160 | Быт | 160 | 18 | 10 | 17 | 9.861 | 6.1631
КТП Б 307/250 | артскважина, быт | 250 | 59 | 96 | 91 | 53.9068 | 21.5627
КТП Б 401/250 | Быт | 250 | 71 | 47 | 78 | 42.9501 | 17.1801
КТП Б 402/250 | Быт | 250 | 133 | 122 | 120 | 82.175 | 32.87
КТП Б 403/250 | Быт | 250 | 159 | 144 | 131 | 95.1039 | 38.0415
КТП Б 404/250 | арт скважина | 250 | 40 | 33 | 39 | 24.5429 | 9.8172
КТП Б 405/400 | школа, администрация | 400 | 42 | 63 | 46 | 33.0891 | 8.2723
КТП Б 406/630 | ДК, администрация, быт | 630 | 139 | 130 | 99 | 80.6411 | 12.8002
КТП Б 407/400 | Быт | 400 | 124 | 75 | 103 | 66.1783 | 16.5446
КТП Б 408/400 | Быт | 400 | 28 | 31 | 54 | 24.7621 | 6.1905
КТП Б 409/250 | Быт | 250 | 73 | 58 | 59 | 41.6353 | 16.6541
ТП Б 501/400 | пожарная часть, сбербанк, арт скважина, быт | 400 | 60 | 65 | 60 | 40.5397 | 10.1349
КТП Б 502/400 | очистные сооружения, ГРП, котельная | 400 | 143 | 135 | 152 | 94.2273 | 23.5568
ТП Б 13-81/630 | Быт | 630 | 103 | 98 | 80 | 61.5765 | 9.774
ТП Б 13-81а/250 | Быт | 250 | 91 | 58 | 73 | 48.6476 | 19.459
КТП Б 13-86/250 | Быт | 250 | 200 | 195 | 235 | 138.054 | 55.2216
КТП Б 13-181/400 | Быт | 400 | 60 | 49 | 64 | 37.9101 | 9.4775
КТП Б 13-182/400 | Быт | 400 | 115 | 133 | 95 | 75.1627 | 18.7907
КТП Б 14-04/160 | Быт | 160 | 53 | 76 | 62 | 41.8545 | 26.159
КТП Б 14-07/250 | Быт | 250 | 19 | 15 | 20 | 11.8332 | 4.7333
ТП Б 14-190/2х400 | Быт | 400 | 35 | 26 | 29 | 19.722 | 4.9305
|  | 400 | 85 | 64 | 73 | 48.6476 | 12.1619
КТП Б 14-195/2х400 | Быт | 400 | 89 | 110 | 45 | 53.4685 | 13.3671
|  | 400 | 150 | 154 | 191 | 108.471 | 27.1178
ТП Б 14-196/250 | Быт | 250 | 185 | 170 | 127 | 105.6223 | 42.2489
ТП Б 14-197/2х400 | Быт | 400 | 21 | 26 | 35 | 17.9689 | 4.4922
|  | 400 | 41 | 55 | 47 | 31.3361 | 7.834
ТП Б 15-09 /630 | Быт, хлеб завод, ГАИ | 630 | 215 | 227 | 210 | 142.8749 | 22.6786
ТП Б 15-95/400 | насосная, Быт | 400 | 182 | 167 | 160 | 111.5389 | 27.8847
ТП Б 15-97/2х160 | Быт, котельная | 160 | 220 | 223 | 200 | 140.9027 | 88.0642
|  | 160 | 77 | 80 | 75 | 50.8389 | 31.7743
ТП Б 15-98/250 | Быт, насосная | 250 | 190 | 201 | 205 | 130.6035 | 52.2414
КТП Гл 7-05/250 | Дачи | 160 | 48 | 45 | 36 | 28.2682 | 17.6676
КТП Гл 7-08/100 | Дачи | 100 | 21 | 35 | 29 | 18.6263 | 18.6263
КТП Гл 7-09/100 | Дачи | 100 | 15 | 25 | 14 | 11.8332 | 11.8332
КТП Гл 7-10/250 | Дачи | 250 | 73 | 64 | 48 | 40.5397 | 16.2159
КТП Гл 7-12/100 | Дачи | 100 | 29 | 17 | 20 | 14.4628 | 14.4628
КТП Гл 7-14/250 | Дачи | 250 | 47 | 25 | 23 | 20.8177 | 8.3271
КТП Гл 7-15/250 | Дачи | 250 | 65 | 55 | 58 | 39.0057 | 15.6023
КТП Гл 7-55/160 | Дачи | 160 | 58 | 51 | 71 | 39.444 | 24.6525
КТП Гл 9-04/100 | Дачи | 100 | 40 | 24 | 28 | 20.1603 | 20.1603
КТП Гл 9-05/400 | Дачи | 400
КТП Гл 9-07/160 | Дачи | 1602 | 29 | 38 | 21 | 19.2837 | 1.2037
ТП Ж 134/400 | Жигулевский артек | 400 | 180 | 214 | 209 | 132.1374 | 33.0343
ТП Ж 152/250 | дачи Нива-2 | 250 | 30 | 25 | 32 | 19.0646 | 7.6258
ТП Ж 1-70/2х400 | Быт, военкомат | 400 | 188 | 154 | 174 | 113.0728 | 28.2682
|  | 400 | 125 | 84 | 100 | 67.7122 | 16.928
ТП Ж 1-71/400 | Быт, прокуратура, милиция | 400 | 157 | 200 | 230 | 128.6313 | 32.1578
ТП Ж 1-72/250 | Быт, мызык. Школа, туб диспансер | 250 | 125 | 147 | 146 | 91.5977 | 36.6391
ТП Ж 1-73/400 | школа, пожарное депо, энергосбыт, редакция газеты, быт | 400 | 195 | 186 | 220 | 131.6991 | 32.9248
ТП Ж 1-75/250 | котельная, гостиница, быт | 250 | 85 | 88 | 108 | 61.5765 | 24.6306
КТП Ж 1-76/400 | похоронное бюро,быт | 400 | 52 | 41 | 39 | 28.9256 | 7.2314
ТП Ж 1-77/250 | котельная | 250 | 41 | 51 | 32 | 27.1725 | 10.869
ТП Ж 1-78/2х630 | ЦГБ, котельная | 630 | 85 | 74 | 35 | 42.5119 | 6.7479
|  | 630 | 52 | 51 | 58 | 35.2805 | 5.6001
ТП Ж 1-80/2х400 | ЦГБ, котельная | 400 | 85 | 134 | 106 | 71.2183 | 17.8046
|  | 400 | 142 | 120 | 180 | 96.8569 | 24.2142
ТП Ж 1-108/250 | Быт, котельная | 250 | 47 | 53 | 64 | 35.9379 | 14.3751
ТП Ж 1-126 /2х400 | ЦГБ хирургия | 400 | 135 | 140 | 160 | 95.323 | 23.8308
|  | 400 | 77 | 80 | 92 | 54.5642 | 13.641
КТП Ж 2-44 /250 | быт | 250 | 25 | 19 | 35 | 17.3115 | 6.9246
ТП Ж 3-24/2х250 | Мировые судьи, казначейство, университет, быт | 250 | 150 | 170 | 140 | 100.8013 | 40.3205
|  | 250 | 90 | 75 | 90 | 55.879 | 22.3516
ТП Ж 3-40/250 | Быт, кафе | 250 | 167 | 185 | 175 | 115.4833 | 46.1933
ТП Ж 3-61/2х250 | Быт, узел связи СЭС | 250 | 89 | 79 | 65 | 51.0581 | 20.4232
|  | 250 | 92 | 114 | 105 | 68.1505 | 27.2602
ТП Ж 3-64/2х320 | Быт, школа, сбербанк, почта | 320 | 180 | 240 | 150 | 124.906 | 39.0331
|  | 320 | 155 | 190 | 145 | 107.3753 | 33.5548
ТП Ж 3-65/400 | Быт, автовокзал | 400 | 377 | 340 | 367 | 237.5405 | 59.3851
ТП Ж 3-67/400 | Быт, пансионат | 400 | 230 | 200 | 240 | 146.8193 | 36.7048
ТП Ж 3-68/2х250 | Быт, ЦТП | 250 | 155 | 185 | 137 | 104.5266 | 41.8106
|  | 250 | 80 | 90 | 75 | 53.6877 | 21.4751
ТП Ж 3-69/2х250 | Быт | 250 | 67 | 54 | 66 | 40.9779 | 16.3912
|  | 250 | 87 | 126 | 95 | 67.4931 | 26.9972
ТП Ж 501/400 | Молодецкий курган | 160 | 117 | 157 | 132 | 88.9681 | 55.6051
ТП Ж 5-130/2х250 | РТС | 250 | 130 | 172 | 175 | 104.5266 | 41.8106
|  | 250 | 135 | 186 | 145 | 102.1161 | 40.8465
ТП Ж 8-25/630+630 | НФС (хоз. нужды) | 630 | 28 | 28 | 21 | 16.8733 | 2.6783
|  | 630 | 4 | 5 | 8 | 3.7253 | 0.59131
КТП Ж 11-44 /180 | быт | 180 | 50 | 44 | 36 | 28.4873 | 15.8263
КТП Ж 11-45/250 | быт | 250 | 160 | 200 | 215 | 126.0017 | 50.4007
КТП Ж 11-46/250 | быт | 250 | 5 | 7 | 6 | 3.9444 | 1.5778
КТП Ж 11-57/100 | дачи | 100 | 29 | 24 | 26 | 17.3115 | 17.3115
ТП Ж 11-155/2х630 | Быт, пекарня | 630 | 196 | 176 | 185 | 122.0573 | 19.3742
|  | 630 | 155 | 177 | 161 | 108.0327 | 17.1481
ТП Ж 12-74/2х630 | котельная | 630 | 340 | 310 | 330 | 214.7507 | 34.0874
|  | 630 | 230 | 240 | 230 | 153.3933 | 24.3481
ТП Ж 12-79/2х250 | Быт, стамотология | 250 | 79 | 56 | 92 | 49.7433 | 19.8973
|  | 250 | 185 | 190 | 198 | 125.5634 | 50.2254
ТП Ж 12-156/2х250 | РНС | 250 | 27 | 47 | 32 | 23.2281 | 9.2913
|  | 250 | 148 | 150 | 157 | 99.7057 | 39.8823
ТП Ж 20-55/250 | Быт, школа | 250 | 121 | 122 | 114 | 78.2306 | 31.2922
ТП Ж 20-109/2х250 | Быт, дет сад | 250 | 52 | 47 | 53 | 33.3083 | 13.3233
|  | 250 | 35 | 25 | 40 | 21.9133 | 8.7653
ТП Ж 20-154/2х630 | Быт | 630 | 146 | 125 | 164 | 95.323 | 15.1306
|  | 630 | 160 | 100 | 105 | 79.9837 | 12.6958
КТП Ж 27-111/2х630 | водозабор | 630 | 208 | 230 | 218 | 143.7515 | 22.8177
|  | 630 | 230 | 238 | 225 | 151.8594 | 24.1047
КТП Ж 28-113/2х250 | НФС (автоматика) | 250 | 12 | 17 | 28 | 12.4906 | 4.9962
|  | 250 | 17 | 24 | 33 | 16.2159 | 6.4863
ТП РП-1/630 | Быт, котельная, дет. сад | 630 | 286 | 260 | 312 | 188.0164 | 29.8439
ТП РП 16-90/2х630 | ЦНС, банк | 630 | 12 | 19 | 22 | 11.6141 | 1.8435
|  | 630 | 308 | 301 | 303 | 199.8496 | 31.7222
ТП РП 16-96/2х250 | Горгаз, МУП, насосная | 250 | 70 | 90 | 70 | 50.4007 | 20.1603
|  | 250 | 150 | 180 | 175 | 110.6623 | 44.2649
ТП РП 17-14/250 | дет. Сад, гос. Дума | 250 | 135 | 168 | 152 | 99.7057 | 39.8823
ТП РП 17-16/250 | Сбербанк, Потенциал банк, дет. Сад, быт | 250 | 158 | 211 | 170 | 118.1129 | 47.2451
КТП РП 17-29/250 | МРСК Волги | 250 | 65 | 55 | 60 | 39.444 | 15.7776
КТП РП 17-91/400 | школа, котельная | 400 | 135 | 175 | 130 | 96.4187 | 24.1047
ТП РП 18-01/630 | Быт, школа, котельная | 630 | 294 | 302 | 304 | 197.22 | 31.3048
ТП РП 18-02/400 | Быт, дворец культуры | 400 | 155 | 178 | 200 | 116.7981 | 29.1995
ТП РП 18-03/250 | Быт, дет. Сад | 250 | 90 | 71 | 52 | 46.6754 | 18.6702
ТП РП 18-04/250 | Быт | 250 | 44 | 50 | 47 | 30.8978 | 12.3591
ТП РП 18-05/250 | Быт, котельная | 250 | 210 | 152 | 190 | 120.9616 | 48.3846
ТП РП 18-06/320 | Быт, школа | 320 | 135 | 134 | 122 | 85.6811 | 26.7754
ТП РП 18-07/180 | Быт | 180 | 50 | 57 | 80 | 40.9779 | 22.7655
ТП РП 18-08/400 | Котельная, инфекционное отделение, дет. больница | 400 | 95 | 61 | 70 | 49.5241 | 12.381
ТП РП-2/630 | Быт, техникум почта | 630 | 87 | 100 | 82 | 58.9469 | 9.3566
ТП РП 23-10/630 | Быт, церковь, хлебзавод | 630 | 235 | 180 | 215 | 138.054 | 21.9133
КТП РП 23-11/2х250 | Быт | 250 | 25 | 40 | 20 | 18.6263 | 7.4505
|  | 250 | 99 | 46 | 74 | 47.9902 | 19.1961
КТП РП 23-12/400 | Быт | 400 | 92 | 96 | 93 | 61.5765 | 15.3941
ТП РП 23-17/400 | Быт, школа, дет. Сад | 400 | 153 | 168 | 176 | 108.9093 | 27.2273
ТП РП 23-18/250 | Быт | 250 | 51 | 53 | 48 | 33.3083 | 13.3233
ТП РП 23-20/250 | Быт | 250 | 18 | 26 | 25 | 15.1202 | 6.0481
ТП РП 23-21/400 | Быт | 400 | 54 | 102 | 60 | 47.3328 | 11.8332
КТП РП 24-13/250 | администрация | 250 | 165 | 126 | 160 | 98.8291 | 39.5317
ТП РП 24-15/320 | Быт, почта, нар. Суд | 320 | 95 | 110 | 114 | 69.9035 | 21.8449
ТП-РП 23-93/400 | Быт, сбербанк, пенсионный фонд | 400 | 115 | 105 | 110 | 72.314 | 18.0785
ТП РП 25-94/2х400 | техникум детская поликлиника, быт | 400 | 160 | 170 | 195 | 115.045 | 28.7613
|  | 400 | 37 | 43 | 31 | 24.3238 | 6.081
ТП - Ж 210/250 | школа | 250 | 62 | 49 | 35 | 31.9935 | 12.7974
ТП - Ж 214/160 | СТО, АЗС, быт | 160 | 15 | 24 | 33 | 15.7776 | 9.861
ТП - Ж 303/250 | водокачка, быт | 250 | 150 | 141 | 106 | 86.9959 | 34.7984
ТП Ж 314/250 | быт | 250 | 18 | 21 | 19 | 12.7097 | 5.0839
ТП - ЖТ 141/180 | быт | 180 | 73 | 102 | 61 | 51.7155 | 28.7308
ТП - ЖТ 142/250 | быт | 250 | 78 | 63 | 51 | 42.0736 | 16.8294
ТП - ЖТ 143/160 | быт | 160 | 15 | 14 | 22 | 11.1758 | 6.9849
КТП Жт 1-209/100 |  | 100
КТП Жт 1-210/100 |  | 100 | 25 | 33 | 20 | 17.0924 | 17.0924
КТП Жт 1-401/100 |  | 100 | 15 | 25 | 22 | 13.5863 | 13.5863
КТП Жт 1-403/100 |  | 100 | 19 | 21 | 20 | 13.148 | 13.148
КТП Жт 1-404/160 |  | 160 | 11 | 14 | 18 | 9.4227 | 5.8892
КТП Жт 1-405/160 |  | 160
КТП Жт 1-739/160 |  | 160 | 130 | 135 | 134 | 87.4342 | 54.6464
ТП Жт 2-122/2х400 | котельная | 630 | 8 | 10 | 9 | 5.9166 | 0.93914
|  | 630 | 311 | 307 | 311 | 203.5749 | 32.3135
ТП Жт 5-120/320+630 | Быт, ЦТП | 630 | 168 | 154 | 182 | 110.4432 | 17.5307
|  | 320 | 152 | 151 | 202 | 110.6623 | 34.582
КТП Жт 5-125/2х1000 | быт | 1000 | 50 | 70 | 60 | 39.444 | 3.9444
|  | 1000 | 80 | 75 | 55 | 46.018 | 4.6018
КТП Жт 12-04/63 | мойка | 63 | 12 | 18 | 8 | 8.3271 | 13.2176
КТП Жт 12-42/250 | быт | 250 | 3 | 5 | 4 | 2.6296 | 1.0518
КТП Жт 12-43/400 | ГРС, быт | 180 | 78 | 61 | 68 | 45.3606 | 25.2003
КТП Жт 12-44/160 | быт | 160 | 12 | 10 | 6 | 6.1357 | 3.8348
КТП Жт 12-45/100 |  | 100 | 58 | 42 | 60 | 35.0613 | 35.0613
ТП Жт 12-123/400+630 | Быт, магазин | 400 | 275 | 270 | 262 | 176.8406 | 44.2101
|  | 630 | 130 | 145 | 145 | 92.036 | 14.6089
ТП Жт 12-130/2х630 | Быт | 630 | 145 | 125 | 130 | 87.6533 | 13.9132
|  | 630 | 205 | 217 | 278 | 153.3933 | 24.3481
ТП Жт 12-176/2х400 | БЫТ | 400 | 135 | 103 | 96 | 73.1905 | 18.2976
|  | 400 | 200 | 250 | 225 | 147.915 | 36.9787
КТП Жт 15-01/2х400 | Быт | 400 | 154 | 170 | 135 | 100.5822 | 25.1456
|  | 400 | 85 | 76 | 94 | 55.879 | 13.9697
ТП Жт 15-60/180 | Быт | 180 | 90 | 105 | 90 | 62.453 | 34.6961
ТП Жт 19-121/2х400 | Быт | 400 | 250 | 140 | 175 | 123.8103 | 30.9526
|  | 400 | 120 | 155 | 110 | 84.3663 | 21.0916
ТП Жт 19-132/400 | быт | 400 | 474 | 410 | 436 | 289.256 | 72.314
КТП Жт 19-133/2х1000 | быт | 1000 | 115 | 70 | 90 | 60.2617 | 6.0262
|  | 1000 | 91 | 102 | 70 | 57.6321 | 5.7632
ТП ЖСМ 12-01 /630 | Быт, церковь | 630 | 180 | 141 | 152 | 103.6501 | 16.4524
ТП ЖСМ 12-05/2х400 | Быт, почта | 400 | 75 | 70 | 80 | 49.305 | 12.3262
|  | 400 | 100 | 105 | 95 | 65.74 | 16.435
ТП ЖСМ 12-06/630 | Быт, КНС, больница, школа искуств | 630 | 105 | 103 | 109 | 69.4653 | 11.0262
ТП ЖСМ 12-07/630 | Быт, дворец культуры, администрация | 630 | 175 | 170 | 146 | 107.5945 | 17.0785
ТП ЖСМ 12-08/2х630 | Быт, дет сад | 630 | 217 | 192 | 235 | 141.1219 | 22.4003
|  | 630 | 100 | 80 | 65 | 53.6877 | 8.5219
ТП ЖСМ 12-11/2х250 | очистные | 250 | 68 | 97 | 70 | 51.4963 | 20.5985
|  | 250 | 150 | 185 | 180 | 112.8537 | 45.1415
КТП 3-203/400 | школа, сбербанк, поликлиника, быт | 400 | 227 | 239 | 210 | 148.1341 | 37.0335
КТП 3-204/250 | арт скважина, ДК, АТС, администрация, быт | 250 | 98 | 115 | 151 | 79.7645 | 31.9058
КТП 3-205/160 | Быт | 160 | 99 | 109 | 91 | 65.5209 | 40.9505
КТП 3-208/250 | Быт | 250 | 35 | 37 | 42 | 24.9812 | 9.9925
КТП 3-213/160 | котельная | 160 | 120 | 116 | 113 | 76.4775 | 47.7985
КТП 3-224/100 | Быт | 100 | 45 | 62 | 54 | 35.2805 | 35.2805
КТП 3-235/250 | Быт | 250 | 73 | 129 | 113 | 69.027 | 27.6108
КТП 3-239/100 | Быт | 100 | 45 | 66 | 57 | 36.8144 | 36.8144
КТП 3-242/100 | арт скважина | 100 | 32 | 33 | 22 | 19.0646 | 19.0646
КТП 3-247/250 | Быт | 250 | 98 | 95 | 75 | 58.7277 | 23.4911
КТП 3-501/180 | Быт | 180 | 110 | 75 | 63 | 54.3451 | 30.1917
КТП 3-508/400 | котельная | 400 | 115 | 108 | 120 | 75.1627 | 18.7907
ТП 3-511/400 | дет сад, сбербанк, школа, быт | 400 | 170 | 157 | 200 | 115.4833 | 28.8708
КТП 3-512/400 | арт скважина, быт | 400 | 135 | 103 | 128 | 80.2028 | 20.0507
КТП 3-519/160 | Быт | 160 | 59 | 47 | 54 | 35.0613 | 21.9133
КТП 3-520/250 | Быт | 250 | 67 | 42 | 45 | 33.7465 | 13.4986
КТП 3-530/250 | Быт | 250 | 113 | 105 | 115 | 72.9714 | 29.1886
КТП 3-534/250 | Быт | 250 | 96 | 87 | 45 | 49.9624 | 19.985
КТП 3-549/160 | очистные | 160 | 46 | 41 | 34 | 26.5151 | 16.572
КТП З 550/100 | быт, яхт клуб | 100 | 23 | 25 | 23 | 15.5585 | 15.5585
КТП 3-555/100 | Быт | 100 | 25 | 35 | 39 | 21.6942 | 21.6942
КТП 3-556/160 | Быт | 160 | 85 | 106 | 147 | 74.0671 | 46.2919
КТП 3-557/160 | быт | 160 | 140 | 73 | 106 | 69.9035 | 43.6897
ТП - К 207/100 | быт | 100 | 12 | 19 | 12 | 9.4227 | 9.4227
ТП - К 401/250 | быт | 250 | 68 | 54 | 72 | 42.5119 | 17.0047
ТП - К 410/100 | быт | 100 | 60 | 61 | 82 | 44.4841 | 44.4841
ТП - К 418/100 | быт | 100 | 25 | 28 | 21 | 16.2159 | 16.2159
КТП К 1222/250 | быт | 250 | 25 | 30 | 29 | 18.4072 | 7.3629
КТП К 1223/400 | быт | 400 | 35 | 41 | 51 | 27.8299 | 6.9575
КТП М 31-28/250 | Быт, спасательная станция | 250 | 97 | 105 | 106 | 67.4931 | 26.9972
ТП М 31-53/2х400 | котельная, ЦТП, быт | 400 | 165 | 154 | 149 | 102.5544 | 25.6386
|  | 400 | 58 | 61 | 64 | 40.1014 | 10.0253
КТП М 31-62/630 | Быт | 630 | 180 | 167 | 176 | 114.6067 | 18.1915
КТП М 31-99/400 | быт | 400 | 115 | 125 | 117 | 78.2306 | 19.5576
КТП М 31-100/630 | Быт | 630 | 173 | 190 | 185 | 120.0851 | 19.0611
КТП М 31-127/250 | рыб инспекция | 250 | 31 | 25 | 28 | 18.4072 | 7.3629
ТП М 31-128/2х320 | Быт | 320 | 35 | 25 | 20 | 17.5307 | 5.4783
|  | 320 | 162 | 163 | 175 | 109.5667 | 34.2396
ТП М 33-54/2х630 | очистные | 630 | 128 | 130 | 95 | 77.3541 | 12.2784
|  | 630 | 204 | 193 | 208 | 132.5757 | 21.0438
КТП М 33-161/100 | нефтебаза | 100 | 14 | 10 | 19 | 9.4227 | 9.4227
КТП М 35-01/250 | реабилитационный центр | 250 | 95 | 70 | 67 | 50.8389 | 20.3356
КТП М 35-02/2х630 | Быт | 630 | 117 | 73 | 96 | 62.6721 | 9.948
|  | 630 | 75 | 93 | 69 | 51.9346 | 8.2436
КТП М 35-23/100 | Быт | 100 | 118 | 140 | 130 | 85.0237 | 85.0237
КТП М 35-47/250 | Быт, школа, дет. сад | 250 | 220 | 191 | 191 | 131.9183 | 52.7673
ТП М 35-48/320+250 | Быт | 250 | 60 | 50 | 41 | 33.0891 | 13.2357
|  | 320 | 87 | 99 | 82 | 58.7277 | 18.3524
КТП М 35-49/250 | Быт | 250 | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 13.148
ТП М 35-51/250 | Быт | 250 | 142 | 125 | 151 | 91.5977 | 36.6391
ТП М 35-52/630 | котельная, дет. Сад, почта, сбербанк, быт | 630 | 162 | 108 | 140 | 89.8447 | 14.2611
ТП М 35-119/2х630 | Быт | 630 | 107 | 102 | 143 | 77.1349 | 12.2436
|  | 630 | 58 | 73 | 40 | 37.4718 | 5.9479
ТП М 35-124/2х630 | Быт | 630 | 265 | 268 | 270 | 175.9641 | 27.9308
|  | 630 | 305 | 260 | 203 | 168.2944 | 26.7134
ТП - ОС 103/250 | арт скважина, быт | 250 | 44 | 42 | 35 | 26.5151 | 10.6061
ТП - ОС 105/160 | школа, быт | 160 | 32 | 48 | 35 | 25.2003 | 15.7502
ТП - ОС 107/400 | дет сад, школа | 400 | 71 | 85 | 69 | 49.305 | 12.3262
ТП - ОС 402/250+630 |  | 250 | 70 | 65 | 90 | 49.305 | 19.722
|  | 630 | 20 | 30 | 35 | 18.6263 | 2.9566
ТП - ОС 403/160 |  | 160 | 10 | 20 | 15 | 9.861 | 6.1631
ТП - ОС 404/160 | быт | 160 | 11 | 12 | 14 | 8.1079 | 5.0675
ТП - ОС 411/400 | быт | 400 | 24 | 23 | 30 | 16.8733 | 4.2183
ТП - ОС 412/250 | быт | 250 | 12 | 12 | 10 | 7.4505 | 2.9802
ТП - ОС 413/630 | быт | 630 | 90 | 100 | 115 | 66.8357 | 10.6088
ТП - ОС 414/250 | быт | 250 | 80 | 105 | 95 | 61.3573 | 24.5429
ТП - ОС 415/400 | быт | 400 | 100 | 100 | 95 | 64.6443 | 16.1611
ТП - ОС 416/250 | быт | 250 | 135 | 155 | 110 | 87.6533 | 35.0613
ТП - ОС 417/400 | быт | 400 | 50 | 75 | 70 | 42.731 | 10.6828
ТП - ОС 418/630 | быт | 630 | 135 | 105 | 125 | 79.9837 | 12.6958
ТП - ОС 419/630 | быт | 630 | 5 | 7 | 3 | 3.287 | 0.52175
КТП Рз 32-42/250 | быт | 250 | 45 | 39 | 63 | 32.2126 | 12.885
КТП Рз 32-46/160 | быт | 160 | 65 | 85 | 50 | 43.8267 | 27.3917
ТП Рз 51-30/2х400 | РНС | 400 | 64 | 65 | 61 | 41.6353 | 10.4088
|  | 400 | 120 | 127 | 114 | 79.1071 | 19.7768
ТП Рз 51-31/630 | Быт, дет. сад | 630 | 208 | 198 | 165 | 125.1251 | 19.8611
ТП Рз 51-32/2х400 | Быт, дет. сад, школа | 400 | 254 | 253 | 263 | 168.7327 | 42.1832
|  | 400 | 111 | 77 | 90 | 60.9191 | 15.2298
ТП Рз 51-37/2х400 | колледж, спорткомплекс, Быт | 400 | 64 | 83 | 77 | 49.0859 | 12.2715
|  | 400 | 72 | 52 | 64 | 41.1971 | 10.2993
ТП Рз 52-33/2х400 | ЦТП, Быт | 400 | 134 | 106 | 128 | 80.6411 | 20.1603
|  | 400 | 100 | 100 | 117 | 69.4653 | 17.3663
ТП Рз 52-34/2х630 | Быт | 630 | 166 | 145 | 190 | 109.7858 | 17.4263
|  | 630 | 265 | 300 | 285 | 186.2633 | 29.5656
ТП Рз 52-35/2х400 | Быт, почта | 400 | 147 | 150 | 180 | 104.5266 | 26.1317
|  | 400 | 237 | 305 | 172 | 156.4612 | 39.1153
ТП Рз 52-36/630+400 | Быт, поликлиника | 400 | 216 | 210 | 214 | 140.2453 | 35.0613
|  | 630 | 218 | 209 | 187 | 134.5479 | 21.3568
КТП Рз 53-59/2х250 | Быт | 250 | 45 | 44 | 50 | 30.4595 | 12.1838
| Быт | 250 | 57 | 68 | 51 | 38.5675 | 15.427
ТП Рз 55-19/2х400 | Быт, РНС, дет. Сад | 400 | 161 | 235 | 200 | 130.6035 | 32.6509
|  | 320 | 94 | 100 | 99 | 64.2061 | 20.0644
ТП Рз 55-22/315 | Быт, котельная | 315 | 180 | 110 | 130 | 92.036 | 29.2178
КТП Рз 55-39/2х250 | Котельная | 250 | 250 | 231 | 260 | 162.3778 | 64.9511
|  | 250 | 7 | 5 | 9 | 4.6018 | 1.8407
КТП Рз 55-107/250 | АЗС | 250 | 82 | 60 | 75 | 47.5519 | 19.0208
КТП Рз 55-140/100 | мусоро-перерабатывающая станция | 100 | 43 | 40 | 39 | 26.7343 | 26.7343
КТП Рз 55-142/63 | Быт | 63 | 53 | 46 | 38 | 30.0213 | 47.6528
ТП Рз 55-191/2х400 | Быт | 400 | 33 | 12 | 21 | 14.4628 | 3.6157
|  | 400 | 41 | 32 | 39 | 24.5429 | 6.1357
ТП Рз 56-38/2х1000 | котельная | 1000 | 298 | 295 | 294 | 194.3713 | 19.4371
|  | 1000 | 74 | 88 | 99 | 57.1938 | 5.7194
КТП Рз 58-27/250 |  | 250 | 108 | 182 | 118 | 89.4064 | 35.7626
КТП Рз 58-41/250 | перекачка, быт | 250 | 68 | 50 | 53 | 37.4718 | 14.9887
КТП Рз 58-194/160 |  | 160 | 57 | 87 | 52 | 42.9501 | 26.8438
ТП Рз 58-199/400 |  | 400 | 102 | 100 | 135 | 73.8479 | 18.462
КТП Рз 58-201/100 | Быт | 100 | 19 | 35 | 43 | 21.2559 | 21.2559
КТП Рз 58-202/160 | Быт | 160 | 50 | 39 | 44 | 29.1447 | 18.2155
КТП Рз 58-203/100 | Быт | 100 | 65 | 75 | 95 | 51.4963 | 51.4963
КТП Рз 58-204/160 | Быт | 160 | 25 | 32 | 28 | 18.6263 | 11.6415
КТП Рз 58-206/250 | Быт | 250 | 15 | 21 | 19 | 12.0523 | 4.8209
ТП Рз 63-63/250 | Быт, школа, насосная | 250 | 122 | 137 | 124 | 83.9281 | 33.5712
ТП Рз 63-102/2х250 | Быт, насосная | 250 | 85 | 52 | 70 | 45.3606 | 18.1442
|  | 250 | 75 | 93 | 79 | 54.1259 | 21.6504
ТП Рз 63-103/400 | ЦТП, интернат | 400 | 155 | 171 | 121 | 97.9526 | 24.4881
ТП Рз 63-104/2х400 | Быт, налоговая, сбербанк | 400 | 210 | 230 | 190 | 138.054 | 34.5135
|  | 400 | 230 | 140 | 110 | 105.184 | 26.296
ТП Рз 63-105/2х400 | Быт, дет. сад | 400 | 170 | 130 | 160 | 100.8013 | 25.2003
|  | 400 | 17 | 44 | 24 | 18.6263 | 4.6566
ТП Рз 62-106/2х630 | Быт | 630 | 128 | 140 | 115 | 83.9281 | 13.3219
|  | 630 | 180 | 225 | 183 | 128.8504 | 20.4524
ТП Рз 63-117/2х400 | Быт, пекарня | 400 | 244 | 275 | 255 | 169.6092 | 42.4023
|  | 400 | 153 | 149 | 116 | 91.5977 | 22.8994
ТП Рз 63-118/2х400 | Быт, насосная, ЦТП | 400 | 210 | 152 | 182 | 119.2085 | 29.8021
|  | 400 | 145 | 108 | 165 | 91.5977 | 22.8994
КТП Ст 201 /630 | Быт | 630 | 170 | 165 | 190 | 115.045 | 18.2611
КТП Ст 202 /250 | арт скважина лесничество, быт | 250 | 41 | 64 | 60 | 36.157 | 14.4628
КТП Ст 206/250 | Быт | 250 | 116 | 85 | 78 | 61.1382 | 24.4553
КТП У-518/160 | быт | 160 | 45 | 43 | 41 | 28.2682 | 17.6676
ТП Яб 7-02/630 | Быт, сбербанк | 630 | 267 | 240 | 245 | 164.7883 | 26.1569
ТП Яб 7-03/2х630 | Быт, школа поликлиника | 630 | 90 | 91 | 100 | 61.5765 | 9.774
|  | 630 | 94 | 145 | 100 | 74.2862 | 11.7915
ТП Яб 7-04/400 | Быт | 400 | 125 | 123 | 130 | 82.8324 | 20.7081
ТП Яб 7-09/630+400 | водозабор | 400 | 87 | 98 | 75 | 56.9747 | 14.2437
|  | 400 | 220 | 224 | 223 | 146.1619 | 36.5405
ТП Яб 7-10/2х630 | котельная пожарное депо | 630 | 285 | 290 | 293 | 190.2077 | 30.1917
|  | 630 | 250 | 257 | 260 | 168.0753 | 26.6786
КТП Яб 7-12/250 | Быт | 250 | 60 | 50 | 54 | 35.9379 | 14.3751
КТП Яб 7-15/400 | Быт | 400 | 125 | 140 | 165 | 94.2273 | 23.5568
ТПЯб 7-16/2х630 | Быт | 630 | 70 | 65 | 25 | 35.0613 | 5.5653
|  | 630 | 40 | 26 | 45 | 24.3238 | 3.8609
ТП Д/З 29-17/250+320 | очистные | 250 | 160 | 165 | 255 | 127.0973 | 50.8389
|  | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник ДС СтЭС ______________________________________ Ребакин Ю.В.
(подпись)