## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок - сентябрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 62 | 94 | 86 | 53.0303 | 13.2576
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 63 | 69 | 78 | 46.018 | 18.4072
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 21 | 17 | 5 | 9.4227 | 5.8892
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 4 | 16 | 5 | 5.4783 | 2.1913
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 6 | 8 | 1900-01-01 | 3.5061 | 2.1913
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 28 | 21 | 36 | 18.6263 | 11.6415
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 1 | 13 | 10 | 5.2592 | 2.1037
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 6.1357
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 27 | 39 | 9 | 16.435 | 10.2719
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 166 | 177 | 119 | 101.2396 | 25.3099
13 | КТП КМШ 503/400 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 112 | 98 | 170 | 83.2707 | 20.8177
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 117 | 111 | 133 | 79.1071 | 19.7768
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 92 | 108 | 161 | 79.1071 | 12.5567
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 81 | 85 | 79 | 53.6877 | 21.4751
17 | КТП КМШ 507/250 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 73 | 62 | 50 | 40.5397 | 16.2159
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 14 | 27 | 18 | 12.9289 | 8.0805
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 6 | 7 | 8 | 4.6018 | 2.8761
20 | КТП КМШ 512/250 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 1 | 3 | 2 | 1.3148 | 0.52592
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 38 | 30 | 18 | 18.8455 | 11.7784
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 24 | 15 | 17 | 12.2715 | 4.9086
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 114 | 67 | 79 | 56.9747 | 22.7899
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 17 | 5 | 5 | 5.9166 | 3.6979
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 2 | 4 | 4 | 2.1913 | 0.34783
27 | КТП КМШ 519/250 | 250 | Население, МКД | 34 | 42 | 35 | 24.3238 | 9.7295
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 57 | 72 | 66 | 42.731 | 17.0924
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 45 | 35 | 59 | 30.4595 | 19.0372
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 2.6296
31 | КТП КМШ 913/250 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 1 | 1 | 6 | 1.7531 | 0.70123
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 46 | 38 | 14 | 21.4751 | 8.59
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 1.5 | 12 | 13 | 5.807 | 2.3228
34 | КТП КМШ 1601/250 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 17 | 15 | 33 | 14.2437 | 5.6975
35 | КТП КМШ 1617/160 | 160 | население,база МТС | 4 | 8 | 11 | 5.0401 | 3.15
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3287 | 0.20544
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 44 | 59 | 56 | 34.8422 | 5.5305
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 74 | 41 | 75 | 41.6353 | 6.6088
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 19 | 17 | 20 | 12.2715 | 19.4785
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 1.7392
| Итого общее | [5 empty] | 900.4189
| Всего по КУМИ | [5 empty] | 1240.6674
| Исполнитель : Начальник участка Яруллин Р.Р. | 68-40