## Лист1
Кинельский участок №2 - сентябрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Гр 202/400 | 400 | с.Георгиевка школа, водозабор, ЖКХ, газ.участок, тел.вышка, магазины, быт | 260 | 240 | 255 | 165.4457 | 41.3614
2 | КТП 1610/160 | 160 | с.Георгиевка быт | 115 | 100 | 95 | 67.9313 | 42.4571
3 | КТП Кут 1108/160 | 160 | п.Кутулук клуб, Ф.А.П., быт | 55 | 48 | 52 | 33.9657 | 21.2285
4 | КТП Кут 1707/250 | 250 | с.Большая Малышевка школа, быт | 74 | 63 | 65 | 44.2649 | 17.706
5 | КТП ММ 612/400 | 400 | с. Малая Малышевка с/администрация, сберкасса, дет.сад, магазины, быт | 169 | 165 | 170 | 110.4432 | 27.6108
6 | КТП ММ 611/400 | 400 | с. Малая Малышевка котельная, пажарное депо, магазины | 31 | 25 | 32 | 19.2837 | 4.8209
7 | КТП ММ 214/63 | 63 | с. Малая Малышевка Д.К. | 15 | 15 | 14 | 9.6419 | 15.3046
8 | КТП ММ 206/250 | 250 | с. Малая Малышевка водозабор, быт | 95 | 89 | 79 | 57.6321 | 23.0528
9 | КТП Шев 206/160 | 160 | с. Богдановка школа, магазины, быт | 115 | 112 | 120 | 76.0393 | 47.5245
10 | КТП Шев 207/250 | 250 | с. Богдановка Д.К., админ.корпус, быт | 145 | 142 | 145 | 94.6656 | 37.8662
11 | КТП Ком 2006/250 | 250 | п.Комсомолдьский школа, телевышка, спорткомплекс, быт | 96 | 100 | 112 | 67.4931 | 26.9972
12 | КТП Ком 2007/400 | 160 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 94 | 85 | 87 | 58.2895 | 36.4309
13 | КТП Ком 2004/250 | 250 | п.Комсомольский быт | 154 | 165 | 164 | 105.8414 | 42.3366
14 | КТП Ком 1202/250 | 250 | п.Комсомолдьский водозабор, дет.сад, н.ф.с. | 56 | 60 | 45 | 35.2805 | 14.1122
15 | КТП Ком 1204/400 | 250 | п.Комсомолдьский магазин, быт | 108 | 112 | 115 | 73.4097 | 29.3639
16 | КТП Ком 1205/160 | 160 | п.Комсомолдьский Д.К., админ.корпус | 42 | 47 | 41 | 28.4873 | 17.8046
17 | КТП Ком 2002/400 | 400 | п.Комсомолдьский школа, связь, почта, сберкасса, столовая, магазины, быт | 136 | 128 | 130 | 86.3385 | 21.5846
18 | КТП Ком 1201/250 | 250 | п.Комсомолдьский н.ф.с., магазин, быт | 128 | 126 | 135 | 85.2429 | 34.0971
19 | КТП Ком 2008/160 | 160 | п.Комсомолдьский быт | 55 | 54 | 68 | 38.7866 | 24.2416
20 | КТП Тур 717/160 | 160 | с. Кривая Лука магазин, быт | 55 | 50 | 56 | 35.2805 | 22.0503
21 | КТП Тур 719/160 | 160 | с. Кривая Лука водозабор | 24 | 30 | 25 | 17.3115 | 10.8197
22 | КТП Тур 707/250 | 250 | с. Покровка школа, быт | 134 | 131 | 142 | 89.1873 | 35.6749
23 | КТП Кр 903/100 | 100 | с.Гурьевка, быт | 75 | 85 | 65 | 49.305 | 49.305
24 | КТП Алк 103/100 | 100 | с. Чубовка водозабор | 14 | 15 | 15 | 9.6419 | 9.6419
25 | КТП Алк 190/160 | 160 | с. Чубовка магазин, быт | 110 | 94 | 98 | 66.1783 | 41.3614
26 | КТП Алк 120/250 | 250 | с. Чубовка Реммашсервис, быт | 91 | 84 | 82 | 56.3173 | 22.5269
27 | КТП Чуб 1/63 | 63 | с. Чубовка скважина (отключена) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | КТП Чуб 174/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (осн.) | 70 | 75 | 70 | 47.1137 | 18.8455
29 | КТП Алк 175/250 | 250 | с. Чубовка ц/котельная (резер.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП Алк 154/400 | 400 | с. Чубовка дет.сад, сберкасса, быт | 142 | 140 | 150 | 94.6656 | 23.6664
31 | КТП Алк 191/160 | 160 | с. Чубовка быт | 92 | 85 | 90 | 58.5086 | 36.5679
32 | КТП ММ 602/400 | 400 | с. Малая Малышевка зерноток | 40 | 35 | 50 | 27.3917 | 6.8479
33 | КТП Шев 202/63 | 63 | с. Богдановка быт | 65 | 75 | 80 | 48.2093 | 76.5228
34 | МТП ММ 704/250 | 250 | с. Малая Малышевка быт | 55 | 65 | 58 | 39.0057 | 15.6023
35 | КТП Алк 140/400 | 400 | с. Чубовка быт | 98 | 85 | 95 | 60.9191 | 15.2298
36 | МТП 223/40 | 40 | с. Чубовка быт | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 2.7392
37 | КТП Тур - 408/160 | 160 | ст. Тургеневка быт, кафе, л/т база. | 63 | 65 | 71 | 43.6075 | 27.2547
38 | КТП Алк - 131/250 | 250 | с. Чубовка , почта, школа, соц.сл.,с/админ., магазины, быт | 122 | 118 | 125 | 79.9837 | 31.9935
39 | КТП Эн - 916/400 | 400 | п.Кинельский быт | 110 | 100 | 115 | 71.2183 | 17.8046
40 | КТП Алк - 227/400 | 400 | с.Чубовка быт | 88 | 95 | 100 | 62.0147 | 15.5037
41 | КТП ММ 218/400 | 400 | с. Малая Малышевка быт | 4 | 5 | 2 | 2.4105 | 0.60262
42 | КТП Чуб 04/40 | 40 | п.Подлесный ОРТПЦ | 10 | 12 | 10 | 7.0123 | 17.5307
43 | КТП Тур 710/100 | 100 | СНТ Линьки | 52 | 50 | 64 | 36.3761 | 36.3761
44 | КТП Тур 712/400 | 400 | СНТ Линьки | 100 | 128 | 90 | 69.6844 | 17.4211