## Лист1
Кошкинский участок - сентябрь 2025
| Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕРМ-101/250 | 250 | с. Ермаково, Школа | 46 | 41 | 54 | 30.8978 | 12.3591
2 | КТП ЕРМ-617/250 | 250 | с. Романовка, Школа | 29 | 23 | 18 | 15.3393 | 6.1357
3 | КТП КРМ-109/160 | 160 | с. Старое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | КТП КРМ-121/100 | 100 | с. Степная Шентала, Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП КРМ-304/100 | 100 | с. Новая Кармала Быт | 56 | 91 | 63 | 46.018 | 46.018
6 | КТП КРМ-408/160 | 160 | с. Новая Кармала Быт | 60 | 52 | 54 | 36.3761 | 22.7351
7 | ЗТП КРМ-410/250 | 250 | с. Новая Кармала Школа | 20 | 30 | 33 | 18.1881 | 7.2752
8 | КТП КРМ-411/250 | 250 | с. Новая Кармала Быт | 126 | 104 | 117 | 76.0393 | 30.4157
9 | КТП КРМ-502/63 | 63 | с. Малое Максимкино СДК | 5 | 5 | 8 | 3.9444 | 6.261
10 | ЗТП КШК-102/400 | 400 | с. Кошки, Губернский техникум | 152 | 126 | 159 | 95.7613 | 23.9403
11 | ЗТП КШК-109/160 | 160 | ст. Погрузная Школа | 91 | 88 | 82 | 57.1938 | 35.7461
12 | КТП КШК-110/250 | 250 | ст. Погрузная Быт | 124 | 126 | 117 | 80.4219 | 32.1688
13 | КТП КШК-111/160 | 160 | ст. Погрузная Быт | 101 | 105 | 96 | 66.1783 | 41.3614
14 | КТП КШК-1102/250 | 250 | с. Кошки Быт | 134 | 131 | 128 | 86.1194 | 34.4478
15 | КТП КШК-1103/400 | 400 | с. Кошки Быт, Водозабор | 208 | 236 | 249 | 151.8594 | 37.9648
16 | КТП КШК-1107/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа | 72 | 41 | 67 | 39.444 | 15.7776
17 | КТП КШК-1108/160 | 160 | с. Кошки Быт, | 110 | 87 | 95 | 63.9869 | 39.9918
18 | КТП КШК-1109/400 | 400 | с. Кошки Быт, Дет. сад | 215 | 206 | 239 | 144.628 | 36.157
19 | КТП КШК-1110/400 | 400 | с. Кошки Быт, Котельная | 158 | 154 | 142 | 99.4865 | 24.8716
20 | КТП КШК-1111/160 | 160 | с. Кошки Быт | 107 | 108 | 111 | 71.4375 | 44.6484
21 | КТП КШК-1112/160 | 160 | с. Кошки Быт | 48 | 49 | 57 | 33.7465 | 21.0916
22 | КТП КШК-1113/400 | 400 | с. Кошки Быт | 137 | 111 | 113 | 79.1071 | 19.7768
23 | ЗТП КШК-1114/250 | 250 | с. Кошки Детский сад | 56 | 58 | 59 | 37.9101 | 15.164
24 | КТП КШК-1115/250 | 250 | с. Кошки Быт | 129 | 120 | 126 | 82.175 | 32.87
25 | КТП КШК-1116/250 | 250 | с. Кошки Быт, Очистные | 186 | 178 | 181 | 119.4277 | 47.7711
26 | КТП КШК-1117/250 | 250 | с. Кошки Быт | 101 | 112 | 115 | 71.8757 | 28.7503
27 | КТП КШК-1203/160 | 160 | с. Кошки Быт | 68 | 63 | 65 | 42.9501 | 26.8438
28 | КТП КШК-1204/63 | 63 | д. Долиновка, Водозабор | 12 | 12 | 12 | 7.8888 | 12.5219
29 | КТП КШК-1215/160 | 160 | с. Залесье, Школа | 8 | 9 | 11 | 6.1357 | 3.8348
30 | ЗТП КШК-1301/400*2 | 400 | с. Кошки, Больница | 80 | 91 | 36 | 45.3606 | 11.3401
|  | 400 |  | 125 | 123 | 129 | 82.6133 | 20.6533
31 | КТП КШК-503/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 112 | 119 | 119 | 76.6967 | 30.6787
32 | КТП КШК-504/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 113 | 124 | 121 | 78.4497 | 49.0311
33 | КТП КШК-505/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 102 | 96 | 110 | 67.4931 | 26.9972
34 | КТП КШК-506/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 97 | 117 | 103 | 69.4653 | 27.7861
35 | КТП КШК-509/100 | 100 | ст. Погрузная, Быт | 78 | 76 | 71 | 49.305 | 49.305
36 | КТП КШК-510/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 68 | 68 | 69 | 44.9223 | 28.0765
37 | КТП КШК-511/160 | 160 | ст. Погрузная, Быт | 49 | 61 | 49 | 34.8422 | 21.7764
38 | КТП КШК-526/160*2 | 160 | с. Кошки очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 |  | 33 | 30 | 39 | 22.3516 | 13.9697
39 | КТП КШК-528/160 | 160 | с. Кошки Быт | 37 | 38 | 41 | 25.4195 | 15.8872
40 | КТП КШК-529/250 | 250 | с. Кошки средняя Школа котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | КТП КШК-533/1000*2 | 1000 | с. Кошки, ФОК, дет.сад "Сказка" | 321 | 296 | 290 | 198.7539 | 19.8754
|  | 1000 |  | 334 | 322 | 325 | 214.9698 | 21.497
42 | КТП КШК 531/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 22 | 29 | 31 | 17.9689 | 11.2306
43 | КТП КШК 532/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 11 | 25 | 17 | 11.6141 | 4.6456
44 | КТП КШК-701/250 | 250 | с. Кошки,хлебозавод | 140 | 138 | 139 | 91.3786 | 36.5514
45 | КТП КШК-704/250 | 250 | с. Кошки, молочный цех | 23 | 20 | 22 | 14.2437 | 5.6975
46 | КТП КШК-702/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 136 | 125 | 136 | 86.9959 | 34.7984
47 | КТП КШК-703/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 102 | 98 | 105 | 66.8357 | 26.7343
48 | ЗТП КШК-706/400 | 400 | РДК, Администрация района, Быт | 210 | 174 | 178 | 123.1529 | 30.7882
49 | КТП КШК-709/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 117 | 101 | 112 | 72.314 | 28.9256
50 | КТП КШК-710/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 118 | 132 | 124 | 81.9559 | 20.489
51 | КТП КШК-711/630 | 630 | с. Кошки, Быт | 143 | 178 | 165 | 106.4988 | 16.9046
52 | КТП КШК-712/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 124 | 101 | 117 | 74.9436 | 29.9774
53 | КТП КШК-713/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 124 | 121 | 131 | 82.3941 | 32.9577
54 | КТП КШК-714/400 | 400 | с. Кошки, Быт | 124 | 94 | 104 | 70.5609 | 17.6402
55 | КТП КШК-715/160 | 160 | с. Кошки, Быт | 136 | 191 | 154 | 105.4031 | 65.877
56 | КТП КШК-716/250 | 250 | с. Кошки, Быт | 23 | 34 | 41 | 21.4751 | 8.59
57 | КТП КШК-818/160 | 160 | с. Большая Константиновка, Школа | 51 | 40 | 41 | 28.9256 | 18.0785
58 | КТП КШК-908/250 | 250 | с. Кошки, Ветлечебница | 25 | 24 | 28 | 16.8733 | 6.7493
59 | КТП НАД-1001/250 | 250 | с. Надеждино, Школа | 39 | 37 | 38 | 24.9812 | 9.9925
60 | КТП НАД-1010/160 | 160 | с. Надеждино, Губернский техникум | 18 | 21 | 36 | 16.435 | 10.2719
61 | КТП НАД-1101/100 | 100 | с. Надеждино, Быт | 67 | 64 | 71 | 44.2649 | 44.2649
62 | КТП НАД-1102/400 | 400 | с. Надеждино, Губернский техникум, Быт ул. Центральная | 46 | 47 | 51 | 31.5552 | 7.8888
63 | КТП НБК-117/63 | 63 | с. Рахмановка, Школа | 5 | 4 | 7 | 3.5061 | 5.5653
64 | КТП НБК-218/160 | 160 | с. Шпановка, Школа | 28 | 26 | 27 | 17.7498 | 11.0936
65 | КТП НБК-528/160 | 160 | с. Нижняя Быковка, Школа | 22 | 20 | 26 | 14.9011 | 9.3132
66 | КТП РВС-102/250 | 250 | с. Новое Фейзуллово, Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | КТП РВС-319/63 | 63 | с. Мамыково, Школа | 8 | 7 | 9 | 5.2592 | 8.3479
68 | КТП РВС-611/250 | 250 | с. Тенеево, Школа | 8 | 11 | 12 | 6.7931 | 2.7173
69 | ЗТП САД-703/400 | 400 | с. Орловка, Школа | 57 | 56 | 57 | 37.2527 | 9.3132
70 | КТП САД-709/250 | 250 | с. Орловка, Быт | 101 | 98 | 75 | 60.0425 | 24.017
|  | 18692 |  | 6136 | 6043 | 6127 | 4011.4548 | 21.4608