## Лист1
Красноармейский участок - сентябрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 5.3 | 2.8 | 13.1 | 4.6456 | 1.1614
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 17.6 | 6.9 | 20.3 | 9.8172 | 9.8172
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 0 | 0.2 | 5.1 | 1.1614 | 1.1614
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 0 | 0 | 1.2 | 0.26296 | 0.26296
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 13.1 | 12.3 | 12.5 | 8.3052 | 8.3052
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 9.1 | 0.5 | 3 | 2.7611 | 2.7611
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 29.5 | 4.4 | 25.9 | 13.1042 | 13.1042
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 19.5 | 19.1 | 22.6 | 13.411 | 8.3819
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 17.2 | 17.1 | 21.8 | 12.2934 | 3.0733
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 11.7 | 17 | 23.3 | 11.3949 | 7.1218
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 13.2 | 11.4 | 4.5 | 6.3768 | 3.9855
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0.7 | 11.2 | 6.5 | 4.0321 | 2.52
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0.2 | 0.7 | 4 | 1.0738 | 0.6711
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 17.3 | 22.9 | 26.7 | 14.66 | 9.1625
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 17.8 | 22.7 | 12.4 | 11.5922 | 11.5922
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 51.2 | 20.4 | 18.3 | 19.7001 | 19.7001
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 11.8 | 15.8 | 10.1 | 8.2613 | 3.3045
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 0 | 4.6 | 0 | 1.008 | 1.008
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 8.5 | 5.1 | 6 | 4.295 | 2.6844
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 29.7 | 23.4 | 30 | 18.21 | 11.3812
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 25.7 | 36 | 33.2 | 20.7958 | 20.7958
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 26.2 | 21.1 | 11.5 | 12.885 | 12.885
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 30 | 30.7 | 32.1 | 20.3356 | 12.7097
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 5.7 | 3.1 | 13 | 4.7771 | 2.9857
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 17.3 | 13.5 | 60 | 19.8973 | 12.4358
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 14.3 | 20.1 | 13.1 | 10.4088 | 6.5055
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 30.5 | 4.1 | 2.2 | 8.0641 | 3.2256
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 10.1 | 12.9 | 12.6 | 7.8011 | 4.8757
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 33.1 | 27.6 | 34.8 | 20.9272 | 8.3709
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 7.8 | 10 | 9.8 | 6.0481 | 6.0481
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 17.5 | 21.1 | 22.3 | 13.3452 | 8.3408
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 20.3 | 20.8 | 20.9 | 13.5863 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 35.2 | 46.4 | 37.3 | 26.055 | 16.2843
34 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 161 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 28.6 | 18.1 | 21.4 | 14.923 | 9.2689
35 | КТП Кол 718/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.30679 | 0.12271
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 74.8 | 81.9 | 63.4 | 48.2312 | 30.1445
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 30.2 | 21.6 | 31.4 | 18.2319 | 11.3949
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 10.4 | 20.1 | 17.9 | 10.6061 | 10.6061
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 13.4 | 23.1 | 8.7 | 9.9048 | 6.1905
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 116.1 | 98.7 | 123 | 74.0232 | 46.2645
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 35.8 | 23.7 | 34.9 | 20.6862 | 12.9289
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 10.4 | 35.1 | 21.2 | 14.6162 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 6.3 | 8.7 | 2.1 | 3.7472 | 2.342
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 28.4 | 22.6 | 15.1 | 14.4847 | 3.6212
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 0.4 | 11.8 | 9.3 | 4.7114 | 4.7114
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 10.8 | 24.9 | 41.3 | 16.8733 | 10.5458
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 17.3 | 20.4 | 25 | 13.7397 | 3.4349
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 52 | 57.5 | 53.4 | 35.6968 | 14.2787
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 0.1 | 10.1 | 10.3 | 4.4922 | 2.8076
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 27.1 | 25.4 | 42.1 | 20.73 | 12.9563
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 39.3 | 49.6 | 44.6 | 29.2543 | 29.2543
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 20.1 | 34.2 | 40.8 | 20.8396 | 20.8396
53 | ЗТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 102.5 | 164.5 | 62.1 | 72.1168 | 18.0292
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 57.2 | 74.1 | 74.2 | 45.0319 | 28.1449
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 11.7 | 13.1 | 12.5 | 8.1737 | 5.1085
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 47.3 | 24.2 | 37.6 | 23.9074 | 14.9422
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 35.1 | 53.4 | 39 | 27.9395 | 17.4622
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 22.1 | 17.5 | 14.5 | 11.8551 | 7.4094
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 12.7 | 17.2 | 13.3 | 9.4666 | 3.7866
60 | ЗТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 106.2 | 88.8 | 101.8 | 65.0388 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 22.7 | 10.2 | 22.3 | 12.0962 | 4.8385
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 11.3 | 6.6 | 9.5 | 6.0043 | 2.4017
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 0.5 | 11.3 | 0.9 | 2.783 | 1.1132
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 0 | 0 | 0.5 | 0.10957 | 0.068479
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0 | 0 | 0.2 | 0.043827 | 0.010957
66 | КТП КОЛ 707/250 ПС 110/35/10 кВ | 250 | с. Красноармейское быт | 12.5 | 15.8 | 15.7 | 9.6419 | 3.8567
67 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C72: Автор: отсутсв в 2017 показаниях