## СУ
Северный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2025 |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 102, I | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 185 | 112 | 218 | 112.8537 | 17.9133
РП 102, II | 630 | --*-- | 81 | 96 | 52 | 50.1815 | 7.9653
РП 103, I | 400 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 131 | 164 | 187 | 105.6223 | 26.4056
РП 103, II | 400 | --*-- | 99 | 106 | 69 | 60.0425 | 15.0106
РП 104, I | 630 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 186 | 193 | 120 | 109.3475 | 17.3568
РП 104, II | 630 | --*-- | 221 | 273 | 212 | 154.7081 | 24.5568
РП 105, I | 160 | быт | 14 | 52 | 40 | 23.2281 | 14.5176
РП 106, I | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 46 | 51 | 70 | 36.5953 | 9.1488
РП 106, II | 400 | --*-- | 75 | 95 | 105 | 60.2617 | 15.0654
РП 110, I | 630 | Офисы | 133 | 133 | 107 | 81.7367 | 12.9741
РП 110, II | 630 | --*-- | 151 | 187 | 166 | 110.4432 | 17.5307
РП 111, I | 630 | Быт | 46 | 61 | 43 | 32.87 | 5.2175
РП 111, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 112, I | 1000 | Быт | 21 | 27 | 33 | 17.7498 | 1.775
РП 112, II | 1000 | --*-- | 254 | 198 | 222 | 147.6959 | 14.7696
РП 114, I | 1000 | ЦТП-30 ОАО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 114, II | 1000 | --*-- | 150 | 172 | 193 | 112.8537 | 11.2854
РП 115, I | 630 | ЦТП-31 ОАО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 582 | 647 | 510 | 381.0729 | 60.4878
РП 115, II | 1000 | --*-- | 34 | 37 | 22 | 20.3794 | 2.0379
РП 116, I | 630 | Быт | 17 | 33 | 47 | 21.2559 | 3.374
РП 116, II | 630 | --*-- | 50 | 43 | 50 | 31.3361 | 4.974
РП 120, I | 400 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 ОАО "ПТС"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 120, II | 400 | --*-- | 164 | 182 | 134 | 105.184 | 26.296
РП 121, I | 1000 | Быт | 169 | 163 | 100 | 94.6656 | 9.4666
РП 121, II | 1000 | --*-- | 144 | 195 | 193 | 116.5789 | 11.6579
РП 122, I | 1000 | Быт | 99 | 104 | 125 | 71.8757 | 7.1876
РП 122, II | 1000 | --*-- | 247 | 236 | 265 | 163.9117 | 16.3912
РП 123, I | 400 | Быт | 131 | 106 | 95 | 72.7523 | 18.1881
РП 123, II | 400 | --*-- | 65 | 121 | 85 | 59.3851 | 14.8463
РП 124, I | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 138 | 135 | 123 | 86.7768 | 21.6942
РП 124, II | 315 | --*-- | 140 | 131 | 249 | 113.9493 | 36.1744
РП 125, I | 400 | Быт | 24 | 11 | 10 | 9.861 | 2.4653
РП 125, II | 400 | --*-- | 25 | 19 | 34 | 17.0924 | 4.2731
РП 126, II | 400 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 ОАО "ПТС"; быт | 300 | 233 | 234 | 168.0753 | 42.0188
РП 127, I | 250 | Быт | 52 | 37 | 53 | 31.1169 | 12.4468
РП 127, II | 250 | --*-- | 40 | 35 | 32 | 23.4473 | 9.3789
РП 128, I | 400 | Быт | 33 | 30 | 83 | 31.9935 | 7.9984
РП 128, II | 400 | --*-- | 45 | 49 | 54 | 32.4317 | 8.1079
РП 129, I | 630 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал ОАО "ПТС"; быт | 193 | 215 | 201 | 133.4522 | 21.1829
РП 129, II | 630 | --*-- | 230 | 184 | 262 | 148.1341 | 23.5134
РП 130, I | 630 | Быт | 30 | 36 | 43 | 23.8855 | 3.7914
РП 130, II | 630 | --*-- | 95 | 113 | 93 | 65.9591 | 10.4697
РП 131, II | 320 | УМВД России по г. Самаре; быт | 160 | 206 | 207 | 125.5634 | 39.2386
РП 132, I | 400 | Быт | 131 | 60 | 72 | 57.6321 | 14.408
РП 132, II | 400 | --*-- | 49 | 78 | 66 | 42.2927 | 10.5732
РП 133, II | 400 | Быт | 234 | 215 | 198 | 141.7793 | 35.4448
РП 134, I (ТП 1624) | 400 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 96 | 69 | 73 | 52.1537 | 13.0384
РП 134, II (ТП 1625) | 400 | --*-- | 50 | 84 | 63 | 43.1693 | 10.7923
РП 135, I | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 124 | 91 | 66 | 61.5765 | 9.774
РП 135, II | 630 | --*-- | 300 | 296 | 341 | 205.3279 | 32.5917
РП 139, I | 400 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 150 | 184 | 150 | 106.0605 | 26.5151
РП 139, II | 400 | --*-- | 153 | 138 | 281 | 125.3443 | 31.3361
РП 140, I | 250 | Быт | 30 | 7 | 26 | 13.8054 | 5.5222
РП 140, II | 250 | --*-- | 5 | 25 | 28 | 12.7097 | 5.0839
РП 141, I | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 71 | 67 | 73 | 46.2371 | 11.5593
РП 141, II | 400 | --*-- | 85 | 73 | 77 | 51.4963 | 12.8741
РП 142, I | 630 | Быт | 72 | 47 | 67 | 40.7588 | 6.4697
РП 142, II | 630 | --*-- | 193 | 183 | 79 | 99.7057 | 15.8263
РП 144, I | 400 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району ОАО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 34 | 78 | 17 | 28.2682 | 7.0671
РП 144, II | 400 | --*-- | 110 | 113 | 205 | 93.7891 | 23.4473
РП 147, I | 630 | Быт | 157 | 137 | 95 | 85.2429 | 13.5306
РП 147, II | 630 | --*-- | 92 | 131 | 91 | 68.8079 | 10.9219
РП 149, I | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 189 | 155 | 191 | 117.2363 | 18.6089
РП 149, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 151, I | 630 | ООО "УК Комфорт-С" офисы | 39 | 62 | 66 | 36.5953 | 5.8088
РП 151, II | 630 | --*-- | 66 | 58 | 75 | 43.6075 | 6.9218
РП 155, I | 400 | Быт | 315 | 289 | 306 | 199.4113 | 49.8528
РП 155, II | 400 | --*-- | 117 | 95 | 91 | 66.3974 | 16.5994
РП 161, I | 630 | жилой дом, офисы | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.069566
РП 161, II | 630 | жилой дом, офисы | 119 | 85 | 153 | 78.2306 | 12.4176
РП 162, I Т-1 | 1000 | Быт, магазины, офисы | 220 | 357 | 321 | 196.7817 | 19.6782
РП 162, II Т-2 | 1000 | магазины, офисы | 155 | 270 | 177 | 131.9183 | 13.1918
РП 162, I Т-3 | 1000 | магазины, офисы | 311 | 434 | 390 | 248.7163 | 24.8716
РП 162, II Т-4 | 1000 | магазины, офисы | 253 | 409 | 350 | 221.7629 | 22.1763
РП 164, I | 630 | жилье, офисы | 194 | 70 | 116 | 83.2707 | 13.2176
РП 164, II | 630 | жилье, офисы | 35 | 56 | 31 | 26.7343 | 4.2435
1000, I | 400 | ЦТП-196 ОАО "ПТС"; Быт | 202 | 75 | 109 | 84.5855 | 21.1464
1000, II | 400 | --*-- | 32 | 36 | 29 | 21.2559 | 5.314
1001, I | 630 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 54 | 49 | 61 | 35.9379 | 5.7044
1001, II | 630 | --*-- | 103 | 129 | 101 | 72.9714 | 11.5828
1002, I | 630 | Центральный автовокзал | 160 | 177 | 180 | 113.2919 | 17.9828
1002, II | 630 | --*-- | 41 | 58 | 105 | 44.7032 | 7.0957
1003, А | 630 | ЦТП-183 ОАО "ПТС", быт | 110 | 116 | 133 | 78.6689 | 12.4871
1003, Б | 630 | --*-- | 56 | 117 | 112 | 62.453 | 9.9132
1007, А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 196 | 251 | 206 | 143.0941 | 22.7133
1007, Б | 630 | --*-- | 174 | 17 | 113 | 66.6165 | 10.5741
1010, А | 250 | коттеджи | 58 | 86 | 59 | 44.4841 | 17.7936
1010, Б | 250 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1010, I | 400 | Быт | 83 | 76 | 88 | 54.1259 | 13.5315
1010, II | 400 | --*-- | 81 | 152 | 161 | 86.3385 | 21.5846
1011, А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 139 | 126 | 134 | 87.4342 | 21.8586
1011, Б | 400 | --*-- | 87 | 64 | 85 | 51.7155 | 12.9289
1012, А | 400 | НС-28 ОАО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 31 | 62 | 75 | 36.8144 | 9.2036
1012, Б | 400 | --*-- | 255 | 208 | 278 | 162.3778 | 40.5945
1016 | 400 | коттеджи | 87 | 65 | 154 | 67.0548 | 16.7637
1017 | 100 | Быт | 40 | 29 | 40 | 23.8855 | 23.8855
1018, I | 1000 | Быт | 215 | 160 | 156 | 116.3598 | 11.636
1018, II | 1000 | --*-- | 266 | 225 | 225 | 156.8995 | 15.6899
1019 | 250 | коттеджи | 144 | 204 | 115 | 101.4587 | 40.5835
1023, I | 630 | Быт | 51 | 44 | 59 | 33.7465 | 5.3566
1023, II | 630 | --*-- | 80 | 72 | 66 | 47.7711 | 7.5827
1025 | 160 |  | 374 | 390 | 355 | 245.2102 | 153.2564
1026, I | 250 | Быт | 34.4 | 24.3 | 26.7 | 18.714 | 7.4856
1026, II | 250 | --*-- | 91 | 58 | 55 | 44.7032 | 17.8813
1027, I | 630 | Быт | 27 | 28 | 52 | 23.4473 | 3.7218
1027, II | 630 | --*-- | 20 | 39 | 59 | 25.8577 | 4.1044
1028, I | 250 | Быт | 30 | 37 | 37 | 22.7899 | 9.1159
1028, II | 250 | --*-- | 123 | 120 | 109 | 77.1349 | 30.854
1029 | 400 | Быт | 47 | 60 | 79 | 40.7588 | 10.1897
1030 | 400 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 187 | 190 | 164 | 118.5511 | 29.6378
1031, А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 103 | 130 | 71 | 66.6165 | 16.6541
1031, Б | 400 | --*-- | 202 | 183 | 178 | 123.3721 | 30.843
1032, А | 400 | Школа №131; Быт | 47 | 89 | 109 | 53.6877 | 13.4219
1032, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1033, А | 630 | ЦТП-29 ОАО "ПТС"; Быт | 159 | 144 | 123 | 93.3508 | 14.8176
1033, Б | 400 | --*-- | 272 | 309 | 291 | 191.0843 | 47.7711
1034, А | 400 | Быт | 81 | 61 | 39 | 39.6631 | 9.9158
1034, Б | 400 | --*-- | 85 | 44 | 63 | 42.0736 | 10.5184
1035, А | 400 | Производственная техническая база ОАО "ПТС"; Быт | 111 | 87 | 99 | 65.0826 | 16.2706
1035, Б | 400 | --*-- | 108 | 117 | 117 | 74.9436 | 18.7359
1036, А | 400 | ЦТП-28 ОАО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 135 | 110 | 131 | 82.3941 | 20.5985
1036, Б | 400 | --*-- | 100 | 96 | 103 | 65.5209 | 16.3802
1037, А | 250 | Детский сад №62; Быт | 63 | 43 | 54 | 35.0613 | 14.0245
1037, Б | 320 | --*-- | 81 | 84 | 101 | 58.2895 | 18.2155
1038, I | 400 | ЦТП-33 ОАО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 99 | 93 | 115 | 67.2739 | 16.8185
1038, II | 630 | --*-- | 50 | 35 | 29 | 24.9812 | 3.9653
1039, Б | 400 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1040, I | 400 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 120 | 209 | 119 | 98.1717 | 24.5429
1040, II | 630 | --*-- | 73 | 49 | 70 | 42.0736 | 6.6783
1042, I | 400 | НС-19 ОАО "ПТС"; Быт | 198 | 179 | 196 | 125.5634 | 31.3908
1042, II | 400 | --*-- | 60 | 75 | 73 | 45.5797 | 11.3949
1043 | 100 |  | 60 | 30 | 26 | 25.4195 | 25.4195
1044, I | 630 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 60 | 60 | 40 | 35.0613 | 5.5653
1044, II | 630 | --*-- | 110 | 126 | 129 | 79.9837 | 12.6958
1045 | 250 | Быт | 8 | 3 | 3 | 3.0679 | 1.2271
1046, I | 400 | Быт | 70 | 73 | 62 | 44.9223 | 11.2306
1046, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1050 Т-1 | 400 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 70 | 38 | 34 | 31.1169 | 7.7792
1050 Т-2 | 400 | --*-- | 139 | 132 | 170 | 96.6378 | 24.1594
1051, I | 400 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 209 | 136 | 156 | 109.7858 | 27.4464
1051, II | 400 | --*-- | 62 | 37 | 36 | 29.583 | 7.3958
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 ОАО "ПТС"; Быт | 206 | 191 | 249 | 141.5601 | 22.4699
1053, I | 630 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 135 | 99 | 118 | 77.1349 | 12.2436
1053, II | 630 | --*-- | 77 | 127 | 123 | 71.6566 | 11.3741
1054, I | 400 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 137 | 126 | 132 | 86.5577 | 21.6394
1054, II | 400 | --*-- | 126 | 92 | 88 | 67.0548 | 16.7637
1055, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 ОАО "ПТС"; Быт | 48 | 41 | 44 | 29.1447 | 4.6261
1055, II | 630 | --*-- | 183 | 187 | 187 | 122.0573 | 19.3742
1056, I | 400 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 142 | 141 | 156 | 96.1995 | 24.0499
1056, II | 400 | --*-- | 131 | 120 | 71 | 70.5609 | 17.6402
1057, I | 630 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 238 | 201 | 171 | 133.6713 | 21.2177
1057, II | 630 | --*-- | 168 | 151 | 129 | 98.1717 | 15.5828
1058, I | 630 | Быт | 65 | 76 | 75 | 47.3328 | 7.5131
1058, II | 630 | --*-- | 44 | 55 | 77 | 38.5675 | 6.1218
1059, I | 400 | Быт | 42 | 33 | 39 | 24.9812 | 6.2453
1059, II | 400 | --*-- | 49 | 49 | 20 | 25.8577 | 6.4644
1061, I | 630 | Быт | 66 | 84 | 90 | 52.592 | 8.3479
1061, II | 630 | --*-- | 43 | 16 | 12 | 15.5585 | 2.4696
1071, I | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 400 | 393 | 401 | 261.6452 | 16.3528
1071, II | 1600 | --*-- | 394 | 422 | 414 | 269.534 | 16.8459
1080 | 630 | Котельная ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; Быт | 283 | 231 | 343 | 187.7973 | 29.8091
1081 | 630 | Быт | 95 | 106 | 116 | 69.4653 | 11.0262
1082 | 400 | Быт | 64 | 124 | 97 | 62.453 | 15.6133
1083 | 180 | Быт | 74 | 121 | 224 | 91.8169 | 51.0094
1102, I Т-1 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 188 | 202 | 189 | 126.8782 | 12.6878
1102, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102, II Т-3 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 192 | 165 | 155 | 112.1963 | 11.2196
1102, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-1 | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-2 | 1000 | --*-- | 169 | 187 | 257 | 134.3287 | 13.4329
1104, I Т-1 | 1000 | КРЦ Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104, I Т-2 | 1000 | --*-- | 315 | 303 | 367 | 215.8463 | 21.5846
1104, II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1107, I | 1000 | офисы | 0 | 32 | 0 | 7.0123 | 0.70123
1107, II | 1000 | --*-- | 60 | 32 | 44 | 29.8021 | 2.9802
1108, I Т-1 | 1000 | МСЧ, офисы | 476 | 493 | 370 | 293.4195 | 29.342
1108, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109, I | 1000 |  | 303 | 253 | 268 | 180.5659 | 18.0566
1109, II | 1000 |  | 321 | 415 | 358 | 239.7319 | 23.9732
1110, I | 560 | КРЦ Звезда | 2 | 1 | 29 | 7.0123 | 1.2522
1110, II | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111, I | 1000 | РКЦ, офисы, колледж | 96 | 81 | 131 | 67.4931 | 6.7493
1111, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112, I | 630 | жилые дома, офисы | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 0.4174
1112, II | 630 | --*-- | 206 | 125 | 223 | 121.3999 | 19.2698
1113, I | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 44 | 96 | 62 | 44.2649 | 7.0262
1113, II | 630 | --*-- | 4 | 27 | 57 | 19.2837 | 3.0609
1114, I | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 146 | 204 | 198 | 120.0851 | 19.0611
1114, II | 630 | --*-- | 44 | 29 | 59 | 28.9256 | 4.5914
1115, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 226 | 186 | 117 | 115.9215 | 11.5922
1115, II Т-2 | 1000 | --*-- | 161 | 164 | 74 | 87.4342 | 8.7434
1115, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 309 | 196 | 209 | 156.4612 | 15.6461
1115, II Т-4 | 1000 | --*-- | 50 | 65 | 53 | 36.8144 | 3.6814
1116, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 36 | 55 | 65 | 34.1848 | 3.4185
1116, II Т-2 | 1000 | --*-- | 98 | 80 | 87 | 58.0703 | 5.807
1116, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 104 | 124 | 95 | 70.7801 | 7.078
1116, II Т-4 | 1000 | --*-- | 108 | 55 | 71 | 51.2772 | 5.1277
1117, I | 1000 | офисы | 153 | 172 | 178 | 110.2241 | 11.0224
1117, II | 1000 | --*-- | 111 | 123 | 161 | 86.5577 | 8.6558
1118, II Т-1 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, II Т-3 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 64 | 101 | 55 | 48.2093 | 4.8209
1118, I Т-4 | 1000 | --*-- | 13 | 0 | 25 | 8.3271 | 0.83271
1122, I | 1000 | Фабрика-кухня | 206 | 170 | 124 | 109.5667 | 10.9567
1122, II | 1000 | Фабрика-кухня | 18 | 18 | 7 | 9.4227 | 0.94227
1123, I | 400 | Быт | 3 | 4 | 0 | 1.5339 | 0.38348
1123, II | 400 | --*-- | 78 | 128 | 103 | 67.7122 | 16.928
1126 | 250 | Быт | 137 | 130 | 122 | 85.2429 | 34.0971
1127, I | 630 | Быт | 79 | 72 | 48 | 43.6075 | 6.9218
1127, II | 630 | --*-- | 172 | 142 | 112 | 93.3508 | 14.8176
1128, I | 630 | жилье, офисы | 32 | 33 | 22 | 19.0646 | 3.0261
1128, II | 630 | жилье, офисы | 386 | 364 | 219 | 212.3402 | 33.7048
1134, I | 630 | коттеджи | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 0.52175
1134, II | 630 | --*-- | 19 | 30 | 50 | 21.6942 | 3.4435
1135, I | 630 | жилье | 156 | 136 | 163 | 99.7057 | 15.8263
1135, II | 630 | --*-- | 22 | 12 | 46 | 17.5307 | 2.7826
1136, I | 1000 | жилой дом, офисы | 86 | 65 | 67 | 47.7711 | 4.7771
1136, II | 1000 | --*-- | 77 | 56 | 60 | 42.2927 | 4.2293
1137, I | 250 | коттеджи | 65 | 65 | 68 | 43.3884 | 17.3554
1137, II | 250 | --*-- | 83 | 79 | 85 | 54.1259 | 21.6504
1138, I | 1000 | Общежитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1138, II | 1000 | Общежитие | 48 | 34 | 35 | 25.6386 | 2.5639
1143, I Т-1 | 1600 | Быт, магазины | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143, I Т-3 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1143, II Т-4 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1148, А | 400 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 216 | 177 | 165 | 122.2764 | 30.5691
1148, Б | 400 | --*-- | 164 | 135 | 121 | 92.036 | 23.009
1149, А | 400 | НС-36 ОАО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 99 | 159 | 202 | 100.8013 | 25.2003
1149, Б | 400 | --*-- | 112 | 144 | 116 | 81.5176 | 20.3794
1153, I | 250 | - | 270 | 246 | 226 | 162.5969 | 65.0388
1153, II | 250 | - | 69 | 58 | 17 | 31.5552 | 12.6221
1154 | 100 | коттеджи | 35 | 16 | 16 | 14.6819 | 14.6819
1156, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 446 | 365 | 354 | 255.2903 | 40.5223
1156, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167, I | 630 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 66 | 51 | 53 | 37.2527 | 5.9131
1167, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1174 Т-1 | 400 | ЦТП-185 ОАО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 ОАО "Оборонэнерго"; быт | 155 | 125 | 125 | 88.749 | 22.1872
1174 Т-2 | 400 | --*-- | 221 | 249 | 239 | 155.3655 | 38.8414
1176, I | 400 | Детский сад №160 ; НС-33 ОАО "ПТС"; Быт | 5 | 7 | 2 | 3.0679 | 0.76697
1176, II | 400 | --*-- | 71 | 53 | 58 | 39.8823 | 9.9706
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 170 | 157 | 109 | 95.5421 | 23.8855
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 184 | 145 | 6 | 73.4097 | 29.3639
1179, II | 400 | ООО "ТМС"; быт | 229 | 125 | 233 | 128.6313 | 32.1578
1184, А | 630 | Быт | 207 | 125 | 203 | 117.2363 | 18.6089
1184, Б | 630 | --*-- | 233 | 252 | 172 | 143.9706 | 22.8525
1185, I | 630 | Быт, офисы | 101 | 98 | 99 | 65.3017 | 10.3654
1185, II | 630 | --*-- | 105 | 96 | 119 | 70.1227 | 11.1306
1186, I | 630 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1195, I | 630 | жилой дом, офисы | 59 | 86 | 96 | 52.8111 | 8.3827
1195, II | 630 | жилой дом, офисы | 91 | 95 | 94 | 61.3573 | 9.7393
1196, I | 630 | жилой дом, офисы | 22 | 38 | 24 | 18.4072 | 2.9218
1196, II | 630 | жилой дом, офисы | 157 | 171 | 158 | 106.4988 | 16.9046
1197, I | 400 | школа № 58; быт | 19 | 10 | 10 | 8.5462 | 2.1366
1197, II | 400 | --*-- | 230 | 140 | 212 | 127.5356 | 31.8839
1198 | 400 | Быт | 291 | 325 | 309 | 202.6983 | 50.6746
1200 | 160 | коттеджи | 35 | 39 | 38 | 24.5429 | 15.3393
1201, I | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 74 | 68 | 73 | 47.1137 | 18.8455
1201, II | 250 | --*-- | 81 | 69 | 66 | 47.3328 | 18.9331
1202, А | 250 | центральный парк культуры и отдыха | 98 | 112 | 167 | 82.6133 | 33.0453
1202, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203, I | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 36 | 54 | 33 | 26.9534 | 6.7383
1203, II | 400 | --*-- | 60 | 74 | 72 | 45.1415 | 11.2854
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 240 | 236 | 217 | 151.8594 | 37.9648
1205, I | 630 | коттеджи | 17 | 5 | 30 | 11.3949 | 1.8087
1205, II | 630 | --*-- | 40 | 37 | 28 | 23.009 | 3.6522
1206 | 400 | Быт | 133 | 121 | 129 | 83.9281 | 20.982
1207, I | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1207, I | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1211 | 630 | Быт | 56 | 66 | 62 | 40.3205 | 6.4001
1212 | 250 | Быт | 139 | 157 | 161 | 100.1439 | 40.0576
1213 | 630 | Быт | 170 | 146 | 139 | 99.7057 | 15.8263
1215 | 400 | Быт | 331 | 192 | 292 | 178.5937 | 44.6484
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 182 | 178 | 176 | 117.4555 | 29.3639
1217 | 250 | Быт | 59 | 46 | 78 | 40.1014 | 16.0406
1218 | 630 | Быт | 591 | 590 | 416 | 349.9559 | 55.5486
1219 | 630 | Быт | 386 | 515 | 303 | 263.8365 | 41.8788
1220, А | 400 | Быт | 220 | 230 | 214 | 145.5045 | 36.3761
1220, Б | 400 | --*-- | 188 | 187 | 187 | 123.1529 | 30.7882
1222 | 630 | Быт | 252 | 251 | 284 | 172.4579 | 27.3743
1225 | 250 | НС-27 ОАО "ПТС"; Быт | 35 | 31 | 11 | 16.8733 | 6.7493
1227 | 250 | Быт | 193 | 179 | 133 | 110.6623 | 44.2649
1229 | 400 | Быт | 197 | 192 | 157 | 119.6468 | 29.9117
1230, А | 630 | Учебно-спортивный лагерь "Олимп"; Быт | 254 | 357 | 449 | 232.2813 | 36.8701
1230, Б | 630 | --*-- | 101 | 133 | 77 | 68.1505 | 10.8175
1231, I | 400 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 61 | 90 | 156 | 67.2739 | 16.8185
1231, II | 400 | --*-- | 205 | 257 | 109 | 125.1251 | 31.2813
1233, I | 320 | Передающий радиоцентр ОАО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 ОАО "ПТС"; Быт | 107 | 64 | 8 | 39.2249 | 12.2578
1233, II | 400 | --*-- | 260 | 209 | 237 | 154.7081 | 38.677
1234 | 630 | Быт | 376 | 288 | 404 | 234.0344 | 37.1483
1235 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 74 | 94 | 56 | 49.0859 | 12.2715
1236 | 630 | коттеджи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1237, I | 630 | Быт | 77 | 76 | 60 | 46.6754 | 7.4088
1237, II | 630 | --*-- | 50 | 84 | 36 | 37.2527 | 5.9131
1239, I | 630 | коттеджи | 291 | 289 | 310 | 195.0287 | 30.9569
1239, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1241, А | 400 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 105 | 138 | 133 | 82.3941 | 20.5985
1241, Б | 400 | --*-- | 4 | 14 | 6 | 5.2592 | 1.3148
1270, I | 250 | Быт | 171 | 106 | 153 | 94.2273 | 37.6909
1270, II | 250 | --*-- | 81 | 75 | 113 | 58.9469 | 23.5787
1271 | 630 | Быт | 160 | 179 | 139 | 104.7457 | 16.6263
1272 | 630 | коттеджи | 74 | 69 | 65 | 45.5797 | 7.2349
1273 | 400 |  | 21 | 73 | 32 | 27.6108 | 6.9027
1276 | 400 | Быт | 355 | 375 | 453 | 259.2347 | 64.8087
1280, I | 630 | коттеджи | 19 | 28 | 32 | 17.3115 | 2.7479
1280, II | 630 | --*-- | 75 | 93 | 87 | 55.879 | 8.8697
1283, I | 400 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) ОАО "ПТС"; быт | 159 | 200 | 138 | 108.9093 | 27.2273
1283, II | 400 | --*-- | 136 | 135 | 153 | 92.9125 | 23.2281
1284 | 180 | ПАО "Кузнецов" | 32 | 51 | 62 | 31.7743 | 17.6524
1286 | 630 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 582 | 578 | 588 | 383.0451 | 60.8008
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 409 | 346 | 398 | 252.6607 | 63.1652
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 296 | 328 | 426 | 230.09 | 57.5225
1290 | 400 | коттеджи | 232 | 203 | 257 | 151.6403 | 37.9101
1291 | 630 | СДТ "Холодок" | 47 | 33 | 16 | 21.0368 | 3.3392
1292 | 400 | База отдыха "Волжанка" | 18 | 20 | 4 | 9.2036 | 2.3009
1296 | 250 | коттеджи | 24 | 46 | 32 | 22.3516 | 8.9406
1299, I | 400 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 96 | 88 | 78 | 57.4129 | 14.3532
1299, II | 630 | --*-- | 30 | 31 | 27 | 19.2837 | 3.0609
1300 | 250 | Быт | 109 | 132 | 127 | 80.6411 | 32.2564
1301 | 250 | Быт | 23 | 28 | 50 | 22.1325 | 8.853
1306, I | 400 | ООО "Исток-С" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1306, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1308 | 630 | коттеджи | 253 | 260 | 174 | 150.5446 | 23.896
1309 | 630 | дачи | 71 | 87 | 70 | 49.9624 | 7.9305
1310, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 71 | 57 | 70 | 43.3884 | 10.8471
1310, Б | 400 | --*-- | 55 | 67 | 90 | 46.4563 | 11.6141
1311, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 118 | 122 | 100 | 74.5053 | 18.6263
1311, Б | 400 | --*-- | 169 | 106 | 153 | 93.7891 | 23.4473
1313, I | 630 | Быт | 136 | 126 | 178 | 96.4187 | 15.3046
1313, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1314 | 400 | Быт | 356 | 359 | 256 | 212.7785 | 53.1946
1315 | 160 | ООО фирма "Кемпинг" | 71 | 47 | 63 | 39.6631 | 24.7895
1316, А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 61 | 60 | 37 | 34.6231 | 13.8492
1316, Б | 250 | --*-- | 85 | 90 | 80 | 55.879 | 22.3516
1319 | 630 | Быт | 112 | 216 | 222 | 120.5233 | 19.1307
1320, А | 400 | Быт | 22 | 21 | 33 | 16.6541 | 4.1635
1320, Б | 400 | --*-- | 70 | 91 | 95 | 56.0981 | 14.0245
1325, I | 250 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 278 | 242 | 218 | 161.7204 | 64.6882
1325, II | 250 | --*-- | 92 | 92 | 101 | 62.453 | 24.9812
1328, А | 400 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 30 | 76 | 69 | 38.3483 | 9.5871
1328, Б | 400 | --*-- | 0 | 2 | 2 | 0.87653 | 0.21913
1329, А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 117 | 87 | 88 | 63.9869 | 15.9967
1329, Б | 400 | --*-- | 35 | 13 | 30 | 17.0924 | 4.2731
1330, I | 1000 | Быт | 92 | 115 | 95 | 66.1783 | 6.6178
1330, II | 1000 | --*-- | 128 | 83 | 84 | 64.6443 | 6.4644
1331, I | 630 | Быт | 133 | 176 | 123 | 94.6656 | 15.0263
1331, II | 630 | --*-- | 131 | 94 | 100 | 71.2183 | 11.3045
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 161 | 131 | 172 | 101.6779 | 31.7743
1334, I | 1000 | Быт | 92 | 129 | 112 | 72.9714 | 7.2971
1334, II | 1000 | --*-- | 204 | 211 | 192 | 133.0139 | 13.3014
1341, А | 1250 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 70 | 71 | 68 | 45.7989 | 3.6639
1341, Б | 1250 | --*-- | 82 | 84 | 62 | 49.9624 | 3.997
1342 | 400 | Быт | 152 | 109 | 153 | 90.7212 | 22.6803
1344, А | 400 | ЦТП-3 ОАО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 20 | 3 | 21 | 9.6419 | 2.4105
1344, Б | 400 | --*-- | 185 | 181 | 172 | 117.8937 | 29.4734
1345, I | 400 | Быт | 62 | 69 | 49 | 39.444 | 9.861
1345, II | 400 | --*-- | 114 | 105 | 105 | 70.9992 | 17.7498
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 87 | 114 | 89 | 63.5487 | 25.4195
1349 Т-1 | 400 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 51 | 64 | 57 | 37.6909 | 9.4227
1349 Т-2 | 400 | --*-- | 6 | 38 | 31 | 16.435 | 4.1087
1350 | 630 | коттеджи | 186 | 195 | 118 | 109.3475 | 17.3568
1351 | 630 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 673 | 686 | 457 | 397.9461 | 63.1661
1356, А | 400 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 107 | 132 | 91 | 72.314 | 18.0785
1356, Б | 630 | --*-- | 88 | 63 | 57 | 45.5797 | 7.2349
1362, I | 250 | Самарский зоопарк | 196 | 114 | 163 | 103.6501 | 41.46
1362, II | 250 | --*-- | 51 | 28 | 40 | 26.0769 | 10.4307
1363 Т-1 | 400 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. ОАО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 155 | 172 | 117 | 97.2952 | 24.3238
1363 Т-2 | 400 | --*-- | 226 | 168 | 203 | 130.8226 | 32.7056
1364 | 400 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. ОАО "ПТС" | 138 | 175 | 161 | 103.8692 | 25.9673
1365 | 400 | ЦТП-135 ОАО "ПТС" ; Тепловая камера №15 ОАО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 167 | 189 | 180 | 117.4555 | 29.3639
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 307 | 134 | 487 | 203.3557 | 32.2787
1368 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 259 | 247 | 225 | 160.1865 | 40.0466
1369, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 73 | 52 | 43 | 36.8144 | 5.8436
1369, Б | 630 | --*-- | 202 | 198 | 221 | 136.0818 | 21.6003
1371, I | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 133 | 74 | 32 | 52.3729 | 20.9491
1371, II | 250 | Детский сад №334; Быт | 213 | 172 | 190 | 126.0017 | 50.4007
1372 | 400 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 152 | 159 | 122 | 94.8847 | 23.7212
1373 Т-1 | 320 | Быт | 86 | 80 | 32 | 43.3884 | 13.5589
1373 Т-2 | 320 | --*-- | 206 | 203 | 210 | 135.6435 | 42.3886
1375, А | 160 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 121 | 79 | 37 | 51.9346 | 32.4591
1375, Б | 160 | --*-- | 206 | 197 | 180 | 127.7547 | 79.8467
1377, А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 145 | 167 | 148 | 100.8013 | 16.0002
1377, Б | 630 | --*-- | 253 | 289 | 228 | 168.7327 | 26.783
1380 | 400 | Быт | 483 | 533 | 449 | 321.0303 | 80.2576
1381 | 400 | Быт | 473 | 362 | 452 | 282.0246 | 70.5062
1388 | 400 | Быт | 236 | 289 | 246 | 168.9518 | 42.2379
1391, I | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 184 | 183 | 217 | 127.9739 | 20.3133
1391, II | 630 | --*-- | 150 | 115 | 54 | 69.9035 | 11.0958
1394 | 400 | Школа №114; быт | 382 | 527 | 257 | 255.5095 | 63.8774
1397, I | 400 | Быт | 28 | 16 | 3 | 10.2993 | 2.5748
1397, II | 400 | --*-- | 1 | 5 | 1 | 1.5339 | 0.38348
1400, I | 630 | Быт | 120 | 108 | 123 | 76.9158 | 12.2089
1400, II | 630 | --*-- | 139 | 217 | 90 | 97.7335 | 15.5132
1401 | 630 | Быт | 295 | 264 | 224 | 171.5814 | 27.2351
1402, А | 400 | Быт | 61 | 74 | 83 | 47.7711 | 11.9428
1402, Б | 400 | --*-- | 39 | 25 | 36 | 21.9133 | 5.4783
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 379 | 434 | 380 | 261.4261 | 41.4962
1404 | 630 | Быт | 216 | 188 | 233 | 139.5879 | 22.1568
1405, I | 400 | Быт | 93 | 62 | 77 | 50.8389 | 12.7097
1405, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1406 | 400 | Быт | 609 | 527 | 334 | 322.126 | 80.5315
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 130 | 142 | 121 | 86.1194 | 21.5298
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 186 | 198 | 179 | 123.3721 | 49.3488
1410 | 400 | Быт | 276 | 285 | 291 | 186.7016 | 46.6754
1411 | 630 | Быт | 448 | 387 | 303 | 249.3737 | 39.5831
1412 | 315 | Быт | 251 | 244 | 232 | 159.3099 | 50.5746
1413, А | 630 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 97 | 112 | 139 | 76.2584 | 12.1045
1413, Б | 400 | --*-- | 393 | 334 | 378 | 242.1423 | 60.5356
1414, I | 400 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 ОАО "ПТС"; быт | 51 | 50 | 28 | 28.2682 | 7.0671
1414, II | 400 | --*-- | 50 | 55 | 63 | 36.8144 | 9.2036
1416 | 400 | Быт | 273 | 394 | 303 | 212.5593 | 53.1398
1417 | 400 | Быт | 162 | 156 | 200 | 113.5111 | 28.3778
1418, А | 250 | Быт | 114 | 96 | 68 | 60.9191 | 24.3676
1418, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 400 | Быт | 363 | 308 | 339 | 221.3247 | 55.3312
1420, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" | 5 | 8 | 15 | 6.1357 | 2.4543
1420, II | 250 | --*-- | 68 | 23 | 32 | 26.9534 | 10.7814
1421, А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 110 | 93 | 101 | 66.6165 | 10.5741
1421, Б | 400 | --*-- | 177 | 103 | 114 | 86.3385 | 21.5846
1422, I | 400 | Быт | 139 | 122 | 135 | 86.7768 | 21.6942
1422, II | 400 | --*-- | 113 | 106 | 107 | 71.4375 | 17.8594
1423, А | 250 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 159 | 106 | 141 | 88.9681 | 35.5873
1423, Б | 400 | --*-- | 7 | 84 | 144 | 51.4963 | 12.8741
1425, I | 630 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 123 | 119 | 117 | 78.6689 | 12.4871
1425, II | 630 | --*-- | 158 | 186 | 202 | 119.6468 | 18.9916
1427, А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 43 | 45 | 55 | 31.3361 | 4.974
1427, Б | 630 | --*-- | 180 | 150 | 114 | 97.2952 | 15.4437
1428, А | 630 | Быт | 205 | 182 | 235 | 136.3009 | 21.6351
1428, Б | 630 | --*-- | 163 | 206 | 189 | 122.2764 | 19.409
1429, А | 630 | Быт | 320 | 325 | 406 | 230.3091 | 36.557
1429, Б | 400 | --*-- | 203 | 219 | 268 | 151.202 | 37.8005
1430, А | 400 | ЦТП-414 квартал ОАО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 220 | 236 | 191 | 141.7793 | 35.4448
1430, Б | 400 | --*-- | 118 | 140 | 167 | 93.1317 | 23.2829
1431, А | 400 | Школа №155; Быт | 171 | 208 | 202 | 127.3165 | 31.8291
1431, Б | 400 | --*-- | 73 | 106 | 105 | 62.2339 | 15.5585
1432, А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 86 | 117 | 69 | 59.6043 | 18.6263
1432, Б | 320 | --*-- | 213 | 192 | 235 | 140.2453 | 43.8267
1433, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 42 | 89 | 70 | 44.0458 | 11.0114
1433, Б | 400 | --*-- | 239 | 197 | 241 | 148.3533 | 37.0883
1434, А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 210 | 249 | 323 | 171.3623 | 27.2004
1434, Б | 630 | --*-- | 186 | 186 | 194 | 124.0295 | 19.6872
1435, А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 147 | 146 | 203 | 108.6901 | 17.2524
1435, Б | 630 | --*-- | 466 | 456 | 433 | 296.9257 | 47.1311
1436, А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 114 | 131 | 124 | 80.8602 | 20.2151
1436, Б | 400 | --*-- | 267 | 263 | 323 | 186.9207 | 46.7302
1437, А | 400 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 284 | 256 | 217 | 165.8839 | 41.471
1437, Б | 400 | --*-- | 174 | 176 | 226 | 126.2208 | 31.5552
1438, А | 630 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 207 | 202 | 242 | 142.6558 | 22.6438
1438, Б | 630 | --*-- | 279 | 393 | 379 | 230.3091 | 36.557
1439, А | 630 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 75 | 44 | 87 | 45.1415 | 7.1653
1439, Б | 630 | --*-- | 358 | 403 | 355 | 244.5528 | 38.8179
1440, I | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 208 | 181 | 252 | 140.4645 | 22.2959
1440, II | 630 | --*-- | 228 | 221 | 230 | 148.7915 | 23.6177
1441 | 630 | коттеджи | 593 | 481 | 412 | 325.6321 | 51.6876
1443, А | 400 | Быт | 136 | 90 | 106 | 72.7523 | 18.1881
1443, Б | 400 | --*-- | 148 | 142 | 103 | 86.1194 | 21.5298
1444, А | 320 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 66 | 96 | 91 | 55.4407 | 17.3252
1444, Б | 320 | --*-- | 54 | 63 | 92 | 45.7989 | 14.3121
1445, А | 320 | Детский сад №263; Быт | 303 | 378 | 360 | 228.1178 | 71.2868
1445, Б | 315 | --*-- | 223 | 208 | 261 | 151.6403 | 48.1398
1447, А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 215 | 207 | 201 | 136.5201 | 34.13
1447, Б | 400 | --*-- | 108 | 97 | 83 | 63.1104 | 15.7776
1448, А | 400 | Детский сад №255, быт | 40 | 106 | 117 | 57.6321 | 14.408
1448, Б | 400 | --*-- | 135 | 134 | 126 | 86.5577 | 21.6394
1449, I | 630 | Быт | 84 | 102 | 97 | 62.0147 | 9.8436
1449, II | 630 | --*-- | 99 | 149 | 130 | 82.8324 | 13.148
1450 | 250 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 263 | 184 | 211 | 144.1897 | 57.6759
1452 | 250 | коттеджи | 158 | 58 | 75 | 63.7678 | 25.5071
1453, I | 400 | Быт | 132 | 146 | 86 | 79.7645 | 19.9411
1453, II | 400 | --*-- | 52 | 67 | 78 | 43.1693 | 10.7923
1454, I | 250 | Быт | 107 | 83 | 176 | 80.2028 | 32.0811
1454, II | 250 | --*-- | 99 | 153 | 103 | 77.7923 | 31.1169
1455, I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 45 | 47 | 43 | 29.583 | 4.6957
1455, II | 630 | --*-- | 43 | 48 | 49 | 30.6787 | 4.8696
1456 | 160 | Быт | 25 | 11 | 7 | 9.4227 | 5.8892
1460, I | 630 | Быт | 110 | 71 | 51 | 50.8389 | 8.0697
1460, II | 630 | --*-- | 35 | 28 | 25 | 19.2837 | 3.0609
1461 | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.069566
1462 | 400 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 130 | 161 | 147 | 95.9804 | 23.9951
1470, I | 400 | ЦТП-66 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 50 | 40 | 63 | 33.5274 | 8.3819
1470, II | 400 | --*-- | 132 | 160 | 150 | 96.8569 | 24.2142
1471, А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 43 | 54 | 42 | 30.4595 | 12.1838
1471, Б | 250 | --*-- | 70 | 137 | 85 | 63.9869 | 25.5948
1472, А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 230 | 205 | 241 | 148.1341 | 59.2537
1472, Б | 250 | --*-- | 53 | 34 | 74 | 35.2805 | 14.1122
1473, А | 400 | областная станция Юннатов | 87 | 97 | 97 | 61.5765 | 15.3941
1473, Б | 400 | --*-- | 111 | 76 | 57 | 53.4685 | 13.3671
1474 Т-1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 57 | 84 | 55 | 42.9501 | 13.4219
1474 Т-2 | 320 | --*-- | 54 | 70 | 59 | 40.1014 | 12.5317
1475 Т-1 | 400 | Быт | 90 | 107 | 97 | 64.4252 | 16.1063
1475 Т-2 | 400 | --*-- | 152 | 142 | 154 | 98.1717 | 24.5429
1476 | 400 | Быт | 279 | 229 | 242 | 164.35 | 41.0875
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 42 | 64 | 90 | 42.9501 | 17.1801
1479, I | 630 | Быт | 29 | 23 | 44 | 21.0368 | 3.3392
1479, II | 630 | --*-- | 176 | 182 | 168 | 115.2641 | 18.2959
1481 | 250 | Быт | 184 | 198 | 176 | 122.2764 | 48.9106
1482, I | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 79 | 90 | 50 | 47.9902 | 7.6175
1482, II | 630 | --*-- | 201 | 197 | 225 | 136.5201 | 21.6699
1483, А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 109 | 120 | 108 | 73.8479 | 23.0775
1483, Б | 400 | --*-- | 46 | 63 | 34 | 31.3361 | 7.834
1489, I | 630 | Быт | 69 | 58 | 56 | 40.1014 | 6.3653
1489, II | 630 | --*-- | 175 | 134 | 106 | 90.9403 | 14.435
1491 | 400 | Быт | 141 | 213 | 262 | 134.9861 | 33.7465
1492 | 400 | Быт | 239 | 314 | 253 | 176.6215 | 44.1554
1493 | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 352 | 317 | 442 | 243.4571 | 60.8643
1494, А | 400 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 36 | 41 | 39 | 25.4195 | 6.3549
1494, Б | 315 | --*-- | 10 | 8 | 33 | 11.1758 | 3.5479
1495, I | 400 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 51 | 39 | 74 | 35.9379 | 8.9845
1495, II | 400 | --*-- | 131 | 116 | 130 | 82.6133 | 20.6533
1496 | 400 | Быт | 263 | 214 | 193 | 146.8193 | 36.7048
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 145 | 161 | 209 | 112.8537 | 28.2134
1499, I | 400 | НС-29 ОАО "ПТС"; Быт | 93 | 104 | 86 | 62.0147 | 15.5037
1499, II | 250 | --*-- | 74 | 72 | 42 | 41.1971 | 16.4788
1500, А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 380 | 303 | 263 | 207.3001 | 51.825
1500, Б | 400 | --*-- | 196 | 294 | 227 | 157.1186 | 39.2797
1501, А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 276 | 251 | 223 | 164.35 | 41.0875
1501, Б | 400 | --*-- | 83 | 73 | 79 | 51.4963 | 12.8741
1502, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 99 | 66 | 121 | 62.6721 | 15.668
1502, Б | 400 | --*-- | 151 | 128 | 106 | 84.3663 | 21.0916
1503, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 203 | 269 | 197 | 146.6002 | 36.6501
1503, Б | 400 | --*-- | 140 | 200 | 164 | 110.4432 | 27.6108
1504, А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 141 | 173 | 208 | 114.3876 | 18.1568
1504, Б | 400 | --*-- | 217 | 220 | 254 | 151.4211 | 37.8553
1505, А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 16 | 10 | 7 | 7.2314 | 1.8079
1505, Б | 630 | --*-- | 393 | 446 | 347 | 259.8921 | 41.2527
1506, А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 228 | 231 | 184 | 140.9027 | 22.3655
1506, Б | 630 | --*-- | 117 | 140 | 155 | 90.2829 | 14.3306
1507, А | 400 | Детский сад №337; Быт | 175 | 209 | 201 | 128.193 | 32.0482
1507, Б | 400 | --*-- | 137 | 160 | 226 | 114.6067 | 28.6517
1508, А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 232 | 218 | 184 | 138.9305 | 22.0525
1508, Б | 630 | --*-- | 160 | 194 | 205 | 122.4955 | 19.4437
1509, А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 413 | 404 | 468 | 281.5863 | 44.6962
1509, Б | 630 | --*-- | 70 | 97 | 79 | 53.9068 | 8.5566
1510, А | 400 | Быт | 191 | 162 | 151 | 110.4432 | 27.6108
1510, Б | 400 | --*-- | 117 | 107 | 126 | 76.6967 | 19.1742
1511, I | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 165 | 198 | 223 | 128.4121 | 20.3829
1511, II | 630 | --*-- | 318 | 292 | 312 | 202.0409 | 32.07
1512, А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 148 | 160 | 77 | 84.3663 | 8.4366
1512, Б | 1000 | --*-- | 179 | 190 | 255 | 136.7392 | 13.6739
1513, А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 173 | 171 | 141 | 106.2797 | 26.5699
1513, Б | 400 | --*-- | 250 | 337 | 277 | 189.3312 | 47.3328
1514, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 260 | 220 | 270 | 164.35 | 26.0873
1514, Б | 630 | --*-- | 114 | 161 | 120 | 86.5577 | 13.7393
1515, А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 213 | 184 | 189 | 128.4121 | 32.103
1515, Б | 315 | --*-- | 225 | 139 | 146 | 111.758 | 35.4787
1516, А | 400 | Быт | 237 | 194 | 136 | 124.2486 | 31.0622
1516, Б | 400 | --*-- | 188 | 205 | 178 | 125.1251 | 31.2813
1517, А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 86 | 100 | 109 | 64.6443 | 16.1611
1517, Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 409 | 417 | 413 | 271.5062 | 67.8765
1518 | 250 | НС-17 ОАО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 69 | 64 | 121 | 55.6599 | 22.2639
1521, А | 250 | техникум торговли | 41 | 64 | 62 | 36.5953 | 14.6381
1521, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1522, I | 400 | Быт | 193 | 111 | 98 | 88.0916 | 22.0229
1522, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523, I | 630 | НС-5 (теплонасосная) ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 86 | 94 | 104 | 62.2339 | 9.8784
1523, II | 630 | --*-- | 191 | 239 | 246 | 148.1341 | 23.5134
1524, I | 630 | ОАО КБ "Солидарность" | 150 | 135 | 144 | 94.0082 | 14.9219
1524, II | 630 | --*-- | 134 | 149 | 136 | 91.8169 | 14.5741
1525, I | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 47 | 60 | 89 | 42.9501 | 10.7375
1525, II | 400 | --*-- | 230 | 257 | 230 | 157.1186 | 39.2797
1526, А | 400 | Детский сад №351; Быт | 144 | 176 | 159 | 104.9649 | 26.2412
1526, Б | 400 | --*-- | 88 | 57 | 63 | 45.5797 | 11.3949
1527 |  | ГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет" | 31 | 47 | 44 | 26.7343 | #DIV/0!
1528, А | 400 | Детский сад №315; быт | 98 | 80 | 158 | 73.6288 | 18.4072
1528, Б | 400 | --*-- | 178 | 183 | 113 | 103.8692 | 25.9673
1529, А | 400 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 115 | 144 | 114 | 81.7367 | 20.4342
1529, Б | 400 | --*-- | 215 | 258 | 217 | 151.202 | 37.8005
1530, А | 250 | Быт | 5 | 3 | 3 | 2.4105 | 0.96419
1530, Б | 250 | --*-- | 139 | 145 | 78 | 79.3263 | 31.7305
1531, А | 400 |  | 261 | 247 | 229 | 161.5013 | 40.3753
1531, Б | 400 | --*-- | 389 | 330 | 361 | 236.664 | 59.166
1532, А | 400 | Быт | 84 | 76 | 51 | 46.2371 | 11.5593
1532, Б | 250 | --*-- | 154 | 97 | 192 | 97.0761 | 38.8304
1533, А | 630 | Быт | 182 | 177 | 148 | 111.1006 | 17.635
1533, Б | 400 | --*-- | 246 | 261 | 225 | 160.4056 | 40.1014
1534, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 147 | 110 | 135 | 85.9003 | 13.635
1534, Б | 630 | --*-- | 89 | 106 | 113 | 67.4931 | 10.7132
1535, А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 93 | 48 | 72 | 46.6754 | 18.6702
1535, Б | 250 | --*-- | 126 | 98 | 91 | 69.027 | 27.6108
1536, А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 349 | 320 | 373 | 228.3369 | 57.0842
1536, Б | 400 | --*-- | 115 | 130 | 96 | 74.7245 | 18.6811
1537, А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 188 | 172 | 172 | 116.5789 | 36.4309
1537, Б | 315 | --*-- | 227 | 258 | 217 | 153.8316 | 48.8354
1538, А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 317 | 300 | 311 | 203.3557 | 64.5574
1538, Б | 315 | --*-- | 153 | 139 | 127 | 91.8169 | 29.1482
1539, А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 302 | 285 | 324 | 199.6305 | 49.9076
1539, Б | 400 | --*-- | 126 | 100 | 85 | 68.1505 | 17.0376
1540 | 400 | Быт | 292 | 308 | 339 | 205.7662 | 51.4415
1541, I | 400 | НС-18 ОАО "ПТС"; Быт | 65 | 70 | 69 | 44.7032 | 11.1758
1541, II | 400 | --*-- | 8 | 24 | 17 | 10.7375 | 2.6844
1542, А | 180 | Быт | 176 | 162 | 165 | 110.2241 | 61.2356
1542, Б | 180 | --*-- | 5 | 0 | 6 | 2.4105 | 1.3391
1543, А | 250 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 85 | 84 | 56 | 49.305 | 19.722
1543, Б | 250 | --*-- | 154 | 164 | 134 | 99.0483 | 39.6193
1544, А | 400 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544, Б | 400 | --*-- | 20 | 16 | 5 | 8.9845 | 2.2461
1545, I | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 141 | 192 | 206 | 118.1129 | 29.5282
1545, II | 400 | --*-- | 43 | 50 | 54 | 32.2126 | 8.0532
1548 | 250 | Быт | 133 | 163 | 173 | 102.7735 | 41.1094
1549, А | 400 | Быт | 90 | 89 | 75 | 55.6599 | 13.915
1549, Б | 400 | --*-- | 63 | 106 | 111 | 61.3573 | 15.3393
1550 | 320 | Быт | 259 | 243 | 232 | 160.8439 | 50.2637
1551, I | 400 | ООО РИА "Абсолют" | 66 | 69 | 93 | 49.9624 | 12.4906
1551, II | 400 | --*-- | 6 | 5 | 21 | 7.0123 | 1.7531
1552, А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 99 | 85 | 105 | 63.3295 | 6.333
1552, Б | 1000 | --*-- | 272 | 239 | 245 | 165.6648 | 16.5665
1553 | 400 | Школа №35; быт | 191 | 233 | 242 | 145.9428 | 36.4857
1554 | 400 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 ОАО "ПТС"; быт | 166 | 240 | 270 | 148.1341 | 37.0335
1555, I | 320 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 107 | 128 | 100 | 73.4097 | 22.9405
1555, II | 250 | --*-- | 3 | 2 | 7 | 2.6296 | 1.0518
1556, А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 40 | 5 | 5 | 10.9567 | 2.7392
1556, Б | 630 | --*-- | 167 | 207 | 194 | 124.4677 | 19.7568
1557, I | 160 | Быт | 106 | 142 | 117 | 79.9837 | 49.9898
1557, II | 250 | --*-- | 50 | 66 | 71 | 40.9779 | 16.3912
1560, А | 630 | Школа №116; Быт | 182 | 193 | 242 | 135.2053 | 21.4612
1560, Б | 630 | --*-- | 123 | 114 | 116 | 77.3541 | 12.2784
1561, А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 200 | 198 | 189 | 128.6313 | 32.1578
1561, Б | 400 | --*-- | 189 | 256 | 270 | 156.6803 | 39.1701
1562, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 81 | 77 | 70 | 49.9624 | 12.4906
1562, Б | 400 | --*-- | 96 | 80 | 89 | 58.0703 | 14.5176
1563, А | 400 | Детский сад №324; Быт | 150 | 111 | 102 | 79.5454 | 19.8864
1563, Б | 400 | --*-- | 276 | 208 | 230 | 156.4612 | 39.1153
1565 Т-1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 100 | 95 | 94 | 63.3295 | 25.3318
1565 Т-2 | 200 | --*-- | 116 | 96 | 76 | 63.1104 | 31.5552
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 256 | 168 | 177 | 131.6991 | 32.9248
1567 | 400 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 129 | 127 | 100 | 78.0115 | 19.5029
1568, I | 630 | Теплопункт №21 ОАО "ПТС"; Быт | 152 | 173 | 167 | 107.8136 | 17.1133
1568, II | 630 | --*-- | 93 | 64 | 118 | 60.2617 | 9.5653
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 18 | 5 | 3 | 5.6975 | 1.4244
1570 | 400 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 149 | 173 | 158 | 105.184 | 26.296
1571 | 250 | Детский дом №3; быт | 79 | 92 | 92 | 57.6321 | 23.0528
1572, А | 400 | Детский дом №3; Быт | 89 | 183 | 170 | 96.8569 | 24.2142
1572, Б | 315 | --*-- | 141 | 181 | 198 | 113.9493 | 36.1744
1573 | 400 | ООО "Дом мебели"; быт | 194 | 185 | 201 | 127.0973 | 31.7743
1574, А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 126 | 162 | 191 | 104.9649 | 16.6611
1574, Б | 630 | --*-- | 104 | 78 | 90 | 59.6043 | 9.461
1576, А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 162 | 136 | 157 | 99.7057 | 15.8263
1576, Б | 400 | --*-- | 391 | 421 | 449 | 276.3271 | 69.0818
1579, А | 400 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 164 | 122 | 150 | 95.5421 | 23.8855
1579, Б | 400 | --*-- | 144 | 172 | 201 | 113.2919 | 28.323
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 183 | 105 | 130 | 91.5977 | 36.6391
1581, А | 400 | Быт | 143 | 149 | 157 | 98.3909 | 24.5977
1581, Б | 400 | --*-- | 157 | 153 | 154 | 101.6779 | 25.4195
1582, А | 250 | Школа №28; быт | 83 | 94 | 89 | 58.2895 | 23.3158
1582, Б | 250 | --*-- | 114 | 114 | 153 | 83.4898 | 33.3959
1584, I | 630 | ЦТП-8 ОАО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 141 | 147 | 150 | 95.9804 | 15.235
1584, II | 630 | --*-- | 328 | 275 | 341 | 206.8619 | 32.8352
1585, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 127 | 108 | 114 | 76.4775 | 12.1393
1585, II | 630 | --*-- | 193 | 311 | 278 | 171.3623 | 27.2004
1586, I | 630 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 152 | 179 | 204 | 117.2363 | 18.6089
1586, II | 630 | --*-- | 274 | 182 | 151 | 133.0139 | 21.1133
1593, I | 630 | Магазин | 12 | 5 | 6 | 5.0401 | 0.80001
1593, II | 630 | Магазин | 38 | 20 | 38 | 21.0368 | 3.3392
1600, А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 149 | 183 | 161 | 108.0327 | 17.1481
1600, Б | 630 | --*-- | 53 | 52 | 77 | 39.8823 | 6.3305
1601 | 315 | Быт | 168 | 126 | 140 | 95.1039 | 30.1917
1602, А | 400 | Быт | 222 | 214 | 258 | 152.0785 | 38.0196
1602, Б | 400 | --*-- | 161 | 143 | 218 | 114.3876 | 28.5969
1603, А | 400 | Детский сад №188; Быт | 111 | 156 | 116 | 83.9281 | 20.982
1603, Б | 630 | --*-- | 119 | 223 | 130 | 103.4309 | 16.4176
1604, А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 87 | 70 | 71 | 49.9624 | 12.4906
1604, Б | 400 | --*-- | 68 | 72 | 84 | 49.0859 | 12.2715
1606, А | 400 | Школа №90; Быт | 33 | 5 | 1 | 8.5462 | 2.1366
1606, Б | 400 | --*-- | 19 | 24 | 14 | 12.4906 | 3.1226
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 252 | 313 | 194 | 166.3222 | 41.5806
1609 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 309 | 159 | 219 | 150.5446 | 37.6362
1610 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 192 | 153 | 248 | 129.9461 | 32.4865
1611 | 400 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 381 | 300 | 294 | 213.655 | 53.4138
1612, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 53 | 52 | 32 | 30.0213 | 7.5053
1612, Б | 400 | --*-- | 32 | 75 | 55 | 35.4996 | 8.8749
1613, А | 400 | Быт | 137 | 192 | 184 | 112.4154 | 28.1039
1613, Б | 400 | --*-- | 85 | 73 | 98 | 56.0981 | 14.0245
1614, А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 66 | 60 | 101 | 49.7433 | 12.4358
1614, Б | 400 | --*-- | 176 | 402 | 210 | 172.6771 | 43.1693
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 35 | 22 | 7 | 14.0245 | 4.3827
1616 | 400 | Быт | 29 | 42 | 36 | 23.4473 | 5.8618
1617 | 400 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 123 | 119 | 108 | 76.6967 | 19.1742
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 296 | 249 | 330 | 191.7417 | 47.9354
1619, I | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 216 | 168 | 129 | 112.4154 | 28.1039
1619, II | 400 | --*-- | 210 | 193 | 203 | 132.7948 | 33.1987
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 62 | 75 | 70 | 45.3606 | 14.4002
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 24 | 24 | 22 | 15.3393 | 4.8696
1622 | 315 | Быт | 102 | 87 | 86 | 60.2617 | 19.1307
1623 | 400 | Быт | 47 | 34 | 56 | 30.0213 | 7.5053
1626 | 320 | Быт | 69 | 54 | 70 | 42.2927 | 13.2165
1627 | 315 | Быт | 47 | 80 | 77 | 44.7032 | 14.1915
1629, I | 400 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 5 | 52 | 28 | 18.6263 | 4.6566
1629, II | 400 | --*-- | 43 | 38 | 42 | 26.9534 | 6.7383
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 235 | 198 | 207 | 140.2453 | 35.0613
1632 | 250 | Быт | 125 | 120 | 122 | 80.4219 | 32.1688
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 109 | 103 | 87 | 65.5209 | 10.4001
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 64 | 78 | 68 | 46.018 | 7.3044
1635, А | 250 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 70 | 75 | 93 | 52.1537 | 20.8615
1635, Б | 250 | --*-- | 67 | 58 | 60 | 40.5397 | 16.2159
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 123 | 131 | 108 | 79.3263 | 12.5915
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 19 | 14 | 25 | 12.7097 | 3.1774
1642, А | 250 | Быт | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.70123
1642, Б | 400 | --*-- | 1 | 5 | 25 | 6.7931 | 1.6983
1644, А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 90 | 64 | 81 | 51.4963 | 12.8741
1644, Б | 400 | --*-- | 5 | 15 | 34 | 11.8332 | 2.9583
1645, I | 630 |  | 205 | 180 | 212 | 130.8226 | 20.7655
1645, II | 630 | --*-- | 270 | 333 | 267 | 190.646 | 30.2613
1646, А | 400 | Быт | 34 | 32 | 9 | 16.435 | 4.1087
1646, Б | 400 | --*-- | 17 | 5 | 28 | 10.9567 | 2.7392
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 216 | 76 | 103 | 86.5577 | 21.6394
1648 | 400 | Быт | 131 | 127 | 141 | 87.4342 | 21.8586
1651, А | 400 | Быт | 127 | 196 | 119 | 96.8569 | 24.2142
1651, Б | 400 | --*-- | 102 | 141 | 236 | 104.9649 | 26.2412
1652, А | 400 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 59 | 89 | 25 | 37.9101 | 9.4775
1652, Б | 400 | --*-- | 40 | 32 | 70 | 31.1169 | 7.7792
1653, А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 67 | 80 | 117 | 57.8512 | 14.4628
1653, Б | 400 | --*-- | 28 | 11 | 55 | 20.5985 | 5.1496
1655, А | 400 | Быт | 38 | 76 | 60 | 38.1292 | 9.5323
1655, Б | 400 | --*-- | 48 | 71 | 43 | 35.4996 | 8.8749
1656, А | 400 | Теплопункт №18 ОАО "ПТС"; ПАО "АВТОВАЗБАНК"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 121 | 98 | 125 | 75.3819 | 18.8455
1656, Б | 250 | --*-- | 58 | 59 | 100 | 47.5519 | 19.0208
1657, А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 60 | 24 | 41 | 27.3917 | 17.1198
1657, Б | 160 | --*-- | 87 | 100 | 139 | 71.4375 | 44.6484
1661, А | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 149 | 128 | 193 | 102.9927 | 41.1971
1661, Б | 250 | --*-- | 118 | 180 | 196 | 108.2519 | 43.3007
1662, А | 400 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 64 | 80 | 34 | 39.0057 | 9.7514
1662, Б | 400 | --*-- | 58 | 47 | 58 | 35.7187 | 8.9297
1663, А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 63 | 71 | 72 | 45.1415 | 7.1653
1663, Б | 630 | --*-- | 192 | 218 | 185 | 130.3843 | 20.6959
1664, I | 400 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 144 | 146 | 115 | 88.749 | 22.1872
1664, II | 400 | --*-- | 25 | 34 | 43 | 22.3516 | 5.5879
1665, А | 400 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 74 | 119 | 76 | 58.9469 | 14.7367
1665, Б | 400 | --*-- | 29 | 5 | 9 | 9.4227 | 2.3557
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 145 | 128 | 119 | 85.9003 | 13.635
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 289 | 309 | 269 | 189.9886 | 30.1569
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 419 | 399 | 378 | 262.0835 | 41.6006
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 179 | 198 | 210 | 128.6313 | 20.4177
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 4 | 15 | 35 | 11.8332 | 1.8783
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 134 | 95 | 136 | 79.9837 | 19.9959
1673 | 400 | Быт | 136 | 83 | 108 | 71.6566 | 17.9141
1674 | 400 | Быт | 108 | 160 | 127 | 86.5577 | 21.6394
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 68 | 43 | 98 | 45.7989 | 11.4497
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 124 | 197 | 163 | 106.0605 | 26.5151
1679, А | 630 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 317 | 380 | 355 | 230.5283 | 36.5918
1679, Б | 630 | --*-- | 100 | 84 | 124 | 67.4931 | 10.7132
1681, I | 630 | офисы | 195 | 253 | 197 | 141.341 | 22.4351
1681, II | 630 | офисы | 94 | 137 | 163 | 86.3385 | 13.7045
1682, I | 630 | АО "Самарский диагностический центр" | 179 | 188 | 166 | 116.7981 | 18.5394
1682, II | 630 | --*-- | 137 | 104 | 133 | 81.9559 | 13.0089
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 127 | 135 | 155 | 91.3786 | 22.8447
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 111 | 86 | 79 | 60.4808 | 15.1202
1686, I | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 76 | 71 | 64 | 46.2371 | 14.4491
1686, II | 400 | --*-- | 195 | 198 | 150 | 118.9894 | 29.7474
1687, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; НСП-152 ООО "СКС"; Быт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1687, Б | 630 | --*-- | 303 | 345 | 264 | 199.8496 | 31.7222
1688 | 630 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 216 | 256 | 233 | 154.489 | 24.5221
1690, I | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 313 | 241 | 232 | 172.2388 | 43.0597
1690, II | 400 | --*-- | 196 | 219 | 153 | 124.4677 | 31.1169
1691, I | 630 | Быт | 170 | 196 | 168 | 117.0172 | 18.5742
1691, II | 630 | --*-- | 50 | 57 | 58 | 36.157 | 5.7392
1692, I | 1000 | Быт | 43 | 76 | 61 | 39.444 | 3.9444
1692, II | 1000 | --*-- | 81 | 84 | 86 | 55.0025 | 5.5002
1695, I | 630 | УФСБ РФ по Самарской области потр. 2 кат. | 5 | 2 | 0 | 1.5339 | 0.24348
1695, II | 630 | --*-- | 175 | 141 | 131 | 97.9526 | 15.548
1696, I | 400 | Быт | 50 | 68 | 93 | 46.2371 | 11.5593
1696, II | 400 | --*-- | 50 | 75 | 47 | 37.6909 | 9.4227
1701, А | 400 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 92 | 80 | 124 | 64.8635 | 16.2159
1701, Б | 400 | --*-- | 99 | 130 | 95 | 70.9992 | 17.7498
1702, А | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 114 | 117 | 133 | 79.7645 | 19.9411
1702, Б | 400 | --*-- | 20 | 19 | 3 | 9.2036 | 2.3009
1703 | 400 | Быт | 242 | 256 | 256 | 165.2265 | 41.3066
1705 | 315 | Быт | 28 | 57 | 33 | 25.8577 | 8.2088
1706 | 160 | Быт | 81 | 74 | 81 | 51.7155 | 32.3222
1713 Т-1 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 30 | 18 | 41 | 19.5029 | 4.8757
1713 Т-2 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 154 | 157 | 148 | 100.5822 | 25.1456
1714, I | 400 | в\ч № 59292 ОАО "Оборонэнерго" ; быт | 92 | 41 | 71 | 44.7032 | 11.1758
1714, II | 400 | --*-- | 64 | 107 | 79 | 54.7833 | 13.6958
1716, I | 400 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 81 | 110 | 90 | 61.5765 | 15.3941
1716, II | 400 | --*-- | 81 | 58 | 94 | 51.0581 | 12.7645
1718 | 250 | ООО "Турбизнесцентр" | 55 | 49 | 22 | 27.6108 | 11.0443
1720, I | 400 | Быт | 1 | 3 | 4 | 1.7531 | 0.43827
1720, II | 400 | --*-- | 29 | 39 | 105 | 37.9101 | 9.4775
1721, I | 250 | Быт | 44 | 94 | 79 | 47.5519 | 19.0208
1721, II | 250 | --*-- | 68 | 77 | 101 | 53.9068 | 21.5627
ТП 1723, II Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы | 116 | 145 | 153 | 90.7212 | 9.0721
ТП 1723, II Т-2 | 1000 | жилые дома, офисы | 24 | 45 | 36 | 23.009 | 2.3009
ТП 1723, I Т-3 | 1000 | жилые дома, офисы | 210 | 229 | 242 | 149.2298 | 14.923
ТП 1723, I Т-4 | 1000 | жилые дома, офисы | 77 | 142 | 94 | 68.5887 | 6.8589
1724, I | 400 | Фонтан "40 лет Победы" Спецремзеленхоз"; Быт | 231 | 202 | 215 | 141.9984 | 35.4996
1724, II | 400 | --*-- | 44 | 33 | 61 | 30.2404 | 7.5601
1725, I | 630 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 20 | 2 | 15 | 8.1079 | 1.287
1725, II | 630 | --*-- | 42 | 26 | 72 | 30.6787 | 4.8696
1726, А | 250 | Теплопункт №30 ОАО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 86 | 89 | 104 | 61.1382 | 24.4553
1726, Б | 400 | --*-- | 133 | 144 | 128 | 88.749 | 22.1872
1727, А | 400 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 122 | 146 | 123 | 85.6811 | 21.4203
1727, Б | 400 | --*-- | 38 | 10 | 39 | 19.0646 | 4.7661
1728, А | 400 | Школа №41; Быт | 107 | 104 | 80 | 63.7678 | 15.9419
1728, Б | 400 | --*-- | 71 | 74 | 63 | 45.5797 | 11.3949
1729, А | 400 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 175 | 178 | 195 | 120.0851 | 30.0213
1729, Б | 630 | --*-- | 105 | 73 | 57 | 51.4963 | 8.174
1730, А | 400 | Быт | 113 | 174 | 157 | 97.2952 | 24.3238
1730, Б | 400 | --*-- | 32 | 30 | 25 | 19.0646 | 4.7661
1731, А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 97 | 122 | 70 | 63.3295 | 15.8324
1731, Б | 400 | --*-- | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 0.27392
1732, А | 400 | Быт | 110 | 186 | 215 | 111.9771 | 27.9943
1732, Б | 400 | --*-- | 95 | 85 | 39 | 47.9902 | 11.9976
1733, А | 400 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 94 | 199 | 163 | 99.9248 | 24.9812
1733, Б | 400 | --*-- | 214 | 178 | 190 | 127.5356 | 31.8839
1734, А | 630 | Быт | 28 | 35 | 25 | 19.2837 | 3.0609
1734, Б | 400 | --*-- | 147 | 133 | 133 | 90.5021 | 22.6255
1735, А | 630 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 21 | 64 | 34 | 26.0769 | 4.1392
1735, Б | 630 | --*-- | 369 | 310 | 319 | 218.6951 | 34.7135
1738, I | 180 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 23 | 21 | 39 | 18.1881 | 10.1045
1738, II | 400 | --*-- | 35 | 18 | 31 | 18.4072 | 4.6018
1741, I | 630 | ОАО "СИНКО" | 138 | 106 | 166 | 89.8447 | 14.2611
1741, II | 630 | --*-- | 175 | 119 | 127 | 92.2551 | 14.6437
1744, А | 320 | Клиники СамГМУ | 52 | 63 | 86 | 44.0458 | 13.7643
1744, Б | 400 | --*-- | 91 | 86 | 54 | 50.6198 | 12.655
1745, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 10 | 77 | 89 | 38.5675 | 9.6419
1745, Б | 400 | --*-- | 63 | 86 | 77 | 49.5241 | 12.381
1746, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 92 | 106 | 131 | 72.0949 | 18.0237
1746, Б | 400 | --*-- | 100 | 87 | 68 | 55.879 | 13.9697
1750, А | 400 | Детский сад №465; Быт | 77 | 40 | 58 | 38.3483 | 9.5871
1750, Б | 400 | --*-- | 76 | 70 | 90 | 51.7155 | 12.9289
1751, А | 400 | Школа №3; Быт | 192 | 117 | 184 | 108.0327 | 27.0082
1751, Б | 400 | --*-- | 20 | 0 | 0 | 4.3827 | 1.0957
1752, А | 630 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 138 | 238 | 182 | 122.2764 | 19.409
1752, Б | 630 | --*-- | 183 | 228 | 199 | 133.6713 | 21.2177
1753, А | 630 | Быт | 71 | 44 | 43 | 34.6231 | 5.4957
1753, Б | 630 | --*-- | 100 | 88 | 96 | 62.2339 | 9.8784
1754, А | 315 | Быт | 125 | 126 | 95 | 75.8201 | 24.0699
1754, Б | 400 | --*-- | 184 | 235 | 237 | 143.7515 | 35.9379
1755, I | 160 | ОАО "Самарский трест инженерно-строительных изысканий" | 21 | 34 | 26 | 17.7498 | 11.0936
1755, II | 160 | --*-- | 35 | 24 | 16 | 16.435 | 10.2719
1757, А | 400 | ГБПОУ "Поволжский государственный колледж" | 42 | 11 | 24 | 16.8733 | 4.2183
1757, Б | 400 | --*-- | 29 | 22 | 19 | 15.3393 | 3.8348
1759, I | 400 | ГБПОУ СО "Самарский техникум индустрии торговли и общественного питания"; Офисный центр "Сфера"; котельная (газовая) ОАО "Фармбокс"; быт | 29 | 22 | 54 | 23.009 | 5.7523
1759, II | 400 | --*-- | 20 | 16 | 19 | 12.0523 | 3.0131
1761, А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 ОАО "ПТС"; Быт | 39 | 71 | 50 | 35.0613 | 8.7653
1761, Б | 400 | --*-- | 181 | 193 | 255 | 137.8349 | 34.4587
1762, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 35 | 6 | 3 | 9.6419 | 2.4105
1762, Б | 400 | --*-- | 83 | 94 | 109 | 62.6721 | 15.668
1763, А | 400 | НС-1 ОАО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 124 | 123 | 111 | 78.4497 | 19.6124
1763, Б | 400 | --*-- | 66 | 71 | 72 | 45.7989 | 11.4497
1764, А | 400 | Мечеть, Быт | 251 | 285 | 263 | 175.0875 | 43.7719
1764, Б | 400 | --*-- | 227 | 257 | 211 | 152.2977 | 38.0744
1766, А | 400 | Быт | 109 | 53 | 84 | 53.9068 | 13.4767
1766, Б | 400 | --*-- | 120 | 167 | 209 | 108.6901 | 27.1725
1767, А | 250 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 54 | 47 | 34 | 29.583 | 11.8332
1767, Б | 250 | --*-- | 77 | 94 | 93 | 57.8512 | 23.1405
1768, А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 50 | 51 | 86 | 40.9779 | 10.2445
1768, Б | 400 | --*-- | 17 | 48 | 72 | 30.0213 | 7.5053
1769, А | 400 | Быт | 54 | 100 | 79 | 51.0581 | 12.7645
1769, Б | 400 | --*-- | 131 | 71 | 61 | 57.6321 | 14.408
1770, А | 400 | Быт | 20 | 35 | 48 | 22.5707 | 5.6427
1770, Б | 400 | --*-- | 140 | 109 | 77 | 71.4375 | 17.8594
1771, I | 630 | Быт | 228 | 225 | 236 | 150.9829 | 23.9655
1771, II | 630 | --*-- | 79 | 41 | 0 | 26.296 | 4.174
1773, I | 630 | Быт | 4 | 4 | 7 | 3.287 | 0.52175
1773, II | 630 | --*-- | 182 | 183 | 177 | 118.7703 | 18.8524
1777, А | 250 | Быт | 14 | 24 | 16 | 11.8332 | 4.7333
1777, Б | 250 | --*-- | 98 | 110 | 178 | 84.5855 | 33.8342
1778, I | 630 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 33 | 49 | 81 | 35.7187 | 5.6696
1778, II | 630 | --*-- | 109 | 81 | 68 | 56.5364 | 8.974
1779, I | 400 | ПАО "Транскапиталбанк" | 89 | 95 | 120 | 66.6165 | 16.6541
1779, II | 400 | --*-- | 44 | 48 | 42 | 29.3639 | 7.341
1780, I | 1000 | Быт | 66 | 36 | 80 | 39.8823 | 3.9882
1780, II | 1000 | --*-- | 45 | 77 | 84 | 45.1415 | 4.5141
1785 | 250 |  | 4 | 7 | 7 | 3.9444 | 1.5778
1786, А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 12 | 46 | 62 | 26.296 | 4.174
1786, Б | 630 | --*-- | 25 | 90 | 78 | 42.2927 | 6.7131
1787, А | 400 | Быт | 136 | 107 | 130 | 81.7367 | 20.4342
1787, Б | 400 | --*-- | 56 | 85 | 30 | 37.4718 | 9.368
1788, А | 160 | Быт | 24 | 76 | 27 | 27.8299 | 17.3937
1788, Б | 160 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1789, I | 1000 | Офисы, быт | 174 | 131 | 126 | 94.4465 | 9.4446
1789, II | 1000 | --*-- | 10 | 25 | 92 | 27.8299 | 2.783
1790, А | 400 | Теплопункт №34 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 118 | 145 | 82 | 75.601 | 18.9002
1790, Б | 400 | --*-- | 129 | 134 | 124 | 84.8046 | 21.2012
1791, А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 ОАО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 225 | 194 | 168 | 128.6313 | 32.1578
1791, Б | 400 | --*-- | 64 | 93 | 92 | 54.5642 | 13.641
1792, А | 630 | Быт | 123 | 138 | 126 | 84.8046 | 13.461
1792, Б | 630 | --*-- | 79 | 74 | 72 | 49.305 | 7.8262
1793, А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 ОАО "ПТС"; Быт | 48 | 50 | 15 | 24.7621 | 3.9305
1793, Б | 400 | --*-- | 248 | 322 | 280 | 186.2633 | 46.5658
1794, А | 400 | Теплопункт №80 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 77 | 92 | 88 | 56.3173 | 14.0793
1794, Б | 400 | --*-- | 185 | 134 | 189 | 111.3197 | 27.8299
1795, А | 630 | Административное здание ОАО "ПТС" | 14 | 2 | 37 | 11.6141 | 1.8435
1795, Б | 630 | --*-- | 84 | 122 | 115 | 70.3418 | 11.1654
1796, А | 400 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС ЗАО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 34 | 11 | 43 | 19.2837 | 4.8209
1796, Б | 400 | --*-- | 60 | 44 | 17 | 26.5151 | 6.6288
1797, А | 630 | ООО Страховая компания "Содействие" потр. 1 кат.; НСП-55 ООО "СКС"; НС-6 ОАО "ПТС"; 20-ти эт. ж/дом, система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; Быт | 243 | 195 | 279 | 157.1186 | 24.9395
1797, Б | 630 | --*-- | 29 | 26 | 35 | 19.722 | 3.1305
1798 | 1000 | Быт | 359 | 398 | 316 | 235.1301 | 23.513
1799 | 630 | IV очередь набережной | 12 | 7 | 3 | 4.8209 | 0.76523
1800 | 630 | IV очередь набережной | 11 | 24 | 10 | 9.861 | 1.5652
1809 | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; ЦТП-149 ОАО "ПТС"; Быт | 215 | 130 | 216 | 122.9338 | 19.5133
1810, I | 400 | Быт | 81 | 92 | 79 | 55.2216 | 13.8054
1810, II | 400 | --*-- | 125 | 98 | 204 | 93.5699 | 23.3925
1811 | 320 | НС-37 ОАО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 125 | 228 | 129 | 105.6223 | 33.007
1812 | 630 | НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 301 | 231 | 214 | 163.4735 | 25.9482
1813, I | 400 |  | 0 | 7 | 1 | 1.7531 | 0.43827
1813, II | 400 |  | 4 | 3 | 6 | 2.8487 | 0.71218
1814, А | 630 | НС-39 ОАО "ПТС"; Быт | 57 | 72 | 63 | 42.0736 | 6.6783
1814, Б | 630 | --*-- | 279 | 333 | 317 | 203.5749 | 32.3135
1819 | 400 | НС-37 ОАО "ПТС"; НС-38 ОАО "ПТС"; Быт | 157 | 137 | 203 | 108.9093 | 27.2273
1821, А | 630 | НС-31 ОАО "ПТС"; Быт | 209 | 146 | 284 | 140.0262 | 22.2264
1821, Б | 630 | --*-- | 104 | 86 | 80 | 59.166 | 9.3914
1824, А | 400 | Офисы; Теплонасосная ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 203 | 119 | 172 | 108.2519 | 27.063
1824, Б | 400 | --*-- | 197 | 151 | 113 | 101.0205 | 25.2551
1825, А | 315 | ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 87 | 65 | 73 | 49.305 | 15.6524
1825, Б | 400 | --*-- | 97 | 151 | 169 | 91.3786 | 22.8447
1826, I | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 50 | 53 | 42 | 31.7743 | 7.9436
1826, II | 400 | --*-- | 28 | 69 | 37 | 29.3639 | 7.341
1828, I | 400 | коттеджи | 201 | 150 | 155 | 110.8815 | 27.7204
1828, II | 400 | --*-- | 117 | 131 | 94 | 74.9436 | 18.7359
1829, I | 400 | коттеджи | 36 | 14 | 54 | 22.7899 | 5.6975
1829, II | 400 | --*-- | 261 | 245 | 266 | 169.1709 | 42.2927
1830, А | 400 | Быт | 75 | 70 | 36 | 39.6631 | 9.9158
1830, Б | 400 | --*-- | 73 | 52 | 73 | 43.3884 | 10.8471
1831, А | 400 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 53 | 88 | 83 | 49.0859 | 12.2715
1831, Б | 400 | --*-- | 97 | 63 | 155 | 69.027 | 17.2568
1832, А | 400 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 ОАО "ПТС"; быт | 38 | 28 | 11 | 16.8733 | 4.2183
1832, Б | 315 | --*-- | 70 | 131 | 63 | 57.8512 | 18.3655
1833, А | 250 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 177 | 130 | 185 | 107.8136 | 43.1254
1833, Б | 630 | --*-- | 93 | 154 | 167 | 90.7212 | 14.4002
1834, А | 400 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 41 | 35 | 38 | 24.9812 | 6.2453
1834, Б | 400 | --*-- | 37 | 46 | 55 | 30.2404 | 7.5601
1835, А | 400 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 78 | 123 | 84 | 62.453 | 15.6133
1835, Б | 400 | --*-- | 143 | 157 | 206 | 110.8815 | 27.7204
1836, I | 400 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 111 | 71 | 89 | 59.3851 | 14.8463
1836, II | 400 | --*-- | 229 | 177 | 137 | 118.9894 | 29.7474
1837, А | 630 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 6 | 21 | 13 | 8.7653 | 1.3913
1837, Б | 630 | --*-- | 195 | 260 | 239 | 152.0785 | 24.1394
1838, А | 630 | Быт | 108 | 88 | 88 | 62.2339 | 9.8784
1838, Б | 630 | --*-- | 173 | 118 | 157 | 98.1717 | 15.5828
1840, А | 400 | Быт | 70 | 85 | 89 | 53.4685 | 13.3671
1840, Б | 400 | --*-- | 19 | 37 | 29 | 18.6263 | 4.6566
1845, I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 325 | 240 | 326 | 195.2478 | 48.8119
1845, II | 400 | --*-- | 110 | 141 | 140 | 85.6811 | 21.4203
1846, I | 1000 | Быт | 224 | 128 | 180 | 116.5789 | 11.6579
1846, II | 1000 | --*-- | 111 | 45 | 58 | 46.8945 | 4.6895
1850, А | 250 | Школа №91; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1850, Б | 250 | --*-- | 84 | 67 | 92 | 53.2494 | 21.2998
1855, I | 400 | Быт | 85 | 102 | 133 | 70.1227 | 17.5307
1855, II | 400 | --*-- | 237 | 209 | 229 | 147.915 | 36.9787
1856 | 400 |  | 58 | 46 | 26 | 28.4873 | 7.1218
1856, I | 400 | ЦТП-119 ОАО "ПТС"; Быт | 143 | 145 | 119 | 89.1873 | 22.2968
1856, II | 320 | --*-- | 91 | 122 | 85 | 65.3017 | 20.4068
1857 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1857, I | 400 | Быт | 83 | 108 | 77 | 58.7277 | 14.6819
1857, II | 400 | --*-- | 79 | 102 | 61 | 53.0303 | 13.2576
1858 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1860, А | 400 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 95 | 110 | 96 | 65.9591 | 16.4898
1860, Б | 400 | --*-- | 71 | 82 | 83 | 51.7155 | 12.9289
1861, А | 160 | Быт | 25 | 17 | 12 | 11.8332 | 7.3957
1861, Б | 250 | --*-- | 47 | 41 | 21 | 23.8855 | 9.5542
1862, А | 400 | Быт | 128 | 75 | 164 | 80.4219 | 20.1055
1862, Б | 400 | --*-- | 172 | 148 | 182 | 110.0049 | 27.5012
1864, А | 400 | Школа №78; быт | 67 | 41 | 77 | 40.5397 | 10.1349
1864, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1865, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 58 | 70 | 95 | 48.8667 | 12.2167
1865, Б | 400 | --*-- | 69 | 56 | 78 | 44.4841 | 11.121
1866, А | 400 | Детский сад №174; быт | 122 | 127 | 126 | 82.175 | 20.5437
1866, Б | 250 | --*-- | 46 | 73 | 77 | 42.9501 | 17.1801
1867, А | 400 | Быт | 229 | 131 | 130 | 107.3753 | 26.8438
1867, Б | 400 | --*-- | 80 | 111 | 81 | 59.6043 | 14.9011
1868, А | 250 | Быт | 0 | 6 | 11 | 3.7253 | 1.4901
1868, Б | 250 | --*-- | 125 | 126 | 182 | 94.8847 | 37.9539
1869, А | 400 | Быт | 61 | 42 | 62 | 36.157 | 9.0392
1869, Б | 400 | --*-- | 176 | 145 | 160 | 105.4031 | 26.3508
1870, А | 400 | Быт | 134 | 107 | 178 | 91.8169 | 22.9542
1870, Б | 250 | --*-- | 54 | 34 | 52 | 30.6787 | 12.2715
1872, А | 400 | Быт | 37 | 29 | 63 | 28.2682 | 7.0671
1872, Б | 400 | --*-- | 300 | 127 | 93 | 113.9493 | 28.4873
1873, А | 400 | Быт | 141 | 138 | 105 | 84.1472 | 21.0368
1873, Б | 400 | --*-- | 67 | 67 | 86 | 48.2093 | 12.0523
1874, А | 400 | Быт | 29 | 35 | 48 | 24.5429 | 6.1357
1874, Б | 400 | --*-- | 162 | 110 | 78 | 76.6967 | 19.1742
1875, А | 630 |  | 46 | 48 | 84 | 39.0057 | 6.1914
1875, Б | 630 |  | 41 | 30 | 64 | 29.583 | 4.6957
1876, А | 400 | Быт | 22 | 17 | 29 | 14.9011 | 3.7253
1876, Б | 400 | --*-- | 94 | 113 | 53 | 56.9747 | 14.2437
1877,I | 400 | МП г. Самара "Спецремстройзеленхоз" | 82 | 71 | 62 | 47.1137 | 11.7784
1877,II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1878, I | 630 | Быт | 93 | 116 | 142 | 76.9158 | 12.2089
1878, II | 630 | --*-- | 58 | 77 | 75 | 46.018 | 7.3044
КТПН «Пранафарм», I | 400 |  | 0 | 0 | 0
КТПН «Пранафарм», II | 400 |  | 0 | 0 | 0

## ЦУ
Центральный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201 н, I | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 113 | 106 | 137 | 78.0115 | 7.8011
РП 201 н, II | 1000 | --*-- | 152 | 330 | 225 | 154.9273 | 15.4927
РП 203, I | 400 | школа № 148,быт | 43 | 24 | 27 | 20.5985 | 5.1496
РП 203, II | 400 | --*-- | 23 | 29 | 17 | 15.1202 | 3.7801
РП 204, I 0,23 кВ | 400 | Самарский хлебозавод №2 ; Котельная хлебозавода №2 | 324 | 312 | 314 | 208.1767 | 52.0442
РП 204, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 23 | 13 | 38 | 16.2159 | 6.4863
РП 205, I | 630 | быт | 167 | 205 | 138 | 111.758 | 17.7394
РП 205, II | 630 | --*-- | 22 | 20 | 10 | 11.3949 | 1.8087
РП 206, I (ТП 2006) | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД ОАО "Оборонэнерго",быт | 291 | 208 | 257 | 165.6648 | 29.583
РП 207, I | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 119 | 105 | 113 | 73.8479 | 18.462
РП 207, II | 400 | --*-- | 67 | 40 | 53 | 35.0613 | 8.7653
РП 208, I 0,23 кВ (ТП 2117) | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа ОАО "Оборонэнерго",быт | 396 | 390 | 339 | 246.525 | 61.6313
РП 209, I 0,23 кВ | 400 | быт | 312 | 335 | 354 | 219.3525 | 54.8381
РП 209, II | 400 | --*-- | 116 | 151 | 108 | 82.175 | 20.5437
РП 210, II 0,23 кВ (ТП 2004) | 630 | быт | 167 | 142 | 134 | 97.0761 | 15.4089
РП 211, I 0,23 кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 190 | 142 | 194 | 115.2641 | 36.02
РП 211, II 0,23 кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 275 | 355 | 365 | 218.0377 | 68.1368
РП 212, I | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 7 | 9 | 2 | 3.9444 | 0.9861
РП 212, II | 400 | быт | 73 | 4 | 98 | 38.3483 | 9.5871
РП 213, I 0,23 кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 40 | 46 | 45 | 28.7065 | 4.5566
РП 213, II | 630 | --*-- | 159 | 170 | 162 | 107.5945 | 17.0785
РП 214, I | 1000 | ОАО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ОАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 91 | 78 | 49 | 47.7711 | 4.7771
РП 214, II | 1000 | --*-- | 77 | 102 | 117 | 64.8635 | 6.4863
РП 215, I | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 8 | 10 | 15 | 7.2314 | 1.8079
РП 215, II | 400 | --*-- | 16 | 39 | 21 | 16.6541 | 4.1635
РП 216, I | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 117 | 96 | 123 | 73.6288 | 11.6871
РП 216, II | 630 | --*-- | 82 | 173 | 97 | 77.1349 | 12.2436
РП 217, I Т-3 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 31 | 23 | 30 | 18.4072 | 4.6018
РП 217, I Т-1 | 630 | --*-- | 28 | 19 | 34 | 17.7498 | 2.8174
РП 217, II Т-4 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 5 | 8 | 0 | 2.8487 | 0.71218
РП 217, II Т-2 | 630 | --*-- | 105 | 103 | 124 | 72.7523 | 11.548
РП 219, I | 630 | быт | 34 | 9 | 9 | 11.3949 | 1.8087
РП 219, II | 630 | --*-- | 90 | 96 | 88 | 60.0425 | 9.5306
РП 220, I | 400 | быт | 141 | 160 | 259 | 122.7147 | 30.6787
РП 220, II | 400 | --*-- | 107 | 130 | 88 | 71.2183 | 17.8046
РП 221, I | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 137 | 195 | 168 | 109.5667 | 27.3917
РП 221, II | 630 | --*-- | 96 | 81 | 62 | 52.3729 | 8.3132
РП 222, I | 400 | школа № 174, быт | 77 | 62 | 56 | 42.731 | 10.6828
РП 222, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 223, I | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 114 | 139 | 89 | 74.9436 | 11.8958
РП 223, II | 630 | --*-- | 76 | 118 | 96 | 63.5487 | 10.0871
РП 225, I | 400 | НС-25 ОАО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 ОАО "ПТС",быт | 60 | 52 | 43 | 33.9657 | 8.4914
РП 225, II | 630 | --*-- | 17 | 40 | 39 | 21.0368 | 3.3392
РП 226, I | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 101 | 151 | 144 | 86.7768 | 13.7741
РП 226, II | 630 | --*-- | 170 | 155 | 151 | 104.3075 | 16.5567
РП 227, I Т-2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 95 | 76 | 107 | 60.9191 | 9.6697
РП 227, I Т-3 | 630 | --*-- | 30 | 35 | 18 | 18.1881 | 2.887
РП 227, II Т-1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 129 | 116 | 162 | 89.1873 | 14.1567
РП 227, II Т-4 | 630 | --*-- | 72 | 56 | 78 | 45.1415 | 7.1653
РП 228, I | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 145 | 143 | 143 | 94.4465 | 9.4446
РП 228, II | 1000 | --*-- | 138 | 177 | 166 | 105.4031 | 10.5403
РП 229, I | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 137 | 130 | 125 | 85.9003 | 8.59
РП 229, II | 1000 | --*-- | 64 | 37 | 64 | 36.157 | 3.6157
РП 232, I | 1000 | АО АКБ "Газбанк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 232, II | 1000 | --*-- | 40 | 21 | 32 | 20.3794 | 2.0379
РП 233, I | 1000 | быт | 138 | 207 | 189 | 117.0172 | 11.7017
РП 233, II | 1000 | --*-- | 57 | 20 | 24 | 22.1325 | 2.2132
РП 234, I | 1250 | быт | 41 | 34 | 29 | 22.7899 | 1.8232
РП 234, II | 1250 | --*-- | 251 | 282 | 281 | 178.3745 | 14.27
РП 235,I Т-1 | 1000 | театр оперы и балета | 13 | 38 | 19 | 15.3393 | 1.5339
РП 235,II Т-2 | 1000 | --*-- | 26 | 10 | 8 | 9.6419 | 0.96419
РП 235,I Т-3 | 1000 | театр оперы и балета | 16 | 21 | 32 | 15.1202 | 1.512
РП 235,II Т-4 | 1000 | --*-- | 35 | 31 | 21 | 19.0646 | 1.9065
РП 240, I | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 72 | 62 | 100 | 51.2772 | 12.8193
РП 240, II | 400 | --*-- | 81 | 81 | 116 | 60.9191 | 15.2298
РП 241, I | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 163 | 142 | 176 | 105.4031 | 26.3508
РП 241, II | 400 | --*-- | 134 | 93 | 193 | 92.036 | 23.009
РП 242, I | 1000 | быт | 519 | 571 | 370 | 319.9347 | 31.9935
РП 242, II | 1000 | --*-- | 64 | 39 | 30 | 29.1447 | 2.9145
РП 243, I | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 10 | 19 | 20 | 10.7375 | 1.7044
РП 243, II | 630 | --*-- | 152 | 206 | 171 | 115.9215 | 18.4002
РП 245, I Т-1 | 2000 | Шестой кассационный суд общей юрисдикции | 202 | 190 | 192 | 127.9739 | 6.3987
РП 245, I Т-3 | 2000 | --*-- | 20 | 23 | 13 | 12.2715 | 0.61357
РП 245, II Т-2 | 2000 | --*-- | 191 | 192 | 197 | 127.0973 | 6.3549
РП 245, II Т-4 | 2000 | --*-- | 198 | 204 | 178 | 127.0973 | 6.3549
РП 250, I | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 26 | 24 | 45 | 20.8177 | 5.2044
РП 250, II | 400 | --*-- | 18 | 30 | 10 | 12.7097 | 3.1774
РП 251, I | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 86 | 88 | 73 | 54.1259 | 8.5914
РП 251, II | 630 | --*-- | 49 | 31 | 22 | 22.3516 | 3.5479
РП 253, I | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 201 | 136 | 144 | 105.4031 | 26.3508
РП 253, II | 400 | --*-- | 142 | 220 | 155 | 113.2919 | 28.323
РП 254, I | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 14 | 43 | 16 | 15.9967 | 3.9992
РП 254, II | 400 | --*-- | 106 | 71 | 54 | 50.6198 | 12.655
РП 256, I | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 31 | 15 | 27 | 15.9967 | 3.9992
РП 256, II | 400 | --*-- | 22 | 24 | 32 | 17.0924 | 4.2731
2002 0,23 кВ | 400 | быт | 157 | 163 | 126 | 97.7335 | 24.4334
2003 0,23 кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 177 | 145 | 143 | 101.897 | 31.8428
2005ст. 0,23 кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2005 н, I | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 207 | 183 | 188 | 126.6591 | 39.581
2005 н, II | 400 | --*-- | 9 | 15 | 30 | 11.8332 | 2.9583
2007 0,23 кВ | 320 | быт | 332 | 306 | 242 | 192.8373 | 60.2617
2008, А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 39 | 45 | 29 | 24.7621 | 13.7567
2008, Б | 180 | --*-- | 41 | 47 | 51 | 30.4595 | 16.922
2009 0,23 кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская ЗАО "СУТЭК",быт | 220 | 175 | 17 | 90.2829 | 22.5707
2011 | 400 | быт | 136 | 137 | 172 | 97.5143 | 24.3786
2012 0,23 кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 310 | 304 | 266 | 192.8373 | 30.6091
2012 0,23 кВ Т-2 | 630 | --*-- | 447 | 340 | 477 | 276.9845 | 43.9658
2013 0,23 кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 116 | 161 | 161 | 95.9804 | 23.9951
2014 0,23 кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 52 | 50 | 44 | 31.9935 | 12.7974
2015 0,23 кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 119 | 100 | 153 | 81.5176 | 32.607
2017 0,23 кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 181 | 118 | 26 | 71.2183 | 22.2557
2018 0,23 кВ | 400 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 229 | 279 | 17 | 115.045 | 28.7613
2019 0,23 кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 27 | 51 | 44 | 26.7343 | 10.6937
2020, I | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 33 | 38 | 34 | 23.009 | 2.3009
2020, II | 1000 | --*-- | 88 | 95 | 78 | 57.1938 | 5.7194
2021 0,23 кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района ОАО "ПТС",быт | 109 | 62 | 86 | 56.3173 | 14.0793
2022, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 118 | 124 | 146 | 85.0237 | 13.4958
2022, Б | 630 | --*-- | 77 | 81 | 10 | 36.8144 | 5.8436
2024 0,23 кВ | 180 | быт | 44 | 191 | 205 | 96.4187 | 53.5659
2025, А | 630 | Филиал ОАО "СО ЕЭС" Самарское РДУ, ОДУ Средней Волги; филиал ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Волги | 278 | 306 | 27 | 133.8905 | 21.2525
2025, Б | 630 | --*-- | 393 | 397 | 30 | 179.6893 | 28.5221
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 502 | 222 | 429 | 252.6607 | 40.1049
2027 | 630 | быт | 312 | 397 | 347 | 231.4048 | 36.7309
2028 0,23 кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 148 | 213 | 175 | 117.4555 | 36.7048
2029 0,23 кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 194 | 168 | 199 | 122.9338 | 39.0266
2030 0,23 кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 242 | 287 | 280 | 177.2789 | 44.3197
2031, А | 400 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 9 | 9 | 10 | 6.1357 | 1.5339
2031, Б | 400 | --*-- | 49 | 29 | 36 | 24.9812 | 6.2453
2033, I 0,23 кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2033, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2035, I | 630 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 294 | 282 | 331 | 198.7539 | 31.5482
2035, II | 630 | ООО "Монолит-строй",быт | 156 | 156 | 183 | 108.471 | 17.2176
2036 0,23 кВ | 320 | быт | 110 | 81 | 118 | 67.7122 | 21.1601
2037, I | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 207 | 125 | 243 | 126.0017 | 20.0003
2037, II | 630 | --*-- | 261 | 15 | 174 | 98.61 | 15.6524
2039 0,23 кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 418 | 432 | 488 | 293.2004 | 73.3001
2040, А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 83 | 92 | 71 | 53.9068 | 8.5566
2040, Б | 630 | --*-- | 76 | 95 | 76 | 54.1259 | 8.5914
2041 0,23 кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 402 | 417 | 397 | 266.4661 | 106.5865
2042 0,23 кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 273 | 206 | 264 | 162.8161 | 25.8438
2043, I | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 114 | 114 | 149 | 82.6133 | 13.1132
2043, II | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 86 | 96 | 79 | 57.1938 | 9.0784
2045 0,23 кВ | 250 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 135 | 221 | 169 | 115.045 | 46.018
2048 | 400 | быт | 217 | 217 | 152 | 128.4121 | 32.103
2049 0,23 кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2050 0,23 кВ | 180 | быт | 17 | 43 | 36 | 21.0368 | 11.6871
2051, I | 400 | быт | 14 | 30 | 9 | 11.6141 | 2.9035
2051, II | 400 | --*-- | 34 | 32 | 64 | 28.4873 | 7.1218
2052 | 400 | --*-- | 291 | 322 | 289 | 197.6583 | 49.4146
2053 0,23 кВ | 400 | быт | 289 | 385 | 381 | 231.1857 | 57.7964
2055 0,23 кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 199 | 138 | 126 | 101.4587 | 31.7059
2056 0,23 кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 95 | 184 | 193 | 103.4309 | 32.3222
2057 | 630 | быт | 7 | 13 | 14 | 7.4505 | 1.1826
2058 0,23 кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 129 | 110 | 105 | 75.3819 | 23.9308
2059, I 0,23 кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 159 | 145 | 130 | 95.1039 | 23.776
2059, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 41 | 27 | 11 | 17.3115 | 2.7479
2060 | 630 | быт | 44 | 41 | 34 | 26.0769 | 4.1392
2062 0,23 кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 32 | 43 | 45 | 26.296 | 10.5184
2064, I | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 111 | 76 | 67 | 55.6599 | 17.6698
2064, II 0,23 кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 121 | 67 | 64 | 55.2216 | 30.6787
2065, I | 400 | быт | 72 | 68 | 42 | 39.8823 | 9.9706
2065, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2065, II 0,23 кВ | 250 | быт | 145 | 177 | 206 | 115.7024 | 46.281
2066 0,23 кВ | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго" | 371 | 394 | 381 | 251.1268 | 62.7817
2067, А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 76 | 124 | 52 | 55.2216 | 8.7653
2067, Б | 630 | --*-- | 79 | 42 | 46 | 36.5953 | 5.8088
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 18 | 20 | 22 | 13.148 | 13.148
2070 0,23 кВ | 250 | быт | 35 | 82 | 56 | 37.9101 | 15.164
2071 | 630 | быт | 304 | 220 | 346 | 190.646 | 30.2613
2072 0,23 кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 103 | 106 | 78 | 62.8913 | 34.9396
2074 0,23 кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей ОАО "Оборонэнерго",быт | 23 | 9 | 49 | 17.7498 | 5.5468
2076 0,23 кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 312 | 250 | 167 | 159.7482 | 49.9213
2078 0,23 кВ Т-1 | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ОАО "МТС",быт | 230 | 174 | 191 | 130.3843 | 40.7451
2078 0,23 кВ Т-2 | 400 | --*-- | 150 | 154 | 155 | 100.5822 | 25.1456
2079, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 36 | 33 | 32 | 22.1325 | 3.5131
2079, Б | 630 | --*-- | 34 | 55 | 48 | 30.0213 | 4.7653
2080, I | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 30 | 23 | 27 | 17.5307 | 2.7826
2080, II | 630 | --*-- | 78 | 61 | 105 | 53.4685 | 8.4871
2081, I | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 74 | 89 | 83 | 53.9068 | 21.5627
2081, II | 250 | --*-- | 32 | 45 | 38 | 25.2003 | 10.0801
2082 0,23 кВ | 630 | быт | 435 | 304 | 326 | 233.377 | 37.044
2083, I | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 101 | 83 | 84 | 58.7277 | 14.6819
2083, II | 400 | --*-- | 114 | 155 | 118 | 84.8046 | 21.2012
2084, А | 400 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 58 | 39 | 53 | 32.87 | 8.2175
2084, Б 0,23 кВ | 400 | --*-- | 118 | 169 | 175 | 101.2396 | 25.3099
2085 0,23 кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 318 | 403 | 425 | 251.1268 | 39.8614
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 184 | 173 | 147 | 110.4432 | 27.6108
2087, I | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 29 | 37 | 51 | 25.6386 | 4.0696
2087, II | 630 | --*-- | 35 | 42 | 66 | 31.3361 | 4.974
2088, I | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 59 | 74 | 37 | 37.2527 | 9.3132
2088, II | 400 | --*-- | 47 | 31 | 15 | 20.3794 | 5.0949
2090 0,23 кВ | 630 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 370 | 310 | 261 | 206.2045 | 32.7309
2091 0,23 кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 27 | 9 | 32 | 14.9011 | 4.6566
2092, I 0,23 кВ | 630 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 34 | 38 | 29 | 22.1325 | 3.5131
2092, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 92 | 83 | 58 | 51.0581 | 8.1045
2093, А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 86 | 74 | 102 | 57.4129 | 14.3532
2093, Б | 400 | --*-- | 47 | 59 | 95 | 44.0458 | 11.0114
2094, А | 400 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ОАО "МТС"; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 129 | 127 | 137 | 86.1194 | 21.5298
2094, Б | 400 | --*-- | 55 | 38 | 64 | 34.4039 | 8.601
2096 0,23 кВ | 400 | быт | 307 | 219 | 317 | 184.7294 | 46.1823
2099, А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 141 | 147 | 101 | 85.2429 | 21.3107
2099, Б | 400 | --*-- | 92 | 30 | 54 | 38.5675 | 9.6419
2100 0,23 кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 118 | 3 | 4 | 27.3917 | 10.9567
2101, I Т-1 | 1000 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 68 | 25 | 9 | 22.3516 | 2.2352
2101, II Т-2 | 1000 | --*-- | 255 | 180 | 199 | 138.9305 | 13.8931
2101, I Т-3 0,23 кВ | 100 | быт | 78 | 58 | 52 | 41.1971 | 41.1971
2102, А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 52 | 54 | 62 | 36.8144 | 9.2036
2102, Б | 400 | --*-- | 128 | 105 | 104 | 73.8479 | 18.462
2104 ст 0,23 кВ | 320 | быт | 164 | 158 | 175 | 108.9093 | 34.0341
2104 нов, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 106 | 123 | 103 | 72.7523 | 18.1881
2104 нов, Б | 400 | --*-- | 44 | 101 | 70 | 47.1137 | 11.7784
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 87 | 77 | 103 | 58.5086 | 9.2871
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 50 | 69 | 44 | 35.7187 | 8.9297
2107, I | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 40 | 22 | 26 | 19.2837 | 4.8209
2107, II | 400 | --*-- | 102 | 105 | 117 | 70.9992 | 17.7498
2109, I | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 104 | 128 | 132 | 79.7645 | 19.9411
2109, II | 400 | --*-- | 183 | 207 | 242 | 138.4923 | 34.6231
2111, А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 126 | 127 | 149 | 88.0916 | 22.0229
2111, Б | 400 | --*-- | 90 | 86 | 109 | 62.453 | 15.6133
2112, I | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 45 | 40 | 31 | 25.4195 | 2.5419
2112, II | 1000 | --*-- | 24 | 56 | 34 | 24.9812 | 2.4981
2113, I | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 90 | 75 | 9 | 38.1292 | 9.5323
2113, II | 400 | --*-- | 237 | 219 | 215 | 147.0385 | 36.7596
2114, I | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 311 | 241 | 254 | 176.6215 | 44.1554
2114, II | 400 | --*-- | 87 | 62 | 85 | 51.2772 | 12.8193
2115 0,23 кВ | 320 | быт | 177 | 255 | 213 | 141.341 | 44.1691
2119, I | 630 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 40 | 102 | 64 | 45.1415 | 7.1653
2119, II | 630 | --*-- | 22 | 15 | 9 | 10.0801 | 1.6
2120, I | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 66 | 59 | 53 | 39.0057 | 6.1914
2120, II | 630 | --*-- | 157 | 180 | 211 | 120.0851 | 19.0611
2123, А | 400 | ЦТП-23 ОАО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 103 | 75 | 122 | 65.74 | 16.435
2123, Б | 400 | --*-- | 43 | 28 | 20 | 19.9411 | 4.9853
2124, I | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 60 | 82 | 81 | 48.8667 | 12.2167
2124, II | 400 | --*-- | 45 | 80 | 52 | 38.7866 | 9.6966
2126 | 100 | быт | 22 | 33 | 32 | 19.0646 | 19.0646
2127, I | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 95 | 79 | 81 | 55.879 | 5.5879
2127, II | 1000 | --*-- | 142 | 144 | 133 | 91.8169 | 9.1817
2128, I 0,23 кВ | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 190 | 226 | 180 | 130.6035 | 52.2414
2128, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 206 | 217 | 276 | 153.1742 | 61.2697
2129 0,23 кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 184 | 149 | 144 | 104.5266 | 32.6646
2130, I | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 102 | 154 | 161 | 91.3786 | 22.8447
2130, II | 400 | --*-- | 53 | 57 | 71 | 39.6631 | 9.9158
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 368 | 390 | 283 | 228.1178 | 126.7321
2132 | 400 | быт | 32 | 79 | 65 | 38.5675 | 9.6419
2133, А | 400 | быт | 23 | 21 | 5 | 10.7375 | 2.6844
2133, Б | 400 | --*-- | 65 | 137 | 134 | 73.6288 | 18.4072
2134, А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 10 | 20 | 17 | 10.2993 | 1.6348
2134, Б | 400 | --*-- | 36 | 44 | 38 | 25.8577 | 6.4644
2135 | 630 |  | 5 | 2 | 2 | 1.9722 | 0.31305
2136 0,23 кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 110 | 156 | 146 | 90.2829 | 50.1572
2140, I | 250 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 34 | 11 | 23 | 14.9011 | 5.9604
2140, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2141 0,23 кВ | 320 | быт | 333 | 314 | 372 | 223.2969 | 69.7803
2144, I | 560 | быт | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.31305
2144, II | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2149 | 250 | быт | 83 | 83 | 74 | 52.592 | 21.0368
2151 0,23 кВ | 400 | быт | 134 | 144 | 178 | 99.9248 | 24.9812
2153 | 400 | быт | 126 | 79 | 138 | 75.1627 | 18.7907
2155, I | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 98 | 113 | 91 | 66.1783 | 10.5045
2155, II | 630 | --*-- | 81 | 53 | 66 | 43.8267 | 6.9566
2156, I | 630 | ТД "Ильинка",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2156, II | 630 | --*-- | 129 | 65 | 87 | 61.5765 | 9.774
2157, I | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 114 | 85 | 78 | 60.6999 | 9.6349
2157, II | 630 | --*-- | 29 | 40 | 14 | 18.1881 | 2.887
2162 | 400 | быт | 186 | 241 | 129 | 121.8381 | 30.4595
2164, А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 60 | 10 | 10 | 17.5307 | 2.7826
2164, Б | 630 | --*-- | 83 | 71 | 35 | 41.4162 | 6.574
2168, I | 400 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго",быт | 16 | 9 | 20 | 9.861 | 2.4653
2168, II | 400 | --*-- | 173 | 130 | 91 | 86.3385 | 21.5846
2169, I | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 55 | 98 | 92 | 53.6877 | 8.5219
2169, II | 630 | --*-- | 10 | 25 | 16 | 11.1758 | 1.7739
2170, I | 1250 | --*-- | 109 | 128 | 95 | 72.7523 | 5.8202
2170, II | 1250 | быт | 10 | 10 | 6 | 5.6975 | 0.4558
2171 0,23 кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 245 | 203 | 270 | 157.3377 | 49.168
2172 0,23 кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 141 | 297 | 312 | 164.35 | 51.3594
2174, I | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 66 | 49 | 61 | 38.5675 | 6.1218
2174, II | 630 | --*-- | 157 | 123 | 130 | 89.8447 | 14.2611
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 86 | 61 | 56 | 44.4841 | 11.121
2177, I | 400 | быт | 46 | 44 | 62 | 33.3083 | 8.3271
2177, II | 400 | --*-- | 51 | 41 | 39 | 28.7065 | 7.1766
2178, I | 250 | быт | 33 | 40 | 63 | 29.8021 | 11.9209
2178, II | 250 | --*-- | 29 | 42 | 41 | 24.5429 | 9.8172
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт | 58 | 37 | 35 | 28.4873 | 7.1218
2183, I | 400 | Самарский почтамт - УФНС Самарской области филиала ФГУП почта России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2183, II | 400 | --*-- | 82 | 91 | 114 | 62.8913 | 15.7228
2184, I 0,23 кВ | 400 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 153 | 185 | 165 | 110.2241 | 27.556
2184, I | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 96 | 47 | 70 | 46.6754 | 18.6702
2184, II | 250 | --*-- | 64 | 52 | 68 | 40.3205 | 16.1282
2185, I | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 105 | 81 | 106 | 63.9869 | 15.9967
2185, II | 400 | --*-- | 202 | 152 | 127 | 105.4031 | 26.3508
2186 0,23 кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 40 | 33 | 34 | 23.4473 | 5.8618
2187 0,23 кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" ОАО "Оборонэнерго",быт | 319 | 420 | 369 | 242.7997 | 38.5396
2191 0,23 кВ | 400 | быт | 272 | 249 | 244 | 167.637 | 41.9093
2192 0,23 кВ | 320 | быт | 224 | 257 | 272 | 165.0074 | 51.5648
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 457 | 377 | 310 | 250.6885 | 62.6721
2196 0,23 кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 285 | 271 | 255 | 177.7171 | 44.4293
2197, I | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 31 | 64 | 31 | 27.6108 | 4.3827
2197, II | 630 | --*-- | 11 | 22 | 24 | 12.4906 | 1.9826
2198, I | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 97 | 57 | 46 | 43.8267 | 10.9567
2198, II | 400 | --*-- | 77 | 49 | 76 | 44.2649 | 11.0662
2200 | 200 | быт | 311 | 174 | 214 | 153.1742 | 76.5871
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 41 | 58 | 80 | 39.2249 | 39.2249
2205 0,23 кВ | 320 | быт | 152 | 192 | 163 | 111.1006 | 34.7189
2208 0,23 кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 85 | 54 | 73 | 46.4563 | 8.2958
2209 0,23 кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 91 | 97 | 123 | 68.1505 | 21.297
2210 | 250 | ООО "Факел" база | 10 | 8 | 25 | 9.4227 | 3.7691
2211 0,23 кВ | 400 | быт | 165 | 153 | 100 | 91.5977 | 22.8994
2213, I | 160 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2213, II | 160 | --*-- | 37 | 23 | 18 | 17.0924 | 10.6828
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 204 | 196 | 392 | 173.5536 | 69.4214
2216, I | 630 | ЦТП-184 ОАО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 280 | 105 | 234 | 135.6435 | 21.5307
2216, II | 630 | --*-- | 130 | 126 | 126 | 83.7089 | 13.2871
2217, I | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 139 | 94 | 183 | 91.1595 | 22.7899
2217, II | 400 | --*-- | 193 | 145 | 177 | 112.8537 | 28.2134
2217, II 0,23 кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, I | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 116 | 87 | 112 | 69.027 | 17.2568
2218, II | 400 | --*-- | 81 | 87 | 35 | 44.4841 | 11.121
2219 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 28 | 22 | 40 | 19.722 | 4.9305
2220, I | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 50 | 71 | 67 | 41.1971 | 10.2993
2220, II | 400 | --*-- | 64 | 45 | 46 | 33.9657 | 8.4914
2221, I | 400 | быт | 53 | 41 | 35 | 28.2682 | 7.0671
2221, II | 400 | --*-- | 44 | 29 | 31 | 22.7899 | 5.6975
2222, I | 400 | быт | 18 | 33 | 10 | 13.3671 | 3.3418
2222, II | 400 | --*-- | 34 | 9 | 19 | 13.5863 | 3.3966
2226, I | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 86 | 82 | 80 | 54.3451 | 8.6262
2226, II | 630 | --*-- | 158 | 189 | 165 | 112.1963 | 17.8089
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 38 | 36 | 33 | 23.4473 | 14.6545
2228, А | 400 | ЦТП 337 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 194 | 150 | 145 | 107.1562 | 26.789
2228, Б | 400 | --*-- | 132 | 120 | 147 | 87.4342 | 21.8586
2229 | 250 | быт | 15 | 10 | 11 | 7.8888 | 3.1555
2230, I | 630 | быт | 35 | 76 | 41 | 33.3083 | 5.287
2230, II | 630 | --*-- | 19 | 5 | 4 | 6.1357 | 0.97393
2231, I | 250 | быт | 151 | 104 | 53 | 67.4931 | 26.9972
2231, II | 250 | --*-- | 101 | 131 | 181 | 90.5021 | 36.2008
2232, I | 630 | Первый объединённый банк,быт | 82 | 110 | 72 | 57.8512 | 9.1827
2232, II | 630 | --*-- | 139 | 142 | 93 | 81.9559 | 13.0089
2233, I | 400 | Дума г.о. Самара | 63 | 55 | 37 | 33.9657 | 8.4914
2233, II | 400 | --*-- | 7 | 26 | 8 | 8.9845 | 2.2461
2235, I | 630 | быт | 157 | 116 | 123 | 86.7768 | 13.7741
2235, II | 630 | --*-- | 203 | 126 | 147 | 104.3075 | 16.5567
2237, I | 400 | УФНС по СО | 196 | 217 | 272 | 150.1063 | 37.5266
2237, II | 400 | --*-- | 14 | 19 | 25 | 12.7097 | 3.1774
2238, А | 400 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 64 | 61 | 55 | 39.444 | 9.861
2238, Б | 400 | --*-- | 26 | 22 | 14 | 13.5863 | 3.3966
2239, I | 400 | быт | 146 | 119 | 105 | 81.0793 | 20.2698
2239, II | 400 | --*-- | 45 | 36 | 25 | 23.2281 | 5.807
2241, I | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 35 | 50 | 60 | 31.7743 | 7.9436
2241, II | 400 | --*-- | 232 | 323 | 132 | 150.5446 | 37.6362
2243 0,23 кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 220 | 302 | 260 | 171.3623 | 68.5449
2245, I | 1250 | Hampton by Hilton Samara, отель ; Филиал ПАО "ТрансКонтейнер"; Управление Министерства юстиции РФ по СО | 58 | 40 | 32 | 28.4873 | 2.279
2245, II | 1250 | --*-- | 48 | 75 | 60 | 40.1014 | 3.2081
2247 0,23 кВ | 100 | быт | 25 | 10 | 13 | 10.5184 | 10.5184
2248 | 180 | ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС СО" | 10 | 18 | 1 | 6.3549 | 3.5305
2249, I | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 16 | 38 | 20 | 16.2159 | 6.4863
2249, II 0,23 кВ | 400 | --*-- | 443 | 400 | 298 | 250.0311 | 62.5078
2250, I | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 106 | 55 | 36 | 43.1693 | 6.8523
2250, II | 400 | --*-- | 42 | 34 | 55 | 28.7065 | 7.1766
2250, II 0,23 кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 363 | 279 | 275 | 200.9453 | 80.3781
2252 0,23 кВ | 320 | быт | 412 | 467 | 529 | 308.5397 | 96.4187
2253 0,23 кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 271 | 216 | 234 | 157.9951 | 39.4988
2254, А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 71 | 108 | 74 | 55.4407 | 13.8602
2254, Б | 400 | --*-- | 73 | 56 | 79 | 45.5797 | 11.3949
2256, I | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 123 | 102 | 126 | 76.9158 | 12.2089
2256, II | 630 | --*-- | 192 | 152 | 171 | 112.8537 | 17.9133
2259 | 630 | ДЮСШ 3 25,быт | 474 | 451 | 540 | 321.0303 | 50.9572
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 664 | 395 | 502 | 342.0671 | 54.2964
2261, I | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 140 | 139 | 123 | 88.0916 | 13.9828
2261, II | 630 | --*-- | 317 | 287 | 295 | 197.0009 | 31.27
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. ЗАО "СУТЭК"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 30 | 42 | 59 | 28.7065 | 4.5566
2262 Т-2 | 630 | --*-- | 216 | 255 | 218 | 150.9829 | 23.9655
2263 0,23 кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 201 | 202 | 194 | 130.8226 | 20.7655
2269 0,23 кВ | 250 | быт | 238 | 209 | 237 | 149.8872 | 59.9549
2273 0,23 кВ | 250 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 123 | 100 | 114 | 73.8479 | 29.5392
2277, А | 400 | быт | 35 | 32 | 57 | 27.1725 | 6.7931
2277, Б | 400 | --*-- | 95 | 102 | 148 | 75.601 | 18.9002
2279, А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 111 | 118 | 107 | 73.6288 | 18.4072
2279, Б | 400 | --*-- | 97 | 111 | 76 | 62.2339 | 15.5585
2280, А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 122 | 200 | 138 | 100.8013 | 25.2003
2280, Б | 400 | --*-- | 105 | 176 | 94 | 82.175 | 20.5437
2281, I | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 128 | 131 | 125 | 84.1472 | 13.3567
2281, II | 630 | --*-- | 137 | 182 | 151 | 102.9927 | 16.348
2282, I | 400 | быт | 144 | 148 | 143 | 95.323 | 23.8308
2282, II | 400 | --*-- | 74 | 73 | 54 | 44.0458 | 11.0114
2283, I | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 83 | 67 | 63 | 46.6754 | 7.4088
2283, II | 630 | --*-- | 102 | 94 | 105 | 65.9591 | 10.4697
2284, I | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 84 | 96 | 49 | 50.1815 | 7.9653
2284, II | 630 | --*-- | 95 | 96 | 94 | 62.453 | 9.9132
2286, I | 630 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2286, II | 630 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2285, I | 400 | Офисы | 10 | 22 | 19 | 11.1758 | 2.794
2285, II | 400 | --*-- | 42 | 74 | 85 | 44.0458 | 11.0114
2287, А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 176 | 197 | 181 | 121.3999 | 30.35
2287, Б | 400 | --*-- | 193 | 117 | 134 | 97.2952 | 24.3238
2289, I | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2289, II | 400 |  | 10 | 33 | 30 | 15.9967 | 3.9992
2290, I | 1250 | Быт | 247 | 268 | 277 | 173.5536 | 13.8843
2290, II | 1250 | --*-- | 80 | 68 | 80 | 49.9624 | 3.997
2292 | 250 | Быт | 69 | 83 | 47 | 43.6075 | 17.443
2293 | 250 | Быт | 224 | 179 | 284 | 150.5446 | 60.2178
2294 | 630 | Быт | 58 | 72 | 72 | 44.2649 | 7.0262
2295 | 630 | Быт | 70 | 77 | 86 | 51.0581 | 8.1045
2296, I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2296, II | 400 | --*-- | 51 | 41 | 34 | 27.6108 | 6.9027
2300, I | 630 | Быт | 72 | 70 | 82 | 49.0859 | 7.7914
2300, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 157 | 95 | 161 | 90.5021 | 22.6255
2309, I | 250 | ООО "Золотой лев" | 24 | 50 | 19 | 20.3794 | 8.1518
2309, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2313, I | 630 | Быт | 79 | 125 | 91 | 64.6443 | 10.261
2313, II | 630 | --*-- | 33 | 29 | 35 | 21.2559 | 3.374
2314, I | 630 | Быт | 169 | 194 | 150 | 112.4154 | 17.8437
2314, II | 630 | --*-- | 31 | 22 | 32 | 18.6263 | 2.9566
2315 | 250 | БС сотовой связи ОАО "МТС",быт | 110 | 181 | 69 | 78.888 | 31.5552
2316 | 250 | центр санэпидстанции,быт | 42 | 52 | 44 | 30.2404 | 12.0962
2317, I Т-1 | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 114 | 70 | 72 | 56.0981 | 14.0245
2317, I Т-3 | 400 | --*-- | 122 | 81 | 116 | 69.9035 | 17.4759
2317, II Т-2 | 400 | --*-- | 46 | 54 | 66 | 36.3761 | 9.094
2317, II Т-4 | 400 | --*-- | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.10957
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 122 | 120 | 79 | 70.3418 | 28.1367
2319 | 1250 | быт | 83 | 54 | 50 | 40.9779 | 3.2782
2320 | 400 | ОАО "ИЦЭ Поволжье", быт | 88 | 74 | 72 | 51.2772 | 12.8193
2321 | 400 | быт | 72 | 59 | 77 | 45.5797 | 11.3949
2333, А | 160 | быт | 24 | 50 | 29 | 22.5707 | 14.1067
2333, Б | 250 | --*-- | 155 | 142 | 138 | 95.323 | 38.1292
2334 | 320 | быт | 165 | 312 | 79 | 121.8381 | 38.0744
2336, I | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 111 | 118 | 133 | 79.3263 | 19.8316
2336, II | 400 | --*-- | 170 | 162 | 194 | 115.2641 | 28.816
2338, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 214 | 211 | 196 | 136.0818 | 34.0204
2338, Б | 400 | --*-- | 100 | 50 | 101 | 55.0025 | 13.7506
2340 | 320 | Школа №42, быт | 29 | 54 | 65 | 32.4317 | 10.1349
2341, А | 1000 | ЦТП-186 ОАО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 153 | 167 | 144 | 101.6779 | 10.1678
2341, Б | 1000 | --*-- | 111 | 91 | 78 | 61.3573 | 6.1357
2342, I | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 117 | 90 | 87 | 64.4252 | 10.2262
2342, II | 630 | --*-- | 50 | 73 | 81 | 44.7032 | 7.0957
2345, А | 630 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 173 | 170 | 93 | 95.5421 | 15.1654
2345, Б | 630 | --*-- | 73 | 120 | 97 | 63.5487 | 10.0871
2347, I | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 297 | 282 | 311 | 195.0287 | 30.9569
2347, II | 630 | --*-- | 37 | 47 | 67 | 33.0891 | 5.2522
2349, I | 400 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 135 | 140 | 114 | 85.2429 | 21.3107
2349, II | 400 | --*-- | 59 | 48 | 44 | 33.0891 | 8.2723
2351, I | 400 | быт | 138 | 144 | 139 | 92.2551 | 23.0638
2351, II | 400 | --*-- | 29 | 36 | 68 | 29.1447 | 7.2862
2352 | 400 | быт | 109 | 122 | 97 | 71.8757 | 17.9689
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 24 | 9 | 5 | 8.3271 | 1.3218
2354 | 400 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 89 | 151 | 94 | 73.1905 | 18.2976
2355, I | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 260 | 311 | 287 | 188.0164 | 29.8439
2355, II | 630 | --*-- | 152 | 123 | 121 | 86.7768 | 13.7741
2356, I | 630 | ОАО ВКБ,быт | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.27826
2356, II | 630 | --*-- | 4 | 5 | 5 | 3.0679 | 0.48696
2357, I | 1000 | нет нагрузки | 15 | 8 | 10 | 7.2314 | 0.72314
2357, II | 1000 | быт | 22 | 5 | 8 | 7.6697 | 0.76697
2362, I | 1000 | быт | 182 | 128 | 174 | 106.0605 | 10.6061
2362, II | 1000 | ТК "Вавилон",быт | 45 | 72 | 94 | 46.2371 | 4.6237
2363, I | 400 | ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" | 8 | 9 | 23 | 8.7653 | 2.1913
2363, II | 400 | --*-- | 8 | 5 | 10 | 5.0401 | 1.26
2365 0,23 кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 162 | 149 | 133 | 97.2952 | 24.3238
2366, I | 250 | гостиница "Приволжская" ОАО "Приволжскнефтепровод", быт | 64 | 56 | 65 | 40.5397 | 16.2159
2366, II | 250 | --*-- | 16 | 8 | 34 | 12.7097 | 5.0839
2383 0,23 кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 152 | 181 | 205 | 117.8937 | 47.1575
2385, А | 630 | Тепловой пункт №3; ОАО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 62 | 44 | 43 | 32.6509 | 5.1827
2385, Б | 630 | --*-- | 133 | 104 | 102 | 74.2862 | 11.7915
2392, А | 630 | ЦТП 351 кв. ОАО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 190 | 154 | 176 | 113.9493 | 18.0872
2392, Б | 630 | --*-- | 39 | 54 | 57 | 32.87 | 5.2175
2393, I | 630 | ЗАО СК "ЭДС"; ТСЖ "Самарская, 161"; офисные помещения Борисова М.Н.,быт | 218 | 205 | 179 | 131.9183 | 20.9394
2393, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2394, I | 630 | быт | 67 | 79 | 99 | 53.6877 | 8.5219
2394, II | 630 | --*-- | 44 | 44 | 35 | 26.9534 | 4.2783
2395, I | 400 | быт | 1 | 3 | 0 | 0.87653 | 0.21913
2395, II | 400 | --*-- | 104 | 78 | 57 | 52.3729 | 13.0932
2396, I | 400 | быт | 184 | 118 | 93 | 86.5577 | 21.6394
2396, II | 400 | --*-- | 79 | 56 | 74 | 45.7989 | 11.4497
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 175 | 256 | 243 | 147.6959 | 23.4438
2398, А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 71 | 55 | 51 | 38.7866 | 9.6966
2398, Б | 315 | --*-- | 67 | 65 | 74 | 45.1415 | 14.3306
2415 Т-1 | 400 | быт | 115 | 112 | 88 | 69.027 | 17.2568
2415 Т-2 | 400 | --*-- | 70 | 78 | 81 | 50.1815 | 12.5454
2421 0,23 кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 133 | 101 | 141 | 82.175 | 45.6528
2430, I | 630 | ДСШ № 14,быт | 187 | 140 | 160 | 106.7179 | 16.9394
2430, II | 630 | --*-- | 124 | 59 | 81 | 57.8512 | 9.1827
2432, I | 630 | быт | 78 | 70 | 62 | 46.018 | 7.3044
2432, II | 630 | --*-- | 59 | 50 | 56 | 36.157 | 5.7392
2434, А | 400 | быт | 88 | 83 | 133 | 66.6165 | 16.6541
2434, Б | 400 | --*-- | 33 | 22 | 24 | 17.3115 | 4.3279
2435, I | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 67 | 10 | 16 | 20.3794 | 5.0949
2435, II | 400 | --*-- | 30 | 21 | 10 | 13.3671 | 3.3418
2437, А | 250 | быт | 25 | 5 | 29 | 12.9289 | 5.1715
2437, Б | 250 | --*-- | 165 | 155 | 158 | 104.7457 | 41.8983
2438, I | 630 | Министерство здравоохранения Правительства Самарской области | 53 | 34 | 23 | 24.1047 | 3.8261
2438, II | 630 | --*-- | 8 | 2 | 3 | 2.8487 | 0.45218
2440, I | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 259 | 170 | 230 | 144.4089 | 36.1022
2440, II | 400 | --*-- | 374 | 325 | 342 | 228.1178 | 57.0295
2440, II 0,23 кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 151 | 182 | 170 | 110.2241 | 61.2356
2441, А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 158 | 148 | 178 | 106.0605 | 16.835
2441, Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 216 | 187 | 164 | 124.2486 | 19.722
2442, А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 81 | 75 | 58 | 46.8945 | 11.7236
2442, Б | 400 | --*-- | 134 | 92 | 77 | 66.3974 | 16.5994
2444, I | 630 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 52 | 33 | 66 | 33.0891 | 5.2522
2444, II | 630 | --*-- | 123 | 139 | 94 | 78.0115 | 12.3828
2445, I | 400 | ООО "Альянс" | 60 | 48 | 66 | 38.1292 | 9.5323
2445, II | 400 | --*-- | 33 | 18 | 33 | 18.4072 | 4.6018
2446 | 320 | быт | 23 | 43 | 19 | 18.6263 | 5.8207
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 587 | 463 | 476 | 334.3975 | 83.5994
2448, I | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 49 | 24 | 42 | 25.2003 | 6.3001
2448, II | 400 | --*-- | 5 | 9 | 20 | 7.4505 | 1.8626
2449, А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 220 | 219 | 216 | 143.5323 | 35.8831
2449, Б 0,23 кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 153 | 206 | 205 | 123.5912 | 19.6177
2450 0,23 кВ | 180 | быт | 107 | 199 | 180 | 106.4988 | 59.166
2451, I | 1000 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 46 | 21 | 62 | 28.2682 | 2.8268
2451, II | 1000 | --*-- | 167 | 164 | 99 | 94.2273 | 9.4227
2453, А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 135 | 127 | 140 | 88.0916 | 22.0229
2453, Б | 400 | --*-- | 112 | 122 | 90 | 70.9992 | 17.7498
2455 | 400 | быт | 173 | 244 | 192 | 133.4522 | 33.3631
2456, I | 400 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 25 | 10 | 26 | 13.3671 | 3.3418
2456, II | 400 | --*-- | 88 | 57 | 26 | 37.4718 | 9.368
2457 0,23 кВ | 320 | абсолют банк,быт | 61 | 69 | 73 | 44.4841 | 13.9013
2458, I | 400 | быт | 74 | 111 | 69 | 55.6599 | 13.915
2458, II 0,23 кВ | 400 | быт | 138 | 210 | 222 | 124.906 | 31.2265
2459, I | 400 | детский сад № 55,быт | 52 | 38 | 36 | 27.6108 | 6.9027
2459, II | 320 | --*-- | 61 | 112 | 102 | 60.2617 | 18.8318
2460, I | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 132 | 192 | 106 | 94.2273 | 29.9134
2460, II | 315 | --*-- | 150 | 182 | 171 | 110.2241 | 34.9918
2461 | 250 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 236 | 251 | 203 | 151.202 | 60.4808
2462 | 400 | школы № 134,быт | 58 | 104 | 84 | 53.9068 | 13.4767
2463 0,23 кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 383 | 308 | 271 | 210.8063 | 33.4613
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 284 | 181 | 173 | 139.8071 | 22.1916
2465 0,23 кВ | 180 | быт | 134 | 97 | 86 | 69.4653 | 38.5918
2466 | 250 | быт | 45 | 24 | 79 | 32.4317 | 12.9727
2467 | 180 | быт | 64 | 120 | 62 | 53.9068 | 29.9482
2468 0,23 кВ | 250 | быт | 287 | 311 | 320 | 201.1644 | 80.4658
2469, А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 93 | 111 | 121 | 71.2183 | 11.3045
2469, Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 51 | 122 | 71 | 53.4685 | 8.4871
2474, I | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 51 | 49 | 34 | 29.3639 | 7.341
2474, II | 400 | --*-- | 29 | 33 | 27 | 19.5029 | 4.8757
2475, I | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 10 | 15 | 10 | 7.6697 | 1.9174
2475, II | 400 | --*-- | 88 | 84 | 117 | 63.3295 | 15.8324
2477 0,23 кВ | 320 | быт | 20 | 15 | 7 | 9.2036 | 2.8761
2478, I | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 28 | 20 | 28 | 16.6541 | 6.6617
2478, II | 250 | --*-- | 10 | 11 | 8 | 6.3549 | 2.5419
2479 | 400 | быт | 41 | 71 | 120 | 50.8389 | 12.7097
2486 | 400 | быт | 141 | 93 | 63 | 65.0826 | 16.2706
2487, I | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 190 | 271 | 192 | 143.0941 | 22.7133
2487, II | 630 | --*-- | 370 | 343 | 340 | 230.7474 | 36.6266
2488, А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 112 | 125 | 92 | 72.0949 | 18.0237
2488, Б | 400 | --*-- | 146 | 174 | 165 | 106.2797 | 26.5699
2489, А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 113 | 166 | 84 | 79.5454 | 12.6263
2489, Б | 630 | --*-- | 4 | 6 | 7 | 3.7253 | 0.59131
2492 | 400 | быт | 252 | 295 | 368 | 200.507 | 50.1268
2493, А | 630 | д\сад № 118,быт | 4 | 6 | 10 | 4.3827 | 0.69566
2493, Б | 630 | быт | 163 | 192 | 147 | 110.0049 | 17.4611
2494, А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 261 | 214 | 203 | 148.5724 | 23.5829
2494, Б | 630 | --*-- | 457 | 535 | 430 | 311.6076 | 49.4615
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 301 | 330 | 405 | 227.0221 | 36.0353
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 54 | 67 | 60 | 39.6631 | 12.5915
2522, А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 21 | 27 | 59 | 23.4473 | 5.8618
2522, Б | 400 | --*-- | 53 | 27 | 83 | 35.7187 | 8.9297
2525 | 630 | школа № 40,быт | 55 | 86 | 129 | 59.166 | 9.3914
2556 0,23 кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 112 | 111 | 174 | 86.9959 | 27.1862
2557, I | 1000 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 211 | 185 | 184 | 127.0973 | 12.7097
2557, II | 1000 | --*-- | 71 | 82 | 64 | 47.5519 | 4.7552
2576, А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 19 | 69 | 71 | 34.8422 | 8.7105
2576, Б | 400 | --*-- | 55 | 27 | 20 | 22.3516 | 5.5879
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 116 | 44 | 95 | 55.879 | 8.8697
2589, А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 44 | 78 | 67 | 41.4162 | 10.3541
2589, Б | 400 | --*-- | 118 | 183 | 170 | 103.2118 | 25.803
2592, А | 400 | теплопункт № 1 ОАО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 61 | 47 | 59 | 36.5953 | 9.1488
2592, Б | 400 | --*-- | 152 | 136 | 160 | 98.1717 | 24.5429
2593, А | 315 | быт | 94 | 121 | 73 | 63.1104 | 20.035
2593, Б | 400 | --*-- | 160 | 141 | 182 | 105.8414 | 26.4603
2594, А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 169 | 98 | 164 | 94.4465 | 23.6116
2594, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2595, А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 96 | 98 | 94 | 63.1104 | 10.0175
2595, Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 108 | 129 | 147 | 84.1472 | 13.3567
2596, А | 400 | НС-26 ОАО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 41 | 48 | 51 | 30.6787 | 7.6697
2596, Б | 400 | --*-- | 163 | 219 | 231 | 134.3287 | 33.5822
2597, А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 180 | 173 | 209 | 123.1529 | 30.7882
2597, Б | 630 | --*-- | 23 | 6 | 20 | 10.7375 | 1.7044
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 91 | 107 | 55 | 55.4407 | 13.8602
2687 | 400 | --*-- | 162 | 157 | 144 | 101.4587 | 25.3647
2688, I | 250 | быт | 0 | 0 | 6 | 1.3148 | 0.52592
2688, II | 250 | --*-- | 100 | 58 | 80 | 52.1537 | 20.8615
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 37 | 19 | 41 | 21.2559 | 3.374
2689 Т-2 | 630 | --*-- | 157 | 312 | 198 | 146.1619 | 23.2003
2690, I | 630 | быт | 98 | 117 | 92 | 67.2739 | 10.6784
2690, II | 630 | --*-- | 40 | 56 | 52 | 32.4317 | 5.1479
2691, А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 45 | 47 | 62 | 33.7465 | 8.4366
2691, Б | 400 | --*-- | 47 | 33 | 31 | 24.3238 | 6.081
2693, А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 155 | 151 | 79 | 84.3663 | 13.3915
2693, Б | 630 | --*-- | 69 | 42 | 26 | 30.0213 | 4.7653
2695, А | 400 | школа № 6,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2695, Б | 400 | --*-- | 24 | 67 | 132 | 48.8667 | 12.2167
2696, А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 51 | 57 | 49 | 34.4039 | 8.601
2696, Б | 400 | --*-- | 3 | 9 | 23 | 7.6697 | 1.9174
2701 | 320 | быт | 171 | 257 | 317 | 163.2543 | 51.017
2704 | 315 |  | 70 | 40 | 77 | 40.9779 | 13.0089
2706 | 630 | быт | 99 | 64 | 39 | 44.2649 | 7.0262
2708 | 100 | быт | 17 | 33 | 21 | 15.5585 | 15.5585
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 23 | 42 | 23 | 19.2837 | 4.8209
2718, I | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 3 | 1 | 5 | 1.9722 | 0.31305
2718, II | 630 | --*-- | 148 | 165 | 136 | 98.3909 | 15.6176
2725 | 630 |  | 38 | 75 | 45 | 34.6231 | 5.4957
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 25 | 7 | 10 | 9.2036 | 1.4609
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 31 | 47 | 39 | 25.6386 | 6.4097
2772, I | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 228 | 133 | 180 | 118.5511 | 18.8176
2772, II | 630 | --*-- | 302 | 266 | 262 | 181.8807 | 28.8699
2773 0,23 кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 92 | 175 | 131 | 87.2151 | 48.4528
2775, I | 1000 | быт | 0 | 7 | 8 | 3.287 | 0.3287
2775, II | 1000 | --*-- | 54 | 53 | 56 | 35.7187 | 3.5719
2777, I | 400 | ЦТП-205 ОАО "ПТС",быт | 38 | 66 | 51 | 33.9657 | 8.4914
2777, II | 400 | --*-- | 29 | 28 | 46 | 22.5707 | 5.6427
2778, А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 ОАО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 158 | 186 | 154 | 109.1284 | 27.2821
2778, Б | 400 | --*-- | 75 | 89 | 54 | 47.7711 | 11.9428
2779, А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго",быт | 241 | 285 | 281 | 176.8406 | 44.2101
2779, Б | 400 | --*-- | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2780, А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 ОАО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 68 | 93 | 121 | 61.7956 | 15.4489
2780, Б | 400 | --*-- | 122 | 149 | 110 | 83.4898 | 20.8725
2781, А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 109 | 149 | 144 | 88.0916 | 22.0229
2781, Б | 400 | --*-- | 128 | 131 | 98 | 78.2306 | 19.5576
2782, А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 7 | 18 | 10 | 7.6697 | 1.9174
2782, Б | 400 | --*-- | 206 | 137 | 133 | 104.3075 | 26.0769
2783, А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ОАО "МТС"; узел связи ЗАО "Аист",быт | 141 | 149 | 132 | 92.4743 | 14.6785
2783, Б | 630 | --*-- | 74 | 79 | 61 | 46.8945 | 7.4436
2785, А | 400 | АТС ЗАО "Самарасвязьинформ"; ГУСО "СОГАСПИ" архив; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 120 | 138 | 185 | 97.0761 | 24.269
2785, Б | 400 | --*-- | 54 | 41 | 50 | 31.7743 | 7.9436
2787, I | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 121 | 147 | 131 | 87.4342 | 21.8586
2787, II | 400 | --*-- | 51 | 3 | 50 | 22.7899 | 5.6975
2801, А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 ОАО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 74 | 79 | 69 | 48.6476 | 12.1619
2801, Б | 400 | --*-- | 207 | 200 | 208 | 134.767 | 33.6917
2802, А | 250 | быт | 84 | 72 | 108 | 57.8512 | 23.1405
2802, Б | 250 | --*-- | 79 | 55 | 48 | 39.8823 | 15.9529
2803, А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 97 | 67 | 146 | 67.9313 | 16.9828
2803, Б | 400 | --*-- | 148 | 162 | 142 | 99.0483 | 24.7621
2804, А | 400 | д\сад № 267,быт | 164 | 95 | 127 | 84.5855 | 21.1464
2804, Б | 400 | --*-- | 68 | 66 | 53 | 40.9779 | 10.2445
2805, А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 2 | 2 | 26 | 6.574 | 1.0435
2805, Б | 630 | --*-- | 120 | 152 | 116 | 85.0237 | 13.4958
2806, А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 ОАО "ПТС",быт | 52 | 131 | 91 | 60.0425 | 15.0106
2806, Б | 400 | --*-- | 76 | 50 | 41 | 36.5953 | 9.1488
2807, А | 400 | быт | 35 | 43 | 76 | 33.7465 | 8.4366
2807, Б | 400 | --*-- | 91 | 99 | 84 | 60.0425 | 15.0106
2808, А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 55 | 56 | 63 | 38.1292 | 9.5323
2808, Б | 400 | --*-- | 40 | 32 | 43 | 25.2003 | 6.3001
2811, I | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 22 | 8 | 43 | 15.9967 | 3.9992
2811, II | 400 | --*-- | 82 | 112 | 129 | 70.7801 | 17.695
2812, I | 630 | быт | 17 | 5 | 9 | 6.7931 | 1.0783
2812, II | 630 | --*-- | 241 | 87 | 108 | 95.5421 | 15.1654
2813, I | 630 | быт | 102 | 133 | 136 | 81.2985 | 12.9045
2813, II | 630 | --*-- | 31 | 44 | 50 | 27.3917 | 4.3479
2820, I | 630 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 68 | 73 | 75 | 47.3328 | 7.5131
2820, II | 630 | --*-- | 242 | 194 | 231 | 146.1619 | 23.2003
2821, I | 630 | быт | 100 | 221 | 99 | 92.036 | 14.6089
2821, II | 630 | --*-- | 91 | 84 | 68 | 53.2494 | 8.4523
2822, I | 400 | быт | 111 | 83 | 180 | 81.9559 | 20.489
2822, II | 400 | --*-- | 2 | 4 | 2 | 1.7531 | 0.43827
2823, I | 630 | быт | 26 | 29 | 22 | 16.8733 | 2.6783
2823, II | 630 | --*-- | 34 | 76 | 53 | 35.7187 | 5.6696
2824, А | 1250 | быт | 22 | 32 | 18 | 15.7776 | 1.2622
2824, Б | 1250 | --*-- | 47 | 56 | 43 | 31.9935 | 2.5595
2838,I | 1600 | быт | 205 | 205 | 176 | 128.4121 | 8.0258
2838,II | 1600 | --*-- | 65 | 146 | 138 | 76.4775 | 4.7798
2839,I | 1600 | быт | 121 | 399 | 379 | 197.0009 | 12.3126
2839,II | 1600 | --*-- | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.041087
2840, А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 55 | 95 | 49 | 43.6075 | 10.9019
2840, Б | 400 | --*-- | 120 | 164 | 130 | 90.7212 | 22.6803
2841, А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 139 | 103 | 141 | 83.9281 | 20.982
2841, Б | 400 | --*-- | 105 | 137 | 79 | 70.3418 | 17.5855
2843, А | 400 | быт | 59 | 42 | 50 | 33.0891 | 8.2723
2843, Б | 400 | --*-- | 39 | 65 | 42 | 31.9935 | 7.9984
2844, А | 400 | быт | 34 | 34 | 43 | 24.3238 | 6.081
2844, Б | 400 | --*-- | 122 | 89 | 85 | 64.8635 | 16.2159
2845 А | 400 | ООО "Самарский "Промзернопроект" потр. 2 кат. | 52 | 51 | 86 | 41.4162 | 10.3541
2845, Б | 400 | --*-- | 40 | 30 | 47 | 25.6386 | 6.4097
2847, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 79 | 93 | 129 | 65.9591 | 16.4898
2847, Б | 400 | --*-- | 111 | 168 | 104 | 83.9281 | 20.982
2849, А | 400 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 187 | 157 | 136 | 105.184 | 26.296
2849, Б | 400 | --*-- | 174 | 156 | 155 | 106.2797 | 26.5699
2850, А | 400 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 5 | 1 | 1 | 1.5339 | 0.38348
2850, Б | 400 | --*-- | 25 | 30 | 39 | 20.5985 | 5.1496
2852, I | 250 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 55 | 35 | 15 | 23.009 | 9.2036
2852, II | 250 | --*-- | 128 | 136 | 129 | 86.1194 | 34.4478
2880, А | 250 | Школа №132; быт | 28 | 39 | 38 | 23.009 | 9.2036
2880, Б | 250 | --*-- | 77 | 35 | 34 | 31.9935 | 12.7974
2881, А | 400 | быт | 55 | 77 | 58 | 41.6353 | 10.4088
2881, Б | 400 | --*-- | 177 | 197 | 174 | 120.0851 | 30.0213
2882, А | 400 | Детский сад №121; быт | 205 | 193 | 125 | 114.6067 | 28.6517
2882, Б | 400 | --*-- | 6 | 4 | 7 | 3.7253 | 0.93132
2883, I | 400 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 156 | 166 | 182 | 110.4432 | 27.6108
2883, II | 400 | --*-- | 21 | 15 | 11 | 10.2993 | 2.5748
2884, А | 400 | НС-2 ОАО "ПТС"; НС-7 ОАО "ПТС"; быт | 133 | 104 | 105 | 74.9436 | 18.7359
2884, Б | 400 | --*-- | 36 | 37 | 54 | 27.8299 | 6.9575
2885, А | 400 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 11 | 35 | 20 | 14.4628 | 3.6157
2885, Б | 400 | --*-- | 36 | 20 | 60 | 25.4195 | 6.3549
2886, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 24 | 21 | 38 | 18.1881 | 4.547
2886, Б | 400 | --*-- | 83 | 54 | 76 | 46.6754 | 11.6689
2887, А | 400 | быт | 29 | 42 | 73 | 31.5552 | 7.8888
2887, Б | 400 | --*-- | 53 | 66 | 40 | 34.8422 | 8.7105
2889, А | 400 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 79 | 56 | 91 | 49.5241 | 12.381
2889, Б | 400 | --*-- | 49 | 54 | 39 | 31.1169 | 7.7792
2890, А | 250 | быт | 21 | 29 | 10 | 13.148 | 5.2592
2890, Б | 400 | --*-- | 34 | 64 | 56 | 33.7465 | 8.4366
2891, А | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 27 | 33 | 24 | 18.4072 | 4.6018
2891, Б | 400 | --*-- | 196 | 217 | 133 | 119.6468 | 29.9117
2892, А | 400 | быт | 113 | 150 | 96 | 78.6689 | 19.6672
2892, Б | 400 | --*-- | 38 | 31 | 24 | 20.3794 | 5.0949
2893, А | 400 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 31 | 24 | 13 | 14.9011 | 3.7253
2893, Б | 400 | --*-- | 34 | 37 | 24 | 20.8177 | 5.2044
2894, А | 400 | Теплопункт №5 ОАО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 34 | 27 | 30 | 19.9411 | 4.9853
2894, Б | 400 | --*-- | 48 | 12 | 15 | 16.435 | 4.1087
2895, А | 630 | быт | 74 | 71 | 56 | 44.0458 | 6.9914
2895, Б | 630 | --*-- | 66 | 75 | 33 | 38.1292 | 6.0523
2896, А | 400 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 33 | 86 | 67 | 40.7588 | 10.1897
2896, Б | 400 | --*-- | 101 | 108 | 95 | 66.6165 | 16.6541
2897, А | 400 | Теплопункт №4 ОАО "ПТС" ; быт | 116 | 53 | 120 | 63.3295 | 15.8324
2897, Б | 400 | --*-- | 45 | 51 | 46 | 31.1169 | 7.7792
2898, А | 400 | быт | 64 | 95 | 85 | 53.4685 | 13.3671
2898, Б | 400 | --*-- | 132 | 175 | 147 | 99.4865 | 24.8716
2899, А | 400 | быт | 41 | 59 | 23 | 26.9534 | 6.7383
2899, Б | 400 | --*-- | 81 | 136 | 164 | 83.4898 | 20.8725
2900, А | 400 | быт | 32 | 24 | 70 | 27.6108 | 6.9027
2900, Б | 400 | --*-- | 81 | 40 | 43 | 35.9379 | 8.9845
2901, А | 400 | Школа №25; быт | 43 | 51 | 36 | 28.4873 | 7.1218
2901, Б | 400 | --*-- | 9 | 33 | 26 | 14.9011 | 3.7253
2902, А | 400 | быт | 74 | 80 | 73 | 49.7433 | 12.4358
2902, Б | 400 | --*-- | 41 | 33 | 24 | 21.4751 | 5.3688
2903, А | 400 | быт | 32 | 54 | 47 | 29.1447 | 7.2862
2903, Б | 400 | --*-- | 66 | 65 | 29 | 35.0613 | 8.7653
2904, А | 630 | быт | 63 | 52 | 36 | 33.0891 | 5.2522
2904, Б | 630 | --*-- | 75 | 57 | 59 | 41.8545 | 6.6436
2912, А | 630 | быт | 99 | 117 | 132 | 76.2584 | 12.1045
2912, Б | 630 | --*-- | 88 | 111 | 116 | 69.027 | 10.9567
2913, А | 630 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 275 | 223 | 194 | 151.6403 | 24.0699
2913, Б | 630 | --*-- | 191 | 185 | 0 | 82.3941 | 13.0784
2914, А | 400 | быт | 140 | 128 | 150 | 91.5977 | 22.8994
2914, Б | 400 | --*-- | 63 | 72 | 64 | 43.6075 | 10.9019
2915, А | 400 | Теплопункт №7 ОАО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 35 | 73 | 33 | 30.8978 | 7.7244
2915, Б | 400 | --*-- | 10 | 25 | 19 | 11.8332 | 2.9583
2916, А | 400 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 130 | 148 | 140 | 91.5977 | 22.8994
2916, Б | 400 | --*-- | 72 | 74 | 85 | 50.6198 | 12.655
2917, А | 400 | Теплопункт №6 ОАО "ПТС"; быт | 222 | 265 | 224 | 155.8038 | 38.9509
2917, Б | 400 | --*-- | 98 | 39 | 60 | 43.1693 | 10.7923
2918, А | 400 | быт | 95 | 152 | 70 | 69.4653 | 17.3663
2918, Б | 400 | --*-- | 111 | 50 | 89 | 54.7833 | 13.6958
2919, А | 400 | быт | 164 | 49 | 128 | 74.7245 | 18.6811
2919, Б | 400 | --*-- | 67 | 88 | 87 | 53.0303 | 13.2576
2920, А | 400 | быт | 190 | 217 | 172 | 126.8782 | 31.7196
2920, Б | 400 | --*-- | 82 | 125 | 111 | 69.6844 | 17.4211
2921, А | 400 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 151 | 158 | 171 | 105.184 | 26.296
2921, Б | 400 | --*-- | 29 | 5 | 14 | 10.5184 | 2.6296
2922, I | 250 | ООО УК "Вертикаль" | 50 | 48 | 42 | 30.6787 | 12.2715
2922, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2923, I | 630 | быт | 170 | 80 | 95 | 75.601 | 12.0002
2923, II | 630 | --*-- | 133 | 116 | 79 | 71.8757 | 11.4088
2930, А | 400 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 133 | 177 | 151 | 101.0205 | 25.2551
2930, Б | 400 | --*-- | 132 | 127 | 185 | 97.2952 | 24.3238
2931, А | 400 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 25 | 37 | 36 | 21.4751 | 5.3688
2931, Б | 400 | --*-- | 186 | 217 | 242 | 141.341 | 35.3353
2932, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 134 | 101 | 136 | 81.2985 | 20.3246
2932, Б | 400 | --*-- | 92 | 118 | 158 | 80.6411 | 20.1603
2933, I | 400 | Детская библиотека №25; быт | 74 | 89 | 78 | 52.8111 | 13.2028
2933, II | 400 | --*-- | 60 | 82 | 74 | 47.3328 | 11.8332
2934, А | 400 | быт | 82 | 116 | 117 | 69.027 | 17.2568
2934, Б | 400 | --*-- | 77 | 88 | 62 | 49.7433 | 12.4358
2935, А | 400 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 154 | 135 | 149 | 95.9804 | 23.9951
2935, Б | 400 | --*-- | 39 | 10 | 46 | 20.8177 | 5.2044
2936, А | 400 | быт | 63 | 49 | 54 | 36.3761 | 9.094
2936, Б | 400 | --*-- | 71 | 87 | 75 | 51.0581 | 12.7645
2937, А | 400 | быт | 149 | 94 | 110 | 77.3541 | 19.3385
2937, Б | 400 | --*-- | 130 | 98 | 107 | 73.4097 | 18.3524
2938, А | 320 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 ОАО "ПТС"; быт | 52 | 40 | 54 | 31.9935 | 9.998
2938, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2939, А | 400 | быт | 30 | 35 | 48 | 24.7621 | 6.1905
2939, Б | 400 | --*-- | 55 | 46 | 41 | 31.1169 | 7.7792
2940, А | 400 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 10 | 15 | 10 | 7.6697 | 1.9174
2940, Б | 400 | --*-- | 90 | 80 | 80 | 54.7833 | 13.6958
2942, I | 630 | быт | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.034783
2942, II | 630 | --*-- | 86 | 106 | 107 | 65.5209 | 10.4001
2944, I | 630 | быт | 75 | 38 | 94 | 45.3606 | 7.2001
2944, II | 630 | --*-- | 206 | 212 | 231 | 142.2175 | 22.5742
Note on I65: Лейтес Роман: по замерам от 25.11.16 маленькие значения

## БУ
Безымянский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 301, I | 630 | Быт | 222 | 152 | 145 | 113.7302 | 18.0524
РП 301, II | 630 | --*-- | 230 | 175 | 207 | 134.1096 | 21.2872
РП 302, I | 630 | Быт | 83 | 88 | 111 | 61.7956 | 9.8088
РП 302, II | 630 | --*-- | 121 | 121 | 105 | 76.0393 | 12.0697
РП 303, I | 400 | Быт | 127 | 118 | 139 | 84.1472 | 21.0368
РП 303, II | 400 | --*-- | 66 | 70 | 65 | 44.0458 | 11.0114
РП 304, I | 630 | Детский сад №448; Быт | 183 | 156 | 100 | 96.1995 | 15.2698
РП 304, II | 630 | --*-- | 72 | 61 | 32 | 36.157 | 5.7392
РП 305, I | 400 | Школа №138; Быт | 90 | 160 | 99 | 76.4775 | 19.1194
РП 305, II | 400 | --*-- | 70 | 96 | 151 | 69.4653 | 17.3663
РП 307, I | 250 | Школа-интернат №115; Быт | 13 | 33 | 64 | 24.1047 | 9.6419
РП 307, II | 250 | --*-- | 23 | 20 | 5 | 10.5184 | 4.2074
РП 309, I | 160 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 5 | 8 | 0 | 2.8487 | 1.7805
РП 309, II | 160 | --*-- | 74 | 18 | 21 | 24.7621 | 15.4763
РП 310, I | 1000 | 4-эт офисное здание; Быт | 45 | 60 | 40 | 31.7743 | 3.1774
РП 310, II | 1000 | --*-- | 49 | 54 | 58 | 35.2805 | 3.528
РП 313, I | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 17 | 37 | 19 | 15.9967 | 3.9992
РП 313, II | 400 | --*-- | 31 | 20 | 5 | 12.2715 | 3.0679
РП 314, I | 400 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 286 | 231 | 289 | 176.6215 | 44.1554
РП 314, II | 400 | --*-- | 58 | 85 | 93 | 51.7155 | 12.9289
РП 316, I | 400 | ЦТП-26 АО "ПТС": Быт | 202 | 182 | 195 | 126.8782 | 31.7196
РП 316, II | 400 | --*-- | 127 | 94 | 98 | 69.9035 | 17.4759
РП 317э, I | 400 | НСП-115 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 67 | 145 | 145 | 78.2306 | 19.5576
РП 317э, II | 400 | --*-- | 14 | 42 | 36 | 20.1603 | 5.0401
РП 318, I | 400 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 107 | 194 | 127 | 93.7891 | 23.4473
РП 318, II | 400 | --*-- | 49 | 30 | 61 | 30.6787 | 7.6697
РП 318 н.I | 630 | Быт | 152 | 139 | 177 | 102.5544 | 16.2785
РП 318 н.II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 319, I | 400 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 АО "ПТС"; Быт | 115 | 106 | 130 | 76.9158 | 19.229
РП 319, II | 400 | --*-- | 63 | 79 | 98 | 52.592 | 13.148
РП 320, I | 630 | Быт | 68 | 69 | 82 | 47.9902 | 7.6175
РП 320, II | 630 | --*-- | 237 | 224 | 228 | 150.9829 | 23.9655
РП 322, I | 630 | База РЭС ООО "Энерго"; Быт | 0 | 0 | 9 | 1.9722 | 0.31305
РП 322, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 323, I | 400 | НСП-92 ООО "СКС"; Быт | 76 | 52 | 56 | 40.3205 | 10.0801
РП 323, II | 400 | --*-- | 119 | 139 | 122 | 83.2707 | 20.8177
РП 324, I | 400 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 0 | 18 | 3 | 4.6018 | 1.1504
РП 324, II | 400 | --*-- | 228 | 245 | 256 | 159.7482 | 39.937
РП 325э, I | 400 | НС-41 АО "ПТС"; НСП-43А ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 51 | 115 | 112 | 60.9191 | 15.2298
РП 325э, II | 400 | --*-- | 284 | 251 | 218 | 165.0074 | 41.2518
РП 326, I | 1000 | 1 ВУ ввод 1; 3 ВУ ввод 5; 2 ВУ ввод 4 | 236 | 278 | 208 | 158.2143 | 15.8214
РП 326, II | 1000 | 1 ВУ ввод 2; 3 ВУ ввод 6; Шкаф упр.хол.маш.; 2 ВУ ввод 3 | 190 | 183 | 100 | 103.6501 | 10.365
РП 331, I | 400 | Школа "Дневной пансион-84", корпус Б ; быт | 63 | 39 | 58 | 35.0613 | 8.7653
РП 331, II | 400 | --*-- | 24 | 17 | 20 | 13.3671 | 3.3418
РП 332, I | 400 | НСП-91 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 79 | 64 | 18 | 35.2805 | 8.8201
РП 332, II | 400 | --*-- | 64 | 76 | 25 | 36.157 | 9.0392
1 (ПС Тепличная) | ? | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE!
1, I | 630 | Банк | 213 | 229 | 210 | 142.8749 | 22.6786
1, II | 630 | --*-- | 99 | 112 | 113 | 70.9992 | 11.2697
2, I | 400 | НС-22 АО "ПТС"; НСП-121 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 130 | 172 | 173 | 104.0883 | 26.0221
2, II | 400 | --*-- | 20 | 24 | 31 | 16.435 | 4.1087
5, I | 630 | Быт | 126 | 89 | 125 | 74.5053 | 11.8262
5, II | 630 | --*-- | 148 | 169 | 175 | 107.8136 | 17.1133
212, I | 400 | Быт | 152 | 129 | 178 | 100.5822 | 25.1456
212, II | 400 | --*-- | 35 | 41 | 58 | 29.3639 | 7.341
213, I | 400 | Быт | 23 | 28 | 36 | 19.0646 | 4.7661
213, II | 400 | --*-- | 39 | 23 | 12 | 16.2159 | 4.054
3001 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 АО "ПТС"; Быт | 358 | 282 | 288 | 203.3557 | 81.3423
3002 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; Быт | 156 | 133 | 117 | 88.9681 | 35.5873
3003 | 250 | Быт | 105 | 109 | 143 | 78.2306 | 31.2922
3004 | 400 | Быт | 35 | 67 | 61 | 35.7187 | 8.9297
3005 | 180 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 19 | 137 | 105 | 57.1938 | 31.7743
3006 | 250 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 213 | 151 | 58 | 92.4743 | 36.9897
3007, А | 630 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 АО "ПТС"; Быт | 30 | 30 | 45 | 23.009 | 3.6522
3007, Б | 630 | --*-- | 270 | 193 | 217 | 149.0107 | 23.6525
3008 | 400 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 198 | 171 | 173 | 118.7703 | 29.6926
3009, А | 630 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 АО "ПТС"; Быт | 70 | 62 | 108 | 52.592 | 8.3479
3009, Б | 400 | --*-- | 82 | 87 | 107 | 60.4808 | 15.1202
3010 | 630 | Быт | 358 | 264 | 358 | 214.7507 | 34.0874
3011, I | 630 | Быт | 114 | 169 | 170 | 99.2674 | 15.7567
3011, II | 630 | --*-- | 33 | 79 | 161 | 59.8234 | 9.4958
3012 | 400 | Быт | 134 | 111 | 98 | 75.1627 | 18.7907
3013 | 400 | Быт | 129 | 87 | 74 | 63.5487 | 15.8872
3014 | 250 | Быт | 96 | 174 | 92 | 79.3263 | 31.7305
3015 | 250 | Быт | 49 | 82 | 55 | 40.7588 | 16.3035
3016 | 200 | ЦТП-194 АО "ПТС"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3017 | 400 | Быт | 61 | 66 | 45 | 37.6909 | 9.4227
3018, А | 400 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 288 | 310 | 342 | 205.9853 | 51.4963
3018, Б | 400 | --*-- | 102 | 97 | 74 | 59.8234 | 14.9559
3018Б | 320 | --*-- | 230 | 180 | 243 | 143.0941 | 44.7169
3019 | 400 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 304 | 283 | 312 | 197.0009 | 49.2502
3019э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0287 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Почтовое отделение №63; быт | 162 | 150 | 130 | 96.8569 | 24.2142
3019э, II | 400 | --*-- | 105 | 82 | 70 | 56.3173 | 14.0793
3020 | 250 | Быт | 153 | 222 | 294 | 146.6002 | 58.6401
3020э, I | 400 | ЦТП-132 АО "ПТС"; Детский сад №36 "Теремок"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 118 | 152 | 127 | 86.9959 | 21.749
3020э, II | 400 | --*-- | 191 | 176 | 133 | 109.5667 | 27.3917
3021 | 630 | Быт | 472 | 544 | 471 | 325.8513 | 51.7224
3022 | 630 | Быт | 165 | 171 | 198 | 117.0172 | 18.5742
3023 | 630 | Быт | 395 | 474 | 305 | 257.2625 | 40.8353
3024 | 400 | Быт | 223 | 211 | 234 | 146.3811 | 36.5953
3025 | 250 | Кадетская школа №95; Быт | 106 | 168 | 59 | 72.9714 | 29.1886
3026 | 400 | ЦТП-151 АО "ПТС"; Быт | 289 | 386 | 353 | 225.2691 | 56.3173
3027, А | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 165 | 126 | 129 | 92.036 | 23.009
3027, Б | 400 | --*-- | 98 | 95 | 65 | 56.5364 | 14.1341
3028 | 400 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 329 | 366 | 304 | 218.9142 | 54.7286
3029 | 160 | Быт | 85 | 110 | 84 | 61.1382 | 38.2114
3031, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал АО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 223 | 233 | 173 | 137.8349 | 34.4587
3031, Б | 320 | --*-- | 129 | 123 | 119 | 81.2985 | 25.4058
3032 | 400 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 АО "ПТС"; Быт | 100 | 181 | 171 | 99.0483 | 24.7621
3033, А | 400 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 139 | 142 | 115 | 86.7768 | 21.6942
3033, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3034 | 630 | Быт | 327 | 270 | 284 | 193.0565 | 30.6439
3035 | 400 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 77 | 138 | 53 | 58.7277 | 14.6819
3036 | 400 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 АО "ПТС"; Быт | 321 | 347 | 357 | 224.6117 | 56.1529
3037 | 630 | Гимназия №2; ЦТП-146 АО "ПТС"; ЦТП-147 АО "ПТС"; Быт | 231 | 271 | 206 | 155.1464 | 24.6264
3038 | 630 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 АО "ПТС"; Быт | 282 | 295 | 288 | 189.5503 | 30.0874
3039 | 630 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 437 | 439 | 441 | 288.5986 | 45.8093
3040 | 400 | Быт | 108 | 107 | 119 | 73.1905 | 18.2976
3041 | 630 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 279 | 412 | 374 | 233.377 | 37.044
3042, I | 160 | Быт | 59 | 75 | 33 | 36.5953 | 22.872
3042, II | 160 | --*-- | 2 | 19 | 9 | 6.574 | 4.1087
3043, А | 400 | ЦТП-159 АО "ПТС"; Быт | 71 | 84 | 136 | 63.7678 | 15.9419
3043, Б | 400 | --*-- | 120 | 107 | 100 | 71.6566 | 17.9141
3044 | 400 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 69 | 131 | 149 | 76.4775 | 19.1194
3044э, I | 400 | Быт | 125 | 125 | 117 | 80.4219 | 20.1055
3044э, II | 400 | --*-- | 90 | 101 | 108 | 65.5209 | 16.3802
3045, А | 400 | Детский сад №386; Быт | 112 | 134 | 106 | 77.1349 | 19.2837
3045, Б | 400 | --*-- | 45 | 32 | 26 | 22.5707 | 5.6427
3047, А | 400 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 153 | 123 | 177 | 99.2674 | 24.8169
3047, Б | 400 | --*-- | 97 | 139 | 86 | 70.5609 | 17.6402
3048, А | 400 | Быт | 138 | 88 | 113 | 74.2862 | 18.5715
3048, Б | 400 | --*-- | 107 | 107 | 121 | 73.4097 | 18.3524
3049, А | 400 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 130 | 185 | 157 | 103.4309 | 25.8577
3049, Б | 400 | --*-- | 79 | 106 | 76 | 57.1938 | 14.2985
3050 | 630 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 249 | 236 | 305 | 173.1153 | 27.4786
3051, А | 400 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 42 | 26 | 30 | 21.4751 | 5.3688
3051, Б | 400 | --*-- | 59 | 55 | 56 | 37.2527 | 9.3132
3052 | 400 | Быт | 184 | 169 | 195 | 120.0851 | 30.0213
3053 | 630 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 292 | 268 | 255 | 178.5937 | 28.3482
3054 | 630 | Быт | 434 | 544 | 469 | 317.0859 | 50.3311
3055 | 400 | Быт | 217 | 184 | 221 | 136.3009 | 34.0752
3056 | 320 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 242 | 231 | 255 | 159.5291 | 49.8528
3057 | 320 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 32 | 35 | 24 | 19.9411 | 6.2316
3058 | 315 | Быт | 133 | 110 | 96 | 74.2862 | 23.5829
3059 | 315 | ЦТП-65 квартал АО "ПТС"; Быт | 56 | 54 | 77 | 40.9779 | 13.0089
3060 | 320 | ЦТП-83 квартал АО "ПТС"; Быт | 224 | 242 | 238 | 154.2699 | 48.2093
3061 | 400 | Быт | 181 | 280 | 245 | 154.7081 | 38.677
3063 | 250 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 119 | 91 | 115 | 71.2183 | 28.4873
3064 | 250 | Школа №96; Быт | 193 | 184 | 207 | 127.9739 | 51.1895
3065, А | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 146 | 127 | 118 | 85.6811 | 21.4203
3065, Б | 400 | Быт | 290 | 201 | 194 | 150.1063 | 37.5266
3066, А | 320 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 57 | 59 | 63 | 39.2249 | 12.2578
3066, Б | 250 | --*-- | 67 | 72 | 44 | 40.1014 | 16.0406
3067 | 400 | Быт | 229 | 422 | 312 | 211.0254 | 52.7563
3068 | 630 | Быт | 311 | 274 | 352 | 205.3279 | 32.5917
3069 | 320 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 209 | 173 | 114 | 108.6901 | 33.9657
3070 | 400 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 АО "ПТС"; Быт | 275 | 272 | 321 | 190.2077 | 47.5519
3071 | 630 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 406 | 427 | 381 | 266.0279 | 42.2266
3072 | 200 | Быт | 172 | 163 | 158 | 108.0327 | 54.0164
3073 | 250 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 210 | 223 | 232 | 145.7237 | 58.2895
3075, А | 630 | Быт | 227 | 251 | 238 | 156.8995 | 24.9047
3075, Б | 630 | --*-- | 183 | 198 | 215 | 130.6035 | 20.7307
3076 | 400 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 347 | 314 | 329 | 216.942 | 54.2355
3077, А | 400 | Санаторий "Металлург"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3077, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3078 | 400 | АО АКБ "Газбанк" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3079 | 400 | Быт | 380 | 377 | 327 | 237.5405 | 59.3851
3080 | 315 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 123 | 103 | 133 | 78.6689 | 24.9742
3081, А | 630 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 305 | 278 | 296 | 192.6182 | 30.5743
3081, Б | 630 | --*-- | 50 | 41 | 58 | 32.6509 | 5.1827
3082, А | 400 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 47 | 100 | 42 | 41.4162 | 10.3541
3082, Б | 400 | --*-- | 44 | 36 | 31 | 24.3238 | 6.081
3083 | 180 | Быт | 122 | 119 | 117 | 78.4497 | 43.5832
3084, А | 250 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 АО "ПТС"; Быт | 59 | 54 | 69 | 39.8823 | 15.9529
3084, Б | 250 | --*-- | 160 | 214 | 141 | 112.8537 | 45.1415
3086, I | 320 | ДК "Металлург"; Быт | 76 | 28 | 83 | 40.9779 | 12.8056
3086, II | 400 | --*-- | 112 | 106 | 110 | 71.8757 | 17.9689
3089 | 630 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 240 | 369 | 374 | 215.4081 | 34.1918
3092 | 630 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 441 | 463 | 561 | 321.0303 | 50.9572
3093 | 180 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3097, А | 250 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3097, Б | 250 | --*-- | 123 | 111 | 91 | 71.2183 | 28.4873
3098 | 160 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 126 | 88 | 100 | 68.8079 | 43.0049
3099, А | 400 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 31 | 0 | 19 | 10.9567 | 2.7392
3099, Б | 400 | --*-- | 63 | 91 | 88 | 53.0303 | 13.2576
3100, А | 400 | Детский сад №81; Быт | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.38348
3100, Б | 400 | --*-- | 187 | 195 | 195 | 126.4399 | 31.61
3102, А | 400 | НС-34 АО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 107 | 76 | 75 | 56.5364 | 14.1341
3102, Б | 400 | --*-- | 33 | 49 | 31 | 24.7621 | 6.1905
3103, А | 400 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 АО "ПТС"; Быт | 183 | 110 | 165 | 100.3631 | 25.0908
3103, Б | 400 | --*-- | 99 | 100 | 124 | 70.7801 | 17.695
3104, А | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104, Б | 630 | --*-- | 133 | 120 | 162 | 90.9403 | 14.435
3105 | 250 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 5 | 10 | 5 | 4.3827 | 1.7531
3108, А | 400 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 166 | 156 | 151 | 103.6501 | 25.9125
3108, Б | 400 | --*-- | 52 | 43 | 47 | 31.1169 | 7.7792
3109, А | 630 | Быт | 59 | 44 | 82 | 40.5397 | 6.4349
3109, Б | 630 | --*-- | 263 | 183 | 203 | 142.2175 | 22.5742
3110, А | 400 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 207 | 187 | 167 | 122.9338 | 30.7335
3110, Б | 400 | --*-- | 240 | 246 | 194 | 149.0107 | 37.2527
3111 | 315 | Быт | 227 | 279 | 180 | 150.3255 | 47.7224
3113, А | 400 | Быт | 177 | 48 | 81 | 67.0548 | 16.7637
3113, Б | 400 | --*-- | 118 | 71 | 95 | 62.2339 | 15.5585
3114 | 400 | Быт | 226 | 202 | 202 | 138.054 | 34.5135
3116 | 100 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 69 | 71 | 62 | 44.2649 | 44.2649
3119 | 320 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 216 | 280 | 248 | 163.0352 | 50.9485
3120 | 630 | Быт | 389 | 646 | 569 | 351.4899 | 55.792
3121 | 400 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 151 | 108 | 123 | 83.7089 | 20.9272
3122 | 560 | ГУИН РФ по Сам. Области | 49 | 10 | 38 | 21.2559 | 3.7957
3123, А | 400 | Котельная ул. Вятская, 13а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 214 | 193 | 274 | 149.2298 | 37.3075
3123, Б | 400 | --*-- | 106 | 81 | 125 | 68.3696 | 17.0924
3124 | 400 | ЦТП-165 АО "ПТС"; Быт | 272 | 236 | 250 | 166.1031 | 41.5258
3125, А | 400 | Быт | 89 | 112 | 86 | 62.8913 | 15.7228
3125, Б | 400 | --*-- | 123 | 85 | 91 | 65.5209 | 16.3802
3126 | 250 | Быт | 305 | 132 | 174 | 133.8905 | 53.5562
3128 | 400 | Быт | 267 | 300 | 364 | 204.0131 | 51.0033
3129 | 630 | Быт | 404 | 430 | 332 | 255.5095 | 40.5571
3130 | 180 | Быт | 206 | 269 | 195 | 146.8193 | 81.5663
3131 | 315 | Быт | 211 | 199 | 141 | 120.7425 | 38.3309
3132 | 630 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 546 | 483 | 393 | 311.6076 | 49.4615
3133 | 400 | Быт | 125 | 214 | 192 | 116.3598 | 29.09
3134 | 400 | Быт | 317 | 320 | 310 | 207.5193 | 51.8798
3135 | 630 | Быт | 277 | 383 | 281 | 206.2045 | 32.7309
3136 | 400 | Быт | 523 | 513 | 485 | 333.3018 | 83.3255
3137 | 400 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 АО "ПТС"; Быт | 265 | 202 | 174 | 140.4645 | 35.1161
3138, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 142 | 123 | 110 | 82.175 | 20.5437
3138, Б | 400 | --*-- | 3 | 6 | 1 | 2.1913 | 0.54783
3139, А | 250 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 198 | 232 | 217 | 141.7793 | 56.7117
3139, Б | 250 | --*-- | 87 | 93 | 90 | 59.166 | 23.6664
3140 | 400 | Быт | 272 | 297 | 283 | 186.7016 | 46.6754
3141, А | 400 | Быт | 99 | 53 | 76 | 49.9624 | 12.4906
3141, Б | 400 | --*-- | 126 | 138 | 125 | 85.2429 | 21.3107
3142, А | 400 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 5 | 33 | 17 | 12.0523 | 3.0131
3142, Б | 400 | --*-- | 74 | 51 | 75 | 43.8267 | 10.9567
3143, А | 630 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 197 | 223 | 189 | 133.4522 | 21.1829
3143, Б | 400 | --*-- | 148 | 80 | 113 | 74.7245 | 18.6811
3145, А | 400 | Быт | 113 | 141 | 82 | 73.6288 | 18.4072
3145, Б | 400 | --*-- | 209 | 224 | 164 | 130.8226 | 32.7056
3146, А | 400 | Быт | 207 | 249 | 211 | 146.1619 | 36.5405
3146, Б | 400 | --*-- | 165 | 158 | 126 | 98.3909 | 24.5977
3147, А | 400 | Школа-интернат №17; Быт | 189 | 101 | 120 | 89.8447 | 22.4612
3147, Б | 400 | --*-- | 51 | 50 | 50 | 33.0891 | 8.2723
3148, А | 250 | Быт | 71 | 50 | 78 | 43.6075 | 17.443
3148, Б | 250 | --*-- | 71 | 31 | 31 | 29.1447 | 11.6579
3150 | 630 | Быт | 492 | 286 | 449 | 268.8766 | 42.6788
3151 | 400 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 339 | 293 | 285 | 200.9453 | 50.2363
3152, А | 400 | Быт | 62 | 108 | 83 | 55.4407 | 13.8602
3152, Б | 400 | --*-- | 77 | 64 | 87 | 49.9624 | 12.4906
3153 | 630 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 252 | 333 | 305 | 195.0287 | 30.9569
3154 | 320 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 186 | 219 | 166 | 125.1251 | 39.1016
3155 | 320 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 68 | 71 | 82 | 48.4285 | 15.1339
3159, А | 400 | Быт | 109 | 193 | 108 | 89.8447 | 22.4612
3159, Б | 400 | --*-- | 154 | 151 | 222 | 115.4833 | 28.8708
3160, А | 630 | Школа №166; ЦТП-143 АО "ПТС"; Быт | 128 | 193 | 178 | 109.3475 | 17.3568
3160, Б | 630 | --*-- | 10 | 8 | 31 | 10.7375 | 1.7044
3161 | 250 | Администрация Кировского района; Быт | 11 | 71 | 42 | 27.1725 | 10.869
3162 | 180 | Администрация Кировского района; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3163 | 180 | Быт | 77 | 79 | 78 | 51.2772 | 28.4873
3164 | 180 | Быт | 151 | 113 | 68 | 72.7523 | 40.4179
3165 | 200 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3166 | 400 | Быт | 387 | 407 | 370 | 255.0712 | 63.7678
3167, А | 630 | Котельная 500 квартала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 22 | 35 | 46 | 22.5707 | 3.5827
3167, Б | 630 | --*-- | 209 | 196 | 215 | 135.8627 | 21.5655
3168 | 630 | Быт | 531 | 644 | 550 | 378.005 | 60.0008
3168э, I | 250 | Быт | 7 | 8 | 27 | 9.2036 | 3.6814
3168э, II | 250 | --*-- | 66 | 71 | 71 | 45.5797 | 18.2319
3169 | 250 | Детский сад №229; Быт | 122 | 113 | 100 | 73.4097 | 29.3639
3170, А | 400 | Быт | 29 | 36 | 70 | 29.583 | 7.3958
3170, Б | 400 | --*-- | 74 | 81 | 78 | 51.0581 | 12.7645
3171, А | 400 | Быт | 126 | 101 | 147 | 81.9559 | 20.489
3171, Б | 320 | --*-- | 101 | 88 | 76 | 58.0703 | 18.147
3172 | 630 | Быт | 323 | 349 | 300 | 212.9976 | 33.8091
3180 | 400 | Быт | 335 | 274 | 215 | 180.5659 | 45.1415
3181 | 400 | Быт | 386 | 517 | 388 | 282.9011 | 70.7253
3182, I | 400 | Быт | 149 | 176 | 127 | 99.0483 | 24.7621
3182, II | 400 | --*-- | 193 | 159 | 167 | 113.7302 | 28.4325
3184 | 320 | Детский сад №13; Быт | 148 | 225 | 154 | 115.4833 | 36.0885
3186 | 630 | Быт | 395 | 348 | 418 | 254.4138 | 40.3831
3187 | 250 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 77 | 36 | 52 | 36.157 | 14.4628
3188 | 400 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 152 | 134 | 184 | 102.9927 | 25.7482
3189 | 400 | Детский сад №223; Быт | 210 | 188 | 192 | 129.2887 | 32.3222
3190 Т-1 | 400 | Детский сад №240; Быт | 200 | 209 | 221 | 138.054 | 34.5135
3190 Т-2 | 400 |  | 135 | 121 | 103 | 78.6689 | 19.6672
3191 | 630 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 222 | 215 | 222 | 144.4089 | 22.922
3192, А | 400 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 46 | 63 | 69 | 39.0057 | 9.7514
3192, Б | 400 | --*-- | 157 | 173 | 159 | 107.1562 | 26.789
3193, I | 400 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 42 | 61 | 55 | 34.6231 | 8.6558
3193, II | 250 | --*-- | 190 | 173 | 176 | 118.1129 | 47.2451
3194, А | 400 | Быт | 44 | 40 | 52 | 29.8021 | 7.4505
3194, Б | 400 | --*-- | 35 | 39 | 17 | 19.9411 | 4.9853
3195, А | 630 | Котельная Вольская, 48а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №233; Быт | 291 | 323 | 305 | 201.3835 | 31.9656
3195, Б | 630 | --*-- | 150 | 147 | 177 | 103.8692 | 16.4872
3196, А | 400 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 106 | 198 | 143 | 97.9526 | 24.4881
3196, Б | 400 | --*-- | 389 | 321 | 313 | 224.1734 | 56.0434
3200, А | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 299 | 355 | 297 | 208.3958 | 52.099
3200, Б | 400 | --*-- | 247 | 201 | 253 | 153.6125 | 38.4031
3201 | 400 | Быт | 250 | 299 | 289 | 183.6337 | 45.9084
3202 | 400 | Быт | 255 | 327 | 317 | 197.0009 | 49.2502
3203, I | 630 | Детский сад №296; Быт | 191 | 174 | 172 | 117.6746 | 18.6785
3203, II | 400 | --*-- | 216 | 238 | 208 | 145.0663 | 36.2666
3204, А | 400 | Быт | 173 | 144 | 156 | 103.6501 | 25.9125
3204, Б | 400 | --*-- | 206 | 218 | 160 | 127.9739 | 31.9935
3205, I | 400 | ЦТП-161 АО "ПТС"; Быт | 159 | 145 | 122 | 93.3508 | 23.3377
3205, II | 400 | --*-- | 107 | 108 | 81 | 64.8635 | 16.2159
3206, А | 400 | Быт | 242 | 139 | 193 | 125.7825 | 31.4456
3206, Б | 250 | --*-- | 101 | 86 | 88 | 60.2617 | 24.1047
3208 | 400 | Быт | 396 | 421 | 386 | 263.6174 | 65.9043
3209 | 400 | Быт | 288 | 317 | 333 | 205.5471 | 51.3868
3210, А | 400 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 115 | 85 | 154 | 77.5732 | 19.3933
3210, Б | 400 | --*-- | 63 | 72 | 112 | 54.1259 | 13.5315
3211, А | 400 | Пожарная часть №9; Быт | 35 | 95 | 66 | 42.9501 | 10.7375
3211, Б | 400 | --*-- | 23 | 76 | 37 | 29.8021 | 7.4505
3212 | 160 | Быт | 95 | 88 | 36 | 47.9902 | 29.9939
3213 | 400 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 328 | 311 | 377 | 222.6395 | 55.6599
3214 | 400 | Быт | 198 | 211 | 168 | 126.4399 | 31.61
3215, I | 630 | Школа №106; Быт | 306 | 257 | 233 | 174.4301 | 27.6873
3215, II | 630 | --*-- | 255 | 251 | 231 | 161.5013 | 25.6351
3216, А | 400 | Быт | 152 | 129 | 121 | 88.0916 | 22.0229
3216, Б | 400 | --*-- | 48 | 45 | 32 | 27.3917 | 6.8479
3217 | 630 | Быт | 207 | 250 | 206 | 145.2854 | 23.0612
3218 | 630 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 824 | 572 | 741 | 468.2879 | 74.3314
3219 | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 АО "ПТС"; Быт | 175 | 212 | 178 | 123.8103 | 30.9526
3220 | 320 | --*-- | 253 | 197 | 167 | 135.2053 | 42.2516
3221, А | 400 | Детский сад №251; Быт | 149 | 146 | 154 | 98.3909 | 24.5977
3221, Б | 400 | --*-- | 179 | 163 | 197 | 118.1129 | 29.5282
3222, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 14 | 25 | 9 | 10.5184 | 2.6296
3222, Б | 180 | --*-- | 127 | 115 | 155 | 86.9959 | 48.3311
3223, А | 400 | Быт | 91 | 140 | 74 | 66.8357 | 16.7089
3223, Б | 400 | --*-- | 143 | 121 | 84 | 76.2584 | 19.0646
3224, А | 320 | Быт | 142 | 181 | 145 | 102.5544 | 32.0483
3224, Б | 400 | --*-- | 151 | 223 | 203 | 126.4399 | 31.61
3225, А | 400 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 108 | 116 | 90 | 68.8079 | 17.202
3225, Б | 400 | --*-- | 39 | 37 | 41 | 25.6386 | 6.4097
3226, А | 400 | Административное здание 2-го сетевого района АО "ПТС"; Быт | 98 | 135 | 100 | 72.9714 | 18.2429
3226, Б | 400 | --*-- | 35 | 34 | 51 | 26.296 | 6.574
3227, I | 400 | Быт | 180 | 180 | 182 | 118.7703 | 29.6926
3227, II | 320 | --*-- | 106 | 105 | 111 | 70.5609 | 22.0503
3228, А | 400 | Детский сад №154; Быт | 194 | 184 | 235 | 134.3287 | 33.5822
3228, Б | 400 | --*-- | 140 | 162 | 136 | 95.9804 | 23.9951
3229 | 400 | Быт | 529 | 364 | 416 | 286.8455 | 71.7114
3231 | 250 | Быт | 242 | 236 | 238 | 156.8995 | 62.7598
3233 | 400 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 169 | 276 | 259 | 154.2699 | 38.5675
3234, А | 400 | Быт | 142 | 168 | 129 | 96.1995 | 24.0499
3234, Б | 400 | Быт | 222 | 177 | 220 | 135.6435 | 33.9109
3236, А | 400 | НС-12 АО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 24 | 34 | 27 | 18.6263 | 4.6566
3236, Б | 400 | --*-- | 73 | 99 | 70 | 53.0303 | 13.2576
3238, А | 400 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 13 | 30 | 24 | 14.6819 | 3.6705
3238, Б | 400 | --*-- | 217 | 221 | 215 | 143.0941 | 35.7735
3239, А | 630 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 53 | 33 | 41 | 27.8299 | 4.4174
3239, Б | 630 | --*-- | 24 | 36 | 49 | 23.8855 | 3.7914
3240, А | 400 | НС-21 АО "ПТС"; Быт | 66 | 46 | 47 | 34.8422 | 8.7105
3240, Б | 400 | --*-- | 74 | 130 | 73 | 60.6999 | 15.175
3241 | 630 | Быт | 111 | 0 | 88 | 43.6075 | 6.9218
3242 | 250 | Быт | 102 | 106 | 122 | 72.314 | 28.9256
3243 | 630 | Быт | 156 | 214 | 181 | 120.7425 | 19.1655
3245, I | 400 | Быт | 50 | 30 | 36 | 25.4195 | 6.3549
3245, II | 400 | --*-- | 109 | 144 | 110 | 79.5454 | 19.8864
3246, I | 320 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 115 | 124 | 84 | 70.7801 | 22.1188
3246, II | 320 | --*-- | 139 | 134 | 152 | 93.1317 | 29.1036
3247 | 630 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 324 | 313 | 308 | 207.081 | 32.87
3249 | 400 | ЦТП-178 АО "ПТС"; Быт | 212 | 184 | 204 | 131.48 | 32.87
3250, А | 400 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 АО "ПТС"; Быт | 164 | 195 | 134 | 108.0327 | 27.0082
3250, Б | 400 | --*-- | 222 | 208 | 199 | 137.8349 | 34.4587
3251, А | 160 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 213 | 139 | 137 | 107.1562 | 66.9726
3251, Б | 320 | --*-- | 183 | 130 | 150 | 101.4587 | 31.7059
3255 | 250 | Быт | 96 | 82 | 97 | 60.2617 | 24.1047
3256, I | 320 | Быт | 186 | 166 | 181 | 116.7981 | 36.4994
3256, II | 400 | --*-- | 226 | 195 | 180 | 131.6991 | 32.9248
3257, А | 400 | Быт | 237 | 153 | 200 | 129.2887 | 32.3222
3257, Б | 400 | --*-- | 158 | 93 | 171 | 92.4743 | 23.1186
3258, А | 400 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 223 | 195 | 193 | 133.8905 | 33.4726
3258, Б | 320 | --*-- | 257 | 250 | 315 | 180.1276 | 56.2899
3259 | 180 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 49 | 47 | 88 | 40.3205 | 22.4003
3262, I | 400 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 68 | 76 | 85 | 50.1815 | 12.5454
3262, II | 400 | --*-- | 398 | 350 | 352 | 241.0467 | 60.2617
3263 | 400 | Быт | 131 | 93 | 90 | 68.8079 | 17.202
3264 | 320 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 171 | 192 | 164 | 115.4833 | 36.0885
3265 | 320 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 143 | 131 | 112 | 84.5855 | 26.433
3267 | 400 | Быт | 155 | 173 | 153 | 105.4031 | 26.3508
3268 | 630 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 423 | 489 | 318 | 269.534 | 42.7832
3269, I | 400 | ЦТП-133 АО "ПТС"; Быт | 177 | 219 | 193 | 129.0695 | 32.2674
3269, II | 400 | --*-- | 184 | 249 | 222 | 143.5323 | 35.8831
3270 | 400 | Быт | 90 | 121 | 95 | 67.0548 | 16.7637
3271 | 400 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 128 | 65 | 97 | 63.5487 | 15.8872
3272 | 400 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 187 | 202 | 190 | 126.8782 | 31.7196
3273 | 320 | Быт | 165 | 245 | 161 | 125.1251 | 39.1016
3274 | 320 | Быт | 170 | 129 | 129 | 93.7891 | 29.3091
3275, I | 400 | Самарский авиационный техникум; Быт | 139 | 166 | 159 | 101.6779 | 25.4195
3275, II | 400 | --*-- | 126 | 154 | 158 | 95.9804 | 23.9951
3276, А | 400 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 322 | 325 | 368 | 222.4203 | 55.6051
3276, Б | 400 | --*-- | 127 | 148 | 165 | 96.4187 | 24.1047
3277, А | 400 | Быт | 179 | 274 | 293 | 163.4735 | 40.8684
3277, Б | 400 | --*-- | 118 | 191 | 145 | 99.4865 | 24.8716
3278, А | 400 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 58 | 62 | 49 | 37.0335 | 9.2584
3278, Б | 400 | --*-- | 58 | 98 | 139 | 64.6443 | 16.1611
3279, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3279, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3280, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 60 | 48 | 60 | 36.8144 | 9.2036
3280, Б | 400 | --*-- | 80 | 64 | 72 | 47.3328 | 11.8332
3281, А | 400 | ФГУП "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"; Быт | 56 | 96 | 68 | 48.2093 | 12.0523
3281, Б | 400 | --*-- | 82 | 83 | 66 | 50.6198 | 12.655
3282, А | 400 | НС-35 АО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 309 | 288 | 357 | 209.0532 | 52.2633
3282, Б | 400 | --*-- | 133 | 114 | 124 | 81.2985 | 20.3246
3283, I | 630 | Быт | 124 | 133 | 129 | 84.5855 | 13.4263
3283, II | 630 | --*-- | 173 | 169 | 152 | 108.2519 | 17.1828
3284, I | 630 | Котельная ул. Черемшанская, 2а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Школа №178; Быт | 125 | 62 | 69 | 56.0981 | 8.9045
3284, II | 630 | --*-- | 150 | 98 | 106 | 77.5732 | 12.3132
3286, I | 400 | УВД Промышленного района; Быт | 19 | 10 | 16 | 9.861 | 2.4653
3286, II | 400 | --*-- | 65 | 42 | 64 | 37.4718 | 9.368
3286э, I | 400 | НСП-202 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 105 | 256 | 188 | 120.3042 | 30.0761
3286э, II | 400 | --*-- | 142 | 143 | 106 | 85.6811 | 21.4203
3287, I | 630 | Быт | 22 | 32 | 19 | 15.9967 | 2.5392
3287, II | 630 | --*-- | 57 | 36 | 73 | 36.3761 | 5.774
3288 | 250 | Быт | 292 | 346 | 324 | 210.8063 | 84.3225
3291 | 250 | Быт | 149 | 177 | 129 | 99.7057 | 39.8823
3292, А | 400 | Школа №65; Быт | 65 | 66 | 98 | 50.1815 | 12.5454
3292, Б | 400 | --*-- | 84 | 63 | 82 | 50.1815 | 12.5454
3293 | 630 | Быт | 319 | 386 | 318 | 224.1734 | 35.5831
3294, А | 400 | Быт | 199 | 184 | 197 | 127.0973 | 31.7743
3294, Б | 400 | --*-- | 10 | 27 | 23 | 13.148 | 3.287
3295, А | 400 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 111 | 87 | 113 | 68.1505 | 17.0376
3295, Б | 400 | --*-- | 97 | 30 | 50 | 38.7866 | 9.6966
3296, А | 400 | Школа №176; Быт | 19 | 20 | 5 | 9.6419 | 2.4105
3296, Б | 400 | --*-- | 17 | 23 | 27 | 14.6819 | 3.6705
3297, А | 400 | Быт | 192 | 206 | 203 | 131.6991 | 32.9248
3297, Б | 400 | --*-- | 168 | 146 | 201 | 112.8537 | 28.2134
3298, I | 400 | Быт | 64 | 53 | 62 | 39.2249 | 9.8062
3298, II | 400 | --*-- | 101 | 70 | 47 | 47.7711 | 11.9428
3299, А | 630 | Быт | 208 | 195 | 255 | 144.1897 | 22.8873
3299, Б | 630 | --*-- | 203 | 148 | 187 | 117.8937 | 18.7133
3300, I | 400 | НС-15 АО "ПТС"; Быт | 299 | 267 | 274 | 184.072 | 46.018
3300, II | 400 | --*-- | 30 | 9 | 10 | 10.7375 | 2.6844
3302 | 250 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 251 | 235 | 275 | 166.7605 | 66.7042
3303, I | 400 | Быт | 148 | 205 | 189 | 118.7703 | 29.6926
3303, II | 400 | --*-- | 103 | 149 | 112 | 79.7645 | 19.9411
3304 | 160 | Быт | 246 | 176 | 278 | 153.3933 | 95.8708
3305, I | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 5 | 6 | 8 | 4.1635 | 1.0409
3305, II | 400 | --*-- | 102 | 129 | 88 | 69.9035 | 17.4759
3306, А | 400 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 126 | 125 | 176 | 93.5699 | 23.3925
3306, Б | 630 | --*-- | 254 | 198 | 166 | 135.4244 | 21.4959
3307, А | 630 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 56 | 92 | 91 | 52.3729 | 8.3132
3307, Б | 630 | --*-- | 193 | 199 | 198 | 129.2887 | 20.522
3310 | 630 | Быт | 106 | 90 | 64 | 56.9747 | 9.0436
3312, А | 400 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 88 | 211 | 147 | 97.7335 | 24.4334
3312, Б | 400 | --*-- | 138 | 168 | 150 | 99.9248 | 24.9812
3314 | 250 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 49 | 53 | 24 | 27.6108 | 11.0443
3315 | 250 | Котельная Аэропорт-2 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 110 | 123 | 111 | 75.3819 | 30.1527
3316, I | 400 | Быт | 150 | 206 | 102 | 100.3631 | 25.0908
3316, II | 400 | --*-- | 100 | 207 | 146 | 99.2674 | 24.8169
3318 | 400 | Быт | 5 | 23 | 8 | 7.8888 | 1.9722
3319, I | 400 | Быт | 73 | 65 | 60 | 43.3884 | 10.8471
3319, II | 400 | --*-- | 50 | 45 | 62 | 34.4039 | 8.601
3320, А | 400 | Быт | 90 | 78 | 71 | 52.3729 | 13.0932
3320, Б | 400 | --*-- | 10 | 27 | 19 | 12.2715 | 3.0679
3321, I | 400 | Быт | 19 | 49 | 77 | 31.7743 | 7.9436
3321, II | 400 | --*-- | 69 | 41 | 21 | 28.7065 | 7.1766
3321э, I | 400 | Быт | 38 | 29 | 54 | 26.5151 | 6.6288
3321э, II | 400 | --*-- | 83 | 88 | 97 | 58.7277 | 14.6819
3322, А | 630 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 169 | 169 | 120 | 100.3631 | 15.9306
3322, Б | 400 | --*-- | 151 | 147 | 213 | 111.9771 | 27.9943
3323, А | 400 | Быт | 79 | 87 | 75 | 52.8111 | 13.2028
3323, Б | 400 | --*-- | 110 | 120 | 119 | 76.4775 | 19.1194
3324 | 630 | Быт | 100 | 73 | 88 | 57.1938 | 9.0784
3325, I | 400 | Быт | 81 | 66 | 67 | 46.8945 | 11.7236
3325, II | 400 | --*-- | 138 | 158 | 112 | 89.4064 | 22.3516
3326, А | 400 | Быт | 44 | 37 | 52 | 29.1447 | 7.2862
3326, Б | 400 | --*-- | 50 | 43 | 61 | 33.7465 | 8.4366
3327 | 400 | Быт | 129 | 91 | 92 | 68.3696 | 17.0924
3328, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6 Кировского района» ; быт | 121 | 98 | 91 | 67.9313 | 16.9828
3328, II | 400 | --*-- | 121 | 91 | 83 | 64.6443 | 16.1611
3329, I | 400 | Быт | 157 | 190 | 130 | 104.5266 | 26.1317
3329, II | 400 | --*-- | 62 | 87 | 76 | 49.305 | 12.3262
3330 | 400 | Быт | 223 | 244 | 312 | 170.7049 | 42.6762
3335, I | 1000 | Быт | 103 | 85 | 105 | 64.2061 | 6.4206
3335, II | 1000 | --*-- | 175 | 171 | 205 | 120.7425 | 12.0742
3336, I | 400 | Быт | 17 | 2 | 10 | 6.3549 | 1.5887
3336, II | 400 | --*-- | 9 | 5 | 18 | 7.0123 | 1.7531
3338, I | 250 | ООО СМПФ "Элри" | 41 | 19 | 42 | 22.3516 | 8.9406
3338, II | 250 | --*-- | 191 | 143 | 168 | 110.0049 | 44.002
3339 | 400 | Быт | 252 | 305 | 219 | 170.0475 | 42.5119
3340, А | 400 | Быт | 133 | 137 | 153 | 92.6934 | 23.1733
3340, Б | 400 | --*-- | 10 | 72 | 50 | 28.9256 | 7.2314
3341, А | 400 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 68 | 80 | 74 | 48.6476 | 12.1619
3341, Б | 400 | --*-- | 77 | 66 | 71 | 46.8945 | 11.7236
3342, А | 400 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 107 | 80 | 91 | 60.9191 | 15.2298
3342, Б | 400 | --*-- | 67 | 77 | 107 | 55.0025 | 13.7506
3343, А | 400 | Быт | 137 | 91 | 87 | 69.027 | 17.2568
3343, Б | 400 | --*-- | 385 | 333 | 362 | 236.664 | 59.166
3344, А | 400 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 143 | 125 | 120 | 85.0237 | 21.2559
3344, Б | 400 | --*-- | 146 | 169 | 166 | 105.4031 | 26.3508
3346 | 400 | Быт | 89 | 142 | 104 | 73.4097 | 18.3524
3347, I | 1000 |  | 9 | 6 | 6 | 4.6018 | 0.46018
3347, II | 1000 |  | 488 | 500 | 494 | 324.7556 | 32.4756
3348, I | 630 | Базы | 4 | 1 | 0 | 1.0957 | 0.17392
3348, II | 630 | --*-- | 18 | 6 | 6 | 6.574 | 1.0435
3349 | 400 | Базы | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26
3350, I | 630 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 371 | 405 | 362 | 249.3737 | 39.5831
3350, II | 630 | --*-- | 460 | 507 | 456 | 311.8267 | 49.4963
3356, А | 400 | Детский сад №18; Быт | 132 | 175 | 157 | 101.6779 | 25.4195
3356, Б | 400 | --*-- | 43 | 70 | 73 | 40.7588 | 10.1897
3357, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 64 | 88 | 91 | 53.2494 | 13.3124
3357, Б | 400 | --*-- | 146 | 156 | 110 | 90.2829 | 22.5707
3358, А | 400 | НС-40 АО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 234 | 249 | 230 | 156.2421 | 39.0605
3358, Б | 400 | --*-- | 89 | 93 | 58 | 52.592 | 13.148
3360, А | 400 | Школа №133; Быт | 329 | 308 | 287 | 202.4792 | 50.6198
3360, Б | 400 | --*-- | 138 | 105 | 152 | 86.5577 | 21.6394
3361, А | 400 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 165 | 194 | 164 | 114.6067 | 28.6517
3361, Б | 400 | --*-- | 141 | 171 | 151 | 101.4587 | 25.3647
3362, А | 400 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 65 | 55 | 63 | 40.1014 | 10.0253
3362, Б | 400 | --*-- | 163 | 152 | 154 | 102.7735 | 25.6934
3363, А | 630 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 211 | 193 | 171 | 126.0017 | 20.0003
3363, Б | 630 | --*-- | 136 | 110 | 178 | 92.9125 | 14.748
3364, I | 400 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 69 | 75 | 77 | 48.4285 | 12.1071
3364, II | 400 | --*-- | 71 | 66 | 61 | 43.3884 | 10.8471
3365, I | 400 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 77 | 102 | 85 | 57.8512 | 14.4628
3365, II | 400 | --*-- | 160 | 148 | 153 | 101.0205 | 25.2551
3368, I | 400 | Быт | 118 | 111 | 82 | 68.1505 | 17.0376
3368, II | 400 | --*-- | 40 | 41 | 22 | 22.5707 | 5.6427
3369, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 97 | 108 | 118 | 70.7801 | 17.695
3369, Б | 400 | --*-- | 52 | 27 | 46 | 27.3917 | 6.8479
3370, А | 400 | Быт | 49 | 71 | 102 | 48.6476 | 12.1619
3370, Б | 400 | --*-- | 34 | 44 | 44 | 26.7343 | 6.6836
3371, I | 400 | Быт | 184 | 178 | 135 | 108.9093 | 27.2273
3371, II | 400 | --*-- | 176 | 153 | 173 | 110.0049 | 27.5012
3372, I | 630 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 252 | 286 | 292 | 181.8807 | 28.8699
3372, II | 630 | --*-- | 135 | 140 | 130 | 88.749 | 14.0871
3373, А | 630 | Быт | 59 | 59 | 46 | 35.9379 | 5.7044
3373, Б | 400 | --*-- | 109 | 84 | 85 | 60.9191 | 15.2298
3374, I | 400 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 58 | 84 | 119 | 57.1938 | 14.2985
3374, II | 400 | --*-- | 89 | 107 | 103 | 65.5209 | 16.3802
3375, А | 630 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 132 | 164 | 143 | 96.1995 | 15.2698
3375, Б | 630 | --*-- | 349 | 297 | 351 | 218.4759 | 34.6787
3376, А | 630 | Быт | 314 | 321 | 367 | 219.5716 | 34.8526
3376, Б | 630 | --*-- | 124 | 100 | 128 | 77.1349 | 12.2436
3377, I | 400 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 201 | 268 | 206 | 147.915 | 36.9787
3377, II | 400 | --*-- | 75 | 63 | 82 | 48.2093 | 12.0523
3378, А | 400 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 54 | 61 | 59 | 38.1292 | 9.5323
3378, Б | 400 | --*-- | 134 | 150 | 147 | 94.4465 | 23.6116
3379, А | 400 | Быт | 126 | 93 | 132 | 76.9158 | 19.229
3379, Б | 400 | --*-- | 98 | 90 | 101 | 63.3295 | 15.8324
3382, I | 630 | Быт | 57 | 82 | 55 | 42.5119 | 6.7479
3382, II | 630 | --*-- | 26 | 10 | 21 | 12.4906 | 1.9826
3384, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 167 | 192 | 142 | 109.7858 | 43.9143
3384, II | 250 | --*-- | 151 | 54 | 18 | 48.8667 | 19.5467
3386, А | 630 | Быт | 21 | 37 | 32 | 19.722 | 3.1305
3386, Б | 630 | --*-- | 108 | 146 | 127 | 83.4898 | 13.2523
3388, I | 400 | Школа №112; Быт | 59 | 56 | 61 | 38.5675 | 9.6419
3388, II | 400 | --*-- | 29 | 25 | 38 | 20.1603 | 5.0401
3389 | 400 | Быт | 109 | 186 | 118 | 90.5021 | 22.6255
3390 | 400 | Быт | 125 | 194 | 212 | 116.3598 | 29.09
3391 | 400 | Быт | 26 | 152 | 108 | 62.6721 | 15.668
3392 | 400 | Быт | 201 | 290 | 345 | 183.1955 | 45.7989
3393 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3394 | 400 | Быт | 86 | 172 | 173 | 94.4465 | 23.6116
3395 | 630 | Быт | 152 | 189 | 102 | 97.0761 | 15.4089
3396 | 400 | Быт | 190 | 307 | 246 | 162.8161 | 40.704
3397 | 400 | Быт | 161 | 156 | 171 | 106.9371 | 26.7343
3398 | 630 | Быт | 145 | 241 | 84 | 102.9927 | 16.348
3399 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3400, I | 630 |  | 106 | 57 | 46 | 45.7989 | 7.2697
3400, I | 630 |  | 52 | 54 | 22 | 28.0491 | 4.4522
3401 | 160 |  | 94 | 93 | 119 | 67.0548 | 41.9093
3403 | 400 |  | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.38348
3404 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3405 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3407 | 250 |  | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.70123
3408 | 400 |  | 22 | 33 | 55 | 24.1047 | 6.0262
3409 | 400 |  | 36 | 43 | 30 | 23.8855 | 5.9714
3410 | 250 |  | 16 | 11 | 1 | 6.1357 | 2.4543
3414 | 400 |  | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 0.27392
3416, А | 400 | Быт | 40 | 24 | 30 | 20.5985 | 5.1496
3416, Б | 400 | --*-- | 109 | 81 | 99 | 63.3295 | 15.8324
3417, А | 630 | Котельная Металлистов, 77 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №323; Быт | 514 | 516 | 452 | 324.7556 | 51.5485
3417, Б | 630 | --*-- | 140 | 76 | 88 | 66.6165 | 10.5741
3418, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3418, Б | 250 | --*-- | 89 | 205 | 134 | 93.7891 | 37.5156
3419, А | 400 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 41 | 63 | 124 | 49.9624 | 12.4906
3419, Б | 400 | --*-- | 138 | 158 | 166 | 101.2396 | 25.3099
3420, А | 400 | НС-43 (теплонасосная) АО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Ростелеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 237 | 188 | 200 | 136.9583 | 34.2396
3420, Б | 400 | --*-- | 77 | 90 | 104 | 59.3851 | 14.8463
3421, I | 400 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3421, II | 400 | --*-- | 33 | 57 | 77 | 36.5953 | 9.1488
3424, А | 400 | Быт | 156 | 100 | 111 | 80.4219 | 20.1055
3424, Б | 400 | --*-- | 125 | 143 | 136 | 88.5299 | 22.1325
3426, А | 400 | Быт | 72 | 118 | 70 | 56.9747 | 14.2437
3426, Б | 400 | --*-- | 62 | 61 | 60 | 40.1014 | 10.0253
3427, А | 400 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 61 | 49 | 84 | 42.5119 | 10.628
3427, Б | 400 | --*-- | 43 | 39 | 39 | 26.5151 | 6.6288
3428, А | 400 | Быт | 120 | 145 | 121 | 84.5855 | 21.1464
3428, Б | 400 | --*-- | 105 | 72 | 72 | 54.5642 | 13.641
3429, А | 400 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 40 | 60 | 113 | 46.6754 | 11.6689
3429, Б | 630 | --*-- | 236 | 218 | 202 | 143.7515 | 22.8177
3430, А | 400 | Детский сад №180; Быт | 78 | 141 | 109 | 71.8757 | 17.9689
3430, Б | 400 | --*-- | 159 | 103 | 225 | 106.7179 | 26.6795
3433, А | 400 | Быт | 62 | 73 | 92 | 49.7433 | 12.4358
3433, Б | 400 | --*-- | 38 | 28 | 51 | 25.6386 | 6.4097
3435, А | 250 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 54 | 65 | 56 | 38.3483 | 15.3393
3435, Б | 250 | --*-- | 20 | 38 | 29 | 19.0646 | 7.6258
3437, А | 400 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 120 | 118 | 167 | 88.749 | 22.1872
3437, Б | 400 | --*-- | 108 | 86 | 84 | 60.9191 | 15.2298
3437э, I | 630 | НСП-111 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТС-955, ПСЭ-993/6, ПСЭ-992/3 ПАО "Ростелеком"; быт | 140 | 142 | 148 | 94.2273 | 14.9567
3437э, II | 630 | --*-- | 258 | 246 | 180 | 149.8872 | 23.7916
3438, А | 400 | Школа №168; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3438, Б | 400 | --*-- | 75 | 93 | 90 | 56.5364 | 14.1341
3438э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3, педиатрическое отделение; Участковый пункт полиции №16 | 73 | 81 | 101 | 55.879 | 13.9697
3438э, II | 400 | --*-- | 30 | 59 | 57 | 31.9935 | 7.9984
3439, А | 250 | Быт | 13 | 31 | 42 | 18.8455 | 7.5382
3439, Б | 180 | --*-- | 10 | 36 | 5 | 11.1758 | 6.2088
3439э, I | 400 | Быт | 8 | 12 | 8 | 6.1357 | 1.5339
3439э, II | 400 | --*-- | 217 | 202 | 206 | 136.9583 | 34.2396
3440э, I | 630 | НСП-112 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 14 | 30 | 17 | 13.3671 | 2.1218
3440э, II | 630 | --*-- | 200 | 172 | 190 | 123.1529 | 19.5481
3441э, I | 400 | Быт | 60 | 44 | 46 | 32.87 | 8.2175
3441э, II | 400 | --*-- | 9 | 10 | 8 | 5.9166 | 1.4791
3446 | 250 | Быт | 403 | 401 | 397 | 263.1791 | 105.2717
3448 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3452 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3459, А | 400 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 132 | 104 | 100 | 73.6288 | 18.4072
3459, Б | 400 | --*-- | 54 | 35 | 39 | 28.0491 | 7.0123
3490, I | 400 | ЦТП-42 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3490, II | 400 | --*-- | 79 | 98 | 108 | 62.453 | 15.6133
3491, I | 400 | НСП-200 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 136 | 132 | 116 | 84.1472 | 21.0368
3491, II | 400 | --*-- | 23 | 42 | 51 | 25.4195 | 6.3549
3492, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района; быт | 26 | 28 | 8 | 13.5863 | 3.3966
3492, II | 400 | --*-- | 73 | 115 | 112 | 65.74 | 16.435
3493, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; быт | 71 | 112 | 102 | 62.453 | 15.6133
3493, II | 400 | --*-- | 71 | 80 | 65 | 47.3328 | 11.8332
3494, I | 400 | ЦТП-43 АО "ПТС"; НСП-201 ООО "Самарские коммунальные системы"; Детский сад №459 ; быт | 84 | 75 | 59 | 47.7711 | 11.9428
3494, II | 400 | --*-- | 9 | 8 | 17 | 7.4505 | 1.8626
3495, I | 400 | ЦТП-44 АО "ПТС"; быт | 30 | 48 | 41 | 26.0769 | 6.5192
3495, II | 400 | --*-- | 81 | 97 | 88 | 58.2895 | 14.5724
3496, I | 400 | Участковый пункт полиции №4; быт | 58 | 56 | 64 | 39.0057 | 9.7514
3496, II | 400 | --*-- | 120 | 114 | 114 | 76.2584 | 19.0646
3497, I | 400 | Быт | 58 | 53 | 52 | 35.7187 | 8.9297
3497, II | 400 | --*-- | 7 | 19 | 84 | 24.1047 | 6.0262
3498, I | 400 | ЦТП-47 АО "ПТС"; быт | 153 | 111 | 126 | 85.462 | 21.3655
3498, II | 400 | --*-- | 29 | 21 | 21 | 15.5585 | 3.8896
3498э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3,; Участковый пункт полиции №16 ; быт | 93 | 98 | 105 | 64.8635 | 16.2159
3498э, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3499, I | 400 | ЦТП-45 АО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 105 | 141 | 105 | 76.9158 | 19.229
3499, II | 400 | --*-- | 78 | 55 | 111 | 53.4685 | 13.3671
3500э, I | 630 | Быт | 52 | 46 | 49 | 32.2126 | 5.1131
3500э, II | 630 | --*-- | 122 | 141 | 157 | 92.036 | 14.6089
3504 | 160 | Быт | 18 | 31 | 24 | 15.9967 | 9.998
3507, А | 250 | Быт | 50 | 44 | 54 | 32.4317 | 12.9727
3507, Б | 250 | --*-- | 0 | 8 | 56 | 14.0245 | 5.6098
3511 | 250 |  | 242 | 210 | 147 | 131.2609 | 52.5043
3512 | 100 |  | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 1.3148
132, I | 400 | Matreshka Plaza | 108 | 82 | 131 | 70.3418 | 17.5855
132, II | 400 | --*-- | 200 | 198 | 202 | 131.48 | 32.87
ТП 1 РЛК, II | 630 |  | 28 | 41 | 45 | 24.9812 | 3.9653
РП 13, I Т-1 | 2500 | ВИВА Лэнд | 626 | 534 | 545 | 373.6223 | 14.9449
РП 13, I Т-2 | 2500 | --*-- | 573 | 559 | 577 | 374.4989 | 14.98
РП 13, II Т-3 | 2500 | --*-- | 1074 | 1107 | 991 | 695.0909 | 27.8036
РП 13, II Т-4 | 2500 | --*-- | 541 | 535 | 565 | 359.5978 | 14.3839

## ВУ
Волжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601, I | 630 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 81 | 53 | 75 | 45.7989 | 7.2697
РП 601, II | 630 | --*-- | 1 | 0 | 2 | 0.6574 | 0.10435
РП 602, I | 400 | Детский сад №400; Быт | 115 | 82 | 77 | 60.0425 | 15.0106
РП 602, II | 400 | --*-- | 91 | 67 | 39 | 43.1693 | 10.7923
РП 603, I | 400 | Школа №100; Быт | 41 | 81 | 44 | 36.3761 | 9.094
РП 603, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 604, I | 400 | Быт | 110 | 144 | 136 | 85.462 | 21.3655
РП 604, II | 400 | --*-- | 213 | 232 | 219 | 145.5045 | 36.3761
РП 605, I | 400 | Быт | 71 | 66 | 50 | 40.9779 | 10.2445
РП 605, II | 400 | --*-- | 39 | 10 | 31 | 17.5307 | 4.3827
РП 606, I | 400 | Быт | 190 | 112 | 101 | 88.3107 | 22.0777
РП 606, II | 400 | --*-- | 71 | 113 | 101 | 62.453 | 15.6133
РП 607, I | 400 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 57 | 67 | 53 | 38.7866 | 9.6966
РП 607, II | 400 | --*-- | 63 | 44 | 62 | 37.0335 | 9.2584
РП 608, I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 86 | 118 | 83 | 62.8913 | 15.7228
РП 608, II | 400 | --*-- | 143 | 104 | 155 | 88.0916 | 22.0229
РП 609, I | 250 | Быт | 289 | 344 | 310 | 206.6427 | 82.6571
РП 609, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 610, I | 630 | Быт | 11 | 33 | 45 | 19.5029 | 3.0957
РП 610, II | 630 | Быт | 86 | 54 | 55 | 42.731 | 6.7827
РП 611, I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 611, II | 250 | --*-- | 42 | 21 | 28 | 19.9411 | 7.9765
РП 612, I | 400 | Теплопункт №46 ОАО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 113 | 80 | 89 | 61.7956 | 15.4489
РП 612, II | 400 | --*-- | 90 | 44 | 51 | 40.5397 | 10.1349
РП 613, I | 100 | Быт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
РП 613, II | 250 | Быт | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
РП 614, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 55 | 35 | 9 | 21.6942 | 3.4435
РП 614, II | 630 | --*-- | 27 | 20 | 51 | 21.4751 | 3.4087
РП 615, I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 162 | 157 | 165 | 106.0605 | 26.5151
РП 615, II | 400 | --*-- | 10 | 10 | 4 | 5.2592 | 1.3148
РП 616, I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 144 | 138 | 131 | 90.5021 | 22.6255
РП 616, II | 400 | --*-- | 14 | 32 | 27 | 15.9967 | 3.9992
РП 617, I | 400 | Быт | 80 | 101 | 69 | 54.7833 | 13.6958
РП 617, II | 400 | --*-- | 260 | 159 | 200 | 135.6435 | 33.9109
РП 618, I | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 69 | 70 | 106 | 53.6877 | 8.5219
РП 618, II | 630 | --*-- | 56 | 56 | 52 | 35.9379 | 5.7044
РП 619, I | 630 | Быт | 215 | 221 | 223 | 144.4089 | 22.922
РП 619, II | 630 | --*-- | 27 | 38 | 32 | 21.2559 | 3.374
РП 620, I | 630 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека ОАО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 35 | 131 | 153 | 69.9035 | 11.0958
РП 620, II | 630 | --*-- | 37 | 18 | 10 | 14.2437 | 2.2609
РП 622, I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 93 | 75 | 105 | 59.8234 | 14.9559
РП 622, II | 400 | --*-- | 2 | 10 | 1 | 2.8487 | 0.71218
РП 623, I | 400 | Быт | 51 | 85 | 86 | 48.6476 | 12.1619
РП 623, II | 400 | Быт | 47 | 56 | 76 | 39.2249 | 9.8062
РП 624, I | 1000 | Теплопункт №59 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 103 | 133 | 93 | 72.0949 | 7.2095
РП 624, II | 1000 | --*-- | 65 | 31 | 32 | 28.0491 | 2.8049
РП 625, I | 400 | ЦТП-189 ОАО "ПТС" ; Быт | 112 | 113 | 82 | 67.2739 | 16.8185
РП 625, II | 400 | --*-- | 58 | 51 | 41 | 32.87 | 8.2175
РП 626, I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 95 | 95 | 73 | 57.6321 | 57.6321
РП 626, II | 63 | --*-- | 20 | 19 | 18 | 12.4906 | 19.8263
РП 627, I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 147 | 62 | 87 | 64.8635 | 16.2159
РП 627, II | 400 | --*-- | 49 | 49 | 13 | 24.3238 | 6.081
РП 628, I Т-1 | 1250 |  | 32 | 52 | 40 | 27.1725 | 2.1738
РП 628, I Т-3 | 1250 |  | 63 | 60 | 30 | 33.5274 | 2.6822
РП 628, II Т-2 | 1250 |  | 47 | 68 | 96 | 46.2371 | 3.699
РП 628, II Т-4 | 1250 |  | 70 | 73 | 41 | 40.3205 | 3.2256
РП 630, I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 64 | 64 | 60 | 41.1971 | 6.5392
РП 630, II | 630 | --*-- | 102 | 100 | 99 | 65.9591 | 10.4697
РП 632, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 28 | 14 | 17 | 12.9289 | 2.0522
РП 632, II | 630 | --*-- | 22 | 26 | 10 | 12.7097 | 2.0174
РП 633, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 95 | 97 | 90 | 61.7956 | 9.8088
РП 633, II | 630 | --*-- | 62 | 23 | 1 | 18.8455 | 2.9913
РП 634, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 5 | 10 | 6 | 4.6018 | 0.46018
РП 634, II | 1000 | --*-- | 40 | 35 | 67 | 31.1169 | 3.1117
РП 635, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 635, II | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 637, I | 1250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 30 | 43 | 37 | 24.1047 | 1.9284
РП 637, II | 1250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | 630 | Котельная Радиоцентр ЗАО "СУТЭК", быт | 102 | 134 | 112 | 76.2584 | 12.1045
6001, А | 400 | Быт | 43 | 58 | 44 | 31.7743 | 7.9436
6001, Б | 400 | --*-- | 225 | 244 | 253 | 158.2143 | 39.5536
6002, А | 400 | НС-10 ОАО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 101 | 72 | 101 | 60.0425 | 15.0106
6002, Б | 400 | --*-- | 72 | 66 | 81 | 47.9902 | 11.9976
6003, А | 630 | Быт | 154 | 144 | 206 | 110.4432 | 17.5307
6003, Б | 630 | --*-- | 32 | 18 | 8 | 12.7097 | 2.0174
6004, А | 400 | Быт | 119 | 125 | 133 | 82.6133 | 20.6533
6004, Б | 400 | --*-- | 173 | 195 | 165 | 116.7981 | 29.1995
6006, А | 400 | НС-16 ОАО "ПТС", быт | 74 | 74 | 101 | 54.5642 | 13.641
6006, Б | 400 | --*-- | 114 | 103 | 78 | 64.6443 | 16.1611
6007, А | 400 | Быт | 86 | 61 | 90 | 51.9346 | 12.9836
6007, Б | 400 | --*-- | 117 | 84 | 85 | 62.6721 | 15.668
6008, I | 400 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 141 | 97 | 128 | 80.2028 | 20.0507
6008, II | 400 | --*-- | 234 | 211 | 220 | 145.7237 | 36.4309
6009, I | 400 | Школа №85, быт | 10 | 73 | 24 | 23.4473 | 5.8618
6009, II | 400 | --*-- | 63 | 80 | 81 | 49.0859 | 12.2715
6010, I | 630 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 4 | 5 | 28 | 8.1079 | 1.287
6010, II | 630 | --*-- | 127 | 158 | 183 | 102.5544 | 16.2785
6011, I | 400 | Быт | 3 | 2 | 2 | 1.5339 | 0.38348
6011, II | 400 | --*-- | 98 | 133 | 155 | 84.5855 | 21.1464
6012, I | 160 | Быт | 57 | 71 | 81 | 45.7989 | 28.6243
6012, II | 180 | --*-- | 2 | 0 | 1 | 0.6574 | 0.36522
6013, А | 400 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 106 | 97 | 117 | 70.1227 | 17.5307
6013, Б | 400 | --*-- | 236 | 131 | 144 | 111.9771 | 27.9943
6014, А | 400 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 154 | 138 | 133 | 93.1317 | 23.2829
6014, Б | 400 | --*-- | 109 | 96 | 118 | 70.7801 | 17.695
6015, А | 400 | Быт | 210 | 202 | 233 | 141.341 | 35.3353
6015, Б | 400 | --*-- | 153 | 96 | 184 | 94.8847 | 23.7212
6016, А | 400 | Быт | 69 | 78 | 79 | 49.5241 | 12.381
6016, Б | 400 | --*-- | 143 | 116 | 68 | 71.6566 | 17.9141
6017, I | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 219 | 206 | 241 | 145.9428 | 23.1655
6017, II | 630 | --*-- | 32 | 60 | 56 | 32.4317 | 5.1479
6018, А | 400 | Быт | 129 | 99 | 177 | 88.749 | 22.1872
6018, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6019, А | 400 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 154 | 148 | 150 | 99.0483 | 24.7621
6019, Б | 400 | --*-- | 132 | 84 | 103 | 69.9035 | 17.4759
6020, А | 400 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 139 | 98 | 125 | 79.3263 | 19.8316
6020, Б | 400 | --*-- | 64 | 38 | 76 | 39.0057 | 9.7514
6021, А | 400 | Быт | 71 | 76 | 68 | 47.1137 | 11.7784
6021, Б | 400 | --*-- | 239 | 214 | 240 | 151.8594 | 37.9648
6022, А | 400 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 16 | 9 | 52 | 16.8733 | 4.2183
6022, Б | 400 | --*-- | 102 | 130 | 116 | 76.2584 | 19.0646
6023, А | 400 | Быт | 37 | 42 | 23 | 22.3516 | 5.5879
6023, Б | 400 | --*-- | 19 | 39 | 18 | 16.6541 | 4.1635
6024, А | 400 | Быт | 156 | 150 | 117 | 92.6934 | 23.1733
6024, Б | 400 | --*-- | 91 | 81 | 43 | 47.1137 | 11.7784
6025, А | 400 | Школа №108; Быт | 91 | 74 | 76 | 52.8111 | 13.2028
6025, Б | 400 | --*-- | 45 | 29 | 36 | 24.1047 | 6.0262
6026, А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 176 | 185 | 191 | 120.9616 | 30.2404
6026, Б | 400 | --*-- | 56 | 63 | 64 | 40.1014 | 10.0253
6027, А | 400 | Быт | 21 | 67 | 25 | 24.7621 | 6.1905
6027, Б | 400 | --*-- | 98 | 127 | 105 | 72.314 | 18.0785
6028, А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 53 | 47 | 74 | 38.1292 | 9.5323
6028, Б | 400 | --*-- | 71 | 81 | 192 | 75.3819 | 18.8455
6029, А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 42 | 58 | 61 | 35.2805 | 5.6001
6029, Б | 630 | --*-- | 117 | 89 | 112 | 69.6844 | 11.061
6030, А | 400 | Детский сад №230; Быт | 25 | 33 | 36 | 20.5985 | 5.1496
6030, Б | 400 | --*-- | 83 | 98 | 72 | 55.4407 | 13.8602
6031, А | 400 | Быт | 28 | 51 | 55 | 29.3639 | 7.341
6031, Б | 400 | --*-- | 54 | 60 | 71 | 40.5397 | 10.1349
6032, А | 400 | Быт | 162 | 167 | 158 | 106.7179 | 26.6795
6032, Б | 400 | --*-- | 76 | 63 | 83 | 48.6476 | 12.1619
6033, А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 105 | 105 | 92 | 66.1783 | 16.5446
6033, Б | 400 | --*-- | 149 | 200 | 168 | 113.2919 | 28.323
6034, А | 250 | Быт | 63 | 72 | 84 | 47.9902 | 19.1961
6034, Б | 250 | --*-- | 0 | 3 | 5 | 1.7531 | 0.70123
6036, I | 630 | Быт | 41 | 81 | 64 | 40.7588 | 6.4697
6036, II | 630 | --*-- | 94 | 60 | 78 | 50.8389 | 8.0697
6040, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 61 | 112 | 112 | 62.453 | 15.6133
6040, Б | 400 | --*-- | 115 | 131 | 121 | 80.4219 | 20.1055
6041, А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 115 | 93 | 117 | 71.2183 | 17.8046
6041, Б | 400 | --*-- | 50 | 27 | 64 | 30.8978 | 7.7244
6042, А | 400 | Быт | 59 | 67 | 96 | 48.6476 | 12.1619
6042, Б | 400 | --*-- | 157 | 156 | 121 | 95.1039 | 23.776
6043, I | 400 | Быт | 80 | 110 | 138 | 71.8757 | 17.9689
6043, II | 400 | --*-- | 121 | 134 | 94 | 76.4775 | 19.1194
6044, I | 400 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 109 | 83 | 82 | 60.0425 | 15.0106
6044, II | 400 | --*-- | 127 | 128 | 137 | 85.9003 | 21.4751
6047, А | 400 | Быт | 154 | 138 | 144 | 95.5421 | 23.8855
6047, Б | 400 | --*-- | 84 | 74 | 50 | 45.5797 | 11.3949
6048, А | 400 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 18 | 50 | 32 | 21.9133 | 5.4783
6048, Б | 400 | --*-- | 130 | 164 | 190 | 106.0605 | 26.5151
6049, А | 400 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 35 | 34 | 24 | 20.3794 | 5.0949
6049, Б | 400 | --*-- | 95 | 107 | 106 | 67.4931 | 16.8733
6050, А | 400 | ООО "Интеграция", быт | 17 | 7 | 5 | 6.3549 | 1.5887
6050, Б | 400 | --*-- | 185 | 158 | 84 | 93.5699 | 23.3925
6051, А | 400 | Быт | 213 | 221 | 189 | 136.5201 | 34.13
6051, Б | 400 | --*-- | 101 | 124 | 88 | 68.5887 | 17.1472
6052, А | 400 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 166 | 135 | 156 | 100.1439 | 25.036
6052, Б | 400 | --*-- | 44 | 74 | 69 | 40.9779 | 10.2445
6056, А | 400 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 49 | 47 | 47 | 31.3361 | 7.834
6056, Б | 400 | --*-- | 11 | 35 | 11 | 12.4906 | 3.1226
6057, А | 400 | Быт | 220 | 305 | 292 | 179.0319 | 44.758
6057, Б | 400 | --*-- | 4 | 0 | 6 | 2.1913 | 0.54783
6058, А | 400 | Быт | 162 | 179 | 174 | 112.8537 | 28.2134
6058, Б | 400 | --*-- | 57 | 97 | 101 | 55.879 | 13.9697
6059, А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 130 | 140 | 210 | 105.184 | 26.296
6059, Б | 400 | --*-- | 69 | 40 | 75 | 40.3205 | 10.0801
6060, А | 400 | Быт | 125 | 168 | 157 | 98.61 | 24.6525
6060, Б | 400 | --*-- | 46 | 33 | 34 | 24.7621 | 6.1905
6061, А | 400 | Быт | 57 | 84 | 64 | 44.9223 | 11.2306
6061, Б | 400 | --*-- | 71 | 95 | 81 | 54.1259 | 13.5315
6062, А | 400 | Школа №43; Быт | 59 | 13 | 64 | 29.8021 | 7.4505
6062, Б | 400 | --*-- | 130 | 110 | 135 | 82.175 | 20.5437
6064, I Т-1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 86 | 99 | 70 | 55.879 | 8.8697
6064, I Т-3 | 630 | --*-- | 51 | 39 | 33 | 26.9534 | 4.2783
6064, II Т-2 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 8 | 3 | 4 | 3.287 | 0.52175
6064, II Т-4 | 630 | --*-- | 24 | 68 | 34 | 27.6108 | 4.3827
6066, А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 211 | 166 | 220 | 130.8226 | 32.7056
6066, Б | 400 | --*-- | 65 | 50 | 58 | 37.9101 | 9.4775
6067, А | 400 | НС-14 ОАО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 65 | 63 | 53 | 39.6631 | 9.9158
6067, Б | 400 | --*-- | 0 | 21 | 8 | 6.3549 | 1.5887
6069, А | 400 | Быт | 100 | 92 | 99 | 63.7678 | 15.9419
6069, Б | 400 | --*-- | 10 | 1 | 0 | 2.4105 | 0.60262
6070, А | 250 | школа № 139; быт | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.087653
6070, Б | 250 | --*-- | 5 | 10 | 13 | 6.1357 | 2.4543
6071, А | 400 | Быт | 75 | 103 | 57 | 51.4963 | 12.8741
6071, Б | 400 | --*-- | 244 | 182 | 217 | 140.9027 | 35.2257
6072, А | 250 | Быт | 147 | 151 | 131 | 94.0082 | 37.6033
6072, Б | 250 | --*-- | 74 | 82 | 48 | 44.7032 | 17.8813
6073, А | 400 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 70 | 51 | 78 | 43.6075 | 10.9019
6073, Б | 400 | --*-- | 103 | 110 | 84 | 65.0826 | 16.2706
6074, А | 400 | Быт | 42 | 64 | 78 | 40.3205 | 10.0801
6074, Б | 400 | --*-- | 104 | 96 | 138 | 74.0671 | 18.5168
6075, А | 400 | коммерческий банк "Жигули"; ООО поликлиника "Медицина"; быт | 68 | 81 | 77 | 49.5241 | 12.381
6075, Б | 400 | --*-- | 77 | 85 | 69 | 50.6198 | 12.655
6076, А | 630 | НС-2 ОАО "ПТС"; быт | 186 | 136 | 124 | 97.7335 | 15.5132
6076, Б | 630 | --*-- | 109 | 106 | 101 | 69.2461 | 10.9914
6077, А | 400 | Быт | 138 | 163 | 122 | 92.6934 | 23.1733
6077, Б | 400 | --*-- | 68 | 74 | 65 | 45.3606 | 11.3401
6078, А | 400 | Быт | 90 | 78 | 62 | 50.4007 | 12.6002
6078, Б | 400 | --*-- | 72 | 51 | 61 | 40.3205 | 10.0801
6079, А | 400 | Быт | 139 | 128 | 108 | 82.175 | 20.5437
6079, Б | 400 | --*-- | 17 | 9 | 37 | 13.8054 | 3.4514
6080, А | 400 | Быт | 47 | 40 | 36 | 26.9534 | 6.7383
6080, Б | 400 | --*-- | 33 | 71 | 46 | 32.87 | 8.2175
6081,I | 630 | Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина | 26 | 17 | 32 | 16.435 | 2.6087
6081,II | 630 | --*-- | 134 | 81 | 131 | 75.8201 | 12.0349
6088, А | 400 | НС-20 ОАО "ПТС"; быт | 27 | 24 | 23 | 16.2159 | 4.054
6088, Б | 400 | --*-- | 151 | 83 | 111 | 75.601 | 18.9002
6089, А | 400 | Быт | 139 | 110 | 117 | 80.2028 | 20.0507
6089, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6094, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6094, II | 250 | --*-- | 205 | 114 | 116 | 95.323 | 38.1292
6096, А | 250 | МП "Благоустройство"; быт | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.87653
6096, Б | 250 | --*-- | 76 | 101 | 64 | 52.8111 | 21.1245
6097, I | 250 | Быт | 34 | 37 | 39 | 24.1047 | 9.6419
6097, II | 250 | --*-- | 104 | 86 | 74 | 57.8512 | 23.1405
6100, А | 400 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 89 | 77 | 78 | 53.4685 | 13.3671
6100, Б | 400 | --*-- | 109 | 84 | 108 | 65.9591 | 16.4898
6101, А | 400 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 81 | 54 | 93 | 49.9624 | 12.4906
6101, Б | 400 | --*-- | 95 | 83 | 85 | 57.6321 | 14.408
6102, А | 400 | Быт | 73 | 88 | 61 | 48.6476 | 12.1619
6102, Б | 400 | --*-- | 187 | 164 | 240 | 129.5078 | 32.377
6103, А | 400 | Быт | 73 | 47 | 46 | 36.3761 | 9.094
6103, Б | 400 | --*-- | 161 | 153 | 165 | 104.9649 | 26.2412
6104, А | 400 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 ОАО "ПТС"; быт | 15 | 50 | 16 | 17.7498 | 4.4375
6104, Б | 400 | --*-- | 81 | 85 | 55 | 48.4285 | 12.1071
6106, А | 630 | Быт | 125 | 124 | 143 | 85.9003 | 13.635
6106, Б | 630 | --*-- | 50 | 52 | 66 | 36.8144 | 5.8436
6107, I | 400 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 120 | 95 | 87 | 66.1783 | 16.5446
6107, II | 400 | --*-- | 131 | 154 | 168 | 99.2674 | 24.8169
6108, А | 400 | Быт | 131 | 69 | 139 | 74.2862 | 18.5715
6108, Б | 400 | --*-- | 118 | 159 | 126 | 88.3107 | 22.0777
6110, I | 1250 | - | 24 | 94 | 153 | 59.3851 | 4.7508
6110 II | 1250 | офисы, гаражи, быт,храм | 57 | 43 | 39 | 30.4595 | 2.4368
6112, I | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 39 | 49 | 57 | 31.7743 | 7.9436
6112, II | 400 | --*-- | 122 | 106 | 56 | 62.2339 | 15.5585
6113, А | 400 | Школа №102; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6113, Б | 400 | --*-- | 89 | 75 | 92 | 56.0981 | 14.0245
6114, А | 400 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 31 | 9 | 8 | 10.5184 | 2.6296
6114, Б | 400 | --*-- | 77 | 113 | 87 | 60.6999 | 15.175
6115, I | 400 | Быт | 163 | 108 | 135 | 88.9681 | 22.242
6115, II | 400 | --*-- | 271 | 284 | 264 | 179.4702 | 44.8675
6116, I | 630 | Быт | 68 | 107 | 74 | 54.5642 | 8.661
6116, II | 630 | --*-- | 226 | 197 | 238 | 144.8471 | 22.9916
6117, I | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 ОАО "ПТС"; Быт | 120 | 93 | 102 | 69.027 | 10.9567
6117, II | 630 | --*-- | 21 | 43 | 59 | 26.9534 | 4.2783
6118, А | 250 | Быт | 97 | 70 | 67 | 51.2772 | 20.5109
6118, Б | 250 | Быт | 114 | 108 | 113 | 73.4097 | 29.3639
6119, I | 400 | Быт | 109 | 98 | 107 | 68.8079 | 17.202
6119, II | 400 | --*-- | 128 | 102 | 127 | 78.2306 | 19.5576
6120, А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 58 | 53 | 44 | 33.9657 | 8.4914
6120, Б | 400 | --*-- | 27 | 31 | 14 | 15.7776 | 3.9444
6121, А | 400 | Быт | 150 | 158 | 200 | 111.3197 | 27.8299
6121, Б | 400 | --*-- | 82 | 78 | 100 | 56.9747 | 14.2437
6122, А | 400 | Школа №124; быт | 51 | 56 | 23 | 28.4873 | 7.1218
6122, Б | 400 | --*-- | 606 | 116 | 78 | 175.3067 | 43.8267
6123, А | 400 | Быт | 40 | 69 | 87 | 42.9501 | 10.7375
6123, Б | 400 | --*-- | 174 | 186 | 125 | 106.2797 | 26.5699
6124, А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 72 | 55 | 60 | 40.9779 | 6.5044
6124, Б | 630 | --*-- | 32 | 22 | 43 | 21.2559 | 3.374
6125, I | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 ОАО "ПТС"; Быт | 88 | 94 | 115 | 65.0826 | 10.3306
6125, II | 630 | --*-- | 55 | 132 | 68 | 55.879 | 8.8697
6126, I | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 83 | 57 | 77 | 47.5519 | 7.5479
6126, II | 630 | --*-- | 89 | 78 | 56 | 48.8667 | 7.7566
6127, I | 630 | Быт | 47 | 82 | 62 | 41.8545 | 6.6436
6127, II | 630 | --*-- | 92 | 67 | 92 | 55.0025 | 8.7306
6128, I | 250 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 143 | 111 | 105 | 78.6689 | 31.4675
6128, II | 250 | --*-- | 137 | 68 | 180 | 84.3663 | 33.7465
6129, I | 630 | ООО "Фараон" рынок "Полянка" | 180 | 178 | 240 | 131.0417 | 20.8003
6129, II | 630 | --*-- | 212 | 145 | 121 | 104.7457 | 16.6263
6130, I | 400 | Быт | 59 | 36 | 30 | 27.3917 | 6.8479
6130, II | 400 | --*-- | 79 | 83 | 80 | 53.0303 | 13.2576
6131, А | 400 | Поволжский банк СБ РФ | 109 | 72 | 106 | 62.8913 | 15.7228
6131, Б | 400 | --*-- | 59 | 52 | 37 | 32.4317 | 8.1079
6132, А | 400 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 66 | 107 | 104 | 60.6999 | 15.175
6132, Б | 400 | --*-- | 208 | 150 | 171 | 115.9215 | 28.9804
6133, А | 400 | Быт | 38 | 80 | 58 | 38.5675 | 9.6419
6133, Б | 400 | --*-- | 46 | 52 | 84 | 39.8823 | 9.9706
6134, А | 400 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 163 | 105 | 108 | 82.3941 | 20.5985
6134, Б | 400 | --*-- | 119 | 119 | 166 | 88.5299 | 22.1325
6135, А | 400 | Быт | 68 | 72 | 77 | 47.5519 | 11.888
6135, Б | 400 | --*-- | 106 | 89 | 90 | 62.453 | 15.6133
6136, А | 400 | школа № 149, быт | 182 | 137 | 237 | 121.8381 | 30.4595
6136, Б | 400 | --*-- | 64 | 54 | 70 | 41.1971 | 10.2993
6137, А | 630 | Быт | 123 | 62 | 72 | 56.3173 | 8.9392
6137, Б | 630 | --*-- | 80 | 62 | 52 | 42.5119 | 6.7479
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 206 | 259 | 190 | 143.5323 | 22.7829
6140, А | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 131 | 125 | 113 | 80.8602 | 12.835
6140, Б | 400 | НС-3 ОАО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 115 | 133 | 119 | 80.4219 | 20.1055
6141, А | 400 | Быт | 187 | 176 | 143 | 110.8815 | 27.7204
6141, Б | 400 | --*-- | 73 | 57 | 57 | 40.9779 | 10.2445
6142, А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 153 | 138 | 147 | 95.9804 | 23.9951
6142, Б | 400 | --*-- | 82 | 106 | 106 | 64.4252 | 16.1063
6143, А | 400 | Быт | 135 | 116 | 122 | 81.7367 | 20.4342
6143, Б | 400 | --*-- | 103 | 149 | 56 | 67.4931 | 16.8733
6144, I | 400 | Быт | 60 | 54 | 40 | 33.7465 | 8.4366
6144, II | 400 | --*-- | 79 | 76 | 62 | 47.5519 | 11.888
6145, А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 79 | 120 | 113 | 68.3696 | 17.0924
6145, Б | 400 | --*-- | 154 | 189 | 161 | 110.4432 | 27.6108
6146, А | 400 | ЦТП-22 ОАО "ПТС"; Быт | 67 | 54 | 89 | 46.018 | 11.5045
6146, Б | 400 | --*-- | 67 | 75 | 82 | 49.0859 | 12.2715
6147, А | 400 | Быт | 6 | 36 | 41 | 18.1881 | 4.547
6147, Б | 400 | --*-- | 40 | 39 | 47 | 27.6108 | 6.9027
6148, А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 55 | 72 | 36 | 35.7187 | 8.9297
6148, Б | 630 | --*-- | 26 | 10 | 28 | 14.0245 | 2.2261
6149, А | 250 | ЦТП-5 ОАО "ПТС"; Быт | 65 | 56 | 60 | 39.6631 | 15.8653
6149, Б | 250 | --*-- | 144 | 136 | 196 | 104.3075 | 41.723
6150, I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6150, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6151, I | 630 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 66 | 71 | 63 | 43.8267 | 6.9566
6151, II | 630 | --*-- | 41 | 37 | 48 | 27.6108 | 4.3827
6152, А | 400 | Быт | 64 | 54 | 42 | 35.0613 | 8.7653
6152, Б | 250 | --*-- | 51 | 37 | 59 | 32.2126 | 12.885
6153, А | 250 | Быт | 115 | 148 | 110 | 81.7367 | 32.6947
6153, Б | 400 | --*-- | 83 | 66 | 104 | 55.4407 | 13.8602
6154, А | 400 | Быт | 9 | 34 | 18 | 13.3671 | 3.3418
6154, Б | 250 | --*-- | 107 | 80 | 86 | 59.8234 | 23.9294
6155, I тр-р 1 | 250 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 140 | 145 | 140 | 93.1317 | 37.2527
6155, I тр-р 3 | 400 | --*-- | 73 | 46 | 55 | 38.1292 | 9.5323
6155, II тр-р 2 | 1000 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 85 | 113 | 135 | 72.9714 | 7.2971
6155, II тр-р 4 | 400 | --*-- | 130 | 170 | 72 | 81.5176 | 20.3794
6156, А | 1000 | Детский сад №153; Быт | 47 | 44 | 44 | 29.583 | 2.9583
6156, Б | 250 | --*-- | 69 | 60 | 36 | 36.157 | 14.4628
6158, I | 400 | Быт | 133 | 131 | 146 | 89.8447 | 22.4612
6158, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 23 | 5.0401 | 1.26
6159, I | 400 | Быт | 99 | 91 | 82 | 59.6043 | 14.9011
6159, II | 400 | --*-- | 30 | 50 | 80 | 35.0613 | 8.7653
6160, I | 400 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 ОАО "ПТС"; Быт | 0 | 19 | 55 | 16.2159 | 4.054
6160, II | 630 | --*-- | 58 | 64 | 64 | 40.7588 | 6.4697
6161, А | 630 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 ОАО "ПТС"; Быт | 64 | 51 | 50 | 36.157 | 5.7392
6161, Б | 400 | --*-- | 200 | 160 | 105 | 101.897 | 25.4742
6162, А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 112 | 76 | 64 | 55.2216 | 13.8054
6162, Б | 400 | --*-- | 37 | 65 | 76 | 39.0057 | 9.7514
6163, I | 400 | Быт | 139 | 181 | 216 | 117.4555 | 29.3639
6163, II | 1000 | --*-- | 114 | 176 | 96 | 84.5855 | 8.4585
6164, I | 630 | Школа №175, быт | 238 | 216 | 190 | 141.1219 | 22.4003
6164, II | 630 | --*-- | 21 | 46 | 37 | 22.7899 | 3.6174
6165, I | 400 | Быт | 105 | 101 | 100 | 67.0548 | 16.7637
6165, II | 400 | --*-- | 21 | 8 | 34 | 13.8054 | 3.4514
6167, I | 400 | Дополнительный офис №6991/0313 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России", быт | 128 | 133 | 121 | 83.7089 | 20.9272
6167, II | 400 | --*-- | 7 | 17 | 30 | 11.8332 | 2.9583
6171, I | 400 | Быт | 139 | 160 | 119 | 91.5977 | 22.8994
6171, II | 400 | --*-- | 35 | 64 | 19 | 25.8577 | 6.4644
6172, I | 400 | Быт | 102 | 70 | 107 | 61.1382 | 15.2846
6172, II | 400 | --*-- | 23 | 18 | 7 | 10.5184 | 2.6296
6173, I | 400 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 112 | 61 | 101 | 60.0425 | 15.0106
6173, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.27392
6174, I | 400 | Быт | 202 | 160 | 149 | 111.9771 | 27.9943
6174, II | 400 | --*-- | 81 | 73 | 72 | 49.5241 | 12.381
6175, I | 1000 | Быт | 27 | 29 | 48 | 22.7899 | 2.279
6175, II | 630 | --*-- | 90 | 79 | 146 | 69.027 | 10.9567
6176, I | 400 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 352 | 286 | 321 | 210.1489 | 52.5372
6176, II | 400 | --*-- | 267 | 276 | 273 | 178.8128 | 44.7032
6177, I | 400 | Быт | 53 | 63 | 48 | 35.9379 | 8.9845
6177, II | 400 | --*-- | 40 | 46 | 71 | 34.4039 | 8.601
6178, I | 400 | Быт | 26 | 38 | 77 | 30.8978 | 7.7244
6178, II | 400 | --*-- | 43 | 5 | 24 | 15.7776 | 3.9444
6179, I | 400 | Быт | 226 | 297 | 252 | 169.8283 | 42.4571
6179, II | 400 | --*-- | 60 | 66 | 58 | 40.3205 | 10.0801
6180, I | 400 | Быт | 54 | 24 | 41 | 26.0769 | 6.5192
6180, II | 400 | --*-- | 56 | 50 | 41 | 32.2126 | 8.0532
6181, I | 400 | ООО "ШАЛЕ-ФИТНЕС" фитнес клуб, быт | 257 | 285 | 221 | 167.1987 | 41.7997
6181, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6182, I | 630 | Быт | 98 | 105 | 74 | 60.6999 | 9.6349
6182, II | 630 | --*-- | 71 | 24 | 14 | 23.8855 | 3.7914
6201, I | 2500 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 680 | 684 | 700 | 452.2912 | 18.0916
6201, II | 2500 | --*-- | 411 | 388 | 416 | 266.247 | 10.6499
6202, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 270 | 283 | 299 | 186.7016 | 7.4681
6202, II | 2500 | --*-- | 522 | 555 | 535 | 353.2429 | 14.1297
6203, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6203, II | 2500 | --*-- | 473 | 540 | 537 | 339.6567 | 13.5863
6205, I | 1600 | Быт | 122 | 173 | 128 | 92.6934 | 5.7933
6205, II | 1600 | --*-- | 156 | 162 | 170 | 106.9371 | 6.6836
6206, I | 1250 | Быт | 256 | 211 | 212 | 148.7915 | 11.9033
6206, II | 1250 | --*-- | 131 | 181 | 109 | 92.2551 | 7.3804
6207, I | 1250 | Быт | 136 | 136 | 133 | 88.749 | 7.0999
6207, II | 1250 | --*-- | 130 | 121 | 109 | 78.888 | 6.311
6258, А | 630 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 217 | 234 | 189 | 140.2453 | 22.2612
6258, Б | 400 | --*-- | 163 | 173 | 91 | 93.5699 | 23.3925
6259, I | 400 | Быт | 242 | 240 | 187 | 146.6002 | 36.6501
6259, II | 630 | --*-- | 35 | 26 | 36 | 21.2559 | 3.374
6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 128 | 186 | 154 | 102.5544 | 25.6386
6278 | 400 | --*-- | 138 | 184 | 203 | 115.045 | 28.7613
6279, А | 400 | Стара-загорский расчётно кассовый центр ЦБ РФ ; Быт | 72 | 64 | 103 | 52.3729 | 13.0932
6279, Б | 400 | --*-- | 0 | 29 | 0 | 6.3549 | 1.5887
6280 | 400 | Быт | 183 | 252 | 308 | 162.8161 | 40.704
6281 | 400 | Быт | 289 | 286 | 272 | 185.6059 | 46.4015
6282 | 630 | Быт | 335 | 256 | 336 | 203.1366 | 32.2439
6283 | 630 | Быт | 200 | 194 | 230 | 136.7392 | 21.7046
6284 | 630 | Быт | 201 | 203 | 172 | 126.2208 | 20.035
6285 | 630 | Быт | 123 | 153 | 144 | 92.036 | 14.6089
6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 128 | 79 | 136 | 75.1627 | 30.0651
6287 | 250 | --*-- | 62 | 77 | 77 | 47.3328 | 18.9331
6288 | 315 | Быт | 284 | 305 | 252 | 184.2911 | 58.5051
6289 | 400 | Быт | 109 | 121 | 49 | 61.1382 | 15.2846
6290 | 200 | Школа №93; Быт | 10 | 31 | 7 | 10.5184 | 5.2592
6291 | 200 | --*-- | 26 | 7 | 20 | 11.6141 | 5.807
6292 | 400 | Быт | 30 | 61 | 93 | 40.3205 | 10.0801
6293 | 400 | Быт | 94 | 109 | 108 | 68.1505 | 17.0376
6294 | 400 | Быт | 194 | 185 | 170 | 120.3042 | 30.0761
6295 | 400 | Быт | 79 | 67 | 72 | 47.7711 | 11.9428
6296, А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 201 | 160 | 213 | 125.7825 | 31.4456
6296, Б | 400 | --*-- | 53 | 30 | 29 | 24.5429 | 6.1357
6297, А | 320 | Быт | 74 | 82 | 81 | 51.9346 | 16.2296
6297, Б | 400 | Быт | 82 | 109 | 69 | 56.9747 | 14.2437
6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 221 | 239 | 217 | 148.3533 | 23.5481
6299 | 630 | --*-- | 167 | 176 | 143 | 106.4988 | 16.9046
6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 42 | 30 | 25 | 21.2559 | 6.7479
6301 | 400 | --*-- | 23 | 5 | 12 | 8.7653 | 2.1913
6302 | 400 | Быт | 111 | 177 | 231 | 113.7302 | 28.4325
6303 | 400 | Быт | 176 | 176 | 182 | 117.0172 | 29.2543
6310, I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 127 | 101 | 124 | 77.1349 | 30.854
6310, II | 250 | --*-- | 74 | 67 | 73 | 46.8945 | 18.7578
6311, I | 630 | --*-- | 211 | 199 | 151 | 122.9338 | 19.5133
6311, II | 630 | --*-- | 25 | 19 | 21 | 14.2437 | 2.2609
6313, А | 315 | Школа №72 ; Быт | 54 | 61 | 53 | 36.8144 | 11.6871
6313, Б | 315 | --*-- | 103 | 126 | 107 | 73.6288 | 23.3742
6314, А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 186 | 220 | 81 | 106.7179 | 26.6795
6314, Б | 400 | --*-- | 72 | 68 | 87 | 49.7433 | 12.4358
6315, А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 140 | 120 | 125 | 84.3663 | 13.3915
6315, Б | 630 | --*-- | 116 | 114 | 130 | 78.888 | 12.5219
6316, А | 400 | Быт | 286 | 249 | 287 | 180.1276 | 45.0319
6316, Б | 400 | Быт | 288 | 283 | 302 | 191.3034 | 47.8258
6317, А | 250 | Быт | 143 | 106 | 152 | 87.8725 | 35.149
6317, Б | 250 | Быт | 120 | 123 | 130 | 81.7367 | 32.6947
6318, А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 241 | 248 | 206 | 152.2977 | 38.0744
6318, Б | 400 | --*-- | 80 | 91 | 52 | 48.8667 | 12.2167
6319, А | 400 | Школа №128 ; Быт | 70 | 78 | 72 | 48.2093 | 12.0523
6319, Б | 400 | --*-- | 129 | 155 | 215 | 109.3475 | 27.3369
6320, А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 155 | 141 | 154 | 98.61 | 24.6525
6320, Б | 400 | --*-- | 96 | 139 | 151 | 84.5855 | 21.1464
6321, А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 154 | 179 | 121 | 99.4865 | 24.8716
6321, Б | 400 | --*-- | 110 | 66 | 66 | 53.0303 | 13.2576
6322, А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 195 | 136 | 132 | 101.4587 | 25.3647
6322, Б | 400 | --*-- | 199 | 180 | 179 | 122.2764 | 30.5691
6323, А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 76 | 68 | 118 | 57.4129 | 14.3532
6323, Б | 400 | --*-- | 150 | 49 | 85 | 62.2339 | 15.5585
6324, А | 250 | Быт | 82 | 89 | 75 | 53.9068 | 21.5627
6324, Б | 250 | Быт | 74 | 77 | 77 | 49.9624 | 19.985
6326, А | 250 | Быт | 107 | 98 | 79 | 62.2339 | 24.8935
6326, Б | 250 | Быт | 7 | 20 | 0 | 5.9166 | 2.3666
6328, А | 400 | Быт | 209 | 230 | 190 | 137.8349 | 34.4587
6328, Б | 400 | Быт | 0 | 7 | 13 | 4.3827 | 1.0957
6329, А | 400 | Быт | 175 | 183 | 202 | 122.7147 | 30.6787
6329, Б | 400 | Быт | 148 | 126 | 148 | 92.4743 | 23.1186
6330, А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 144 | 93 | 91 | 71.8757 | 17.9689
6330, Б | 400 | --*-- | 112 | 108 | 122 | 74.9436 | 18.7359
6331, А | 400 | Быт | 298 | 305 | 297 | 197.22 | 49.305
6331, Б | 400 | Быт | 201 | 206 | 177 | 127.9739 | 31.9935
6332, А | 400 | Быт | 157 | 107 | 147 | 90.0638 | 22.516
6332, Б | 400 | Быт | 187 | 172 | 100 | 100.5822 | 25.1456
6333, А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 131 | 138 | 64 | 72.9714 | 18.2429
6333, Б | 400 | --*-- | 171 | 168 | 133 | 103.4309 | 25.8577
6334, А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 174 | 189 | 195 | 122.2764 | 30.5691
6334, Б | 400 | --*-- | 22 | 29 | 46 | 21.2559 | 5.314
6335, А | 400 | Школа №101 ; Быт | 62 | 58 | 67 | 40.9779 | 10.2445
6335, Б | 400 | --*-- | 131 | 199 | 250 | 127.0973 | 31.7743
6336, А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 185 | 184 | 205 | 125.7825 | 31.4456
6336, Б | 400 | --*-- | 294 | 283 | 257 | 182.7572 | 45.6893
6337, А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 58 | 62 | 60 | 39.444 | 9.861
6337, Б | 400 | --*-- | 153 | 159 | 151 | 101.4587 | 25.3647
6338, А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 310 | 297 | 291 | 196.7817 | 49.1954
6338, Б | 400 | --*-- | 182 | 199 | 164 | 119.4277 | 29.8569
6340, А | 400 | Быт | 193 | 195 | 178 | 124.0295 | 31.0074
6340, Б | 400 | Быт | 181 | 205 | 295 | 149.2298 | 37.3075
6341, А | 400 | Кировское отделение №6991\0277 СБ РФ ; Быт | 333 | 298 | 318 | 207.9575 | 51.9894
6341, Б | 400 | --*-- | 261 | 237 | 309 | 176.8406 | 44.2101
6342, А | 250 | Быт | 63 | 99 | 105 | 58.5086 | 23.4034
6342, Б | 250 | Быт | 52 | 63 | 46 | 35.2805 | 14.1122
6343, А | 400 | Быт | 78 | 81 | 94 | 55.4407 | 13.8602
6343, Б | 400 | Быт | 134 | 181 | 103 | 91.5977 | 22.8994
6344, А | 400 | Быт | 59 | 33 | 72 | 35.9379 | 8.9845
6344, Б | 400 | Быт | 13 | 35 | 34 | 17.9689 | 4.4922
6345, А | 630 | Быт | 203 | 255 | 202 | 144.628 | 22.9568
6345, Б | 630 | Быт | 147 | 206 | 175 | 115.7024 | 18.3655
6346, А | 315 | Детский сад №332; Быт | 142 | 107 | 202 | 98.8291 | 31.3743
6346, Б | 250 | --*-- | 173 | 173 | 171 | 113.2919 | 45.3168
6347, А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 ОАО "ПТС" ; Быт | 220 | 204 | 201 | 136.9583 | 34.2396
6347, Б | 400 | --*-- | 412 | 439 | 366 | 266.6853 | 66.6713
6348, А | 400 | Теплопункт №45 ОАО "ПТС"; Быт | 306 | 298 | 298 | 197.6583 | 49.4146
6348, Б | 400 | --*-- | 138 | 119 | 117 | 81.9559 | 20.489
6349, А | 400 | Городская поликлиника №6 ; НС-8 ОАО "ПТС" ; Быт | 133 | 89 | 122 | 75.3819 | 18.8455
6349, Б | 400 | --*-- | 14 | 42 | 32 | 19.2837 | 4.8209
6350, А | 250 | Быт | 60 | 76 | 84 | 48.2093 | 19.2837
6350, Б | 250 | --*-- | 121 | 138 | 146 | 88.749 | 35.4996
6351, А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 191 | 146 | 152 | 107.1562 | 26.789
6351, Б | 400 | --*-- | 150 | 86 | 151 | 84.8046 | 21.2012
6355, А | 400 | Быт | 75 | 44 | 39 | 34.6231 | 8.6558
6355, Б | 400 | --*-- | 152 | 176 | 113 | 96.6378 | 24.1594
6356, А | 400 | Быт | 58 | 95 | 78 | 50.6198 | 12.655
6356, Б | 400 | --*-- | 97 | 60 | 83 | 52.592 | 13.148
6357, I | 400 | Быт | 51 | 50 | 81 | 39.8823 | 9.9706
6357, II | 400 | --*-- | 65 | 27 | 18 | 24.1047 | 6.0262
6358, I | 400 | Быт | 59 | 35 | 82 | 38.5675 | 9.6419
6358, II | 400 | --*-- | 8 | 3 | 9 | 4.3827 | 1.0957
6360, А | 400 | НС-4 ОАО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 125 | 106 | 71 | 66.1783 | 16.5446
6360, Б | 400 | --*-- | 30 | 12 | 53 | 20.8177 | 5.2044
6361, А | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 79 | 146 | 168 | 86.1194 | 21.5298
6361, Б | 400 | --*-- | 128 | 97 | 75 | 65.74 | 16.435
6362, А | 400 | Быт | 72 | 54 | 84 | 46.018 | 11.5045
6362, Б | 400 | --*-- | 240 | 198 | 221 | 144.4089 | 36.1022
6363, А | 400 | НС-45 ОАО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 72 | 59 | 49 | 39.444 | 9.861
6363, Б | 400 | --*-- | 113 | 73 | 98 | 62.2339 | 15.5585
6364, А | 400 | Быт | 145 | 123 | 130 | 87.2151 | 21.8038
6364, Б | 400 | Быт | 81 | 78 | 101 | 56.9747 | 14.2437
6365, А | 400 | Быт | 124 | 141 | 142 | 89.1873 | 22.2968
6365, Б | 400 | Быт | 226 | 192 | 214 | 138.4923 | 34.6231
6366, А | 400 | Быт | 110 | 94 | 79 | 62.0147 | 15.5037
6366, Б | 400 | Быт | 171 | 164 | 75 | 89.8447 | 22.4612
6367, А | 250 | Быт | 154 | 169 | 149 | 103.4309 | 41.3724
6367, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6368, А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 ОАО "ПТС" ; Быт | 160 | 140 | 190 | 107.3753 | 26.8438
6368, Б | 400 | --*-- | 39 | 49 | 32 | 26.296 | 6.574
6369, А | 400 | Быт | 73 | 102 | 50 | 49.305 | 12.3262
6369, Б | 400 | Быт | 215 | 224 | 188 | 137.3966 | 34.3492
6370, А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 55 | 76 | 102 | 51.0581 | 12.7645
6370, Б | 400 | --*-- | 314 | 169 | 191 | 147.6959 | 36.924
6371, А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 173 | 160 | 129 | 101.2396 | 25.3099
6371, Б | 400 | --*-- | 122 | 99 | 67 | 63.1104 | 15.7776
6372, А | 315 | Быт | 94 | 95 | 101 | 63.5487 | 20.1742
6372, Б | 315 | Быт | 60 | 51 | 103 | 46.8945 | 14.8872
6373, А | 400 | Быт | 122 | 91 | 91 | 66.6165 | 16.6541
6373, Б | 400 | Быт | 207 | 191 | 196 | 130.1652 | 32.5413
6374, А | 315 | Быт | 183 | 105 | 174 | 101.2396 | 32.1396
6374, Б | 315 | Быт | 107 | 80 | 135 | 70.5609 | 22.4003
6375, I | 400 | Быт | 20 | 39 | 13 | 15.7776 | 3.9444
6375, II | 400 | Быт | 28 | 37 | 25 | 19.722 | 4.9305
6376, А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 ОАО "ПТС" ; ЦТП-188 ОАО "ПТС" ; Быт | 294 | 349 | 381 | 224.3925 | 56.0981
6376, Б | 400 | --*-- | 311 | 361 | 396 | 234.0344 | 58.5086
6377, А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 128 | 157 | 119 | 88.5299 | 14.0524
6377, Б | 630 | --*-- | 455 | 342 | 462 | 275.8889 | 43.7919
6380, А | 250 | Быт | 6 | 3 | 4 | 2.8487 | 1.1395
6380, Б | 250 | Быт | 71 | 44 | 72 | 40.9779 | 16.3912
6383, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 73 | 60 | 76 | 45.7989 | 7.2697
6383, Б | 630 | --*-- | 92 | 73 | 174 | 74.2862 | 11.7915
6384, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6384, Б | 630 | --*-- | 93 | 78 | 120 | 63.7678 | 10.1219
6385, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 4 | 0 | 0.87653 | 0.13913
6385, Б | 630 | --*-- | 116 | 98 | 118 | 72.7523 | 11.548
6386, А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 480 | 346 | 346 | 256.8243 | 64.2061
6386, Б | 400 | --*-- | 232 | 426 | 375 | 226.3647 | 56.5912
6387, А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 312 | 248 | 244 | 176.1832 | 44.0458
6387, Б | 400 | --*-- | 459 | 335 | 436 | 269.534 | 67.3835
6388, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 0.2087
6388, Б | 630 | --*-- | 51 | 64 | 56 | 37.4718 | 5.9479
6389, А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 390 | 349 | 434 | 257.0434 | 64.2609
6389, Б | 400 | --*-- | 101 | 230 | 225 | 121.8381 | 30.4595
6390, А | 630 | Теплопункт № 37 ОАО "ПТС" ; Быт | 200 | 222 | 218 | 140.2453 | 22.2612
6390, Б | 630 | --*-- | 48 | 47 | 13 | 23.6664 | 3.7566
6391, А | 250 | Быт | 21 | 26 | 11 | 12.7097 | 5.0839
6391, Б | 250 | Быт | 36 | 70 | 23 | 28.2682 | 11.3073
6392, А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 358 | 220 | 251 | 181.6615 | 45.4154
6392, Б | 400 | --*-- | 401 | 350 | 393 | 250.6885 | 62.6721
6393, А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 10 | 27 | 35 | 15.7776 | 6.311
6393, Б | 250 | --*-- | 62 | 62 | 54 | 39.0057 | 15.6023
6394, А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 288 | 309 | 277 | 191.5225 | 47.8806
6394, Б | 400 | --*-- | 69 | 63 | 74 | 45.1415 | 11.2854
6395, А | 400 | Быт | 73 | 72 | 84 | 50.1815 | 12.5454
6395, Б | 400 | Быт | 22 | 44 | 15 | 17.7498 | 4.4375
6396, А | 400 | Быт | 125 | 148 | 103 | 82.3941 | 20.5985
6396, Б | 400 | Быт | 150 | 158 | 165 | 103.6501 | 25.9125
6397, А | 400 | Быт | 97 | 170 | 104 | 81.2985 | 20.3246
6397, Б | 400 | Быт | 94 | 33 | 24 | 33.0891 | 8.2723
6398, А | 400 | Быт | 61 | 92 | 77 | 50.4007 | 12.6002
6398, Б | 400 | Быт | 63 | 89 | 111 | 57.6321 | 14.408
6399, А | 400 | Быт | 58 | 44 | 77 | 39.2249 | 9.8062
6399, Б | 400 | Быт | 72 | 94 | 75 | 52.8111 | 13.2028
6400, А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 ОАО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 33 | 21 | 80 | 29.3639 | 7.341
6400, Б | 315 | --*-- | 69 | 48 | 80 | 43.1693 | 13.7045
6401, А | 400 | Быт | 229 | 146 | 118 | 108.0327 | 27.0082
6401, Б | 400 | Быт | 31 | 30 | 52 | 24.7621 | 6.1905
6402, А | 630 | Быт | 356 | 329 | 329 | 222.2012 | 35.27
6402, Б | 630 | Быт | 351 | 302 | 346 | 218.9142 | 34.7483
6403, А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 86 | 101 | 44 | 50.6198 | 12.655
6403, Б | 400 | --*-- | 101 | 148 | 133 | 83.7089 | 20.9272
6404, А | 400 | Кировское отд. №6991 СБ РФ ; Быт | 141 | 136 | 103 | 83.2707 | 20.8177
6404, Б | 400 | --*-- | 8 | 10 | 63 | 17.7498 | 4.4375
6405, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6405, Б | 400 | Быт | 32 | 41 | 24 | 21.2559 | 5.314
6406, А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 73 | 32 | 55 | 35.0613 | 8.7653
6406, Б | 400 | --*-- | 33 | 84 | 69 | 40.7588 | 10.1897
6407, А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 111 | 144 | 96 | 76.9158 | 30.7663
6407, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6408, А | 630 | Теплопункт №39 ОАО "ПТС" ; Быт | 164 | 100 | 128 | 85.9003 | 13.635
6408, Б | 630 | --*-- | 130 | 129 | 113 | 81.5176 | 12.9393
6409, А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 117 | 83 | 202 | 88.0916 | 22.0229
6409, Б | 400 | --*-- | 214 | 247 | 276 | 161.5013 | 40.3753
6410, А | 400 | школа № 99 ; Быт | 46 | 48 | 16 | 24.1047 | 6.0262
6410, Б | 315 | --*-- | 58 | 72 | 82 | 46.4563 | 14.748
6411, А | 250 | Быт | 35 | 48 | 48 | 28.7065 | 11.4826
6411, Б | 250 | Быт | 47 | 77 | 63 | 40.9779 | 16.3912
6412, А | 400 | Быт | 104 | 137 | 113 | 77.5732 | 19.3933
6412, Б | 400 | Быт | 125 | 113 | 97 | 73.4097 | 18.3524
6413, А | 400 | Быт | 109 | 100 | 100 | 67.7122 | 16.928
6413, Б | 400 | Быт | 77 | 108 | 88 | 59.8234 | 14.9559
6414, А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 69 | 64 | 65 | 43.3884 | 10.8471
6414, Б | 400 | --*-- | 54 | 70 | 81 | 44.9223 | 11.2306
6415, I | 400 | Быт | 10 | 16 | 9 | 7.6697 | 1.9174
6415, II | 400 | Быт | 171 | 331 | 138 | 140.2453 | 35.0613
6425, А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 89 | 79 | 88 | 56.0981 | 14.0245
6425, Б | 400 | --*-- | 220 | 221 | 250 | 151.4211 | 37.8553
6440, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6440, Б | 250 | Быт | 8 | 53 | 25 | 18.8455 | 7.5382
6442, I | 400 | Быт | 75 | 90 | 119 | 62.2339 | 15.5585
6442, II | 630 | Быт | 81 | 80 | 66 | 49.7433 | 7.8958
6443, А | 630 | Быт | 84 | 98 | 114 | 64.8635 | 10.2958
6443, Б | 400 | Быт | 84 | 54 | 50 | 41.1971 | 10.2993
6444, А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 ОАО "ПТС"; Быт | 100 | 93 | 139 | 72.7523 | 18.1881
6444, Б | 400 | --*-- | 76 | 62 | 107 | 53.6877 | 13.4219
6445, А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 84 | 99 | 72 | 55.879 | 13.9697
6445, Б | 400 | --*-- | 92 | 122 | 101 | 69.027 | 17.2568
6446, А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 35 | 45 | 68 | 32.4317 | 8.1079
6446, Б | 400 | --*-- | 59 | 70 | 74 | 44.4841 | 11.121
6447, А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 132 | 88 | 97 | 69.4653 | 17.3663
6447, Б | 400 | --*-- | 97 | 141 | 48 | 62.6721 | 15.668
6448, А | 630 | Быт | 7 | 4 | 6 | 3.7253 | 0.59131
6448, Б | 630 | Быт | 148 | 136 | 113 | 86.9959 | 13.8089
6449, А | 400 | Быт | 52 | 40 | 65 | 34.4039 | 8.601
6449, Б | 400 | Быт | 183 | 203 | 152 | 117.8937 | 29.4734
6450, А | 250 | Быт | 32 | 13 | 9 | 11.8332 | 4.7333
6450, Б | 250 | Быт | 51 | 38 | 55 | 31.5552 | 12.6221
6451, А | 400 | Быт | 90 | 45 | 88 | 48.8667 | 12.2167
6451, Б | 400 | Быт | 103 | 108 | 61 | 59.6043 | 14.9011
6452, А | 400 | Быт | 50 | 59 | 66 | 38.3483 | 9.5871
6452, Б | 400 | Быт | 78 | 141 | 141 | 78.888 | 19.722
6453, А | 400 | Быт | 38 | 61 | 72 | 37.4718 | 9.368
6453, Б | 400 | Быт | 84 | 41 | 55 | 39.444 | 9.861
6454, А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 88 | 80 | 60 | 49.9624 | 12.4906
6454, Б | 400 | --*-- | 47 | 82 | 45 | 38.1292 | 9.5323
6455, А | 400 | школа №32; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6455, Б | 400 | --*-- | 102 | 140 | 132 | 81.9559 | 20.489
6456, А | 400 | Быт | 69 | 115 | 83 | 58.5086 | 14.6272
6456, Б | 400 | Быт | 80 | 69 | 44 | 42.2927 | 10.5732
6458, А | 400 | Быт | 64 | 65 | 57 | 40.7588 | 10.1897
6458, Б | 400 | Быт | 119 | 100 | 85 | 66.6165 | 16.6541
6459, А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 104 | 152 | 116 | 81.5176 | 20.3794
6459, Б | 400 | --*-- | 62 | 46 | 51 | 34.8422 | 8.7105
6460, А | 400 | Быт | 62 | 79 | 94 | 51.4963 | 12.8741
6460, Б | 400 | Быт | 237 | 244 | 235 | 156.8995 | 39.2249
6461, I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 83 | 42 | 48 | 37.9101 | 9.4775
6461, II | 400 | --*-- | 148 | 145 | 155 | 98.1717 | 24.5429
6462, I | 400 | д\сад № 460 ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 61 | 94 | 75 | 50.4007 | 12.6002
6462, II | 400 | --*-- | 146 | 135 | 124 | 88.749 | 22.1872
6463, А | 400 | Быт | 179 | 169 | 210 | 122.2764 | 30.5691
6463, Б | 400 | Быт | 129 | 179 | 157 | 101.897 | 25.4742
6464, А | 400 | Быт | 140 | 143 | 164 | 97.9526 | 24.4881
6464, Б | 400 | Быт | 118 | 94 | 96 | 67.4931 | 16.8733
6465, I | 400 | ЦТП-191 ОАО "ПТС" ; Быт | 110 | 133 | 98 | 74.7245 | 18.6811
6465, II | 400 | --*-- | 41 | 47 | 35 | 26.9534 | 6.7383
6466, I | 630 | Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 136 | 132 | 168 | 95.5421 | 15.1654
6466, II | 630 | --*-- | 35 | 47 | 56 | 30.2404 | 4.8001
6467, А | 400 | Быт | 129 | 116 | 156 | 87.8725 | 21.9681
6467, Б | 400 | Быт | 29 | 43 | 43 | 25.2003 | 6.3001
6468, А | 400 | Быт | 147 | 145 | 166 | 100.3631 | 25.0908
6468, Б | 400 | Быт | 96 | 89 | 83 | 58.7277 | 14.6819
6469, I | 630 | отдел финансирования капитального строительства ОАО "Оборонэнерго"; Быт | 105 | 75 | 115 | 64.6443 | 10.261
6469, II | 630 | --*-- | 69 | 118 | 81 | 58.7277 | 9.3219
6488, I | 630 | Перинатальный центр | 190 | 193 | 170 | 121.1807 | 19.235
6488, II | 630 | --*-- | 162 | 102 | 108 | 81.5176 | 12.9393
6500 | 160 | РКС-Самара | 6 | 8 | 6 | 4.3827 | 2.7392
6501 | 160 | РКС-Самара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, I | 2000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, II | 2000 | --*-- | 26 | 6 | 13 | 9.861 | 0.49305
6522, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 20 | 20 | 10 | 10.9567 | 4.3827
6522, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, I | 100 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 3 | 7 | 5 | 3.287 | 3.287
6523, II | 100 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, II | 1600 | --*-- | 28 | 26 | 18 | 15.7776 | 0.9861
6543, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 81 | 106 | 101 | 63.1104 | 3.9444
6543, II | 1600 | --*-- | 101 | 101 | 97 | 65.5209 | 4.0951
6551, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6551, II | 1600 | --*-- | 6 | 6 | 26 | 8.3271 | 0.52044
6552, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 104 | 99 | 77 | 61.3573 | 6.1357
6552, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0
6553, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6553, II | 250 | --*-- | 0 | 6 | 1 | 1.5339 | 0.61357
6567, I | 2000 | ИДК, мединская компания (ГК "Мать и Дитя") | 232 | 173 | 189 | 130.1652 | 6.5083
6567, II | 2000 | --*-- | 375 | 387 | 375 | 249.1546 | 12.4577
6801, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 21 | 10 | 19 | 10.9567 | 1.7392
6801, Б | 400 | --*-- | 226 | 154 | 193 | 125.5634 | 31.3908

## КУ
Кряжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421, I | 630 | Котельная п. Волгарь МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 125 | 131 | 131 | 84.8046 | 13.461
РП 421, II | 630 | --*-- | 8 | 7 | 32 | 10.2993 | 1.6348
РП 423, I | 630 | Быт | 133 | 133 | 87 | 77.3541 | 12.2784
РП 423, II | 630 | Быт | 1 | 2 | 0 | 0.6574 | 0.10435
РП 424, II | 250 | Быт | 6 | 3 | 9 | 3.9444 | 1.5778
РП 426, I | 400 | Быт | 60 | 70 | 51 | 39.6631 | 9.9158
РП 426, II | 400 | Быт | 98 | 101 | 72 | 59.3851 | 14.8463
РП 427, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 427, II | 250 | Быт | 237 | 291 | 322 | 186.2633 | 74.5053
РП 430, I | 630 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 207 | 155 | 218 | 127.0973 | 20.1742
РП 430, II | 630 | --*-- | 98 | 146 | 127 | 81.2985 | 12.9045
РП 431, I | 250 | Быт | 92 | 40 | 64 | 42.9501 | 17.1801
РП 431, II | 250 | Быт | 84 | 119 | 115 | 69.6844 | 27.8738
РП 438, I | 400 | КНС-26 МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; Быт | 172 | 190 | 157 | 113.7302 | 28.4325
РП 438, II | 400 | --*-- | 159 | 87 | 128 | 81.9559 | 20.489
4501, А | 250 | Быт | 26 | 36 | 29 | 19.9411 | 7.9765
4501, Б | 250 | Быт | 75 | 91 | 80 | 53.9068 | 21.5627
4502, А | 400 | КНС-11 МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 121 | 90 | 163 | 81.9559 | 20.489
4502, Б | 400 | --*-- | 28 | 48 | 53 | 28.2682 | 7.0671
4505, А | 400 | Быт | 73 | 61 | 30 | 35.9379 | 8.9845
4505, Б | 400 | Быт | 36 | 25 | 53 | 24.9812 | 6.2453
4507 | 630 | Котельная п. Кирзавод ЗАО "СУТЭК", быт | 12 | 18 | 12 | 9.2036 | 1.4609
4508, А | 400 | Котельная п. Кирзавод МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 108 | 99 | 97 | 66.6165 | 16.6541
4508, Б | 400 | --*-- | 90 | 146 | 85 | 70.3418 | 17.5855
4509, А | 400 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 220 | 236 | 204 | 144.628 | 36.157
4509, Б | 400 | --*-- | 48 | 60 | 59 | 36.5953 | 9.1488
4511 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4517 | 250 | Быт | 44 | 51 | 51 | 31.9935 | 12.7974
4518 | 250 | Быт | 70 | 61 | 94 | 49.305 | 19.722
4519 | 630 | Быт | 484 | 398 | 597 | 324.0982 | 51.4442
4522 | 400 | Быт | 104 | 217 | 229 | 120.5233 | 30.1308
4525, А | 400 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 38 | 55 | 69 | 35.4996 | 8.8749
4525, Б | 400 | --*-- | 147 | 169 | 148 | 101.6779 | 25.4195
4526 | 250 | МП "Самарский бизнес-инкубатор" , быт | 186 | 158 | 131 | 104.0883 | 41.6353
4530, I | 630 | быт | 7 | 7 | 6 | 4.3827 | 0.69566
4530, II | 630 | --*-- | 73 | 120 | 131 | 70.9992 | 11.2697
4531, I | 250 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 70 | 81 | 62 | 46.6754 | 18.6702
4531, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4532, I | 630 | быт | 0 | 8 | 27 | 7.6697 | 1.2174
4532, II | 630 | --*-- | 64 | 55 | 67 | 40.7588 | 6.4697
4533, I | 630 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 6 | 1 | 1 | 1.7531 | 0.27826
4533, II | 630 | --*-- | 35 | 76 | 37 | 32.4317 | 5.1479
4534, I | 630 | Котельная пос. Волгарь-2, КНС-3 ООО "Энергоресурс", быт | 179 | 201 | 201 | 127.3165 | 20.209
4534, II | 630 | --*-- | 6 | 1 | 5 | 2.6296 | 0.4174
4535, I | 1000 | Быт | 167 | 255 | 246 | 146.3811 | 14.6381
4535, II | 1000 | --*-- | 7 | 7 | 8 | 4.8209 | 0.48209
4536, I | 1000 | Быт | 207 | 135 | 142 | 106.0605 | 10.6061
4536, II | 1000 | --*-- | 27 | 25 | 24 | 16.6541 | 1.6654
4539 | 400 |  | 1 | 0 | 0.2 | 0.26296 | 0.06574
4541 | 630 | Быт | 116 | 134 | 148 | 87.2151 | 13.8437
4542 | 630 |  | 124 | 118 | 151 | 86.1194 | 13.6697
4544 | 400 |  | 229 | 169 | 204 | 131.9183 | 32.9796
4547 | 400 |  | 150 | 133 | 166 | 98.3909 | 24.5977
4551 | 400 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 175 | 150 | 157 | 105.6223 | 26.4056
4560 | 400 | Быт | 96 | 66 | 68 | 50.4007 | 12.6002
4561А | 630 | Быт | 449 | 442 | 378 | 278.0802 | 44.1397
4561Б | 630 | Быт | 276 | 446 | 235 | 209.7106 | 33.2874
4562 | 400 | Быт | 182 | 129 | 162 | 103.6501 | 25.9125
4563, А | 400 | Быт | 124 | 161 | 132 | 91.3786 | 22.8447
4563, Б | 400 | Быт | 76 | 73 | 61 | 46.018 | 11.5045
4564, А | 400 | НСП-102 ООО "Самарские коммунальные системы", детский сад № 311 | 54 | 37 | 68 | 34.8422 | 8.7105
4564, Б | 400 | --*-- | 61 | 46 | 101 | 45.5797 | 11.3949
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 61 | 79 | 70 | 46.018 | 14.3806
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 82 | 60 | 70 | 46.4563 | 14.5176
4566 Т-1 | 400 | Быт | 67 | 85 | 101 | 55.4407 | 13.8602
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 120 | 76 | 129 | 71.2183 | 17.8046
4567, А | 320 | детский сад № 365, Быт | 66 | 61 | 89 | 47.3328 | 14.7915
4567, Б | 320 | --*-- | 165 | 172 | 169 | 110.8815 | 34.6505
4568, А | 400 | ЦТП МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 38 | 19 | 21 | 17.0924 | 4.2731
4568, Б | 630 | --*-- | 115 | 96 | 108 | 69.9035 | 11.0958
4569, А | 100 | ПСЭ-263/4 ПАО "Ростелеком", Быт | 16 | 37 | 10 | 13.8054 | 13.8054
4569, Б | 160 | --*-- | 21 | 48 | 20 | 19.5029 | 12.1893
4572 | 630 | Быт | 264 | 201 | 269 | 160.8439 | 25.5308
4575, А | 250 | КНС-8 ООО "Самарские коммунальные системы" | 23 | 16 | 9 | 10.5184 | 4.2074
4575, Б | 250 | --*-- | 75 | 91 | 64 | 50.4007 | 20.1603
4576, I | 400 | Быт | 100 | 99 | 105 | 66.6165 | 16.6541
4576, II | 400 | --*-- | 115 | 110 | 130 | 77.7923 | 19.4481
4577, А | 400 | Быт | 73 | 38 | 77 | 41.1971 | 10.2993
4577, Б | 400 | --*-- | 15 | 25 | 20 | 13.148 | 3.287
4578 | 160 | Котельная ул. Тракторная ЗАО "СУТЭК" , быт | 45 | 45 | 43 | 29.1447 | 18.2155
4583, А | 250 | Быт | 35 | 22 | 34 | 19.9411 | 7.9765
4583, Б | 250 | Быт | 8 | 4 | 15 | 5.9166 | 2.3666
4586, I | 400 | Быт | 2 | 8 | 9 | 4.1635 | 1.0409
4586, II | 400 | Быт | 51 | 57 | 50 | 34.6231 | 8.6558
4590, I | 400 | Быт | 7 | 27 | 8 | 9.2036 | 2.3009
4590, II | 400 | Быт | 147 | 85 | 116 | 76.2584 | 19.0646
4591, I | 250 | Быт | 90 | 103 | 108 | 65.9591 | 26.3837
4591, II | 250 | Быт | 16 | 19 | 10 | 9.861 | 3.9444
4594, I | 400 | Школа №145 , быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4594, II | 400 | --*-- | 65 | 18 | 34 | 25.6386 | 6.4097
4595 | 400 | Быт | 78 | 72 | 115 | 58.0703 | 14.5176
4596, I | 160 | Быт | 100 | 78 | 67 | 53.6877 | 33.5548
4596, II | 160 | Быт | 33 | 73 | 99 | 44.9223 | 28.0765
4597, I | 400 | д/сад №389, быт | 60 | 19 | 40 | 26.0769 | 6.5192
4597, II | 400 | Быт | 88 | 122 | 99 | 67.7122 | 16.928
4598, I | 250 | д/сад №406, быт | 67 | 97 | 65 | 50.1815 | 20.0726
4598, II | 250 | Быт | 84 | 111 | 119 | 68.8079 | 27.5231
4601 | 630 | Быт | 167 | 371 | 365 | 197.8774 | 31.4091
4602 | 400 | Быт | 195 | 169 | 157 | 114.1685 | 28.5421
4603 | 320 | школа № 143, быт | 345 | 370 | 305 | 223.516 | 69.8487
4604 | 400 | Быт | 82 | 81 | 84 | 54.1259 | 13.5315
4605, А | 630 | Ветучасток Куйбышевского района, быт | 146 | 128 | 147 | 92.2551 | 14.6437
4605, Б | 630 | --*-- | 215 | 127 | 218 | 122.7147 | 19.4785
4606, А | 400 | НС-101 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 126 | 85 | 122 | 72.9714 | 18.2429
4606, Б | 630 | --*-- | 159 | 113 | 81 | 77.3541 | 12.2784
4607 | 315 | Быт | 249 | 283 | 197 | 159.7482 | 50.7137
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 82 | 91 | 94 | 58.5086 | 29.2543
4610 | 160 | Школа №21, быт | 27 | 2 | 10 | 8.5462 | 5.3414
4611 | 400 | Быт | 260 | 283 | 304 | 185.6059 | 46.4015
4612 | 400 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 283 | 256 | 249 | 172.6771 | 43.1693
4615 | 250 | Быт | 190 | 225 | 254 | 146.6002 | 58.6401
4616 | 400 | Быт | 345 | 319 | 319 | 215.4081 | 53.852
4617 | 250 | детский сад № 166, быт | 103 | 120 | 171 | 86.3385 | 34.5354
4618 | 320 | Быт | 208 | 202 | 234 | 141.1219 | 44.1006
4621, А | 250 | Быт | 57 | 24 | 32 | 24.7621 | 9.9048
4621, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4623 | 160 | Быт | 83 | 77 | 72 | 50.8389 | 31.7743
4624 | 250 | Быт | 120 | 118 | 103 | 74.7245 | 29.8898
4625, А | 250 | Быт | 153 | 96 | 95 | 75.3819 | 30.1527
4625, Б | 400 | --*-- | 94 | 96 | 89 | 61.1382 | 15.2846
4626, А | 160 | Насосная ливневых вод КЭЧ ПРИВО | 72 | 61 | 63 | 42.9501 | 26.8438
4626, Б | 180 | --*-- | 163 | 183 | 145 | 107.5945 | 59.7747
4627, А | 400 | детский сад № 382, быт | 170 | 169 | 194 | 116.7981 | 29.1995
4627, Б | 400 | --*-- | 89 | 85 | 80 | 55.6599 | 13.915
4628, А | 400 | Школа №177, котельная школы №177 ЗАО "СУТЭК", ТЦ "Орион" | 152 | 105 | 157 | 90.7212 | 22.6803
4628, Б | 400 | --*-- | 206 | 206 | 239 | 142.6558 | 35.6639
4630, А | 400 | детский сад № 96, Быт | 107 | 86 | 142 | 73.4097 | 18.3524
4630, Б | 400 | --*-- | 87 | 79 | 81 | 54.1259 | 13.5315
4631, А | 400 | Быт | 164 | 159 | 139 | 101.2396 | 25.3099
4631, Б | 400 | --*-- | 44 | 52 | 37 | 29.1447 | 7.2862
4632, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 97 | 105 | 100 | 66.1783 | 16.5446
4632, Б | 400 | --*-- | 68 | 70 | 65 | 44.4841 | 11.121
4633, А | 400 | КНС-25 ЗАО "СУТЭК", Быт | 23 | 41 | 30 | 20.5985 | 5.1496
4633, Б | 400 | --*-- | 10 | 18 | 23 | 11.1758 | 2.794
4634, А | 160 | Быт | 68 | 92 | 76 | 51.7155 | 32.3222
4634, Б | 160 | Быт | 42 | 19 | 21 | 17.9689 | 11.2306
4635, А | 400 | Быт | 277 | 290 | 238 | 176.4023 | 44.1006
4635, Б | 315 | --*-- | 144 | 70 | 63 | 60.6999 | 19.2698
4636, А | 250 | водо-НС 26кв. МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 7 | 35 | 10 | 11.3949 | 4.558
4636, Б | 250 | --*-- | 36 | 50 | 82 | 36.8144 | 14.7258
4637, А | 400 | школа № 24, быт | 187 | 238 | 175 | 131.48 | 32.87
4637, Б | 400 | --*-- | 193 | 183 | 138 | 112.6345 | 28.1586
4638 | 160 | Быт | 133 | 163 | 123 | 91.8169 | 57.3855
4639 | 400 | Быт | 149 | 169 | 149 | 102.3353 | 25.5838
4641, I | 630 | водо-НС, артезианские скважины № 1, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а ЗАО "СУТЭК" | 35 | 30 | 43 | 23.6664 | 3.7566
4641, II | 630 | --*-- | 187 | 130 | 117 | 95.1039 | 15.0959
4642 Т-1 | 400 | Детский сад № 350, Отделение Федерального казначейства по Куйбышевскому району г. Самары | 166 | 125 | 170 | 101.0205 | 25.2551
4642 Т-2 | 400 | --*-- | 63 | 51 | 54 | 36.8144 | 9.2036
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 170 | 184 | 156 | 111.758 | 27.9395
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 122 | 108 | 96 | 71.4375 | 22.3242
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 204 | 160 | 212 | 126.2208 | 39.444
4646 | 320 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 29 | 43 | 39 | 24.3238 | 7.6012
4647, А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 281 | 342 | 246 | 190.4269 | 47.6067
4647, Б | 400 | --*-- | 108 | 114 | 133 | 77.7923 | 19.4481
4648, А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 74 | 73 | 87 | 51.2772 | 16.0241
4648, Б | 400 | --*-- | 123 | 160 | 144 | 93.5699 | 23.3925
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 120 | 123 | 108 | 76.9158 | 24.0362
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 65 | 60 | 65 | 41.6353 | 10.4088
4650, А | 400 | КНС-3 МП г.о. Самара "Инженерная служба", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 361 | 396 | 330 | 238.1979 | 59.5495
4650, Б | 400 | --*-- | 52 | 47 | 40 | 30.4595 | 7.6149
4652, А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 155 | 202 | 244 | 131.6991 | 32.9248
4652, Б | 400 | --*-- | 137 | 100 | 119 | 78.0115 | 19.5029
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 81 | 119 | 65 | 58.0703 | 14.5176
4653 Т-2 | 400 | Быт | 183 | 147 | 179 | 111.5389 | 27.8847
4656, А | 400 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 63 | 79 | 38 | 39.444 | 9.861
4656, Б | 400 | --*-- | 167 | 178 | 187 | 116.5789 | 29.1447
4658, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4658, Б | 630 | Быт | 442 | 365 | 350 | 253.5373 | 40.244
4659, I | 630 | Быт | 145 | 197 | 213 | 121.619 | 19.3046
4659, II | 400 | --*-- | 274 | 310 | 299
4660 | 315 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 166 | 163 | 169 | 109.1284 | 34.6439
4661, А | 250 | Школа №105, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Самара "Мои документы" | 153 | 101 | 95 | 76.4775 | 30.591
4661, Б | 250 | --*-- | 35 | 33 | 40 | 23.6664 | 9.4666
4662 | 400 | Быт | 183 | 246 | 257 | 150.3255 | 37.5814
4663 | 400 |  | 801 | 749 | 665
4665, А | 400 | Быт | 6 | 0 | 0 | 1.3148 | 0.3287
4665, Б | 250 | Быт | 38 | 26 | 11 | 16.435 | 6.574
4670 | 180 | Быт | 67 | 75 | 125 | 58.5086 | 32.5048
4672 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4673 | 250 | Быт | 50 | 85 | 79 | 46.8945 | 18.7578
4674, А | 400 | Быт | 91 | 95 | 42 | 49.9624 | 12.4906
4674, Б | 400 | Быт | 82 | 80 | 70 | 50.8389 | 12.7097
4675, А | 160 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба", Быт | 44 | 19 | 10 | 15.9967 | 9.998
4675, Б | 160 | --*-- | 10 | 22 | 31 | 13.8054 | 8.6284
4676, А | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 100 | 63 | 83 | 53.9068 | 16.8459
4676, Б | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 19 | 53 | 30 | 22.3516 | 6.9849
4677, А | 400 | Быт | 73 | 61 | 77 | 46.2371 | 11.5593
4677, Б | 400 | Быт | 70 | 52 | 54 | 38.5675 | 9.6419
4678 | 400 | Быт | 81 | 90 | 77 | 54.3451 | 13.5863
4679, А | 250 | Быт | 122 | 167 | 119 | 89.4064 | 35.7626
4679, Б | 250 | Быт | 33 | 28 | 25 | 18.8455 | 7.5382
4680 | 160 | Щеглов | 73 | 43 | 10 | 27.6108 | 17.2568
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 251 | 299 | 238 | 172.6771 | 43.1693
4686, А | 400 | Быт | 316 | 220 | 229 | 167.637 | 41.9093
4686, Б | 400 | Быт | 373 | 262 | 337 | 212.9976 | 53.2494
4687, А | 250 | Быт | 22 | 10 | 30 | 13.5863 | 5.4345
4687, Б | 400 | Быт | 57 | 76 | 61 | 42.5119 | 10.628
4688 | 400 | Быт | 394 | 306 | 229 | 203.5749 | 50.8937
4690 | 400 | Быт | 91 | 118 | 156 | 79.9837 | 19.9959
4695, А | 250 | Быт | 49 | 31 | 71 | 33.0891 | 13.2357
4695, Б | 250 | Быт | 103 | 50 | 83 | 51.7155 | 20.6862
4696 | 250 | детский сад №265, быт | 100 | 128 | 83 | 68.1505 | 27.2602
4697 Т-1 | 315 | детский сад № 281, быт | 73 | 90 | 119 | 61.7956 | 19.6177
4697 Т-2 | 400 | Быт | 53 | 38 | 106 | 43.1693 | 10.7923
4698 | 250 | Быт | 36 | 22 | 30 | 19.2837 | 7.7135

## КрУ (Мехзавод)
Красноглинский участок (п. Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 48 | 35 | 39 | 26.7343 | 4.2435 | 75 | 39 | 66 | 39.444 | 6.261
5001, II | 630 | --*-- | 118 | 112 | 112 | 74.9436 | 11.8958 | 147 | 130 | 137 | 90.7212 | 14.4002
5002, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 150 | 117 | 170 | 95.7613 | 15.2002 | 182 | 132 | 180 | 108.2519 | 17.1828
5002, Б | 630 | --*-- | 174 | 124 | 207 | 110.6623 | 17.5654 | 194 | 148 | 230 | 125.3443 | 19.8959
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 117 | 91 | 130 | 74.0671 | 18.5168 | 145 | 97 | 150 | 85.9003 | 21.4751
5003, II | 400 | --*-- | 72 | 63 | 97 | 50.8389 | 12.7097 | 95 | 89 | 112 | 64.8635 | 16.2159
5004 | 400 | Быт, школа | 129 | 129 | 135 | 86.1194 | 21.5298 | 164 | 160 | 166 | 107.3753 | 26.8438
5005 | 400 | Быт | 326 | 459 | 384 | 256.1669 | 64.0417 | 358 | 480 | 400 | 271.2871 | 67.8218
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 520 | 552 | 486 | 341.4097 | 54.192 | 538 | 569 | 499 | 351.9281 | 55.8616
5006, Б | 630 | --*-- | 135 | 196 | 177 | 111.3197 | 17.6698 | 156 | 223 | 200 | 126.8782 | 20.1394
5007 | 100 | Дом культуры | 4 | 8 | 18 | 6.574 | 6.574 | 42 | 26 | 31 | 21.6942 | 21.6942
5008 | 250 | Быт, котельная | 99 | 109 | 113 | 70.3418 | 28.1367 | 115 | 138 | 131 | 84.1472 | 33.6589
5009, I | 400 | Быт | 92 | 104 | 66 | 57.4129 | 14.3532 | 101 | 129 | 97 | 71.6566 | 17.9141
5009, II | 160 | --*-- | 56 | 38 | 39 | 29.1447 | 18.2155 | 98 | 75 | 51 | 49.0859 | 30.6787
5010, А | 400 | Школа, быт | 128 | 133 | 144 | 88.749 | 22.1872 | 147 | 138 | 168 | 99.2674 | 24.8169
5010, Б | 400 |  | 43 | 32 | 33 | 23.6664 | 5.9166 | 69 | 66 | 57 | 42.0736 | 10.5184
5011, А | 400 | Быт | 234 | 225 | 269 | 159.5291 | 39.8823 | 261 | 258 | 292 | 177.7171 | 44.4293
5011, Б | 400 | --*-- | 73 | 80 | 81 | 51.2772 | 12.8193 | 80 | 100 | 100 | 61.3573 | 15.3393
5012, А | 400 | Быт, котельная | 256 | 226 | 203 | 150.1063 | 37.5266 | 281 | 243 | 224 | 163.9117 | 40.9779
5012, Б | 400 | --*-- | 118 | 97 | 113 | 71.8757 | 17.9689 | 143 | 118 | 144 | 88.749 | 22.1872
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 72 | 101 | 40 | 46.6754 | 18.6702 | 98 | 127 | 79 | 66.6165 | 26.6466
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 55 | 78 | 49 | 39.8823 | 15.9529 | 69 | 99 | 75 | 53.2494 | 21.2998
5014 | 630 | Быт | 463 | 532 | 570 | 342.9437 | 54.4355 | 486 | 546 | 593 | 356.0917 | 56.5225
5015 | 630 | Быт | 372 | 346 | 468 | 259.8921 | 41.2527 | 385 | 363 | 490 | 271.2871 | 43.0614
5016, I | 400 | Быт | 232 | 230 | 246 | 155.1464 | 38.7866 | 253 | 249 | 272 | 169.6092 | 42.4023
5016, II | 400 | --*-- | 364 | 375 | 254 | 217.5994 | 54.3999 | 381 | 386 | 267 | 226.5839 | 56.646
5017 | 630 | Быт, АТС | 151 | 135 | 145 | 94.4465 | 14.9915 | 169 | 160 | 160 | 107.1562 | 17.0089
5018, I | 160 | Горсвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 15 | 13.148 | 8.2175
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 25 | 14.0245 | 3.5061
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 258 | 269 | 273 | 175.3067 | 17.5307 | 283 | 293 | 291 | 189.9886 | 18.9989
5019, Б | 1000 | --*-- | 9 | 5 | 9 | 5.0401 | 0.50401 | 20 | 31 | 32 | 18.1881 | 1.8188
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 98 | 71 | 74 | 53.2494 | 21.2998 | 127 | 81 | 95 | 66.3974 | 26.559
5021 Т-1 | 630 | Быт | 42 | 22 | 25 | 19.5029 | 3.0957 | 76 | 49 | 53 | 39.0057 | 6.1914
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 198 | 205 | 186 | 129.0695 | 20.4872 | 221 | 226 | 204 | 142.6558 | 22.6438
5022, I | 630 | Быт | 200 | 166 | 131 | 108.9093 | 17.2872 | 218 | 182 | 145 | 119.4277 | 18.9568
5022, II | 630 | --*-- | 92 | 49 | 80 | 48.4285 | 7.6871 | 127 | 73 | 110 | 67.9313 | 10.7828
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 235 | 175 | 171 | 127.3165 | 12.7316 | 257 | 186 | 190 | 138.7114 | 13.8711
5023, Б | 1000 | --*-- | 171 | 209 | 211 | 129.5078 | 12.9508 | 201 | 238 | 224 | 145.2854 | 14.5285
5024 | 630 | Быт | 200 | 116 | 190 | 110.8815 | 17.6002 | 226 | 124 | 212 | 123.1529 | 19.5481
5025, А | 400 | Быт | 169 | 212 | 191 | 125.3443 | 31.3361 | 192 | 216 | 209 | 135.2053 | 33.8013
5025, Б | 400 | --*-- | 91 | 92 | 108 | 63.7678 | 15.9419 | 120 | 112 | 126 | 78.4497 | 19.6124
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 158 | 161 | 93 | 90.2829 | 22.5707 | 190 | 191 | 127 | 111.3197 | 27.8299
5026, Б | 400 | --*-- | 57 | 54 | 50 | 35.2805 | 8.8201 | 67 | 87 | 75 | 50.1815 | 12.5454
5027 | 400 | Быт | 335 | 194 | 209 | 161.7204 | 40.4301 | 356 | 226 | 217 | 175.0875 | 43.7719
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 119 | 134 | 121 | 81.9559 | 20.489 | 156 | 152 | 145 | 99.2674 | 24.8169
5028, Б | 630 | --*-- | 201 | 170 | 141 | 112.1963 | 17.8089 | 229 | 203 | 168 | 131.48 | 20.8698
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 35 | 44 | 25 | 22.7899 | 14.2437 | 60 | 58 | 52 | 37.2527 | 23.2829
5031, Б | 160 |  | 60 | 52 | 50 | 35.4996 | 22.1872 | 86 | 68 | 91 | 53.6877 | 33.5548
5032, I | 630 | Быт | 115 | 146 | 46 | 67.2739 | 10.6784 | 131 | 172 | 62 | 79.9837 | 12.6958
5032, II | 630 | --*-- | 83 | 124 | 120 | 71.6566 | 11.3741 | 103 | 135 | 135 | 81.7367 | 12.9741
5033, I | 400 | Дом пристарелых | 104 | 119 | 110 | 72.9714 | 18.2429 | 118 | 150 | 139 | 89.1873 | 22.2968
5033, II | 400 | --*-- | 52 | 55 | 52 | 34.8422 | 8.7105 | 76 | 72 | 66 | 46.8945 | 11.7236
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 39 | 39 | 44 | 26.7343 | 6.6836 | 64 | 75 | 58 | 43.1693 | 10.7923
5034, Б | 400 | --*-- | 72 | 67 | 81 | 48.2093 | 12.0523 | 83 | 80 | 90 | 55.4407 | 13.8602
5035, А | 400 | Быт | 94 | 85 | 72 | 55.0025 | 13.7506 | 105 | 111 | 89 | 66.8357 | 16.7089
5035, Б | 400 | --*-- | 35 | 42 | 25 | 22.3516 | 5.5879 | 62 | 81 | 51 | 42.5119 | 10.628
5036, А | 400 | Быт | 243 | 245 | 176 | 145.5045 | 36.3761 | 277 | 263 | 206 | 163.4735 | 40.8684
5036, Б | 400 | --*-- | 80 | 98 | 110 | 63.1104 | 15.7776 | 100 | 127 | 139 | 80.2028 | 20.0507
5037 | 630 | Котельная, быт | 272 | 281 | 379 | 204.2323 | 32.4178 | 285 | 308 | 404 | 218.4759 | 34.6787
5039 | 630 | Быт | 208 | 260 | 252 | 157.776 | 25.0438 | 224 | 288 | 272 | 171.8005 | 27.2699
5042 | 40 | --*-- | 16 | 15 | 18 | 10.7375 | 26.8438 | 36 | 55 | 36 | 27.8299 | 69.5748
5044, I | 250 | Быт | 117 | 166 | 91 | 81.9559 | 32.7823 | 129 | 190 | 106 | 93.1317 | 37.2527
5044, II | 250 | --*-- | 13 | 2 | 14 | 6.3549 | 2.5419 | 46 | 32 | 38 | 25.4195 | 10.1678
5045, I | 250 | Быт | 24 | 26 | 35 | 18.6263 | 7.4505 | 53 | 40 | 62 | 33.9657 | 13.5863
5045, II | 250 | --*-- | 7 | 7 | 2 | 3.5061 | 1.4025 | 37 | 15 | 9 | 13.3671 | 5.3469
5046 | 630 | Быт | 289 | 251 | 293 | 182.5381 | 28.9743 | 300 | 277 | 312 | 194.8095 | 30.9221
5047, I | 250 | Быт | 141 | 116 | 179 | 95.5421 | 38.2169 | 161 | 141 | 198 | 109.5667 | 43.8267
5047, II | 250 | --*-- | 238 | 158 | 174 | 124.906 | 49.9624 | 261 | 190 | 202 | 143.0941 | 57.2376
5051 | 630 | Быт | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 1.0435 | 29 | 33 | 42 | 22.7899 | 3.6174
5054 | 400 | Быт | 221 | 239 | 289 | 164.1309 | 41.0327 | 250 | 270 | 325 | 185.1677 | 46.2919
5055 | 400 | Быт | 290 | 332 | 246 | 190.2077 | 47.5519 | 313 | 356 | 284 | 208.8341 | 52.2085
5056 | 160 | Быт | 13 | 21 | 7 | 8.9845 | 5.6153 | 38 | 48 | 24 | 24.1047 | 15.0654
5057, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 14.2437 | 5.6975
5057, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 24 | 17.7498 | 7.0999
5058, I | 250 | СДТ | 16 | 2 | 3 | 4.6018 | 1.8407 | 22 | 14 | 35 | 15.5585 | 6.2234
5058, II | 250 | СДТ | 107 | 106 | 66 | 61.1382 | 24.4553 | 133 | 136 | 80 | 76.4775 | 30.591
5059, I | 250 | СДТ | 5 | 1 | 12 | 3.9444 | 1.5778 | 29 | 24 | 24 | 16.8733 | 6.7493
5059, II | 250 | СДТ | 2 | 0 | 13 | 3.287 | 1.3148 | 32 | 24 | 27 | 18.1881 | 7.2752
5060, I | 250 | Быт | 24 | 25 | 29 | 17.0924 | 6.837 | 47 | 51 | 63 | 35.2805 | 14.1122
5060, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 8 | 13 | 10.7375 | 4.295
5061 | 320 | Быт | 68 | 83 | 55 | 45.1415 | 14.1067 | 91 | 100 | 80 | 59.3851 | 18.5579
5121 | 400 | Быт | 213 | 161 | 136 | 111.758 | 27.9395 | 252 | 171 | 149 | 125.3443 | 31.3361
5122 | 250 | Быт | 94 | 88 | 162 | 75.3819 | 30.1527 | 107 | 101 | 167 | 82.175 | 32.87
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 152 | 66 | 120 | 74.0671 | 13.2263 | 196 | 76 | 138 | 89.8447 | 16.0437
5126, I Т-1 | 1600 | складские помещения | 0 | 8 | 2 | 2.1913 | 0.13696 | 24 | 32 | 23 | 17.3115 | 1.082
5126, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 20 | 16.6541 | 1.0409
5126, I Т-3 | 1600 | складские помещения | 33 | 22 | 29 | 18.4072 | 1.1504 | 46 | 40 | 57 | 31.3361 | 1.9585
5126, II Т-4 | 1600 | --*-- | 214 | 235 | 250 | 153.1742 | 9.5734 | 239 | 252 | 253 | 163.0352 | 10.1897
РП(КРП) | 400 | Быт | 446 | 365 | 393 | 263.8365 | 65.9591 | 472 | 388 | 399 | 275.8889 | 68.9722
РП 509, II | 400 | Быт | 30 | 23 | 17 | 15.3393 | 3.8348 | 49 | 51 | 42 | 31.1169 | 7.7792
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 86 | 118 | 73 | 60.6999 | 9.6349 | 110 | 140 | 100 | 76.6967 | 12.1741
РП 521, II | 630 | --*-- | 74 | 82 | 58 | 46.8945 | 7.4436 | 103 | 102 | 70 | 60.2617 | 9.5653

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2023 г. |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  | Примечание
|  |  | Загруженность ТП (РП) |  |  |  |  | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 35 | 52 | 35 | 26.7343 | 4.2435 | 55 | 70 | 58 | 40.1014 | 6.3653
8001, II | 630 | --*-- | 216 | 261 | 331 | 177.0597 | 28.1047 | 229 | 278 | 344 | 186.4825 | 29.6004
8002 | 630 | Быт, детсад | 105 | 94 | 85 | 62.2339 | 9.8784 | 132 | 105 | 108 | 75.601 | 12.0002
8003, I | 1260 | Котельная | 900 | 900 | 900 | 591.66 | 46.9571 | 910 | 930 | 923 | 605.4654 | 48.0528
8003, II | 1000 | --*-- | 17 | 8 | 7 | 7.0123 | 0.70123 | 53 | 16 | 31 | 21.9133 | 2.1913
8004, I | 400 | Быт, школа | 68 | 57 | 112 | 51.9346 | 12.9836 | 100 | 69 | 131 | 65.74 | 16.435
8004, II | 400 | --*-- | 17 | 29 | 19 | 14.2437 | 3.5609 | 38 | 35 | 36 | 23.8855 | 5.9714
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 65 | 52 | 54 | 37.4718 | 9.368 | 97 | 74 | 81 | 55.2216 | 13.8054
8005, Б | 400 | --*-- | 138 | 239 | 248 | 136.9583 | 34.2396 | 160 | 269 | 262 | 151.4211 | 37.8553
8006 | 250 | Быт | 108 | 86 | 146 | 74.5053 | 29.8021 | 120 | 112 | 165 | 86.9959 | 34.7984
8007, I | 250 | Быт | 56 | 30 | 60 | 31.9935 | 12.7974 | 81 | 57 | 89 | 49.7433 | 19.8973
8007, II | 250 | --*-- | 41 | 23 | 28 | 20.1603 | 8.0641 | 53 | 39 | 60 | 33.3083 | 13.3233
8008, I | 400 | Быт, лицей | 169 | 175 | 117 | 101.0205 | 25.2551 | 184 | 198 | 141 | 114.6067 | 28.6517
8008, II | 400 | --*-- | 80 | 110 | 105 | 64.6443 | 16.1611 | 96 | 132 | 117 | 75.601 | 18.9002
8009 | 630 | Быт | 138 | 61 | 136 | 73.4097 | 11.6523 | 156 | 71 | 154 | 83.4898 | 13.2523
8010, I | 400 | Быт | 24 | 43 | 50 | 25.6386 | 6.4097 | 54 | 62 | 79 | 42.731 | 10.6828
8010, II | 400 | --*-- | 57 | 48 | 56 | 35.2805 | 8.8201 | 88 | 66 | 65 | 47.9902 | 11.9976
8011, I | 630 | Быт, АТС | 285 | 223 | 348 | 187.5781 | 29.7743 | 305 | 235 | 372 | 199.8496 | 31.7222
8011, II | 630 | --*-- | 203 | 168 | 230 | 131.6991 | 20.9046 | 230 | 186 | 262 | 148.5724 | 23.5829
8012А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 29 | 31 | 40 | 21.9133 | 12.1741 | 46 | 60 | 57 | 35.7187 | 19.8437
8013 | 250 | Быт | 110 | 142 | 87 | 74.2862 | 29.7145 | 133 | 153 | 101 | 84.8046 | 33.9218
8014, А | 400 | Быт, школа | 28 | 12 | 15 | 12.0523 | 3.0131 | 65 | 21 | 46 | 28.9256 | 7.2314
8014, Б | 400 | --*-- | 75 | 44 | 65 | 40.3205 | 10.0801 | 91 | 73 | 92 | 56.0981 | 14.0245
8015 | 400 | Быт | 465 | 322 | 468 | 275.0123 | 68.7531 | 479 | 364 | 478 | 289.4751 | 72.3688
8016 | 320 | Быт, школа | 55 | 83 | 70 | 45.5797 | 14.2437 | 93 | 91 | 106 | 63.5487 | 19.859
8018, А | 400 | Быт | 118 | 121 | 86 | 71.2183 | 17.8046 | 138 | 136 | 107 | 83.4898 | 20.8725
8018, Б | 400 | --*-- | 61 | 47 | 58 | 36.3761 | 9.094 | 81 | 70 | 81 | 50.8389 | 12.7097
8019 | 250 | Быт | 86 | 90 | 78 | 55.6599 | 22.2639 | 92 | 107 | 88 | 62.8913 | 25.1565
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 290 | 270 | 275 | 182.9763 | 18.2976 | 305 | 287 | 298 | 195.0287 | 19.5029
8021, II | 1000 | --*-- | 300 | 240 | 265 | 176.4023 | 17.6402 | 325 | 264 | 272 | 188.6738 | 18.8674
8024 | 400 | Быт | 57 | 10 | 48 | 25.2003 | 6.3001 | 80 | 47 | 81 | 45.5797 | 11.3949
8025, А | 400 | Быт | 124 | 96 | 121 | 74.7245 | 18.6811 | 152 | 109 | 142 | 88.3107 | 22.0777
8025, Б | 400 | --*-- | 35 | 35 | 27 | 21.2559 | 5.314 | 73 | 47 | 51 | 37.4718 | 9.368
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 418 | 383 | 377 | 258.1391 | 64.5348 | 436 | 402 | 412 | 273.9167 | 68.4792
8027, II | 400 | --*-- | 162 | 201 | 213 | 126.2208 | 31.5552 | 179 | 218 | 238 | 139.1497 | 34.7874
8028, I | 400 | Быт | 323 | 215 | 162 | 153.3933 | 38.3483 | 348 | 229 | 195 | 169.1709 | 42.2927
8028, II | 400 | --*-- | 342 | 435 | 316 | 239.5127 | 59.8782 | 369 | 450 | 335 | 252.8799 | 63.22
8029, I | 400 | Быт | 90 | 120 | 87 | 65.0826 | 16.2706 | 110 | 144 | 122 | 82.3941 | 20.5985
8029, II | 400 | --*-- | 177 | 152 | 148 | 104.5266 | 26.1317 | 204 | 172 | 167 | 118.9894 | 29.7474
8032 | 400 | Быт | 44 | 88 | 78 | 46.018 | 11.5045 | 81 | 116 | 95 | 63.9869 | 15.9967
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 4.3827 | 1.7531
8033, II | 250 | --*-- | 133 | 103 | 126 | 79.3263 | 31.7305 | 150 | 129 | 154 | 94.8847 | 37.9539
8035, I | 630 | Быт | 136 | 212 | 197 | 119.4277 | 18.9568 | 162 | 236 | 222 | 135.8627 | 21.5655
8035, II | 560 | --*-- | 59 | 63 | 62 | 40.3205 | 7.2001 | 73 | 92 | 83 | 54.3451 | 9.7045
8036 | 400 | Быт | 129 | 172 | 192 | 108.0327 | 27.0082 | 152 | 186 | 214 | 120.9616 | 30.2404
8037 | 400 | Быт | 86 | 92 | 80 | 56.5364 | 14.1341 | 116 | 109 | 105 | 72.314 | 18.0785
8038 | 320 | Быт | 176 | 183 | 157 | 113.0728 | 35.3353 | 194 | 191 | 176 | 122.9338 | 38.4168
8039, I | 630 | Быт | 152 | 164 | 144 | 100.8013 | 16.0002 | 172 | 191 | 174 | 117.6746 | 18.6785
8039, II | 630 | --*-- | 142 | 153 | 164 | 100.5822 | 15.9654 | 170 | 170 | 181 | 114.1685 | 18.122
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 38 | 37 | 42 | 25.6386 | 6.4097 | 40 | 53 | 76 | 37.0335 | 9.2584
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 154 | 201 | 187 | 118.7703 | 29.6926 | 170 | 222 | 211 | 132.1374 | 33.0343
8042, I | 400 | Быт, полиция | 103 | 134 | 121 | 78.4497 | 19.6124 | 113 | 161 | 141 | 90.9403 | 22.7351
8042, II | 400 | --*-- | 57 | 58 | 60 | 38.3483 | 9.5871 | 62 | 82 | 84 | 49.9624 | 12.4906
8046, I | 400 | Быт | 17 | 64 | 29 | 24.1047 | 6.0262 | 22 | 87 | 35 | 31.5552 | 7.8888
8046, II | 400 | --*-- | 114 | 83 | 62 | 56.7555 | 14.1889 | 113 | 104 | 90 | 67.2739 | 16.8185
8047, А | 250 | Быт | 30 | 21 | 42 | 20.3794 | 8.1518 | 59 | 24 | 69 | 33.3083 | 13.3233
8047, Б | 250 | --*-- | 66 | 135 | 91 | 63.9869 | 25.5948 | 92 | 144 | 110 | 75.8201 | 30.3281
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 313 | 301 | 301 | 200.507 | 20.0507 | 339 | 332 | 311 | 215.1889 | 21.5189
8049, II | 1000 | --*-- | 68 | 124 | 35 | 49.7433 | 4.9743 | 79 | 163 | 56 | 65.3017 | 6.5302
8050, А | 250 | Быт | 110 | 73 | 106 | 63.3295 | 25.3318 | 117 | 86 | 130 | 72.9714 | 29.1886
8050, Б | 250 | --*-- | 58 | 64 | 83 | 44.9223 | 17.9689 | 78 | 105 | 126 | 67.7122 | 27.0849
8051 | 630 | Быт | 28 | 51 | 41 | 26.296 | 4.174 | 62 | 73 | 72 | 45.3606 | 7.2001
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 0 | 15 | 5 | 4.3827 | 2.4348 | 4 | 48 | 18 | 15.3393 | 8.5219
8054, А | 400 | Быт | 26 | 44 | 19 | 19.5029 | 4.8757 | 54 | 75 | 38 | 36.5953 | 9.1488
8054, Б | 400 | --*-- | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 4.4375 | 35 | 39 | 61 | 29.583 | 7.3958
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 6 | 13.8054 | 3.4514
8056, II | 400 | --*-- | 395 | 408 | 408 | 265.3705 | 66.3426 | 417 | 427 | 433 | 279.8333 | 69.9583
8057, I | 400 | Быт | 90 | 140 | 131 | 79.1071 | 19.7768 | 100 | 151 | 160 | 90.0638 | 22.516
8057, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 7 | 33 | 13.148 | 3.287
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 24 | 12.2715 | 3.0679
8067, II | 400 | --*-- | 170 | 153 | 199 | 114.3876 | 28.5969 | 174 | 168 | 213 | 121.619 | 30.4048
8069, I | 400 | Быт | 30 | 35 | 24 | 19.5029 | 4.8757 | 41 | 47 | 43 | 28.7065 | 7.1766
8069, II | 400 | --*-- | 20 | 42 | 40 | 22.3516 | 5.5879 | 47 | 75 | 53 | 38.3483 | 9.5871
8071, I | 250 | Быт | 23 | 20 | 28 | 15.5585 | 6.2234 | 37 | 26 | 51 | 24.9812 | 9.9925
8071, II | 250 | --*-- | 90 | 63 | 53 | 45.1415 | 18.0566 | 95 | 95 | 74 | 57.8512 | 23.1405
8072, А | 630 | УФНС | 41 | 31 | 40 | 24.5429 | 3.8957 | 70 | 58 | 77 | 44.9223 | 7.1305
8072, Б | 630 | --*-- | 60 | 70 | 64 | 42.5119 | 6.7479 | 70 | 82 | 82 | 51.2772 | 8.1392
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 23 | 25 | 16 | 14.0245 | 5.6098 | 46 | 42 | 33 | 26.5151 | 10.6061
8074, II | 250 | --*-- | 72 | 65 | 33 | 37.2527 | 14.9011 | 89 | 96 | 61 | 53.9068 | 21.5627
8079, I | 630 | Торгово-офисный центр | 106 | 114 | 129 | 76.4775 | 12.1393 | 132 | 149 | 141 | 92.4743 | 14.6785
8079, II | 630 | --*-- | 80 | 75 | 56 | 46.2371 | 7.3392 | 114 | 116 | 81 | 68.1505 | 10.8175
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 80 | 89 | 122 | 63.7678 | 25.5071 | 96 | 89 | 156 | 74.7245 | 29.8898
8082, II | 250 | --*-- | 141 | 78 | 80 | 65.5209 | 26.2083 | 158 | 104 | 95 | 78.2306 | 31.2922
8083, I | 1000 | Быт | 21 | 19 | 73 | 24.7621 | 2.4762 | 44 | 46 | 99 | 41.4162 | 4.1416
8083, II | 1000 | --*-- | 67 | 87 | 99 | 55.4407 | 5.5441 | 91 | 115 | 114 | 70.1227 | 7.0123
8084, I | 250 | Быт | 65 | 144 | 133 | 74.9436 | 29.9774 | 82 | 153 | 147 | 83.7089 | 33.4836
8084, II | 250 | --*-- | 156 | 96 | 162 | 90.7212 | 36.2885 | 180 | 126 | 172 | 104.7457 | 41.8983
8085, I | 250 | Быт | 13 | 17 | 3 | 7.2314 | 2.8926 | 36 | 46 | 29 | 24.3238 | 9.7295
8085, II | 250 | --*-- | 81 | 49 | 80 | 46.018 | 18.4072 | 101 | 76 | 104 | 61.5765 | 24.6306
8086, I | 630 | Котельная | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 1.6 | 32 | 42 | 38 | 24.5429 | 3.8957
8086, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 9 | 9.4227 | 1.4957
РП 801, I | 1000 | Быт | 239 | 200 | 223 | 145.0663 | 14.5066 | 246 | 237 | 242 | 158.8717 | 15.8872
РП 801, II | 1000 | --*-- | 161 | 111 | 76 | 76.2584 | 7.6258 | 181 | 129 | 82 | 85.9003 | 8.59
РП 802, I | 1000 | Быт | 70 | 124 | 107 | 65.9591 | 6.5959 | 81 | 153 | 129 | 79.5454 | 7.9545
РП 802, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16 | 6.1357 | 0.61357
РП 803, I | 400 | Быт | 222 | 208 | 225 | 143.5323 | 35.8831 | 248 | 222 | 227 | 152.7359 | 38.184
РП 804, I | 1000 | Быт | 169 | 134 | 129 | 94.6656 | 9.4666 | 200 | 166 | 158 | 114.8259 | 11.4826
РП 804, II | 1000 | --*-- | 120 | 124 | 125 | 80.8602 | 8.086 | 132 | 134 | 145 | 90.0638 | 9.0064
РП 805, I | 250 | Быт | 16 | 19 | 11 | 10.0801 | 4.0321 | 33 | 53 | 33 | 26.0769 | 10.4307
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 3 | 6.1357 | 2.4543

## РУ (Рождествено)
Рождественский участок
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | 2025 г. |  |  |  |  | Примечание
Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 56 | 61 | 66 | 40.1014 | 16.0406
КТП Р 102 | 250 | Быт | 182 | 77 | 124 | 83.9281 | 33.5712
КТП Р 103 | 250 | Быт | 119 | 131 | 79 | 72.0949 | 28.8379
КТП Р 104 | 250 | Быт | 139 | 120 | 106 | 79.9837 | 31.9935
КТП Р 105 | 250 | Быт | 57 | 55 | 57 | 37.0335 | 14.8134
КТП Р 106 | 250 | Соц. служба, быт | 87 | 75 | 75 | 51.9346 | 20.7738
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 71 | 160 | 109 | 74.5053 | 18.6263
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 53 | 57 | 69 | 39.2249 | 39.2249
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 132 | 132 | 141 | 88.749 | 22.1872
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 73 | 42 | 84 | 43.6075 | 17.443
КТП Р 111 | 100 | быт | 41 | 41 | 38 | 26.296 | 26.296
КТП Р 113 | 63 | быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 1.3913
КТП Р 213 | 160 | быт | 81 | 65 | 87 | 51.0581 | 31.9113
КТП Р 218 | 400 | быт | 28 | 6 | 5 | 8.5462 | 2.1366
КТП Р 221 | 250 | быт | 20 | 20 | 11 | 11.1758 | 4.4703
КТП Р 301 | 250 | быт | 90 | 54 | 72 | 47.3328 | 18.9331
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 125 | 167 | 124 | 91.1595 | 22.7899
КТП Р 304 | 400 | быт | 149 | 181 | 221 | 120.7425 | 30.1856
КТП Р 305 | 400 | быт | 332 | 221 | 262 | 178.5937 | 44.6484
КТП Р 306 | 250 | быт | 106 | 98 | 144 | 76.2584 | 30.5034
КТП Р 308 | 250 | быт | 54 | 64 | 56 | 38.1292 | 15.2517
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 76 | 77 | 101 | 55.6599 | 13.915
КТП Р 314 | 100 | быт | 90 | 49 | 30 | 37.0335 | 37.0335
ЗТП Р 316 | 250 | Школа | 72 | 71 | 55 | 43.3884 | 17.3554
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 94 | 59 | 58 | 46.2371 | 18.4949
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 47 | 35 | 59 | 30.8978 | 49.0441
КТП-Р332 | 160 | т/б | 0.3 | 0 | 0 | 0.06574 | 0.041087
КТП Р 402 | 400 | быт | 226 | 234 | 246 | 154.7081 | 38.677
КТП Р 403 | 160 | быт | 26 | 37 | 67 | 28.4873 | 17.8046
КТП Р 601 | 250 | быт | 69 | 56 | 84 | 45.7989 | 18.3195
КТП Р 602 | 250 | быт | 79 | 94 | 69 | 53.0303 | 21.2121
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 105 | 155 | 141 | 87.8725 | 35.149
КТП Р 604 | 100 | быт | 53 | 63 | 35 | 33.0891 | 33.0891
КТП Р 605 | 250 | быт | 52 | 38 | 66 | 34.1848 | 13.6739
КТП Р 606 | 250 | быт | 61 | 53 | 59 | 37.9101 | 15.164
КТП В 301 | 63 | быт | 15 | 59 | 72 | 31.9935 | 50.7833
КТП В 302 | 250 | быт | 390 | 263 | 299 | 208.6149 | 83.446
КТП В 313 | 63 | быт | 21 | 21 | 40 | 17.9689 | 28.5221
КТП В319/100 | 100 | быт | 23 | 18 | 29 | 15.3393 | 15.3393