## Лист1 (hidden)
Ставропольский участок 2017г. | [10 empty] | Загрузка-2018 (заполнять только данную таблицу) |  |  |  |  | Загрузка-2019 (зима) (заполнять только данную таблицу)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | % |  |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 400 | Быт | АЗС |  | 83 | 93 | 90 | 58.2895 | 14.5724 | 6 | 9 | 3 | 3.9444 | 0.9861 |  | 9 | 3 | 2.6296 | 2.8275
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 400 | Быт |  |  | 146 | 106 | 118 | 81.0793 | 20.2698 | 42 | 19 | 4 | 14.2437 | 3.5609 |  | 19 | 4 | 5.0401 | 4.7548
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 160 | ВЗ | АЗС |  | 64 | 104 | 75 | 53.2494 | 33.2809 | 20 | 7 | 0 | 5.9166 | 3.6979 |  | 7 | 0 | 1.5339 | 1.4749
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 250 | Быт |  |  | 210 | 160 | 122 | 107.8136 | 43.1254 | 39 | 85 | 67 | 41.8545 | 16.7418 |  | 85 | 67 | 33.3083 | 20.8177
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 100 | Быт | АЗС |  | 146 | 132 | 140 | 91.5977 | 91.5977 | 93 | 47 | 99 | 52.3729 | 52.3729 |  | 47 | 99 | 31.9935 | 24.2375
6 | КТП АМ 3614 / 100 | 100 | Быт |  |  | 96 | 50 | 86 | 50.8389 | 50.8389 | 37 | 46 | 26 | 23.8855 | 23.8855 |  | 46 | 26 | 15.7776 | 31.5552
7 | КТП Б 201 / 160 /250 | 160 |  | Кот |  | 44 | 52 | 58 | 33.7465 | 21.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 60 | 38.1292
8 | КТП Б 203 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 18 | 18 | 16 | 11.3949 | 7.1218 | 40 | 23 | 26 | 19.5029 | 12.1893 |  | 23 | 26 | 10.7375 | 59.653
9 | КТП Б 613 / 160 | 160 | Быт |  |  | 59 | 55 | 60 | 38.1292 | 23.8307 | 75 | 89 | 136 | 65.74 | 41.0875 |  | 89 | 136 | 49.305 | 89.6455
10 | КТП Б 615 / 100 | 100 | Быт |  |  | 48 | 56 | 64 | 36.8144 | 36.8144 | 2 | 9 | 16 | 5.9166 | 5.9166 |  | 9 | 16 | 5.4783 | 9.7827
11 | КТП Б 801 / 250 | 250 | Быт |  |  | 70 | 72 | 56 | 43.3884 | 17.3554 | 14 | 7 | 8 | 6.3549 | 2.5419 |  | 15 | 36 | 5.0401 | 7.0001
12 | ЗТП Б 1601 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 10 | 45 | 27 | 17.9689 | 2.8522 | 0 | 1 | 8 | 1.9722 | 0.31305 |  | 196 | 184 | 1.5339 | 3.4087
|  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 225 | 265 | 33.3083
13 | КТП Б 1603 / 160 | 160 |  | Кот |  | 208 | 259 | 240 | 154.9273 | 96.8295 | 2 | 0 | 2 | 0.87653 | 0.54783 |  | 255 | 264 | 31.9935 | 12.3527
14 | КТП Б 1608 / 160 | 160 |  |  | лагерь | 27 | 28 | 40 | 20.8177 | 13.011 | 0 | 7 | 2 | 1.9722 | 1.2326 |  | 94 | 66 | 15.7776 | 56.3486
15 | КТП Б 1704 / 160 | 160 | Быт | Кот | училище | 170 | 162 | 180 | 112.1963 | 70.1227 | 78 | 47 | 59 | 40.3205 | 25.2003 |  | 7 | 10 | 0 | 0
16 | КТП Б 1709 / 630 | 630 | Быт |  |  | 78 | 82 | 110 | 59.166 | 9.3914 | 27 | 30 | 58 | 25.2003 | 4.0001 |  | 2 | 1 | 13.148 | 16.0341
17 | КТП Б 1711 / 160 | 160 | Быт |  |  | 46 | 32 | 70 | 32.4317 | 20.2698 | 1 | 20 | 7 | 6.1357 | 3.8348 |  | 84 | 114 | 10.7375 | 33.5548
18 | КТП Б 1716 / 400 | 400 | Быт |  |  | 44 | 58 | 29 | 28.7065 | 7.1766 | 33 | 36 | 35 | 22.7899 | 5.6975 |  | 18 | 13 | 49.305 | 85.0086
19 | КТП Б 1717 / 100 | 100 | Быт |  |  | 98 | 83 | 82 | 57.6321 | 57.6321 | 8 | 17 | 22 | 10.2993 | 10.2993 |  |  |  | 5.4783 | 6.6004
20 | КТП КИР 618 / 100 | 100 | Быт |  |  | 100 | 110 | 106 | 69.2461 | 69.2461 | 24 | 15 | 36 | 16.435 | 16.435 |  | 49 | 53 | 11.1758 | 10.1598
21 | КТП 318 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 224 | 208 | 226 | 144.1897 | 22.8873 | 176 | 196 | 184 | 121.8381 | 19.3394 |  |  |  | 83.2707 | 40.034
22 | КТП 320 / 630 | 630 | Быт |  |  | 460 | 490 | 490 | 315.552 | 50.0876 | 270 | 225 | 265 | 166.5413 | 26.4351 |  | 0 | 0 | 107.3753 | 21.9133
23 | КТП 324 / 630 | 630 | Быт |  |  | 224 | 270 | 296 | 173.1153 | 27.4786 | 245 | 255 | 264 | 167.4179 | 26.5743 |  | 31 | 31 | 113.7302 | 42.1223
24 | КТП Л 102 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 126 | 124 | 120 | 81.0793 | 32.4317 | 66 | 94 | 66 | 49.5241 | 19.8097 |  | 157 | 113 | 35.0613 | 28.2753
25 | КТП Л 718 / 250 | 250 | ВЗ |  |  | 82 | 84 | 80 | 53.9068 | 21.5627 | 18 | 7 | 10 | 7.6697 | 3.0679 |  | 196 | 195 | 3.7253 | 4.4348
26 | КТП Л 727 / 100 | 100 | Кот |  | Церковь | 20 | 26 | 23 | 15.1202 | 15.1202 | 0 | 2 | 1 | 0.6574 | 0.6574 |  | 0 | 0 | 0.6574 | 2.5285
27 | КТП Л 733 / 250 | 250 | Быт |  |  | 100 | 146 | 100 | 75.8201 | 30.3281 | 98 | 84 | 114 | 64.8635 | 25.9454 |  | 97 | 73 | 43.3884 | 29.7181
28 | КТП Л 911 / 400 | 400 | Быт | Кот | Школа, д.сад | 140 | 130 | 156 | 93.3508 | 23.3377 | 16 | 18 | 13 | 10.2993 | 2.5748 |  | 143 | 187 | 6.7931 | 5.2255
29 | КТП Л 1025/250 | 250 | Быт | [7 empty] | 0 | 11 | 0 | 2.4105 | 0.96419 |  | 22 | 66
30 | КТП МУС 803 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 46 | 48 | 42 | 29.8021 | 29.8021 | 55 | 49 | 53 | 34.4039 | 34.4039 |  | 95 | 87 | 22.3516 | 46.5658
31 | КТП МУС 805 / 400 | 400 | Быт |  |  | 63 | 70 | 69 | 44.2649 | 11.0662 | демонтирова |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  | 188 | 230 | 0 | 0
32 | КТП МУС 809 / 250 | 250 | Быт |  |  | 78 | 81 | 86 | 53.6877 | 21.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 275 | 230 | 0 | 0
33 | КТП МУС 815 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 56 | 70 | 62 | 41.1971 | 25.7482 | 32 | 31 | 31 | 20.5985 | 12.8741 |  | 128 | 99 | 13.5863 | 19.409
34 | КТП МУС 1614 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | связь | 202 | 188 | 230 | 135.8627 | 21.5655 | 136 | 157 | 113 | 88.9681 | 14.1219 |  | 160 | 118 | 59.166 | 31.4713
35 | КТП П 210 / 2х400 | 400 | Быт | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 196 | 195 | 127.3165 | 31.8291 |  | 0 | 0 | 85.6811 | #DIV/0!
|  | 400 | Резерв |  |  | 180 | 210 | 190 | 127.0973 | 31.7743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143 | 177 | 0 | 0
36 | КТП 245/250 | 250 | Быт | [7 empty] | 81 | 97 | 73 | 55.0025 | 22.001 | 81 | 97 | 73 | 55.0025 | #DIV/0!
37 | КТП П 1020 / 250 | 250 | быт | [7 empty] | 147 | 143 | 187 | 104.5266 | 41.8106 | 81 | 97 | 73 | 55.0025 | #DIV/0!
38 | КТП П 1025 / 160 | 160 | Быт |  |  | 130 | 111 | 116 | 78.2306 | 48.8941 | 78 | 22 | 66 | 36.3761 | 22.7351 |  | 58 | 65 | 19.2837 | 17.3727
39 | КТП П 1038/400 | 400 | быт | [7 empty] | 87 | 95 | 87 | 58.9469 | 14.7367 |  | 18 | 18 | 39.8823 | #DIV/0!
40 | КТП П 1040 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 400 | 420 | 400 | 267.3427 | 66.8357 | 171 | 188 | 230 | 129.0695 | 32.2674 |  | 263 | 286 | 91.5977 | 21.809
41 | КТП П 1217 / 250 | 250 | Быт |  |  | 420 | 320 | 330 | 234.4727 | 93.7891 | 280 | 275 | 230 | 172.0197 | 68.8079 |  | 5 | 40 | 110.6623 | 34.582
42 | КТП ПС69 1106 / 250 | 250 | Быт |  |  | 103 | 120 | 171 | 86.3385 | 34.5354 | 143 | 128 | 99 | 81.0793 | 32.4317 |  | 57 | 44 | 49.7433 | 41.4527
43 | КТП ПС69 1108 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 190 | 165 | 186 | 118.5511 | 29.6378 | 179 | 160 | 118 | 100.1439 | 25.036 |  | 74 | 100 | 60.9191 | 36.9206
44 | КТП РВ 610 / 63 | 63 |  | ВЗ |  | 50 | 49 | 50 | 32.6509 | 51.8268 | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.69566 |  | 11 | 50 | 0 | 0
45 | КТП РВ 620 / 250 | 250 | Быт |  |  | 134 | 125 | 140 | 87.4342 | 34.9737 | 90 | 143 | 177 | 89.8447 | 35.9379 |  | 265 | 180 | 70.1227 | 56.0981
46 | КТП РВ 626 / 250 | 250 | Быт |  |  | 60 | 48 | 42 | 32.87 | 13.148 | 25 | 55 | 31 | 24.3238 | 9.7295 |  | 40 | 55 | 55.0025 | 114.5885
47 | КТП РВ 627 / 100 | 100 | Быт |  |  | 50 | 34 | 45 | 28.2682 | 28.2682 | 25 | 36 | 20 | 17.7498 | 17.7498 |  | 43 | 60 | 55.0025 | 161.772
48 | КТП РП2 2004 / 180 | 180 | Быт | Кот |  | 120 | 119 | 122 | 79.1071 | 43.9484 | 87 | 58 | 65 | 46.018 | 25.5656 |  | 48 | 69 | 26.9534 | 22.6499
49 | КТП РП2 2008 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 76 | 100 | 74 | 54.7833 | 21.9133 | 22 | 18 | 18 | 12.7097 | 5.0839 |  | 87 | 82 | 7.8888 | 7.8888
50 | КТП РП2 2026 / 250 | 250 | Быт |  |  | 230 | 219 | 213 | 145.0663 | 58.0265 | 242 | 263 | 286 | 173.3345 | 69.3338 |  | 70 | 80 | 120.3042 | 54.9334
51 | КТП РПП 302 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 80 | 50 | 64 | 42.5119 | 26.5699 | 14 | 5 | 40 | 12.9289 | 8.0805 |  | 156 | 143 | 9.861 | 19.722
52 | КТП РПП 308 / 250 | 250 | Быт |  |  | 170 | 100 | 130 | 87.6533 | 35.0613 | 66 | 57 | 44 | 36.5953 | 14.6381 |  | 224 | 196 | 22.1325 | 22.1325
53 | КТП РПП 309 / 160 | 160 | Быт | ВЗ |  | 112 | 106 | 128 | 75.8201 | 47.3876 | 109 | 74 | 100 | 62.0147 | 38.7592 |  |  |  | 38.1292 | 35.9709
54 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт | [7 empty] | 25 | 11 | 50 | 18.8455 | 11.7784 |  |  |  | 13.3671 | #DIV/0!
55 | КТП С 424 / 630 | 630 | Быт |  |  | 590 | 610 | 591 | 392.4678 | 62.2965 | 210 | 265 | 180 | 143.5323 | 22.7829 |  | 105 | 120 | 97.5143 | 15.986
56 | КТП С 430 / 100 | 100 | Быт |  |  | 72 | 130 | 136 | 74.0671 | 74.0671 | 100 | 40 | 55 | 42.731 | 42.731 |  | 643 | 749 | 20.8177 | 16.0136
57 | КТП С 605 / 250 | 250 | Быт |  |  | 256 | 270 | 272 | 174.8684 | 69.9474 | 43 | 43 | 60 | 31.9935 | 12.7974 |  | 315 | 445 | 22.5707 | 8.3595
58 | КТП С 1226/ 250 | 250 | Быт |  |  | 100 | 45 | 20 | 36.157 | 14.4628 | 70 | 48 | 69 | 40.9779 | 16.3912 |  | 441 | 501 | 25.6386 | 56.9747
59 | КТП С 1225/ 250 | 250 | Быт |  |  | 92 | 80 | 133 | 66.8357 | 26.7343 | 43 | 87 | 82 | 46.4563 | 18.5825 |  | 200 | 185 | 37.0335 | 46.2919
60 | КТП С 1213 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 121 | 122 | 124 | 80.4219 | 50.2637 | 101 | 70 | 80 | 55.0025 | 34.3765 |  | 0 | 5 | 32.87 | 26.9426
61 | КТП С 1218 / 400 | 400 | Быт |  |  | 254 | 244 | 246 | 163.0352 | 40.7588 | 82 | 156 | 143 | 83.4898 | 20.8725 |  | 390 | 480 | 65.5209 | 26.8528
62 | КТП С 1222 / 250 | 250 | Быт |  |  | 280 | 260 | 264 | 176.1832 | 70.4733 | 194 | 224 | 196 | 134.5479 | 53.8191 |  | 566 | 581 | 92.036 | 35.3985
63 | КТП С 1405 / 2х250 | 250 |  | МУП ЖКХ не обсл. | [9 empty] | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | #DIV/0!
|  | 250 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 96 | 60 | 0 | #DIV/0!
64 | КТП С 1920/250 | 250 | быт | [7 empty] | 125 | 105 | 120 | 76.6967 | 30.6787 |  | 8 | 5 | 49.305 | #DIV/0!
65 | КТП Сев 2501 / 560 | 560 | Быт |  |  | 550 | 484 | 506 | 337.4653 | 60.2617 | 788 | 643 | 749 | 477.7107 | 85.3055 |  | 120 | 165 | 305.0336 | 63.0235
66 | КТП Сев 2502 / 400 | 630 | Быт |  |  | 484 | 424 | 505 | 309.6354 | 77.4089 | 410 | 315 | 445 | 256.386 | 40.6962 |  | 10 | 25 | 166.5413 | 39.2786
67 | КТП Сев 2512 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 405 | 390 | 442 | 271.0679 | 108.4272 | 466 | 441 | 501 | 308.5397 | 123.4159 |  | 37 | 40 | 206.4236 | 52.9291
68 | КТП Сев 2520 / 630 | 630 | Быт |  |  | 284 | 320 | 348 | 208.6149 | 33.1135 | 200 | 200 | 185 | 128.193 | 20.3481 |  | 0 | 0 | 84.3663 | 26.3645
69 | КТП Сев 2521 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 40 | 44 | 60 | 31.5552 | 19.722 | 5 | 0 | 5 | 2.1913 | 1.3696 |  | 0 | 0 | 1.0957 | 2.4902
70 | КТП Сев 2530 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 500 | 386 | 430 | 288.3795 | 45.7745 | 300 | 390 | 480 | 256.386 | 40.6962 |  | 290 | 152 | 190.646 | 49.3902
71 | КТП Сев 5335 / 630 | 630 | Быт |  |  | 791 | 747 | 674 | 484.7229 | 76.9401 | 578 | 566 | 581 | 378.005 | 60.0008 |  | 180 | 133 | 251.3459 | 33.6474
72 | КТП Сев 5339/250 | 250 | быт | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.61357 |  | 62 | 117 | 1.0957 | #DIV/0!
73 | КТП Сев 5341/160 | 160 | быт | [7 empty] | 87 | 96 | 60 | 53.2494 | 33.2809 |  | 103 | 117 | 34.1848 | #DIV/0!
74 | КТП ТШ 608 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 54 | 62 | 64 | 39.444 | 24.6525 | 41 | 8 | 5 | 11.8332 | 7.3957 |  | 14 | 44 | 2.8487 | 4.5947
75 | КТП ТШ 1608 / 250 | 250 | Быт |  |  | 154 | 200 | 162 | 113.0728 | 45.2291 | 160 | 120 | 165 | 97.5143 | 39.0057 |  | 57 | 44 | 62.453 | 31.2265
76 | КТП УЗ 214 / 160 | 160 | Быт |  |  | 88 | 44 | 52 | 40.3205 | 25.2003 | 80 | 10 | 25 | 25.2003 | 15.7502 |  | 0 | 13 | 7.6697 | 17.4311
77 | КТП УЗ 910 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 76 | 82 | 80 | 52.1537 | 52.1537 | 43 | 37 | 40 | 26.296 | 26.296 |  | 0 | 0 | 16.8733 | 20.5772
78 | КТП ХЩ 601 / 2х160 | 160 |  | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 11 | 0 | #DIV/0!
|  | 160 | Резерв |  | демонтировина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59 | 54 | 0 | #DIV/0!
79 | КТП ХЩ 803 / 250 | 250 | Быт |  |  | 350 | 300 | 210 | 188.4547 | 75.3819 | 156 | 290 | 152 | 131.0417 | 52.4167 |  | 106 | 183 | 96.8569 | 32.2856
80 | КТП ХЩ 813 / 160 | 160 | Быт |  |  | 74 | 60 | 44 | 39.0057 | 24.3786 | 40 | 180 | 133 | 77.3541 | 48.3463 |  |  |  | 68.5887 | 114.3146
81 | КТП ХЩ 815 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 134 | 124 | 130 | 85.0237 | 34.0095 | 121 | 62 | 117 | 65.74 | 26.296 |  |  |  | 39.2249 | 31.633
82 | КТП ХЩ 816 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 60 | 72 | 66 | 43.3884 | 27.1178 | 115 | 103 | 117 | 73.4097 | 45.881 |  | 0 | 0 | 48.2093 | 66.9574
83 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 250 | Кот |  |  | 76 | 62 | 56 | 42.5119 | 17.0047 | 77 | 14 | 44 | 29.583 | 11.8332 |  | 0 | 12 | 12.7097 | 20.4996
84 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 400 | Быт |  |  | 102 | 105 | 143 | 76.6967 | 19.1742 | 77 | 57 | 44 | 39.0057 | 9.7514 |  | 0 | 0 | 22.1325 | 21.0785
85 | КТП ХЩ 1112 / 2х100 | 100 |  | д.сад |  | 58 | 49 | 54 | 35.2805 | 35.2805 | 18 | 0 | 13 | 6.7931 | 6.7931 |  | 27 | 27 | 2.8487 | 5.8137
|  | 100 | Резерв |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.6574 | 0.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 35 | 0 | 0
86 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 400 | ВЗ |  | связь | 64 | 80 | 76 | 48.2093 | 12.0523 | 3 | 11 | 11 | 5.4783 | 1.3696 |  | 0 | 0 | 4.8209 | 6.0262
87 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 100 | Быт | д.сад |  | 108 | 100 | 82 | 63.5487 | 63.5487 | 57 | 59 | 54 | 37.2527 | 37.2527 |  | 10 | 15 | 24.7621 | 24.7621
88 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 400 | Быт |  |  | 330 | 350 | 310 | 216.942 | 54.2355 | 143 | 106 | 183 | 94.6656 | 23.6664 |  | 175 | 200 | 63.3295 | 18.0942
89 | КТП Хщ 1905/250 | 250 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 161 | 256 | 0 | #DIV/0!
90 | КТП Хщ 1906/250 | 250 | [11 empty] | 0 | 0 |  | 215 | 227 | 0 | #DIV/0!
91 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 630 |  |  |  | 35 | 40 | 50 | 27.3917 | 4.3479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 27 | 0 | 0
92 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 400 |  |  |  | 46 | 50 | 47 | 31.3361 | 7.834 | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574 |  | 3 | 2 | 2.6296 | 5.2592
93 | КТП ХЩ 2008 / 400 | 400 | ВЗ | кнс |  | 150 | 170 | 175 | 108.471 | 27.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26 | 14 | 0 | 0
94 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 100 | 99 | 100 | 65.5209 | 40.9505 | 27 | 27 | 27 | 17.7498 | 11.0936 |  | 82 | 47 | 11.8332 | 11.9527
95 | КТП ХЩ 2010/100 | 100 | [8 empty] | 39 | 26 | 35 | 21.9133 | 21.9133 |  | 0 |  | 13.3671 | #DIV/0!
96 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 100 | Быт |  |  | 36 | 38 | 44 | 25.8577 | 25.8577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 143 | 199 | 0 | 0
97 | КТП Яг 907 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 34 | 30 | 26 | 19.722 | 12.3263 | 5 | 10 | 15 | 6.574 | 4.1087 |  | 0 | 0 | 5.4783 | 18.2611
98 | КТП Яг 911 / 160 | 160 | Быт | Кот |  | 150 | 171 | 190 | 111.9771 | 69.9857 | 177 | 175 | 200 | 120.9616 | 75.601 |  | 100 | 58 | 82.175 | 48.0556
99 | КТП Яг 918 / 250 | 250 | Быт |  |  | 190 | 182 | 170 | 118.7703 | 47.5081 | 213 | 161 | 256 | 138.054 | 55.2216 |  | 131 | 119 | 91.3786 | 50.208
100 | КТП Сев 5339 / 250 | 250 | Быт | [7 empty] | 234 | 215 | 227 | 148.1341 | 59.2537 | 229 | 268 | 196 | 96.8569 | #DIV/0!
101 | КТП Сев 5341/ 160 | 160 | Быт | [7 empty] | 69 | 29 | 27 | 27.3917 | 17.1198 | 199 | 174 | 127 | 12.2715 | #DIV/0!
102 | КТП ХЩ 1904/ 250 | 250 | Быт |  |  | 8 | 5 | 10 | 5.0401 | 2.016 | 0 | 3 | 2 | 1.0957 | 0.43827 | 51 | 89 | 106 | 1.0957 | 21.9133
103 | КТП ХЩ 1104/ 250 | 250 | Быт |  |  | 97 | 98 | 116 | 68.1505 | 27.2602 | 30 | 26 | 14 | 15.3393 | 6.1357 |  | 0 | 0 | 8.7653 | 8.9442
104 | ЗТП 6 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 308 | 290 | 210 | 177.0597 | 31.6178 | 75 | 82 | 47 | 44.7032 | 7.9827 |  | 101 | 80 | 28.2682 | 9.7477
|  | 560 | Резерв |  |  | 110 | 83 | 47 | 52.592 | 9.3914 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 75 | 22 | 0 | 0
105 | ЗТП 33 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 356 | 374 | 351 | 236.8831 | 42.3006 | 126 | 143 | 199 | 102.5544 | 18.3133 |  | 117 | 100 | 74.9436 | 20.0384
|  | 560 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 173 | 86 | 0 | #DIV/0!
106 | ЗТП 77А / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 336 | 325 | 312 | 213.2167 | 33.8439 | 89 | 100 | 58 | 54.1259 | 8.5914 |  | 76 | 108 | 34.6231 | 10.6533
|  | 630 | Быт |  |  | 320 | 328 | 324 | 212.9976 | 33.8091 | 162 | 131 | 119 | 90.2829 | 14.3306 |  | 70 | 125 | 54.7833 | 16.7022
107 | ЗТП 197 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 225 | 270 | 244 | 161.9395 | 25.7047 | 239 | 270 | 197 | 154.7081 | 24.5568 |  | 50 | 52 | 151.8594 | 56.2442
|  | 630 | Быт |  |  | 191 | 202 | 196 | 129.0695 | 20.4872 | 131 | 175 | 111 | 91.3786 | 14.5045 |  | 0 | 0 | 109.5667 | 54.2409
108 | ЗТП 198 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 258 | 250 | 231 | 161.9395 | 40.4849 | 110 | 100 | 114 | 70.9992 | 17.7498 |  | 42 | 64 | 53.9068 | 21.5627
|  | 400 | Быт |  |  | 220 | 265 | 240 | 158.8717 | 39.7179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 70 | 84 | 0 | 0
109 | ЗТП 199 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 286 | 294 | 260 | 184.072 | 46.018 | 71 | 101 | 80 | 55.2216 | 13.8054 |  | 70 | 83 | 39.6631 | 13.4909
|  | 400 | Быт |  |  | 277 | 303 | 282 | 188.8929 | 47.2232 | 36 | 75 | 22 | 29.1447 | 7.2862 |  | 100 | 71 | 21.2559 | 7.0152
110 | ЗТП 204 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 225 | 210 | 220 | 143.5323 | 22.7829 | 65 | 117 | 100 | 61.7956 | 9.8088 |  | 118 | 170 | 47.5519 | 22.6438
|  | 630 | Быт |  |  | 264 | 230 | 206 | 153.3933 | 24.3481 | 136 | 173 | 86 | 86.5577 | 13.7393 |  | 0 | 0 | 56.7555 | 24.6763
111 | ЗТП 236 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 178 | 146 | 170 | 108.2519 | 27.063 | 112 | 76 | 108 | 64.8635 | 16.2159 |  | 26 | 35 | 40.3205 | 27.6168
|  | 400 | Быт |  |  | 157 | 172 | 164 | 108.0327 | 27.0082 | 85 | 70 | 125 | 61.3573 | 15.3393 |  | 73 | 23 | 42.731 | 24.8436
112 | ЗТП 252 / 2х180 | 180 | экоинститут |  |  | 142 | 128 | 120 | 85.462 | 47.4789 | 71 | 50 | 52 | 37.9101 | 21.0611 |  | 520 | 470 | 22.3516 | 17.4622
|  | 180 |  |  | экоинститут | 85 | 164 | 88 | 73.8479 | 41.0266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 28 | 0 | 0
113 | ЗТП 425 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 201 | 190 | 198 | 129.0695 | 20.4872 | 142 | 42 | 64 | 54.3451 | 8.6262 |  | 73 | 103 | 23.2281 | 12.2253
|  | 630 | Быт |  |  | 140 | 155 | 140 | 95.323 | 15.1306 | 65 | 70 | 84 | 47.9902 | 7.6175 |  | 267 | 298 | 33.7465 | 21.772
114 | ЗТП 428 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 130 | 140 | 132 | 88.0916 | 22.0229 | 162 | 70 | 83 | 69.027 | 17.2568 |  | 8 | 43 | 33.5274 | 23.9481
|  | 400 | Быт |  |  | 184 | 164 | 167 | 112.8537 | 28.2134 | 69 | 100 | 71 | 52.592 | 13.148 |  | 136 | 189 | 37.4718 | 22.8487
115 | ЗТП 579 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 190 | 224 | 220 | 138.9305 | 22.0525 | 157 | 118 | 170 | 97.5143 | 15.4785 |  | 10 | 46 | 63.1104 | 28.1743
|  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 6 | 0 | #DIV/0!
116 | КТП-Хщ2010/160 | 160 |  |  | фермерское хозяйство | 39 | 34 | 24 | 21.2559 | 13.285 | 39 | 26 | 35 | 21.9133 | 13.6958 | 150 | 107 | 156 | 13.3671 | 39.3151
117 | КТП-19/400 | 400 | Быт |  |  | 120 | 140 | 128 | 85.0237 | 21.2559 | 78 | 73 | 23 | 38.1292 | 9.5323 | 1 | 2 | 5 | 21.0368 | 15.0263
118 | КТП-С1902/400 | 400 | Быт |  |  | 415 | 370 | 485 | 278.2993 | 69.5748 | 460 | 520 | 470 | 317.7433 | 79.4358 | 1 | 0 | 0 | 216.942 | 58.633
119 | КТП-Б204/630 | 63 | Кот. |  |  | 12 | 16 | 23 | 11.1758 | 17.7394 | 13 | 19 | 28 | 13.148 | 20.8698 | 20 | 13 | 14 | 10.2993 | 64.3704
120 | КТП-317 Приморский | 250 | Быт |  |  | 47 | 36 | 94 | 38.7866 | 15.5146 | 68 | 73 | 103 | 53.4685 | 21.3874 | 14 | 1 | 0 | 38.5675 | 107.1319
121 | КТП-316 Прим | 400 | Быт |  |  | 163 | 139 | 118 | 92.036 | 23.009 | 280 | 267 | 298 | 185.1677 | 46.2919 | 82 | 57 | 32 | 123.8103 | 89.0722
122 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт | [5 empty] | 0 | 0 | 22 | 8 | 43 | 15.9967 | 9.998 | 61 | 95 | 57 | 11.1758 | #DIV/0!
123 | КТП П 1020/ 250 | 250 | Быт |  |  | 262 | 270 | 250 | 171.3623 | 68.5449 | 148 | 136 | 189 | 103.6501 | 41.46 | 162 | 157 | 184 | 71.2183 | 26.3772
124 | КТП -Л-1014/ 160 | 160 | Быт |  |  | 25 | 19 | 51 | 20.8177 | 13.011 | 9 | 10 | 46 | 14.2437 | 8.9023 |  | 242 | 228 | 12.2715 | 64.5867
125 | ТП АМ 3623/ 160 | 160 | Быт |  |  | 15 | 17 | 124 | 34.1848 | 21.3655 | 18 | 11 | 6 | 7.6697 | 4.7935 |  | 154 | 126 | 3.7253 | 21.9133
126 | КТП -П-301/630 | 630 | Быт |  |  | 132 | 112 | 63 | 67.2739 | 10.6784 | 115 | 82 | 139 | 73.6288 | 11.6871 |  | 167 | 234 | 90.5021 | 80.8054
127 | КТП-П-302/400 | 400 | Быт |  |  | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957 | 1 | 10 | 0 | 2.4105 | 0.60262 |  | 267 | 298 | 1.7531
128 | КТП-П-303/100 | 100 | Быт |  |  | 99 | 78 | 60 | 51.9346 | 51.9346 | 28 | 24 | 35 | 19.0646 | 19.0646 |  | 1 | 1 | 0.21913 | 0.28094
129 | КТП-П-305/630 | 630 | Быт |  |  | 39 | 67 | 70 | 38.5675 | 6.1218 | 35 | 70 | 18 | 26.9534 | 4.2783 |  | 10 | 31 | 10.2993 | 15.372
130 | КТП-П-306/160 | 160 | Быт |  |  | 3 | 4 | 3 | 2.1913 | 1.3696 | 63 | 3 | 1 | 14.6819 | 9.1762 |  | 78 | 72 | 3.287 | 82.175
131 | КТП-П-307/630 | 630 | Быт |  |  | 602 | 465 | 443 | 330.8913 | 52.5224 | 355 | 375 | 327 | 231.6239 | 36.7657 |  | 61 | 57 | 37.4718 | 8.0585
132 | КТП_П_308/250 | 250 | Быт |  |  | 139 | 179 | 143 | 101.0205 | 40.4082 | 37 | 41 | 48 | 27.6108 | 11.0443 |  | 44 | 14 | 46.6754 | 26.0756
133 | КТП-П-309/630 | 630 | Быт |  |  | 142 | 196 | 105 | 97.0761 | 15.4089 | 187 | 145 | 116 | 98.1717 | 15.5828 |  | 44 | 41 | 110.2241 | 56.2368
134 | КТП-П-310/560 | 560 | Быт |  |  | 381 | 258 | 223 | 188.8929 | 33.7309 | 351 | 242 | 228 | 179.9085 | 32.1265 |  | 73 | 103 | 102.9927 | 39.9196
135 | КТП-П-312/400 | 400 | Быт |  |  | 157 | 173 | 80 | 89.8447 | 22.4612 | 213 | 154 | 126 | 108.0327 | 27.0082 |  |  |  | 61.3573 | 35.4667
136 | КТП-П-315/630 | 630 | Быт |  |  | 123 | 148 | 234 | 110.6623 | 17.5654 | 234 | 167 | 234 | 139.1497 | 22.0872 |  | 4 | 1 | 87.8725 | 59.3733
137 | КТП-П-316/630 | 630 | Быт |  |  | 95 | 144 | 97 | 73.6288 | 11.6871 | 282 | 267 | 298 | 185.6059 | 29.4613 |  | 1 | 1 | 123.8103 | 85.9794
138 | КТП-П-338/100 | 100 | Быт |  |  | 123 | 148 | 234 | 110.6623 | 17.5654 | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574 |  | 4 | 1 | 0.43827 | 0.29613
139 | КТП-П-348/630 | 630 | Быт |  |  | 5 | 9 | 16 | 6.574 | 1.0435 | 52 | 10 | 31 | 20.3794 | 3.2348 |  | 0 | 0 | 8.9845 | 99.8274
140 | КТП-П-349/630 | 630 | Быт |  |  | 0 | 11 | 28 | 8.5462 | 1.3565 | 61 | 78 | 72 | 46.2371 | 7.3392 |  |  |  | 32.87 | 298.8182
141 | КТП-П-350/630 | 630 | Быт |  |  | 15 | 0 | 0 | 3.287 | 0.52175 | 14 | 61 | 57 | 28.9256 | 4.5914 |  |  |  | 25.8577 | #DIV/0!
142 | КТП-П_352/630 | 630 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 44 | 14 | 15.1202 | 2.4 |  |  |  | 12.7097 | #DIV/0!
143 | КТП-П-344/400 | 400 | Быт |  |  | 46 | 53 | 60 | 34.8422 | 8.7105 | 25 | 44 | 41 | 24.1047 | 6.0262 |  |  |  | 18.6263 | 35.144
144 | КТП-П-317/400 | 400 | Быт |  |  | 56 | 76 | 101 | 51.0581 | 12.7645 | 68 | 73 | 103 | 53.4685 | 13.3671 |  |  |  | 38.5675 | 50.7467
145 | КТП АМ 3627 / 160 | 160 | Быт | не договора на обслуживания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
146 | КТП -356/ 63 | 63 | Быт |  |  | 2.3 | 3.1 | 0.9 | 1.3805 | 2.1913 | 3 | 4 | 1 | 1.7531 | 2.7826 |  |  |  | 1.0957 | 35.3441
147 | КТП -355/ 25 | 25 | Быт |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.10957 | 0.43827 | 0 | 1 | 1 | 0.43827 | 1.7531 |  |  |  | 0.43827 | 109.5667
148 | КТП -351/ 25 | 25 | Быт |  |  | 0 | 3 | 0 | 0.6574 | 2.6296 | 0 | 4 | 1 | 1.0957 | 4.3827 |  |  |  | 1.0957 | 36.5222
149 | КТП-П-360/630 | 400 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
150 | ТП-47 (алые паруса) | 630 | Быт
151 | ТП-47 (алые паруса) | 630 | Быт
152
153
154

## Лист3
Ставропольский участок - сентябрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 400 | Быт | АЗС |  | 48 | 84 | 52 | 40.3205 | 10.0801
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 400 | Быт |  |  | 98 | 126 | 131 | 77.7923 | 19.4481
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 160 | ВЗ | АЗС |  | 57 | 44 | 77 | 39.0057 | 24.3786
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 250 | Быт |  |  | 124 | 138 | 125 | 84.8046 | 33.9218
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 100 | Быт | АЗС |  | 145 | 153 | 110 | 89.4064 | 89.4064
6 | ТП АМ 3623/ 160 | 160 | Быт |  |  | 143 | 139 | 156 | 95.9804 | 59.9878
7 | КТП АМ 3627 / 160 | 160 | Быт |  |  | 78 | 107 | 73 | 56.5364 | 35.3353
8 | КТП АМ 3614 / 100 | 100 | Быт |  |  | 138 | 158 | 163 | 100.5822 | 100.5822
9 | КТП Б 201 / 160 /250 | 160 | котел. | [5 empty] | 0 | 0
10 | КТП-Б204/630 | 63 | Кот. | [5 empty] | 0 | 0
11 | КТП Б 203 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 45 | 39 | 23 | 23.4473 | 14.6545
12 | КТП Б 613 / 160 | 160 | Быт |  |  | 70 | 97 | 120 | 62.8913 | 39.307
13 | КТП Б 615 / 100 | 100 | Быт |  |  | 45 | 62 | 55 | 35.4996 | 35.4996
14 | КТП Б 801 / 250 | 250 | Быт |  |  | 30 | 22 | 15 | 14.6819 | 5.8728
15 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-1) | 630 | Теплицы | [5 empty] | 0 | 0
16 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-2) | 630 | Теплицы | [5 empty] | 0 | 0
17 | КТП Б 1603 / 160 | 160 |  | Кот |  | 67 | 61 | 75 | 44.4841 | 27.8025
18 | КТП Б 1608 / 160 | 160 |  |  | лагерь | 16 | 13 | 25 | 11.8332 | 7.3957
19 | КТП Б 1704 / 160 | 160 | Быт | Кот | училище | 124 | 121 | 127 | 81.5176 | 50.9485
20 | КТП Б 1709 / 630 | 630 | Быт |  |  | 222 | 218 | 215 | 143.5323 | 22.7829
21 | КТП Б 1711 / 160 | 160 | Быт |  |  | 79 | 92 | 114 | 62.453 | 39.0331
22 | КТП Б 1716 / 400 | 400 | Быт |  |  | 88 | 60 | 68 | 47.3328 | 11.8332
23 | КТП Б 1717 / 100 | 100 | Быт |  |  | 50 | 94 | 70 | 46.8945 | 46.8945
24 | КТП КИР 618 / 100 | 100 | Быт |  |  | 51 | 24 | 41 | 25.4195 | 25.4195
25 | КТП Л 1025 / 100 | 100 | БЫТ |  |  | 56 | 51 | 78 | 40.5397 | 40.5397
26 | КТП -Л-1014/ 160 | 160 | Быт |  |  | 22 | 25 | 28 | 16.435 | 10.2719
27 | КТП Л 102 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 56 | 87 | 88 | 50.6198 | 20.2479
28 | КТП Л 718 / 250 | 250 | ВЗ |  |  | 12 | 9 | 15 | 7.8888 | 3.1555
29 | КТП Л 727 / 160 | 160 | Кот |  | Церковь | 4 | 2 | 1 | 1.5339 | 0.95871
30 | КТП Л 733 / 250 | 250 | Быт |  |  | 68 | 52 | 56 | 38.5675 | 15.427
31 | КТП Л 911 / 400 | 400 | Быт | Кот | Школа, д.сад | 29 | 24 | 12 | 14.2437 | 3.5609
32 | КТП МУС 803 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 27 | 29 | 34 | 19.722 | 19.722
33 | КТП МУС 809 / 250 | 250 | Быт |  |  | 35 | 26 | 25 | 18.8455 | 7.5382
34 | КТП МУС 815 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 27 | 30 | 30 | 19.0646 | 11.9154
35 | КТП МУС 1614 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | связь | 135 | 97 | 185 | 91.3786 | 14.5045
36 | КТП П 210 / 2х400 | 400 | Быт | Кот |  | 125 | 65 | 141 | 72.5331 | 18.1333
37 | КТП 245 / 250 Подстепки | 250 | Быт |  |  | 91 | 72 | 95 | 56.5364 | 22.6146
38 | КТП П 1020/ 250 | 250 | Быт |  |  | 179 | 230 | 283 | 151.6403 | 60.6561
39 | КТП П 1025 / 160 | 160 | Быт |  |  | 194 | 127 | 155 | 104.3075 | 65.1922
40 | КТП П 1038 / 400 | 400 | Быт |  |  | 101 | 73 | 99 | 59.8234 | 14.9559
41 | КТП П 1040 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 175 | 185 | 112 | 103.4309 | 25.8577
42 | КТП П 1217 / 250 | 250 | Быт |  |  | 350 | 246 | 240 | 183.1955 | 73.2782
43 | КТП-П-19/400 | 400 | Быт |  |  | 100 | 95 | 91 | 62.6721 | 15.668
44 | КТП Яг 907 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 61 | 60 | 67 | 41.1971 | 25.7482
45 | КТП Яг 911 / 160 | 160 | Быт | Кот |  | 176 | 137 | 182 | 108.471 | 67.7944
46 | КТП Яг 918 / 250 | 250 | Быт |  |  | 130 | 153 | 142 | 93.1317 | 37.2527
47 | КТП ПС69 1106 / 250 | 250 | Быт |  |  | 192 | 171 | 135 | 109.1284 | 43.6514
48 | КТП ПС69 1108 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 115 | 162 | 191 | 102.5544 | 25.6386
49 | КТП РВ 610 / 63 | 63 |  | ВЗ |  | 17 | 12 | 19 | 10.5184 | 16.6959
50 | КТП РВ 620 / 250 | 250 | Быт |  |  | 59 | 100 | 120 | 61.1382 | 24.4553
51 | КТП РВ 626 / 250 | 250 | Быт |  |  | 18 | 32 | 41 | 19.9411 | 7.9765
52 | КТП РВ 627 / 100 | 100 | Быт |  |  | 14 | 5 | 16 | 7.6697 | 7.6697
53 | КТП РП2 2004 / 180 | 180 | Быт | Кот |  | 111 | 119 | 105 | 73.4097 | 40.7831
54 | КТП РП2 2008 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 60 | 63 | 41 | 35.9379 | 14.3751
55 | КТП РП2 2026 / 250 | 250 | Быт |  |  | 179 | 161 | 134 | 103.8692 | 41.5477
56 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт |  |  | 7 | 18 | 19 | 9.6419 | 6.0262
57 | КТП РПП 302 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 21 | 50 | 7 | 17.0924 | 10.6828
58 | КТП РПП 308 / 250 | 250 | Быт |  |  | 161 | 107 | 116 | 84.1472 | 33.6589
59 | КТП РПП 309 / 160 | 160 | Быт | ВЗ |  | 199 | 186 | 182 | 124.2486 | 77.6554
60 | КТП С 424 / 630 | 630 | Быт |  |  | 343 | 390 | 305 | 227.4604 | 36.1048
61 | КТП С 430 / 100 | 100 | Быт |  |  | 135 | 78 | 189 | 88.0916 | 88.0916
62 | КТП С 605 / 250 | 250 | Быт |  |  | 105 | 155 | 148 | 89.4064 | 35.7626
63 | КТП С 1225/ 250 | 250 | Быт |  |  | 88 | 145 | 77 | 67.9313 | 27.1725
64 | КТП С 1226/ 250 | 250 | Быт |  |  | 84 | 81 | 64 | 36.157 | 14.4628
65 | КТП С 1213 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 13 | 12 | 18 | 9.4227 | 5.8892
66 | КТП С 1218 / 400 | 400 | Быт |  |  | 249 | 218 | 231 | 152.9551 | 38.2388
67 | КТП С 1222 / 250 | 400 | Быт |  |  | 402 | 301 | 248 | 208.3958 | 52.099
68 | КТП-С1902/400 | 400 | Быт |  |  | 587 | 595 | 666 | 404.9584 | 101.2396
69 | КТП-С1920/250 | 250 | Быт |  |  | 182 | 118 | 156 | 99.9248 | 39.9699
70 | КТП Сев 2532 / 160 | 160 | Быт |  |  | 11 | 14 | 6 | 6.7931 | 4.2457
71 | КТП Сев 2501 / 560 | 560 | Быт |  |  | 463 | 512 | 469 | 316.4285 | 56.5051
72 | КТП Сев 2502 / 630 | 630 | Быт |  |  | 156 | 227 | 246 | 137.8349 | 21.8786
73 | КТП Сев 2512 / 630 | 630 | Быт |  |  | 981 | 980 | 952 | 638.3354 | 101.3231
74 | КТП Сев 2520 / 630 | 630 | Быт |  |  | 959 | 972 | 955 | 632.4188 | 100.3839
75 | КТП Сев 2521/ 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 24 | 17 | 13 | 11.8332 | 7.3957
76 | КТП Сев 2530 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 963 | 974 | 983 | 639.8693 | 101.5666
77 | КТП Сев 5341 / 160 | 160 | Быт |  |  | 109 | 118 | 114 | 74.7245 | 46.7028
78 | КТП Сев 5335 / 630 | 630 | Быт |  |  | 948 | 957 | 989 | 634.1719 | 100.6622
79 | КТП Сев 5339 / 250 | 250 | Быт |  |  | 409 | 334 | 415 | 253.7564 | 101.5026
80 | КТП ТШ 608 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 6 | 3 | 26 | 7.6697 | 4.7935
81 | КТП ТШ 1608 / 250 | 250 | Быт |  |  | 131 | 102 | 130 | 79.5454 | 31.8182
82 | КТП УЗ 214 / 160 | 160 | Быт |  |  | 70 | 88 | 43 | 44.0458 | 27.5286
83 | КТП УЗ 910 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 28 | 72 | 53 | 33.5274 | 33.5274
84 | КТП ХЩ 1905/ 250 | 250 | Быт |  |  | 2 | 5 | 4 | 2.4105 | 0.96419
85 | КТП ХЩ 803 / 250 | 250 | Быт |  |  | 146 | 63 | 178 | 84.8046 | 33.9218
86 | КТП ХЩ 813 / 160 | 160 | Быт |  |  | 18 | 54 | 35 | 23.4473 | 14.6545
87 | КТП ХЩ 815 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 148 | 113 | 102 | 79.5454 | 31.8182
88 | КТП ХЩ 816 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 15 | 15 | 15 | 9.861 | 6.1631
89 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 250 | Кот |  |  | 70 | 42 | 31 | 31.3361 | 12.5344
90 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 400 | Быт |  |  | 121 | 165 | 104 | 85.462 | 21.3655
91 | КТП ХЩ 1112 /2х 100 | 100 |  | д.сад |  | 4 | 0 | 7 | 2.4105 | 0.96419
92 | КТП-Хщ-1906/250 | 250 | Быт |  |  | 131 | 158 | 135 | 92.9125 | 58.0703
93 | КТП-Хщ2010/160 | 160 | фермерское хозяйство |  |  | 33 | 14 | 14 | 13.3671 | 8.3545
94 | КТП ХЩ 1104/ 250 | 250 | Быт |  |  | 20 | 0 | 0 | 4.3827 | 1.7531
95 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 400 | ВЗ |  | связь | 77 | 89 | 92 | 56.5364 | 14.1341
96 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 100 | Быт | д.сад |  | 55 | 154 | 41 | 54.7833 | 54.7833
97 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 400 | Быт |  |  | 213 | 186 | 234 | 138.7114 | 34.6778
98 | КТП ХЩ 1904/ 250 | 250 | Быт |  |  | 18 | 5 | 8 | 6.7931 | 2.7173
99 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 630 | Быт |  |  | 40 | 30 | 29 | 21.6942 | 3.4435
100 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 400 | Быт |  |  | 93 | 48 | 55 | 42.9501 | 10.7375
101 | КТП ХЩ 2008 / 400 | 400 | ВЗ | кнс |  | 6 | 0 | 0 | 1.3148 | 0.3287
102 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 19 | 19 | 19 | 12.4906 | 7.8066
103 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 100 | Быт |  |  | 0 | 5 | 12 | 3.7253 | 3.7253
104 | ЗТП 6 / 2х560 Т-1 | 560 | Быт |  |  | 103 | 105 | 75 | 62.0147 | 11.0741
105 | ЗТП 6 / 2х560 Т-2 | 560 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ЗТП 33 / 2х560 Т-1 | 560 | Быт |  |  | 126 | 220 | 193 | 118.1129 | 21.0916
107 | ЗТП 33 / 2х560 Т-2 | 560 | Быт |  |  | 45 | 56 | 43 | 31.5552 | 5.6349
108 | ЗТП 77А / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  |  | 565 | 569 | 571 | 373.6223 | 59.3051
109 | ЗТП 77А / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  |  | 494 | 493 | 538 | 334.1783 | 53.0442
110 | ЗТП 197 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  |  | 159 | 186 | 90 | 95.323 | 15.1306
111 | ЗТП 197 / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  |  | 160 | 150 | 148 | 100.3631 | 15.9306
112 | ЗТП 198 / 2х400 Т-1 | 400 | Быт |  |  | 105 | 152 | 128 | 84.3663 | 21.0916
113 | ЗТП 198 / 2х400 Т-2 | 400 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ЗТП 199 / 2х400 Т-1 | 400 | Быт |  |  | 86 | 101 | 84 | 59.3851 | 14.8463
115 | ЗТП 199 / 2х400 Т-2 | 400 | Быт |  |  | 137 | 170 | 114 | 92.2551 | 23.0638
116 | ЗТП 204 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  |  | 100 | 98 | 130 | 71.8757 | 11.4088
117 | ЗТП 204 / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  |  | 148 | 168 | 106 | 92.4743 | 14.6785
118 | ЗТП 252 / 2х180 Т-1 | 180 | экоинститут |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ЗТП 252 / 2х180 Т-2 | 180 |  | экоинститут |  | 66 | 67 | 62 | 42.731 | 23.7394
120 | ЗТП 425 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  |  | 120 | 50 | 84 | 55.6599 | 8.8349
121 | ЗТП 425 / 2х630 Т-2 | 630 | Быт |  |  | 52 | 75 | 61 | 41.1971 | 6.5392
122 | ЗТП 428 / 2х400 Т-1 | 400 | Быт |  |  | 178 | 196 | 197 | 125.1251 | 31.2813
123 | ЗТП 428 / 2х400 Т-2 | 400 | Быт |  |  | 60 | 71 |  | 28.7065 | 7.1766
124 | ЗТП 579 / 2х630 Т-1 | 630 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ЗТП 579 / 2х630 Т-2 | 630 | Резерв |  |  | 108 | 92 | 78 | 60.9191 | 9.6697
126 | КТП-1/400 (Уют) | 400 | Быт |  |  | 244 | 264 | 249 | 165.8839 | 41.471
127 | КТП-2/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 147 | 177 | 154 | 104.7457 | 16.6263
128 | КТП-3/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 135 | 203 | 200 | 117.8937 | 18.7133
129 | КТП-4/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 99 | 111 | 102 | 68.3696 | 10.8523
130 | КТП-1280301/630 | 630 | Быт |  |  | 287 | 293 | 211 | 173.3345 | 27.5134
131 | КТП-1280302/400 | 400 | Быт |  |  | 170 | 130 | 154 | 99.4865 | 24.8716
132 | КТП-120303/100 | 100 | Быт | нет договора |  |  |  |  | 0 | 0
133 | КТП-1280305/630 | 630 | Быт |  |  | 53 | 66 | 66 | 40.5397 | 6.4349
134 | КТП-1280306/160 | 160 | Быт | школа |  | 13 | 32 | 14 | 12.9289 | 8.0805
135 | КТП-1280307/630 | 630 | Быт |  |  | 482 | 402 | 563 | 317.0859 | 50.3311
136 | КТП-1280308/250 | 250 | Быт | пекарня |  | 93 | 74 | 98 | 58.0703 | 23.2281
137 | КТП-1280309/630 | 630 | Быт |  |  | 251 | 262 | 298 | 177.7171 | 28.2091
138 | КТП-1280310/560 | 560 | Быт |  |  | 408 | 288 | 379 | 235.5683 | 42.0658
139 | КТП-1280312/400 | 400 | Быт |  |  | 138 | 130 | 132 | 87.6533 | 21.9133
140 | КТП-1280315/630 | 630 | Быт |  |  | 223 | 174 | 182 | 126.8782 | 20.1394
141 | КТП-1280316/630 | 630 | Быт |  |  | 269 | 222 | 318 | 177.2789 | 28.1395
142 | КТП-1280314/400 | 400 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
143 | КТП-1280348/630 | 630 | Быт |  |  | 44 | 28 | 37 | 23.8855 | 3.7914
144 | КТП-1280349/400 | 630 | Быт |  |  | 234 | 267 | 185 | 150.3255 | 23.8612
145 | КТП-1280350/630 | 630 | Быт |  |  | 53 | 51 | 51 | 33.9657 | 5.3914
146 | КТП-1280352/400 | 630 | Быт |  |  | 83 | 128 | 97 | 67.4931 | 10.7132
147 | КТП-1280344/400 | 400 | Быт |  |  | 41 | 20 | 34 | 20.8177 | 5.2044
148 | КТП-1280317/400 | 400 | Быт |  |  | 73 | 90 | 75 | 52.1537 | 13.0384
149 | КТП -1280351/ 25 | 25 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | КТП -1280355/ 25 | 25 | Быт |  |  | 9 | 1 | 2 | 2.6296 | 10.5184
151 | КТП -1280356/ 63 | 63 | Быт |  |  | 41 | 39 | 73 | 33.5274 | 53.2181
152 | КТП-1280353/630 | 630 | Быт |  |  | 51 | 49 | 85 | 40.5397 | 6.4349
153 | КТП -1280338/ 100 | 100 | Быт |  |  | 1 | 7 | 12 | 4.3827 | 4.3827
154 | КТП -1280360/ 250 | 250 | Быт |  |  | 29 | 36 | 37 | 22.3516 | 8.9406
155 | КТП-1280318/630 | 630 | Быт |  |  | 245 | 234 | 179 | 144.1897 | 22.8873
156 | КТП-1280320/630 | 630 | Быт |  |  | 949 | 997 | 986 | 642.4989 | 101.984
157 | КТП-1280324/630 | 630 | Быт |  |  | 386 | 329 | 358 | 235.1301 | 37.3222
158 | КТП-1280327/630 | 630 | Быт | [5 empty] | 0 | 0
159 | КТП-1280339/630 | 630 | Быт |  |  | 31 | 42 | 39 | 24.5429 | 3.8957
160 | КТП-1280358/1000(Т-1) | 1000 | Быт |  |  | 110 | 109 | 125 | 75.3819 | 7.5382
161 | КТП-1280358/1000(Т-2) | 1000 | Быт |  |  | 104 | 103 | 113 | 70.1227 | 7.0123
162 | КТП-1280359/630(Т-1) | 630 | Быт |  |  | 198 | 241 | 167 | 132.7948 | 21.0785
163 | КТП-1280359/630(Т-2) | 630 | Быт |  |  | 147 | 163 | 180 | 107.3753 | 17.0437
164 | КТП-1280341/1000 | 1000 | Быт |  |  | 99 | 119 | 106 | 70.9992 | 7.0999
165 | КТП-1280362 / 400 | 400 | Быт |  |  | 36 | 32 | 20 | 19.2837 | 4.8209
166 | КТП -1280365 / 160 | 160 | Быт |  |  | 1 | 19 | 7 | 5.9166 | 3.6979
167 | КТП-1280366 / 400 | 400 | Быт |  |  | 9 | 0 | 0 | 1.9722 | 0.49305
168 | КТП-1280367 / 400 | 400 | Быт |  |  | 312 | 343 | 307 | 210.8063 | 52.7016
169 | КТП-Фос 1001/400 | 400 | Быт |  |  | 574 | 432 | 524 | 335.274 | 83.8185
171 | ТП 47 / 2х630 "Алые паруса" Т-1 | 630 | Быт |  |  | 100 | 84 | 82 | 58.2895 | 9.2523
172 | ТП 47 / 2х630 "Алые паруса" Т-2 | 630 | Быт |  |  | 48 | 94 | 53 | 42.731 | 6.7827
173 | КТП-4340005/160 ул. Ботаническая | 160 | Быт |  |  | 45 | 173 | 58 | 60.4808 | 37.8005
174 | КТП-5010017/160 ул. Коммунальная | 160 | Быт |  |  | 125 | 36 | 91 | 55.2216 | 34.5135
175 | КТП-5060015/160 Аптечный проезд | 160 | Быт |  |  | 8 | 21 | 32 | 13.3671 | 8.3545
176 | КТП-414/160 б/о "Лада" | 160 | Быт |  |  | 52 | 61 | 64 | 38.7866 | 24.2416
177 | КТП-729/630 б/о "Дружба" | 630 | Быт |  |  | 15 | 11 | 17 | 9.4227 | 1.4957
178 | КТП-402/630 б/о "Островок" | 630 | Быт |  |  | 71 | 73 | 72 | 47.3328 | 7.5131
179 | КТП-403/400 б/о "Островок" | 400 | Быт |  |  | 87 | 67 | 73 | 49.7433 | 12.4358
180 | КТП-Русская Борковка (400кВА) | 400 | Быт |  |  | 21 | 34 | 22 | 16.8733 | 4.2183
181 | КТП-106/250 СНТ "Приморский" | 250 | Быт |  |  | 22 | 64 | 70 | 34.1848 | 13.6739
182 | КТП-104/250 СНТ "Приморский" | 250 | Быт |  |  | 4 | 2 | 11 | 3.7253 | 1.4901
183 | КТП-1204/1000 СНТ "Росток-1" | 250 | Быт |  |  | 224 | 218 | 52 | 108.2519 | 43.3007
184 | КТП-1205/1000 СНТ "Росток-2" | 250 | Быт |  |  | 89 | 122 | 173 | 84.1472 | 33.6589
184 | КТП- П 1218/400 СНТ "Прибой" | 250 | Быт |  |  | 315 | 268 | 308 | 195.2478 | 78.0991
185 | КТП- П 1222/400 СНТ "Прибой" | 250 | Быт |  |  | 69 | 135 | 111 | 69.027 | 27.6108
186 | КТП-Русская поле КТП-207 (СНТ) (Р. Борковка) | 400 | Быт |  |  | 118 | 167 | 117 | 88.0916 | 22.0229
187 | КТП-Русская поле КТП-112 (СНТ) (Ягодное) | 400 | Быт |  |  | 92 | 159 | 123 | 81.9559 | 20.489
188 | КТП-104/250 СНТ "Прилесье"(Ягодное) | 250 | Быт |  |  | 97 | 126 | 74 | 65.0826 | 26.033
189 | КТП-С 1217/400 СНТ "Берег-2" | 400 | Быт |  |  | 30 | 98 | 15 | 31.3361 | 7.834
190 | КТП-С 1220/250 СНТ "Берег-2" | 250 | Быт |  |  | 62 | 63 | 72 | 43.1693 | 17.2677
191 | КТП-С 1221/250 СНТ "Берег-2" | 250 | Быт |  |  | 34 | 27 | 33 | 20.5985 | 8.2394
192 | КТП-Мус 1620/630 СНТ "АВТОВАЗТРАНС" | 250 | Быт |  |  | 132 | 160 | 85 | 82.6133 | 33.0453
193 | КТП- 22/630 СНТ "Отрада" | 630 | Быт |  |  | 277 | 138 | 145 | 122.7147 | 19.4785
194 | КТП- 23/630 СНТ "Отрада" | 630 | Быт |  |  | 237 | 257 | 290 | 171.8005 | 27.2699
195 | КТП-1206/1000 СНТ "Росток-2" | 250 | Быт |  |  | 200 | 141 | 104 | 97.5143 | 39.0057
Начальник ДС СтЭС ______________________________________ Ребакин Ю.В.
(подпись)