## Лист1
Сызранский участок - сентябрь 2025 | [7 empty] | Сызранский участок (заполнять данную таблицу)
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП) |  |  |  |  | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | % | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЗТП-Зб 304 | 400 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 167 | 243 | 201 | 133.8905 | 33.4726 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 310 | 250 | п. Варламово, КНС | 15 | 14 | 15 | 9.6419 | 3.8567 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 307 | 160 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 28 | 67 | 53 | 32.4317 | 20.2698 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 308 | 250 | п. Варламово, школа, АТС | 120 | 102 | 94 | 69.2461 | 27.6985 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 306 | 250 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 61 | 45 | 58 | 35.9379 | 14.3751 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 205 | 100 | с. Ивашевка, школа, быт | 22 | 28 | 20 | 15.3393 | 15.3393 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 111 | 160 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 25.8 | 28.6 | 34.2 | 19.4152 | 12.1345 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Бш 102 | 400 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 5 | 10 | 25 | 8.7653 | 2.1913 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 912 | 160 | с. Майорское, быт | 120 | 100 | 76 | 64.8635 | 40.5397 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 915 | 250 | с. Майорское, быт | 36.2 | 40 | 27 | 22.6146 | 9.0458 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 914 | 160 | с. Майорское, быт | 46 | 58 | 31 | 29.583 | 18.4894 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Р 302 | 100 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 40 | 26 | 40 | 23.2281 | 23.2281 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ус 316 | 400 | с. Усинское, пекарня, быт | 28 | 35 | 30 | 20.3794 | 5.0949 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Дз 601 | 400 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 20 | 50 | 31 | 22.1325 | 5.5331 |  |  |  | 0 | 0
КТП-П 911 | 250 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 71 | 82 | 74 | 49.7433 | 19.8973 |  |  |  | 0 | 0
КТП-П 919 | 100 | п. Сборный, очистные сооружения | 0 | 0 | 12.5 | 2.7392 | 2.7392 |  |  |  | 0 | 0
КТП-П 912 | 100 | п. Сборный, быт | 26.2 | 13.8 | 17.8 | 12.6659 | 12.6659 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 406 | 100 | п. Балашейка, КНС | 15 | 25 | 41 | 17.7498 | 17.7498 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 412 | 100 | п. Балашейка, водозабор | 10 | 9 | 10 | 6.3549 | 6.3549 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 203 | 630 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 56 | 72 | 80 | 45.5797 | 7.2349 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 208, тр 1 | 400 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 33 | 40 | 54 | 27.8299 | 6.9575 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 208, тр 2 | 400 |  | 15 | 29 | 89 | 29.1447 | 7.2862 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 3110, тр 1 | 400 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 80 | 106 | 99 | 62.453 | 15.6133 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 3110, тр 2 | 250 |  | 51 | 73 | 57 | 39.6631 | 15.8653 |  |  |  | 0 | 0
КТП- 3109, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 35 | 24 | 29 | 19.2837 | 12.0523 |  |  |  | 0 | 0
КТП- 3109, тр 2 | 160 |  | 102 | 158 | 142 | 88.0916 | 55.0573 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 304 | 100 | п. Балашейка, быт | 39 | 34.6 | 55.2 | 28.2244 | 28.2244 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 420 | 250 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 27.8 | 32.2 | 36 | 21.0368 | 8.4147 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, | 10 | 2 | 5 | 3.7253 | 1.4901 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 419 | 100 | с. Заборовка, быт | 28 | 22.6 | 19.2 | 15.2955 | 15.2955 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 418 | 100 | с. Заборовка, быт | 47.7 | 39.7 | 35.3 | 26.8877 | 26.8877 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 315 | 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 50 | 68 | 56 | 38.1292 | 12.1045 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 313 | 160 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 120 | 98 | 102 | 70.1227 | 43.8267 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 326 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 76 | 89 | 82 | 54.1259 | 33.8287 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 316 | 250 | п. Варламово, быт, магазин | 65 | 82 | 55 | 44.2649 | 17.706 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 314 | 63 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 15.6 | 20 | 34 | 15.2517 | 24.209 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 322 | 100 | п. Варламово, водозабор | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 8.2832 | 8.2832 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 302 | 160 | п. Варламово, быт, магазин | 31 | 44 | 56 | 28.7065 | 17.9415 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 303 | 250 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 180 | 243 | 181 | 132.3565 | 52.9426 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 509 | 100 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 44 | 38 | 46.6 | 28.1805 | 28.1805 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 421 | 250 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 21 | 48 | 38 | 23.4473 | 9.3789 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 405 | 400 | с. Заборовка, пилорама, кафе | 0 | 30 | 0 | 6.574 | 1.6435 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Рч 1013 | 100 | с. Ст. Рачейка, быт | 38 | 46 | 49 | 29.1447 | 29.1447 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Рч 612, тр. 1 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 210 | 192 | 201 | 132.1374 | 20.9742 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Рч 612, тр.2 | 630 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | отключен | [7 empty] | 0 | 0
КТП-Рч 613 | 100 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 48.4 | 55.4 | 50.2 | 33.7465 | 33.7465 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Бл 111 | 100 | с. Уваровка, быт | 61 | 50 | 81 | 42.0736 | 42.0736 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Нр 205 | 100 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 60 | 55.2 | 41 | 34.2286 | 34.2286 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Нр 104 | 100 | с. Новая Рачейка, водозабор | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.9406 | 8.9406 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 105 | 160 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 24 | 34 | 21.5 | 17.4211 | 10.8882 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 608 | 100 | с. Чекалино, быт | 38 | 44 | 42 | 27.1725 | 27.1725 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 206 | 250 | с. Троицкое, котельная, быт | 36 | 33 | 28 | 21.2559 | 8.5024 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 207 | 250 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 10 | 24 | 18 | 11.3949 | 4.558 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тш 202 | 180 | с. Ивашевка, котельная | 10.1 | 10.1 | 12.6 | 7.1876 | 3.9931 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Тр 402 | 400 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 5 | 1.7 | 1.7 | 1.8407 | 0.46018 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ус 205 | 250 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 62 | 53.6 | 49.7 | 36.2227 | 14.4891 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Кс 806 | 160 | с. Демидовка, быт | 20 | 14 | 31 | 14.2437 | 8.9023 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Зб 112 | 160 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 64.8 | 73.5 | 82.6 | 48.4066 | 30.2541 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 711, тр 1 | 160 | п. Балашейка, водозабор | 25 | 30 | 27 | 17.9689 | 11.2306 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | 160 | п. Балашейка, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ф 3915 | 250 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 116 | 131 | 106 | 77.3541 | 30.9416 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 214 | 160 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 410 | 250 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 40 | 31 | 48 | 26.0769 | 10.4307 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 425 | 160 | с. Заборовка, быт | 24 | 19 | 38 | 17.7498 | 11.0936 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 108 | 160 | п. Береговой, быт | 5.9 | 4.2 | 4.1 | 3.1117 | 1.9448 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 203 | 100 | п. Золотой, животноводческая ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Б 405 | 160 | с. Старый Тукшум, быт | 5.6 | 8.6 | 2.1 | 3.5719 | 2.2324 |  |  |  | 0 | 0
КТП-К 205 | 160 | с. Кузькино, школа | 18.1 | 4.3 | 4.6 | 5.9166 | 3.6979 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Л 402 | 400 | с. Львовка, быт | 35 | 40 | 41 | 25.4195 | 6.3549 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 111 | 100 | с. Муранка, б/о Сосновы й бор | 20 | 21 | 14 | 12.0523 | 12.0523 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 112 | 250 | с. Муранка, быт | 20 | 14 | 32 | 14.4628 | 5.7851 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 113 | 160 | с. Муранка, быт | 5 | 2 | 0 | 1.5339 | 0.95871 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 206 | 250 | с. Муранка, быт | 139 | 117 | 131 | 84.8046 | 33.9218 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 208 | 250 | с. Муранка, быт | 24 | 25.9 | 13.2 | 13.8273 | 5.5309 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 501 | 100 | с. Муранка, водозабор | 10.3 | 10.3 | 10.7 | 6.8589 | 6.8589 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 117 | 160 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 4.3 | 2.2 | 1.5 | 1.7531 | 1.0957 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 203 | 160 | с. Новодевичье, дет. Сад | 6.6 | 16.5 | 11.7 | 7.6258 | 4.7661 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 205 | 40 | с. Новодевичье, быт | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.41635 | 1.0409 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 210 | 400 | с. Новодевичье, школа | 30 | 25 | 25 | 17.5307 | 4.3827 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 210 с.2 | 400 | с. Новодевичье, школа | 15 | 22 | 27 | 14.0245 | 3.5061 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 302 | 400 | с. Новодевичье, быт | 9.4 | 22.9 | 7.2 | 8.6558 | 2.1639 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 304 | 100 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 307 | 250 | с. Новодевичье, быт | 38.2 | 59 | 49.6 | 32.1688 | 12.8675 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 308 | 100 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 9 | 14 | 21.3 | 9.7076 | 9.7076 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 412 | 250 | с. Климовка, быт | 54.6 | 45.2 | 75.5 | 38.4141 | 15.3656 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 501 | 63 | с. Подвалье, водозабор | 1 | 1.6 | 1.3 | 0.85462 | 1.3565 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Н 502 | 63 | с. Подвалье, быт(дачи) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 1 | 400 | п. Волжский Утес, быт | 232.6 | 252.2 | 264 | 164.087 | 41.0218 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 2 | 400 |  | 200.8 | 178 | 156.4 | 117.2802 | 29.32 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 3 | 250 |  | 153 | 137 | 148.7 | 96.1338 | 38.4535 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 201, тр. 4 | 250 |  | 155.3 | 164.9 | 140 | 100.8452 | 40.3381 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 301, тр. 1 | 630 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 347.5 | 334.4 | 309.4 | 217.2269 | 34.4805 |  |  |  | 0 | 0
ТП-С 301, тр. 2 | 630 |  | 354.8 | 337.5 | 351.2 | 228.6656 | 36.2961 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 302, тр. 1 | 250 | п. Волжский Утес, быт | 168.6 | 177.5 | 152.2 | 109.1941 | 43.6777 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 302, тр. 2 | 250 |  | 161.5 | 182.3 | 178.3 | 114.4095 | 45.7638 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 1002 | 100 | СНТ Дубрава п. Волжский Утес, | 10 | 9.5 | 12 | 6.9027 | 6.9027 |  |  |  | 0 | 0
КТП-С 1012 | 100 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 6.8 | 9.5 | 3.6 | 4.3608 | 4.3608 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 204, тр 1 | 160 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 18.3 | 21.4 | 30.4 | 15.3612 | 9.6008 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 204, тр 2 | 100 |  | 34.1 | 31.6 | 40.1 | 23.1843 | 23.1843 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 1001 | 250 | с. Усолье, быт | 9.3 | 16.3 | 39.6 | 14.2875 | 5.715 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 1202 | 160 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 0 | 0 | 16.2 | 3.55 | 2.2187 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 202 | 250 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 77.4 | 51.1 | 79 | 45.4702 | 18.1881 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 203 | 100 | с. Усолье, быт | 35.1 | 36.3 | 30.8 | 22.3954 | 22.3954 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 407 | 25 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 4.1 | 1.6 | 3.4 | 1.9941 | 7.9765 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 601, тр. 1 | 250 | с. Ольгино, водозабор | 13.3 | 9.9 | 10.5 | 7.3848 | 2.9539 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | 250 | с. Ольгино, водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-У 107 | 630 | с. Львовка, б/о голубая гавань | 35.1 | 36.3 | 30.8 | 22.3954 | 3.5548 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 115 | 250 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 14.6 | 21.1 | 40.8 | 16.7637 | 6.7055 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 310 | 250 | п. Пионер, водозабор | 4 | 4 | 4 | 2.6296 | 1.0518 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 407 | 160 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 8.2 | 12.9 | 2.3 | 5.1277 | 3.2048 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 415 | 160 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 34.1 | 36 | 37.3 | 23.5349 | 14.7093 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 418 | 250 | с. Шигоны, быт | 42 | 53.9 | 34.4 | 28.5531 | 11.4212 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
КТП-Ш 419 | 250 | с. Шигоны, быт | 60 | 39 | 34 | 29.1447 | 11.6579 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 420 | 250 | с. Шигоны, быт | 21.2 | 38.2 | 18 | 16.9609 | 6.7844 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 506 | 250 | с. Шигоны, быт, зерноток | 25 | 5.9 | 16.8 | 10.4527 | 4.1811 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 508 | 560 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка ЗАО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 48 | 27.5 | 30.1 | 23.1405 | 4.1322 |  |  |  | 0 | #REF!
КТП-Ш 509 | 400 | с. Шигоны, пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 520 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 13.5 | 15.8 | 41.8 | 15.5804 | 15.5804 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 521 | 100 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 13.7 | 14.3 | 18.4 | 10.1678 | 10.1678 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 615 | 100 | с. Малячкино, водозабор | 20.4 | 27.3 | 22 | 15.2736 | 15.2736 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 616 |  | отключен |  |  |  | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 709 | 160 | с. Шигоны, быт | 56 | 51 | 41.6 | 32.5632 | 20.352 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 911 | 250 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 129 | 128.5 | 99 | 78.121 | 31.2484 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1303 | 400 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 279.6 | 242.9 | 215.5 | 161.7204 | 40.4301 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1302 | 250 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 41.5 | 31.3 | 50.9 | 27.1068 | 10.8427 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1304 | 400 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 100.8 | 131.6 | 66.6 | 65.5209 | 16.3802 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1305 | 400 | п. Междуреченск, магазин, быт | 183.7 | 176.8 | 169.4 | 116.1188 | 29.0297 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1307 | 160 | п. Междуреченск, быт | 114.3 | 95.8 | 89.7 | 65.6962 | 41.0601 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1308 | 250 | п. Междуреченск, быт | 235.6 | 139.8 | 223.8 | 131.3047 | 52.5219 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1306 | 400 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 279.2 | 268.1 | 289 | 183.2612 | 45.8153 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1301 | 160 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 97.1 | 100 | 87 | 62.2558 | 38.9099 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 801 | 400 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 162.3 | 147 | 117.2 | 93.4604 | 23.3651 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 802 | 250 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 144.7 | 183.1 | 237.7 | 123.9199 | 49.568 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 803 | 400 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 146.5 | 115.1 | 177.2 | 96.1557 | 24.0389 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 301 | 100 | б/о "Турист" | 20 | 12 | 18 | 10.9567 | 10.9567 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 401 | 25 | с. Печерское, быт | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 8.7653 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 510 | 400 | с. Печерское, | 32.7 | 57.5 | 66.7 | 34.382 | 8.5955 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 507 | 250 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 73.1 | 99 | 142.4 | 68.9174 | 27.567 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 501 | 250 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 31.8 | 51.5 | 46.7 | 28.4873 | 11.3949 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 503 | 250 | с. Печерское, администрация, быт | 61.3 | 35.4 | 16.6 | 24.8278 | 9.9311 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 505 | 250 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 65 | 70 | 87.6 | 48.7791 | 19.5116 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 509 | 250 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 188.2 | 203.2 | 202 | 130.0337 | 52.0135 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 506 | 250 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 0.2 | 5 | 6 | 2.4543 | 0.98172 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб404 | 250 | с. Печерское, быт | 116.8 | 95.2 | 98 | 67.9313 | 27.1725 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 610 | 400 | с. Кр. Мироново, турбаза | 26.1 | 12 | 20 | 12.7316 | 3.1829 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 701 | 160 | с. Образцово, дачи, быт | 125.1 | 104.9 | 99 | 72.0949 | 45.0593 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 1001 | 160 | п. Междуреченск, котельная | 48.1 | 49 | 52.2 | 32.7166 | 20.4479 |  |  |  | 0 | #VALUE!
КТП-Пб 513 | 100 | с. Печерское, СДК | 0 | 6.2 | 6.5 | 2.783 | 2.783 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пб 604 | 630 | с. Кр. Мироново, турбаза | 279 | 247.2 | 250 | 170.0913 | 26.9986 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Ш 806 | 160 | с. Шигоны, быт | 8.5 | 10.8 | 5.9 | 5.5222 | 3.4514 |  |  |  | 0 | 0
ТП-М 107 | 630 | Турбаза " Золотые пески" | 0 | 22.8 | 0 | 4.9962 | 0.79305 |  |  |  | 0 | 0
КТП-М 110 | 400 | б/о "Сосновый бор" | 105.7 | 129.7 | 134 | 80.9479 | 20.237 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 702 | 100 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 701 | 180 | с. Образцово, дачи | 20 | 26 | 37 | 18.1881 | 10.1045 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 704 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.70123 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 705 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 706 | 400 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.54783 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 707 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 708 | 160 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 709 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | #REF!
КТП-Пер 710 | 160 | с. Образцово, дачи | 12 | 0 | 0 | 2.6296 | 1.6435 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
КТП-Пер 711 | 160 | с. Образцово, дачи | 0 | 0,9 | 0 | 0.19722 | 0.12326 |  |  |  | 0 | 0
КТП-Пер 712 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 0.87653
КТП-Пер 713 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 714 | 25 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 715 | 160 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 716 | 100 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 717 | 100 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 718 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 719 с1 | 630 | с. Образцово, дачи | 0 | 10 | 0 | 2.1913 | 0.34783
КТП-Пер 719 с2 | 630 | с. Образцово, дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП-Пер 721 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
КТП-Пер 726 | 250 | с. Образцово, дачи | 0 | 8 | 0 | 1.7531 | 0.70123