## Лист1
Хворостянский участок - сентябрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность КТП, кВА | Местоположение | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
0 | КТП Нов 102/160 | 100 | Новокуровка | Зерноток | 16 | 12 | 9 | 8.1079 | 8.1079
2 | КТП Нов 105/100 | 100 | с.Елань | Водозабор | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 6.574
3 | КТП Нов 110/250 | 160 | с.Елань | Быт | 1 | 9 | 2 | 2.6296 | 1.6435
4 | КТП Нов 113/400 | 400 | с.Елань | Водозабор, КФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | КТП Нов 116/250 | 250 | ст.Чагра | водозабор, быт, котельная,Д.сад | 47 | 45 | 75 | 36.5953 | 14.6381
6 | КТП Нов118/250 | 250 | Романовка | котельная, водозабор | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 2.6296
7 | КТП Нов128/180 | 160 | с.Романовка | Быт | 7 | 2 | 15 | 5.2592 | 3.287
8 | КТП Нов130/250 | 100 | ст.Чагра,ул.Хлебная | быт | 17 | 10 | 14 | 8.9845 | 8.9845
9 | КТП Нов502/100 | 100 | Новокуровка | школа котельная | 11 | 14 | 11 | 7.8888 | 7.8888
10 | КТП Нов503/250 | 100 | Новокуровка | быт | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 10.2993
11 | КТП Нов510/160 | 160 | Новокуровка | водозабор | 10 | 8 | 10 | 6.1357 | 3.8348
12 | КТП Хв705/250 | 160 | Чувичи | водозабор, быт, КФХ | 17 | 13 | 24 | 11.8332 | 7.3957
13 | КТП Хв107/160 | 160 | Хворостянка | водозабор | 11 | 19 | 10 | 8.7653 | 5.4783
14 | КТП Хв115/100 | 100 | Хворостянка | водозабор(резерв) | 5 | 4 | 5 | 3.0679 | 3.0679
15 | КТП Хв501/2х250 | 250 | Хворостянка | Водозабор, быт, НУП | 49 | 24 | 26 | 21.6942 | 8.6777
|  | 250 | Хворостянка | НУП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ЗТП Хв502/2х250 | 400 | Хворостянка | Больница, котельная, быт , магазины | 115 | 89 | 125 | 72.0949 | 18.0237
|  | 400 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Хв 504/160 | 160 | Хворостянка | МФЦ | 39 | 23 | 36 | 21.4751 | 13.4219
18 | КТП Хв 507/250 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 10 | 4 | 12 | 5.6975 | 2.279
19 | КТП Хв 508/250 | 250 | Хворостянка | Агрогородок | 12 | 5 | 2 | 4.1635 | 1.6654
20 | КТП Хв 506/400 | 400 | Хворостянка | Агрогородок | 23 | 27 | 11 | 13.3671 | 3.3418
21 | КТП Хв302/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 35 | 29 | 18 | 17.9689 | 17.9689
22 | КТП Хв303/250 | 250 | Хворостянка | Школа,Техникум магазины, быт | 39 | 33 | 42 | 24.9812 | 9.9925
23 | КТП Хв304/160 | 160 | Хворостянка | Котельная, Д\сад, Центр Семья, | 57 | 39 | 42 | 30.2404 | 18.9003
24 | КТП Хв307/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 51 | 18 | 24 | 20.3794 | 20.3794
25 | КТП Хв308/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 68 | 59 | 34 | 35.2805 | 35.2805
26 | КТП Хв309/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 43 | 28 | 41 | 24.5429 | 24.5429
27 | КТП Хв310/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 72 | 62 | 21 | 33.9657 | 53.9138
28 | КТП Хв311/250 | 250 | Хворостянка | Быт | 15 | 30 | 11 | 12.2715 | 4.9086
29 | КТП Хв315/400 | 400 | Хворостянка | Прокуратура, суд, быт | 17 | 11 | 51 | 17.3115 | 4.3279
30 | КТП Хв316/400 | 400 | Хворостянка | Котельная, связь, магазины, банк, ЦЗН, аптека, быт | 185 | 184 | 146 | 112.8537 | 28.2134
31 | ЗТП Хв317/400 | 400 | Хворостянка | ЦСО, водозабор, банк, магазины, Полиция, администрация, быт | 142 | 160 | 120 | 92.4743 | 23.1186
32 | ЗТП Хв320/250 | 250 | Хворостянка | ПСЧ-121, ДЭУ, ЖКХ, Быт,Котельная, магазины, быт | 79 | 69 | 40 | 41.1971 | 16.4788
|  | 250 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | КТП Хв321/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 10 | 20 | 18 | 10.5184 | 10.5184
34 | КТП Хв322/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 2.087
35 | ЗТП Хв323/160 | 160 | Хворостянка | Д\сад, ФОК | 37 | 38 | 28 | 22.5707 | 14.1067
36 | КТП Хв402/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 34 | 50 | 25 | 23.8855 | 23.8855
37 | КТП Хв404/100 | 100 | Хворостянка | АЗС, СТО | 5 | 3 | 7 | 3.287 | 3.287
38 | ЗТП Хв406/400 | 400 | Хворостянка | Быт | 27 | 25 | 11 | 13.8054 | 3.4514
39 | КТП Хв407/160 | 100 | Хворостянка | Быт | 24 | 52 | 26 | 22.3516 | 22.3516
40 | КТП Хв408/160 | 160 | Хворостянка | КФХ | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.13696
41 | КТП Хв410/160 | 160 | Хворостянка | Быт | 51 | 33 | 60 | 31.5552 | 19.722
42 | КТП Хв411/250 | 160 | Хворостянка | ПФ, КФХ, магазины | 4 | 3 | 15 | 4.8209 | 3.0131
43 | КТП Хв 414/160 | 160 | Хворостянка | Быт,водозабор | 19 | 32 | 20 | 15.5585 | 9.724
44 | КТП Хв415/100 | 100 | Хворостянка | Вет.станция, быт | 5 | 26 | 28 | 12.9289 | 12.9289
45 | КТП Хв416/100 | 100 | Хворостянка | База ССК, АЗС,Мегафон | 26 | 21 | 13 | 13.148 | 13.148
46 | КТП Хв417/100 | 160 | Хворостянка | Быт | 10 | 10 | 16 | 7.8888 | 4.9305
47 | КТП Хв420/100 | 160 | Хворостянка | Быт, магазины | 62 | 82 | 50 | 42.5119 | 26.5699
48 | КТП Хв421/100 | 100 | Хворостянка | Ферма | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.43827
49 | КТП Хв424/100 | 100 | Михайловка | КФХ, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | КТП Аб1416/100 | 100 | Новотулка | Быт | 21 | 16 | 12 | 10.7375 | 10.7375
51 | КТП Хв426/100 | 100 | Новотулка | Быт | 31 | 37 | 65 | 29.1447 | 29.1447
52 | КТП Хв427/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 12 | 18 | 22 | 11.3949 | 11.3949
53 | КТП Хв428/100 | 100 | Новотулка | Быт | 13 | 6 | 9 | 6.1357 | 6.1357
54 | КТП Сов1302/250 | 100 | Б.Роща | Водозабор,быт | 1 | 5 | 12 | 3.9444 | 3.9444
55 | КТП Сов1509/160 | 160 | Прогресс | Водозабор,быт | 13 | 3 | 8 | 5.2592 | 3.287
56 | КТП Сов1511/160 | 100 | Прогресс | Зерноток, быт | 26 | 9 | 11 | 10.0801 | 10.0801
| КТП Сов1512/40 | 40 | Прогресс | Мегафон | 7 | 6 | 3 | 3.5061 | 8.7653
57 | КТП Сов1701/100 | 100 | Прогресс | Быт | 33 | 55 | 51 | 30.4595 | 30.4595
58 | КТП Сов1703/160 | 250 | Прогресс | ФАП, магазины, быт | 71 | 62 | 82 | 47.1137 | 18.8455
59 | КТП Сов 1704/160 | 100 | Прогресс | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП Аб1406/250 | 250 | Новотулка | Водозабор, КФХ | 47 | 15 | 45 | 23.4473 | 9.3789
61 | КТП Аб1411/100 | 100 | Новотулка | Котельная,быт | 12 | 16 | 22 | 10.9567 | 10.9567
62 | ЗТП Аб710/160 | 63 | Абашево | Быт | 26 | 18 | 24 | 14.9011 | 23.6525
63 | КТП Мас405/160 | 160 | "Дружба" | ДОЛ "Дружба" | 2 | 6 | 2 | 2.1913 | 1.3696
64 | ЗТП Мас502-1802/2х630 | 160 | Масленниково | Быт | 2 | 2 | 3 | 1.5339 | 0.95871
65 | КТП Мас707/250 | 100 | Макарьевка | Водозабор, КФХ , быт | 26 | 35 | 38 | 21.6942 | 21.6942
66 | КТП Мас708А/100 | 100 | Макарьевка | Школа | 8 | 10 | 13 | 6.7931 | 6.7931
67 | КТП Мас708/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 21 | 18 | 7 | 10.0801 | 10.0801
68 | КТП Мас709/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 30 | 7 | 10 | 10.2993 | 10.2993
69 | КТП Мас717/100 | 160 | Макарьевка | Быт | 46 | 16 | 4 | 14.4628 | 9.0393
70 | КТП Мас711/630 | 250 | Высотино | КФХ | 1 | 0 | 1 | 0.43827 | 0.17531
71 | КТП Мас705/250 | 250 | Масленниково | Водозабор | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.35061
72 | КТП Мас1701/160 | 160 | Студенцы | Водозабор,КФК | 15 | 15 | 20 | 10.9567 | 6.8479
73 | КТП Вл203/160 | 160 | Владимировка | Водозабор, котельная, КФХ, быт | 2 | 8 | 9 | 4.1635 | 2.6022
74 | КТП Вл204/250 | 160 | Гремячка | КФХ, быт | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.95871
75 | КТП Вл206/160 | 160 | Гремячка | Водозабор, школа, быт | 2 | 12 | 19 | 7.2314 | 4.5196
76 | КТП Вл301/160 | 160 | Владимировка | Школа, д\сад, ФАП, быт | 34 | 28 | 18 | 17.5307 | 10.9567
77 | КТП Вл307/160 | 100 | Соловьёво | Водозабор,Быт | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 1.0957
78 | КТП Вл308/100 | 100 | Соловьёво | Быт | 10 | 11 | 15 | 7.8888 | 7.8888
79 | КТПВл 404/160 | 160 | Соловьёво | Водозабор | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 8.2175
80 | КТП Вл 402/25 | 25 | с.Владимировка | Мегафон | 10 | 8 | 12 | 6.574 | 26.296
Note on D74: User: