## Лист1
Челно-Вершинский участок -сентябрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЧВ-101/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт. | 76.5 | 52.5 | 103 | 50.8389 | 31.7743
2 | КТП ЧВ-107/100 | 100 | с.Ч-Вершины быт, станция 3-его подъёма водоканал. | 23.3 | 8.4 | 11.2 | 9.4008 | 9.4008
3 | ЗТП ЧВ-108/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт. | 40.3 | 75 | 43 | 34.6888 | 8.6722
4 | ЗТП ЧВ-109/400 | 400 | с. Челно-Вершины Налоговая, ЦСО, Отдел культуры, отдел образования, сельхоз управление, автовокзал, быт. | 127 | 108 | 198 | 94.8847 | 23.7212
5 | КТП ЧВ-110/160 | 160 | с. Челно-Вершины Центр реабилитации детей инвалидов, быт. | 41.2 | 19.7 | 36.3 | 21.2998 | 13.3124
6 | КТП ЧВ-111/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 35.8 | 43.6 | 38.4 | 25.8139 | 25.8139
7 | КТП ЧВ-112/250 | 160 | с. Челно-Вершины быт, | 102 | 115 | 154 | 81.2985 | 50.8115
8 | КТП ЧВ-113/160 | 160 | с. Челно-Вершины МЧС, МВД, Волга-Телеком, Прокуратура, Редакция газеты Авангард, быт | 138 | 126 | 114 | 82.8324 | 51.7703
9 | КТП ЧВ-115/100 | 100 | с. Челно-Вершины Администрания Ч-Вершинского р-она | 1 | 8 | 17 | 5.6975 | 5.6975
10 | ЗТП ЧВ-116/250 | 250 | с. Челно-Вершины Школа,Детский сад, быт | 47 | 30 | 23 | 21.9133 | 8.7653
11 | КТП ЧВ-117/160 | 160 | с. Челно-Вершины РДК, Спорт школа | 10 | 15 | 6 | 6.7931 | 4.2457
12 | МТП ЧВ-119/400 | 400 | с. Челно-Вершины ПОЖКХ, Котельная №1 | 10 | 2 | 3 | 3.287 | 0.82175
13 | КТП ЧВ-120/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 14 | 25 | 26 | 14.2437 | 8.9023
14 | КТП ЧВ-121/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 60 | 40 | 62 | 35.4996 | 14.1998
15 | КТП ЧВ-122/160 | 160 | с. Челно-Вершины ЦСО, быт | 23 | 17 | 16 | 12.2715 | 7.6697
16 | КТП ЧВ-125/250 | 250 | с. Челно-Вершины КНС "Челнинка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП ЧВ-126/250 | 250 | с. Челно-Вершины ФССП, Служба занятости, быт | 78 | 62 | 84 | 49.0859 | 19.6343
18 | КТП ЧВ-127/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 7 | 22 | 6 | 7.6697 | 7.6697
19 | КТП ЧВ-129/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | КТП ЧВ-202/100 | 100 | с. Новое Аделяково детский сад | 9 | 14 | 8 | 6.7931 | 6.7931
21 | КТП ЧВ-225/250 | 100 | с. Новое Аделяково школа | 1 | 6 | 3 | 2.1913 | 2.1913
22 | КТП ЧВ-317/160 | 160 | с. Чувашское Урметьево быт. | 5 | 10 | 6 | 4.6018 | 2.8761
23 | КТП ЧВ-320/100 | 100 | с. Малое Девлезеркино школа | 2 | 5 | 2 | 1.9722 | 1.9722
24 | КТП ЧВ-411/400 | 400 | с. Челно-Вершины ферма | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.16435
25 | КТП ЧВ-506/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 8 | 7 | 2 | 3.7253 | 3.7253
26 | КТП ЧВ-509/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 10 | 8 | 4 | 4.8209 | 4.8209
27 | КТП ЧВ-603/100 | 100 | с. Челно-Вершины РАЙТОП, слады. | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
28 | КТП ЧВ-604/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 5 | 7 | 9 | 4.6018 | 4.6018
29 | КТП ЧВ-701/250 | 250 | с. Челно-Вершины Военкомат, быт | 64 | 120 | 50 | 51.2772 | 20.5109
30 | КТП ЧВ-703/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.87653
31 | КТП ЧВ-705/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 75 | 62 | 32 | 37.0335 | 14.8134
32 | КТП ЧВ-1001/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 6 | 4 | 4 | 3.0679 | 1.9174
33 | КТП ЧВ-1004/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 40 | 53 | 35 | 28.0491 | 11.2196
34 | КТП ЧВ-1005/100 | 100 | с. Челно-Вершины Казначейство, быт | 18 | 20 | 12 | 10.9567 | 10.9567
35 | КТП ЧВ-1011/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 12 | 12 | 40 | 14.0245 | 8.7653
36 | КТП ЧВ-1010/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 14 | 17 | 12 | 9.4227 | 5.8892
37 | КТП ЧВ-1012/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 40 | 44 | 14 | 21.4751 | 13.4219
38 | КТП ЧВ-1101/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 12 | 16 | 13 | 8.9845 | 8.9845
39 | КТП ЧВ-1103/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 47 | 47 | 49 | 31.3361 | 19.585
40 | КТП ЧВ-1116/160 | 160 | с. Челно-Вершины котельная №3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | КТП ЧВ-1219/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 3 | 10 | 6 | 4.1635 | 1.6654
42 | КТП ЧВ-1402/250 | 250 | с. Челно-Вершины Котельная №2, Детский сад, суд, быт | 49 | 55 | 30 | 29.3639 | 11.7455
43 | КТП ЧВ-1403/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 14 | 16 | 21 | 11.1758 | 11.1758
44 | КТП ЧВ-1404/100 | 100 | с. Челно-Вершины быт. | 36 | 40 | 54 | 28.4873 | 28.4873
45 | КТП ЧВ-1405/100 | 100 | с. Челно-Вершины КНС | 8 | 10 | 8 | 5.6975 | 5.6975
46 | КТП ЧВ-1406/160 | 180 | с. Челно-Вершины быт | 48 | 21 | 46 | 25.2003 | 14.0002
47 | КТП ЧВ-1408/250 | 100 | с. Челно-Вершины быт | 20 | 48 | 24 | 20.1603 | 20.1603
48 | КТП ЧВ-1409/400 | 400 | с. Челно-Вершины быт | 48 | 76 | 50 | 38.1292 | 9.5323
49 | КТП ЧВ-1410/160 | 160 | с. Челно-Вершины АСП, Аптека, быт | 40 | 45 | 19 | 22.7899 | 14.2437
50 | КТП ЧВ-1411/2*160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 45 | 56 | 45 | 31.9935 | 19.9959
|  | 160 | с. Челно-Вершины быт | 40 | 48 | 42 | 28.4873 | 17.8046
51 | КТП ЧВ-1412/2*400 | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 72 | 47 | 38 | 34.4039 | 8.601
|  | 400 | с. Челно-Вершины Больница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | КТП ЧВ-1413/160 | 160 | с. Челно-Вершины быт | 52 | 46 | 66 | 35.9379 | 22.4612
53 | КТП ЧВ-1414/160 | 160 | с. Челно-Вершины ФОК | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.54783
54 | КТП ЧВ-1416/250 | 250 | с. Челно-Вершины быт | 106 | 42 | 47 | 42.731 | 17.0924
55 | КТП Б-115/250 | 250 | с. Новое Эштебенькино Школа, мин. Котельная | 2 | 5 | 3 | 2.1913 | 0.87653
56 | КТП Б-216/160 | 160 | с. Новая Таяба Школа | 1 | 1 | 3 | 1.0957 | 0.68479
57 | КТП Б-405/400 | 400 | с. Старое Эштебенькино Школа, детский сад | 44 | 23 | 40 | 23.4473 | 5.8618
58 | КТП Б-415/160 | 160 | с. Чувашское Эштебенькино Школа | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.13696
59 | КТП Б-416/100 | 100 | с. Каменный Брод быт | 23 | 28 | 12 | 13.8054 | 13.8054
60 | КТП Оз-416/160 | 160 | с. Советский Нурлат быт | 6 | 33 | 21 | 13.148 | 8.2175
61 | КТП Оз-405/100 | 100 | с. Советский Нурлат быт | 8 | 10 | 18 | 7.8888 | 7.8888
62 | КТП Оз-515/100 | 100 | с. Озерки детский сад, быт | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
63 | КТП Оз-803/100 | 100 | с. Чустовка Школа, быт | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
64 | КТП Оз-816/160 | 160 | с. Чистовка быт | 13 | 8 | 22 | 9.4227 | 5.8892
65 | КТП Зуб-208/100 | 100 | с. Кротовка Клуб | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
66 | КТП Зуб-306/250 | 250 | с. Зубовка быт | 1 | 1 | 0 | 0.43827 | 0.17531
67 | КТП Зуб -309/250 | 250 | с. Красный Строитель школа, АСП, быт | 21 | 16 | 23 | 13.148 | 5.2592
68 | КТП Зуб-330/100 | 100 | с. Красная Горка быт | 21 | 15 | 23 | 12.9289 | 12.9289
69 | КТП Зуб-335/250 | 250 | с. Красный Строитель ФАП, Детский Сад, Быт. | 20 | 10 | 17 | 10.2993 | 4.1197
70 | КТП Зуб-325/250 | 250 | с. Красный Строитель СДК, быт. | 3 | 20 | 13 | 7.8888 | 3.1555