## Лист1
Алексеевский участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП А 108/400 | 400 | с. Патровка Быт. | 25 | 24 | 26 | 16.435 | 4.1087
2 | ТП А 110/160 | 160 | с. Патровка Быт. | 98 | 102 | 101 | 65.9591 | 41.2245
3 | ТП А 115/160 | 160 | водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП А 203/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 221 | 225 | 242 | 150.7637 | 60.3055
5 | ТП А 205/160 | 160 | с. Алексеевка Водозабор, телеретранслятор ОРТПЦ | 54 | 53 | 54 | 35.2805 | 22.0503
6 | ТП А 207/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, пенсионный, | 198 | 186 | 201 | 128.193 | 51.2772
7 | ТП А 209/160 | 160 | с. Алексеевка Д.сад, магазины | 109 | 106 | 107 | 70.5609 | 44.1006
8 | ТП А 213/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, госстрах | 91 | 97 | 94 | 61.7956 | 38.6223
9 | ТП А 216/250 | 250 | с. Алексеевка Быт. | 204 | 212 | 208 | 136.7392 | 54.6957
10 | ТП А 217/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 198 | 204 | 212 | 134.5479 | 33.637
11 | ТП А 219/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 125 | 135 | 138 | 87.2151 | 54.5094
12 | ТП А 220/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 89 | 86 | 86 | 57.1938 | 57.1938
13 | ТП А 303/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 79 | 82 | 81 | 53.0303 | 53.0303
14 | ТП А 704/100 | 100 | п. Субботинский Быт. Почта | 82 | 81 | 87 | 54.7833 | 54.7833
15 | ТП А 705/250 | 250 | п. Субботинский Быт. Школа | 128 | 124 | 135 | 84.8046 | 33.9218
16 | ТП А 706/100 | 100 | п. Субботинский Быт. | 72 | 69 | 72 | 46.6754 | 46.6754
17 | ТП А 1009/160 | 160 | п. Авангард Быт. Школа, Почта | 89 | 94 | 92 | 60.2617 | 37.6635
18 | ТП А 1010/160 | 160 | п. Авангард Котельная, водозабор | 42 | 39 | 40 | 26.5151 | 16.572
19 | ТП А 1012/100 | 100 | п. Авангард Клуб, водозабор,быт | 25 | 25 | 27 | 16.8733 | 16.8733
20 | ТП А 1021/100 | 100 | п. Авангард Быт, сельсовет | 74 | 68 | 65 | 45.3606 | 45.3606
21 | ТП А 1706/100 | 100 | с. Антоновка Быт. | 62 | 58 | 61 | 39.6631 | 39.6631
22 | ТП А 1710/250 | 250 | с. Антоновка Быт. Школа, Почта, Пельменный цех | 98 | 98 | 101 | 65.0826 | 26.033
23 | ТП А 1721/63 | 63 | с. Павловка Водозаборы | 33 | 34 | 33 | 21.9133 | 34.7831
24 | ТП А 1917/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 198 | 204 | 201 | 132.1374 | 52.855
25 | ТП А 2003/400 | 400 | с. Алексеевка Больница , Водозабор, Стадион | 154 | 146 | 148 | 98.1717 | 24.5429
26 | ТП А 2004/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, д/сад | 112 | 124 | 118 | 77.5732 | 48.4832
27 | ТП А 2006/250 | 250 | с. Алексеевка Котельная | 73 | 72 | 73 | 47.7711 | 19.1084
28 | ТП А 2007/400 | 400 | с. Алексеевка Быт, магазин | 294 | 296 | 305 | 196.1243 | 49.0311
29 | ТП А 2009/250 | 250 | с. Алексеевка Быт, военкомат | 152 | 148 | 151 | 98.8291 | 39.5317
30 | ТП А 2010/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 134 | 132 | 136 | 88.0916 | 55.0573
31 | ТП А 2012/100 | 100 | с. Алексеевка Быт. | 42 | 38 | 36 | 25.4195 | 25.4195
32 | ТП А 2014/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 114 | 118 | 114 | 75.8201 | 47.3876
33 | ТП А 2018/100 | 100 | с. Алексеевка База Алексеевского участка ССК | 78 | 82 | 82 | 53.0303 | 53.0303
34 | ТП А 2019/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, хлебопекарня | 175 | 178 | 174 | 115.4833 | 72.177
35 | ТП А 2020/400 | 400 | с. Алексеевка Быт. | 87 | 78 | 75 | 52.592 | 13.148
36 | ТП А 2101/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 145 | 148 | 142 | 95.323 | 59.5769
37 | ТП А 2102/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Очистная станция | 87 | 85 | 87 | 56.7555 | 35.4722
38 | ТП А 2108/160 | 160 | с. Алексеевка Быт, водозабор | 72 | 76 | 73 | 48.4285 | 30.2678
39 | ТП А 2109/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 124 | 125 | 128 | 82.6133 | 51.6333
40 | ТП А 2110/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. | 92 | 94 | 98 | 62.2339 | 38.8962
41 | ТП А 2111/160 | 160 | с. Алексеевка Быт. Школа | 105 | 112 | 108 | 71.2183 | 44.5115
42 | ТП А 2112/160 | 160 | с. Алексеевка Котельная, магазин | 61 | 64 | 63 | 41.1971 | 25.7482
43 | ТП ГВ 220/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 84 | 87 | 91 | 57.4129 | 35.8831
44 | ТП ГВ 226/160 | 160 | с. Шариповка Быт. | 87 | 85 | 86 | 56.5364 | 35.3353
45 | ТП Гв230/25 | 25 | с. Шариповка вышка сот. связи Мегафон | 21 | 19 | 22 | 13.5863 | 54.3451
46 | ТП ГВ 1402/160 | 160 | с. Гавриловка Водозабор | 20 | 19 | 20 | 12.9289 | 8.0805
47 | ТП ГВ 1410/250 | 250 | с. Патровка Быт. Школа, Котельная | 95 | 96 | 92 | 62.0147 | 24.8059
48 | ТП ГЕР107/160 | 160 | с. Герасимовка Быт. | 62 | 58 | 64 | 40.3205 | 25.2003
49 | ТП ГЕР 310/160 | 160 | с. Корнеевка Быт. | 48 | 51 | 56 | 33.9657 | 21.2285
50 | ТП ГЕР 313/250 | 250 | с. Корнеевка Быт. Водозабор | 115 | 112 | 108 | 73.4097 | 29.3639
51 | ТП ГЕР 810/250 | 250 | с. Осиповка Быт. ФАП, Водозабор | 58 | 62 | 54 | 38.1292 | 15.2517
52 | ТП ГЕР 906/250 | 250 | п. Дальний Быт. | 62 | 49 | 54 | 36.157 | 14.4628
53 | ТП ОР 109/250 | 250 | с. Летниково Фермерское хоз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ТП ОР 110/100 | 100 | с. Летникова ФАП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ТП ОР 111/100 | 100 | с. Летниково Быт. Школа | 41 | 35 | 32 | 23.6664 | 23.6664
56 | ТП ОР 112/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 28 | 31 | 29 | 19.2837 | 7.7135
57 | ТП ОР 115/160 | 160 | с. Летниково Быт. Клуб | 82 | 86 | 84 | 55.2216 | 34.5135
58 | ТП ОР 117/250 | 250 | с. Летниково Водозабор, Фермерское хоз. | 26 | 28 | 24 | 17.0924 | 6.837
59 | ТП ОР 606/160 | 160 | с. Ореховка Быт. Клуб | 71 | 74 | 64 | 45.7989 | 28.6243
60 | ТП ОР 610/63 | 63 | с. Ореховка Быт. | 21 | 19 | 17 | 12.4906 | 19.8263
61 | ТП ОР 612/25 | 25 | с. Ореховка вышка сот. связи Мегафон | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 41.1971
62 | ТП ОР 702/250 | 250 | с. С-Ивановка Быт. Зерноток | 42 | 35 | 36 | 24.7621 | 9.9048
63 | ТП ОР 703/160 | 160 | с. С-Ивановка Быт. Школа | 82 | 86 | 79 | 54.1259 | 33.8287
64 | ТП ОР 706/630 | 630 | с. С-Ивановка Водозабор, Дробилка | 32 | 32 | 28 | 20.1603 | 3.2
65 | ТП ОР 707/400 | 400 | с. С-Ивановка Быт. Водозабор | 21 | 18 | 18 | 12.4906 | 3.1226
66 | ТП ОР 806/100 | 100 | с. Калашиновка Быт. Водозабор, Сельсовет | 58 | 62 | 54 | 38.1292 | 38.1292
67 | ТП ОР 812/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. АТС | 71 | 65 | 68 | 44.7032 | 27.9395
68 | ТП ОР 815/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. | 75 | 69 | 72 | 47.3328 | 29.583
69 | ТП ОР 816/160 | 160 | п. Ленинградский Быт. ФАП. | 62 | 64 | 64 | 41.6353 | 26.0221
70 | ТП ОР 901/63 | 63 | с. Ореховка Быт, водозабор, заправка | 32 | 38 | 34 | 22.7899 | 36.1744
71 | ТП ОР 907/160 | 160 | с. Славинка Быт. Водозабор | 112 | 108 | 108 | 71.8757 | 44.9223
72 | ТП Ор922/25 | 25 | с. Славинка телеретранслятор ОРТПЦ | 7 | 6 | 7 | 4.3827 | 17.5307