## 2016
Большеглушицкий участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | Фаза |  |  | кВА | %
|  |  |  | А | В | С
1 | КТП МОР 108/160 | 160 | с.Морша юр.лица , быт | 40 | 41 | 37 | 25.8577 | 16.1611
2 | КТП АЛР 125/250 | 250 | с.Александровка быт, юр.лица | 18 | 15 | 17 | 10.9567 | 4.3827
3 | КТП АЛР 128/250 | 250 | с.Александровка быт. | 29 | 31 | 34 | 20.5985 | 8.2394
4 | КТП БГЛ 101/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 98 | 105 | 100 | 66.3974 | 26.559
5 | КТП БГЛ 102/400 | 400 | с.Б.Глушица юр.лица, быт | 203 | 212 | 222 | 139.5879 | 34.897
6 | КТП БГЛ 103/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 50 | 34 | 49 | 29.1447 | 11.6579
7 | КТП БГЛ 104/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 38 | 50 | 40 | 28.0491 | 11.2196
8 | КТП ПАВ 208/100 | 100 | с.Н.Павловка юр.лица | 0 | 11 | 0 | 2.4105 | 2.4105
9 | КТП АЛР 208/250 | 250 | с.Александровка юр.лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП БГЛ 201/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 55 | 60 | 65 | 39.444 | 24.6525
11 | КТП БГЛ 202/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 94 | 115 | 105 | 68.8079 | 43.0049
12 | КТП БГЛ 203/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 115 | 100 | 95 | 67.9313 | 42.4571
13 | КТП БГЛ 204/100 | 100 | с.Б.Глушица юр.лица | 2 | 7 | 7 | 3.5061 | 3.5061
14 | ЗТП БГЛ 206/400 | 400 | с.Б.Глушица (школа) | 112 | 99 | 104 | 69.027 | 17.2568
15 | КТП БГЛ 207/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 156 | 158 | 162 | 104.3075 | 65.1922
16 | КТП БГЛ 212/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 100 | 92 | 91 | 62.0147 | 38.7592
17 | ЗТП БГЛ 213/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 260 | 230 | 250 | 162.1587 | 40.5397
18 | КТП БГЛ 214/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 165 | 170 | 202 | 117.6746 | 47.0698
19 | КТП БГЛ 218/400 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 140 | 161 | 157 | 100.3631 | 40.1452
20 | КТП БГЛ 215/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 175 | 160 | 155 | 107.3753 | 67.1096
21 | КТП БГЛ 209/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица) | 110 | 105 | 97 | 68.3696 | 42.731
22 | КТП АЛР 326/63 | 63 | с.Мокша быт | 27 | 32 | 32 | 19.9411 | 31.6526
23 | КТП АЛР 327/400 | 400 | с.Мокша быт | 44 | 36 | 40 | 26.296 | 6.574
24 | КТП БГЛ 327/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 60 | 57 | 52 | 37.0335 | 23.146
25 | КТП БГЛ 222/2х630 | 630 | с.Б.Глушица КОЦ | 190 | 175 | 201 | 124.0295 | 19.6872
26 | КТП БГЛ 313/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 28 | 28 | 31 | 19.0646 | 7.6258
27 | КТП БГЛ 408/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 76 | 70 | 75 | 48.4285 | 19.3714
28 | КТП ПАВ 517/160 | 160 | Н.Павловка быт, юр.лица | 31 | 27 | 33 | 19.9411 | 12.4632
29 | КТП ПАВ 518/400 | 400 | с.Н.Павловка быт | 20 | 18 | 27 | 14.2437 | 3.5609
30 | ЗТП БГЛ 621/2х160 | 160 | с.Б.Глушица НФС | 83 | 82 | 84 | 54.5642 | 34.1026
31 | ЗТП БГЛ 620/(100+250) | 100 | с.Б.Глушица НФС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 250 | с.Б.Глушица НФС | 24 | 19 | 17 | 13.148 | 5.2592
32 | КТП БГЛ 601/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 76 | 72 | 87 | 51.4963 | 32.1852
33 | ЗТП БГЛ 605/2х630 | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 115 | 95 | 115 | 71.2183 | 11.3045
|  | 630 | с.Б.Глушица котельная, ЦМРБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | КТП БГЛ 606/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 100 | 120 | 110 | 72.314 | 45.1962
35 | КТП БГЛ 607/250 | 250 | с.Б.Глушица быт | 110 | 88 | 119 | 69.4653 | 27.7861
36 | КТП БГЛ 608/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 120 | 113 | 127 | 78.888 | 19.722
37 | КТП БГЛ 609/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 70 | 75 | 64 | 45.7989 | 28.6243
38 | КТП БГЛ 611/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 73 | 60 | 70 | 44.4841 | 27.8025
39 | КТП БГЛ 612/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 30 | 40 | 32 | 22.3516 | 13.9697
40 | КТП БГЛ 613/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 300 | 294 | 255 | 186.0442 | 46.5111
41 | КТП БГЛ 614/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 130 | 130 | 122 | 83.7089 | 52.3181
42 | КТП БГЛ 615/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 310 | 355 | 360 | 224.6117 | 89.8447
43 | КТП БГЛ 617/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 42 | 41 | 43 | 27.6108 | 17.2568
44 | КТП БГЛ 616/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 50 | 34 | 42 | 27.6108 | 17.2568
45 | КТП БГЛ 624/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 11 | 10 | 10 | 6.7931 | 16.9828
46 | КТП БГЛ 623/250 | 250 | с.Б.Глушица очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КТП МРЦ 816/160 | 160 | с.Константиновка юр.лица | 16 | 0 | 0 | 3.5061 | 2.1913
48 | КТП БГЛ 1313/160 | 160 | с.Б.Глушица котельная резерв | 66 | 70 | 67 | 44.4841 | 27.8025
49 | КТП БГЛ 1309/160 | 160 | с.Б.Глушица водокачка, АГЗС | 12 | 10 | 17 | 8.5462 | 5.3414
50 | КТП БГЛ 1312/160 | 160 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 31 | 42 | 30 | 22.5707 | 14.1067
51 | КТП БГЛ 1303/160 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 102 | 128 | 105 | 73.4097 | 29.3639
52 | КТП БГЛ 1121/250 | 250 | с.Тамбовка ДК, больница | 2 | 13 | 5 | 4.3827 | 1.7531
53 | КТП БГЛ 1126/160 | 160 | с.Тамбовка котельная, школа | 20 | 22 | 31 | 15.9967 | 9.998
54 | КТП БГЛ 1919/100 | 100 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 46 | 55 | 53 | 33.7465 | 33.7465
55 | КТП БГЛ 1917/250 | 250 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 20 | 20 | 27 | 14.6819 | 5.8728
56 | КТП МОР 617/100 | 100 | с.Каралык ( скважина) | 17 | 16 | 16 | 10.7375 | 10.7375
57 | КТП БГЛ 205/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 215 | 244 | 223 | 149.4489 | 37.3622
58 | КТП БГЛ 326/400 | 400 | с.Б.Глушица быт, юр.лица | 56 | 61 | 59 | 38.5675 | 9.6419
59 | КТПБГЛ 217/160 | 160 | с. Б-Глушица быт, юр. лица | 43 | 47 | 50 | 30.6787 | 19.1742
60 | КТПБГЛ 625/160 | 160 | с. Б-Глушица НИКА | 22 | 18 | 27 | 14.6819 | 9.1762
61 | КТПБГЛ 222/2х630 | 630 | с. Б-Глушица КОЦ |  |  |  | 0 | 0
61 | КТПБГЛ 622/160 | 160 | с. Б-Глушица Пансионат | 63 | 75 | 77 | 47.1137 | 29.446
62 | КТПДер 1106/25 | 25 | п.Ледяйка "Мегафон" | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 3.5061
63 | КТПМОР 702/25 | 160 | п.Фрунзенский "Мегафон" | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.95871
64 | КТП БГЛ 309/40 | 40 | с.Б.Глушица очистные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0