## Лист1
Волжский участок - декабрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 211 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 125 | 78 | 74 | 60.6999 | 24.28
2 | КТП 212 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 356 | 300 | 238 | 195.9052 | 48.9763
3 | КТП 213 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Школа, быт | 45 | 50 | 41 | 29.8021 | 7.4505
4 | КТП 214 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 416 | 283 | 296 | 218.0377 | 54.5094
5 | КТП 215 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Почта, полиция, с/банк, быт | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612
6 | КТП 216 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | Жкх | 16 | 13 | 32 | 13.3671 | 8.3545
7 | КТП 217 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, поликлинника | 228 | 220 | 228 | 148.1341 | 37.0335
8 | КТП 218 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Автосервис, спорт школа, быт | 110 | 75 | 95 | 61.3573 | 24.5429
9 | КТП 219 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 549 | 536 | 588 | 366.6101 | 58.1921
10 | КТП 220 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 432 | 419 | 444 | 283.7777 | 113.5111
11 | КТП 221 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 471 | 321 | 359 | 252.2225 | 63.0556
12 | КТП 222 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 350 | 350 | 260 | 210.368 | 33.3917
13 | КТП 223 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Спорт школа2, дом учителя, котельная | 53 | 93 | 78 | 49.0859 | 19.6343
14 | КТП 224 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 235 | 296 | 330 | 188.6738 | 29.9482
15 | КТП 225 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Котельная, быт | 540 | 485 | 491 | 332.2061 | 52.7311
16 | КТП 228 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 430 | 110 | 339 | 192.6182 | 48.1546
17 | ЗТП 404 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 292 | 285 | 270 | 185.6059 | 46.4015
18 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 175 | 162 | 172 | 111.5389 | 27.8847
19 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 181 | 168 | 171 | 113.9493 | 28.4873
20 | ЗТП 406 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 153 | 161 | 158 | 103.4309 | 25.8577
21 | ЗТП 426 Т-1 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 175 | 195 | 190 | 122.7147 | 30.6787
22 | ЗТП 426 Т-2 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 198 | 182 | 184 | 123.5912 | 30.8978
23 | КТП 507 СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 236 | 255 | 285 | 170.0475 | 68.019
24 | ЗТП 508 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 246 | 286 | 315 | 185.6059 | 46.4015
25 | ЗТП 510 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 238 | 212 | 175 | 136.9583 | 34.2396
26 | КТП 603 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 189 | 152 | 156 | 108.9093 | 27.2273
27 | КТП 601 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 352 | 354 | 513 | 267.1235 | 66.7809
28 | КТП 602 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт,баня, водозабор | 346 | 399 | 278 | 224.1734 | 56.0434
29 | КТП 605 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 79 | 108 | 101 | 63.1104 | 15.7776
30 | КТП 804 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 144 | 135 | 168 | 97.9526 | 24.4881
31 | КТП 806 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 125 | 120 | 138 | 83.9281 | 20.982
32 | КТП 807 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 126 | 119 | 134 | 83.0515 | 20.7629
33 | КТП 809 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 530 | 540 | 525 | 349.5177 | 87.3794
34 | КТП 808 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 250 | 247 | 250 | 163.6926 | 40.9231
35 | КТП 812 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 237 | 194 | 235 | 145.9428 | 58.3771
36 | КТП 814 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 228 | 265 | 254 | 163.6926 | 40.9231
37 | КТП 815 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 235 | 227 | 212 | 147.6959 | 23.4438
38 | КТП 816 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 169 | 158 | 166 | 108.0327 | 17.1481
39 | КТП 818 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 118 | 125 | 133 | 82.3941 | 13.0784
40 | КТП 823/250 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 88 | 61 | 75 | 49.0859 | 19.6343
41 | КТП 822/400 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 226 | 205 | 213 | 141.1219 | 35.2805
42 | ЗТП-21 Шосейная СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 212 | 233 | 264 | 155.3655 | 62.1462
43 | КТП 1205 ПС Тепличная | 400 | Быт | 390 | 415 | 380 | 259.673 | 64.9183
44 | КТП 1224 ПС Тепличная | 630 | Быт | 541 | 480 | 454 | 323.2217 | 51.305
45 | ЗТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад, быт | 289 | 299 | 310 | 196.7817 | 49.1954
46 | КТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Школа, быт | 490 | 510 | 480 | 324.3173 | 81.0793
47 | КТП 22 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Быт, скважина | 515 | 525 | 502 | 337.9036 | 84.4759
48 | ЗТП 12 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад | 315 | 330 | 305 | 208.1767 | 52.0442
49 | КТП 12 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт | 71 | 88 | 69 | 49.9624 | 12.4906
50 | КТП 12ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 115 | 102 | 99 | 69.2461 | 17.3115
51 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт, скважина | 398 | 389 | 375 | 254.6329 | 63.6582
52 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 370 | 385 | 355 | 243.238 | 60.8095
53 | ЗТП 13 ГПП Коммуар | 400 | Быт | 312 | 305 | 336 | 208.8341 | 52.2085
54 | КТП 13 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 180 | 175 | 201 | 121.8381 | 30.4595
55 | КТП 23 Дубовый Гай ГПП Коммунар | 250 | Быт | 331 | 317 | 326 | 213.4359 | 85.3743
56 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 250 | Быт | 200 | 180 | 179 | 122.4955 | 48.9982
57 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 160 | Быт | 64 | 107 | 67 | 52.1537 | 32.5961
58 | КТП 21 Южная ГПП Коммунар | 250 | Быт | 156 | 145 | 162 | 101.4587 | 40.5835
59 | КТП 2309 ПС Спиридоновка | 400 | Быт, котельная, детский сад | 125 | 141 | 128 | 86.3385 | 21.5846
60 | КТП 2106 ПС Спиридоновка | 250 | Быт, школа, водозабор | 192 | 198 | 203 | 129.9461 | 51.9784
61 | КТП 201 ПС Подлесная | 400 | Быт | 215 | 211 | 234 | 144.628 | 36.157
62 | КТП 603 ПС Подлесная | 400 | Быт | 259 | 244 | 260 | 167.1987 | 41.7997
63 | КТП 1325 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Жилой фонд | 415 | 405 | 428 | 273.4784 | 68.3696
64 | КТП 26 Земляничная ГПП Коммунар | 630 | Жилой фонд | 228 | 212 | 225 | 145.7237 | 23.1307
65 | КТП 24 Березовая ГПП Коммунар | 160 | Жилой фонд | 132 | 142 | 144 | 91.5977 | 57.2486
66 | ЗТП 2513 Лопатино | 630 | Жилой фонд, котельная | 215 | 256 | 235 | 154.7081 | 24.5568
67 | ЗТП 4901 Лопатино | 630 | Жилой фонд | 314 | 325 | 298 | 205.3279 | 32.5917
68 | ЗТП 4902 Лопатино | 160 | Жилой фонд, КНС | 202 | 238 | 224 | 145.5045 | 90.9403
69 | КТП 809 Придорожная | 400 | Жилой фонд | 395 | 364 | 371 | 247.6207 | 61.9052
70 | КТП 901 Придорожная | 630 | Водозабор | 84 | 85 | 86 | 55.879 | 8.8697
71 | КТП 902 Придорожная | 160 | Водозабор | 44 | 42 | 47 | 29.1447 | 18.2155
72 | КТП 210 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 196 | 184 | 221 | 131.6991 | 52.6797
73 | ЗТП 608 Рубежное | 400 | Жилой фонд | 64 | 81 | 70 | 47.1137 | 11.7784
74 | КТП 602 Рубежное | 160 | Водозабор | 48 | 46 | 50 | 31.5552 | 19.722
75 | КТП 604 Меллиорация | 630 | Жилой фонд, котельная | 269 | 245 | 220 | 160.8439 | 25.5308
76 | КТП 606 Меллиорация | 400 | Жилой фонд | 395 | 414 | 386 | 261.8643 | 65.4661
77 | ЗТП 1020 Дружба-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 485 | 436 | 435 | 297.1448 | 74.2862
78 | ЗТП 1906 Вершины | 400 | Жилой фонд, котельная | 212 | 198 | 235 | 141.341 | 35.3353
79 | ЗТП 1906 Вершины | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | КТП 1908 Вершины | 160 | Котельная | 48 | 54 | 44 | 31.9935 | 19.9959
81 | КТП 713 Вишневка | 630 | Ферма | 10 | 10 | 11 | 6.7931 | 1.0783
82 | КТП 706 Вишневка | 630 | Жилой фонд | 455 | 398 | 434 | 282.0246 | 44.7658
83 | КТП 701 Вишневка | 630 | Ферма, водозабор | 180 | 163 | 174 | 113.2919 | 17.9828
84 | КТП 3002 Овощная | 400 | Жилой фонд | 265 | 234 | 270 | 168.5135 | 42.1284
85 | КТП 3008 Овощная | 250 | Жилой фонд, водозабор | 348 | 314 | 325 | 216.2846 | 86.5138
86 | ЗТП 3009 Овощная | 400 | Жилой фонд | 289 | 275 | 265 | 181.6615 | 45.4154
87 | ЗТП 3009 Овощная | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | КТП 3038 Овощная | 400 | Жилой фонд | 480 | 465 | 443 | 304.1571 | 76.0393
89 | КТП 3020 Овощная | 40 | Жилой фонд | 63 | 53 | 58 | 38.1292 | 95.323
90 | КТП 6/0.4/250 Полевая | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ЗТП 2610 Воскресенская | 400 | Жилой фонд, водозабор | 171 | 168 | 166 | 110.6623 | 27.6656
92 | КТП 2612 Воскресенская | 250 | Жилой фонд | 154 | 162 | 135 | 98.8291 | 39.5317
93 | КТП 2633 Воскресенская | 400 | Жилой фонд | 274 | 238 | 256 | 168.2944 | 42.0736
94 | КТП 601 Степная-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 115 | 151 | 129 | 86.5577 | 21.6394
95 | КТП 610 Степная-Тяговая | 630 | Жилой фонд | 284 | 255 | 238 | 170.2666 | 27.0264
96 | КТП 503 Николаевская | 160 | Жилой фонд | 115 | 97 | 101 | 68.5887 | 42.868
97 | КТП 1804 Дубовый Умет | 400 | Водозабор | 41 | 40 | 39 | 26.296 | 6.574
98 | КТП 1812 Дубовый Умет | 400 | Жилой фонд | 70 | 72 | 71 | 46.6754 | 11.6689
99 | КТП 2004 Дубовый Умет | 160 | Водозабор | 45 | 41 | 39 | 27.3917 | 17.1198
100 | КТП 2127 Дубовый Умет | 160 | Жилой фонд | 87 | 74 | 93 | 55.6599 | 34.7874
101 | КТП 802 Подъем Михайловка | 63 | Водозабор | 40 | 40 | 39 | 26.0769 | 41.3919
102 | КТП 102 Подъем Михайловка | 400 | Жилой фонд, водозабор | 174 | 166 | 149 | 107.1562 | 26.789
103 | КТП 914 Придорожный | 400 | Жилой фонд, водозабор | 235 | 264 | 251 | 164.35 | 41.0875
104 | КТП 1303 Дружба-Тяговый | 250 | Жилой фонд | 75 | 72 | 74 | 48.4285 | 19.3714
105 | КТП 2502 Лопатино(Россети) | 320 | Жилой фонд, водозабор | 294 | 311 | 285 | 195.0287 | 60.9465
106 | КТП 505 Придорожный | 100 | Жилой фонд | 28 | 31 | 30 | 19.5029 | 19.5029
107 | КТП 6/0.4/100 | 100 | Автостоянка | 30 | 28 | 18 | 16.6541 | 16.6541
108 | КТП Р 257 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 234 | 228 | 214 | 148.1341 | 59.2537
109 | КТП 2409 Лопатино | 250 | Дачный массив | 350 | 324 | 395 | 234.2535 | 93.7014
110 | КТП 2410 Лопатино | 250 | Дачный массив | 375 | 346 | 364 | 237.7597 | 95.1039
111 | КТП 609 Рубежная | 630 | Дачный массив | 548 | 614 | 579 | 381.5111 | 60.5573
112 | КТП 704 Мелиорация | 630 | Дачный массив | 625 | 714 | 648 | 435.4179 | 69.114
113 | КТП 516 Придорожный | 250 | Дачный массив | 269 | 254 | 289 | 177.9363 | 71.1745
114 | КТП Романенко6/0,4/160 Рубежная | 160 | Жилой фонд | 42 | 38 | 41 | 26.5151 | 16.572
115 | КТП 830 Др-Тяговая | 160 | Дачный массив | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | КТП 728 Придорожная | 160 | Дачный массив | 95 | 84 | 90 | 58.9469 | 36.8418
117 | КТП 708 Придорожная | 250 | Дачный массив | 244 | 256 | 225 | 158.8717 | 63.5487
118 | КТП 718 Придорожная | 400 | Дачный массив | 301 | 278 | 325 | 198.0965 | 49.5241
119 | КТП 923 НС-6 | 250 | Дачный массив | 298 | 286 | 301 | 193.933 | 77.5732
120 | КТП 924 НС-6 | 400 | Дачный массив | 345 | 384 | 365 | 239.7319 | 59.933
121 | КТП 925 НС-6 | 250 | Дачный массив | 275 | 268 | 290 | 182.5381 | 73.0152
122 | КТП 932(НС-6 "Энерго") | 160 | Дачный массив | 75 | 56 | 63 | 42.5119 | 26.5699
123 | КТП 601 Овощная | 100 | Дачный массив | 35 | 44 | 41 | 26.296 | 26.296
124 | КТП 602 Овощная | 250 | Дачный массив | 48 | 39 | 53 | 30.6787 | 12.2715
125 | КТП 603 Овощная | 400 | Дачный массив | 125 | 114 | 131 | 81.0793 | 20.2698
126 | КТП 604 Овощная | 400 | Дачный массив | 145 | 134 | 159 | 95.9804 | 23.9951
127 | КТП 605 Овощная | 400 | Дачный массив | 33 | 21 | 26 | 17.5307 | 4.3827
128 | СТП 606 Овощная | 25 | Дачный массив | 31 | 38 | 32 | 22.1325 | 88.5299
129 | КТП 607 Овощная | 400 | Дачный массив | 112 | 87 | 94 | 64.2061 | 16.0515
130 | КТП 608 Овощная | 63 | Дачный массив | 85 | 96 | 71 | 55.2216 | 87.6533
131 | КТП 609 Овощная | 160 | Дачный массив | 89 | 74 | 68 | 50.6198 | 31.6374
132 | СТП 610 Овощная | 25 | Дачный массив | 25 | 21 | 28 | 16.2159 | 64.8635
133 | КТП 3036 Овощная | 250 | Дачный массив | 214 | 224 | 198 | 139.3688 | 55.7475
134 | КТП 705 Мелиор (Энергошанс) | 160 | Дачный массив | 174 | 165 | 181 | 113.9493 | 71.2183
135 | КТП 611 (Россети) | 400 | Дачный массив | 265 | 234 | 281 | 170.924 | 42.731
136 | КТП М 605 (Россети) | 250 | Дачный массив | 295 | 274 | 284 | 186.9207 | 74.7683
137 | КТП 2510 Лопатино(Россети) | 250 | Жилой фонд | 169 | 185 | 201 | 121.619 | 48.6476