## Лист1
Приложение №2 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ АО "ССК"
Камышлинский участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | Мощность ТП ( КТП)ква | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 104 | 106 | 113 | 70.7801 | 17.695
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 32 | 52 | 69 | 33.5274 | 13.411
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 24 | 17 | 5 | 10.0801 | 6.3001
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 25 | 35 | 20 | 17.5307 | 7.0123
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 13 | 10 | 3 | 5.6975 | 3.5609
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 28 | 27 | 35 | 19.722 | 12.3263
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 10 | 19 | 15 | 9.6419 | 3.8567
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 2.6296
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 38 | 30 | 33 | 22.1325 | 13.8328
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 125 | 151 | 170 | 97.7335 | 24.4334
13 | КТП КМШ 503/400 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 173 | 136 | 173 | 105.6223 | 26.4056
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 76 | 83 | 78 | 51.9346 | 12.9836
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 226 | 163 | 102 | 107.5945 | 17.0785
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 60 | 88 | 77 | 49.305 | 19.722
17 | КТП КМШ 507/250 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 73 | 78 | 88 | 52.3729 | 20.9491
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 35 | 30 | 35 | 21.9133 | 13.6958
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 3.15
20 | КТП КМШ 512/250 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 5 | 0.5 | 0.5 | 1.3148 | 0.52592
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 34 | 25 | 24 | 18.1881 | 11.3675
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 81 | 43 | 25 | 32.6509 | 13.0603
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 129 | 89 | 145 | 79.5454 | 31.8182
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 11 | 33 | 30 | 16.2159 | 10.1349
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 10 | 8 | 15 | 7.2314 | 1.1478
27 | КТП КМШ 519/250 | 250 | Население, МКД | 68 | 35 | 39 | 31.1169 | 12.4468
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 47 | 70 | 71 | 41.1971 | 16.4788
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 43 | 40 | 76 | 34.8422 | 21.7764
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3287 | 0.13148
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 41 | 42 | 43 | 27.6108 | 11.0443
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 2 | 3 | 10 | 3.287 | 1.3148
34 | КТП КМШ 1601/250 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 19 | 23 | 23 | 14.2437 | 5.6975
35 | КТП КМШ 1617/160 | 160 | население,база МТС | 7 | 3 | 6 | 3.5061 | 2.1913
36 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 0 | 2 | 0 | 0.43827 | 0.27392
37 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 100 | 88 | 106 | 64.4252 | 10.2262
38 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 115 | 100 | 115 | 72.314 | 11.4784
39 | КТП КМШ 1528/63 | 63 | Самарский ОРТПЦ | 18 | 16 | 19 | 11.6141 | 18.435
40 | КТП КМШ 1632/63 | 63 | Самараский ОРТПЦ | 3 | 1 | 1 | 1.0957 | 1.7392
| Итого общее | [5 empty] | 1065.9741
| Всего по КУМИ | [5 empty] | 1240.6674