## Лист1
Кинель-Черкасский участок - декабрь 2025 | [5 empty] | Замер - 2020 | 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 250 | 18 | 23 | 10 | 11.1758 | 4.4703
2 | Садгород 508/250 | 250 | водозабор | 250 | 21 | 27 | 16 | 14.0245 | 5.6098
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 250 | 22 | 37 | 48 | 23.4473 | 9.3789
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 100 | 10 | 5 | 12 | 5.9166 | 5.9166
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 400 | 2 | 6 | 1 | 1.9722 | 0.49305
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 400 | 6 | 10 | 10 | 5.6975 | 1.4244
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 60 | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.73044
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 160 | 75 | 62 | 44 | 39.6631 | 24.7895
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 100 | 18 | 18 | 22 | 12.7097 | 12.7097
11 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 250 | 95 | 88 | 45 | 49.9624 | 19.985
12 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 320 | 185 | 171 | 178 | 117.0172 | 36.5679
13 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 400 | 103 | 118 | 116 | 73.8479 | 18.462
14 | КТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 250 | 106 | 144 | 70 | 70.1227 | 28.0491
15 | КТП Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 400 | 137 | 136 | 94 | 80.4219 | 20.1055
16 | КТП Сах 107А/160 | 160 | магазин, быт | 160 | 52 | 70 | 65 | 40.9779 | 25.6112
17 | КТП Сах 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 400 | 120 | 158 | 137 | 90.9403 | 22.7351
18 | КТП Сах 109/400 | 400 | быт, ГРП | 400 | 70 | 57 | 88 | 47.1137 | 11.7784
19 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 250 | 53 | 45 | 46 | 31.5552 | 12.6221
20 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 250 | 36 | 71 | 42 | 32.6509 | 13.0603
21 | КТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 250 | 68 | 83 | 64 | 47.1137 | 18.8455
22 | КТП Сах 113/400 | 400 | КНС, магазин, социал., быт | 400 | 98 | 90 | 92 | 61.3573 | 15.3393
23 | КТП Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 160 | 56 | 76 | 72 | 44.7032 | 27.9395
24 | КТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 320 | 15 | 45 | 10 | 15.3393 | 4.7935
25 | КТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 100 | 60 | 6 | 0 | 14.4628 | 14.4628
26 | КТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 400 | 24 | 26 | 21 | 15.5585 | 3.8896
28 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 250 | 201.4 | 218.7 | 191.9 | 134.1096 | 53.6438
29 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 250 | 298 | 297 | 243 | 183.6337 | 73.4535
30 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 250 | 55.5 | 62.4 | 30.6 | 32.5413 | 13.0165
31 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 250 | 34.4 | 62.4 | 52.9 | 32.8043 | 13.1217
32 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 250 | 63.5 | 47.2 | 55.8 | 36.4857 | 14.5943
33 | МТП Кр 906/160 | 250 | быт, КНС | 250 | 3.7 | 6.5 | 1.7 | 2.6077 | 1.0431
34 | ЗТП Кр 907/320 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 400 | 61.5 | 36.2 | 85.5 | 40.1452 | 10.0363
35 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 100 | 31.5 | 5.5 | 14.6 | 11.3073 | 11.3073
36 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 250 | 146.8 | 194.1 | 142.5 | 105.9291 | 42.3716
37 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 250 | 114 | 117.1 | 86.3 | 69.5529 | 27.8212
38 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 250 | 45.7 | 38.5 | 55.9 | 30.7006 | 12.2802
39 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 250 | 35.5 | 1.4 | 11.3 | 10.5622 | 4.2249
40 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт | 250 | 144.5 | 149.1 | 150.2 | 97.2514 | 38.9005
41 | КТП Кр 915/400 | 400 | быт, торг.центр | 400 | 209.8 | 232.5 | 189.3 | 138.4046 | 34.6012
42 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 250 | 10 | 12 | 14 | 7.8888 | 3.1555
43 | КТП Кр 916/250 | 250 | школа, быт | 250 | 112.8 | 114.4 | 100.8 | 71.8757 | 28.7503
44 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 100 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.3287 | 0.3287
45 | КТП Кр 917/400 | 400 | быт | 400 | 77 | 116.1 | 109.4 | 66.2878 | 16.572
46 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт, котельная, дет/сад, пятёрочка, Полеклиника | 250 | 98.9 | 93.3 | 102.4 | 64.5567 | 25.8227
47 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 250 | 91.5 | 89.8 | 100 | 61.6422 | 24.6569
48 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, скважены. | 250 | 21.6 | 124 | 93.1 | 52.3071 | 20.9229
49 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт, АЗС, Кафе | 250 | 37.9 | 50.3 | 41.6 | 28.4435 | 11.3774
50 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 100 | 27.7 | 19.5 | 32.7 | 17.5088 | 17.5088
51 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт | 250 | 173.3 | 110.7 | 129.3 | 90.5678 | 36.2271
52 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт, скважена | 250 | 48.7 | 60.2 | 67.9 | 38.7428 | 15.4971
53 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт, кательная | 250 | 211.4 | 256.1 | 236.6 | 154.2918 | 61.7167
54 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт | 400 | 90.1 | 20.6 | 38.8 | 32.7604 | 8.1901
55 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт, торг.центр | 250 | 98.2 | 56.6 | 51.1 | 45.1196 | 18.0478
56 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 2*250 | Школа,кдц, скважена | 500 | 61.1 | 62.1 | 72 | 42.7748 | 8.555
57 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | быт, КНС, реаб.центр, Котельная | 1030 | 116.9 | 163.3 | 111.1 | 85.7469 | 8.3249
58 | КТП Ку 1604/400 | 400 | котельная | 400 | 0.4 | 0.12 | 0.4 | 0.2016 | 0.050401
59 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ЗТП Ку 201/400 | 400 |  | 400 | 8.7 | 10.5 | 5 | 5.303 | 1.3258
61 | КТП Кр 1906/400 | 400 | Мастерские, АЗС, Быт | 400 | 22.4 | 14.7 | 10.1 | 10.3431 | 2.5858
62 | КТП Кр 1909/400 | 400 | Зерноток, лес.торг.база. | 400 | 2.1 | 2.6 | 8.1 | 2.8049 | 0.70123
63 | КТП Кр 1914/250 | 250 | быт,ФАП, Дет.садик. | 250 | 61 | 28.9 | 56.8 | 32.1469 | 12.8587
64 | КТПЧ101/100 | 100 | Быт, | 100 | 1 | 0 | 0.6 | 0.35061 | 0.35061
65 | КТПЧ103/400 | 400 | Быт, Магазин | 400 | 80 | 40 | 91 | 46.2371 | 11.5593
66 | ЗТПЧ104/100 | 100 | Быт,Магазин | 100 | 29 | 34 | 12 | 16.435 | 16.435
67 | ТПЧ110/250 | 250 | Быт,КНС | 250 | 44 | 61 | 47 | 33.3083 | 13.3233
68 | КТПЧ111/160 | 160 | Магазины-ДДТ,Кафе,быт,Таб.ларек | 160 | 62 | 81 | 29 | 37.6909 | 23.5568
69 | КТПЧ112/400 | 400 | быт | 400 | 12 | 49 | 31 | 20.1603 | 5.0401
70 | КТПЧ118/250 | 250 | Быт | 250 | 19 | 45 | 68 | 28.9256 | 11.5702
71 | КТПЧ210/100 | 100 | Быт,Школа,миникотельная | 100 | 20 | 16 | 25 | 13.3671 | 13.3671
72 | КТПЧ212/100 | 100 | Быт | 100 | 13 | 0.4 | 0.6 | 3.0679 | 3.0679
73 | ТПЧ214/250 | 250 | Водозабор №3 | 250 | 33 | 32 | 32 | 21.2559 | 8.5024
74 | ТПЧ216/5 | 5 | Полиго бытовых отходолв | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 13.148
75 | КТПЧ301/100 | 100 | КНС№1,быт, диаг.Центр | 160 | 29 | 54 | 35 | 25.8577 | 16.1611
76 | ЗТПЧ302/400 | 400 | ЗАГС,ЦСО,д/сад,Магазины,быт | 400 | 79 | 67 | 99 | 53.6877 | 13.4219
77 | КТПЧ303/400 | 400 | Администрация,миникотельная,инкосация,прокуратура.магазины,аптека,ЦЗ,МФЦ,быт | 400 | 115 | 143 | 107 | 79.9837 | 19.9959
78 | КТПЧ305/250 | 250 | Магазины | 250 | 54 | 102 | 58 | 46.8945 | 18.7578
79 | КТПЧ306/250 | 250 | Быт | 250 | 172 | 226 | 194 | 129.7269 | 51.8908
80 | КТПЧ307/160 | 160 | Быт | 160 | 98 | 84 | 66 | 54.3451 | 33.9657
81 | ЗТПЧ310/400 | 400 | быт,пром.зона.АЗС | 400 | 41 | 43 | 50 | 29.3639 | 7.341
82 | КТПЧ312/400 | 400 | Быт, База АО "ССК" | 400 | 150 | 113 | 138 | 87.8725 | 21.9681
83 | КТПЧ314/250 | 250 | Водозабор№1 | 400 | 106 | 106 | 113 | 71.2183 | 17.8046
84 | ТПЧ321/100 | 100 | Сбер банк,Росгострах | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | КТПЧ326/160 | 160 | Магази.быт.Самароэнерго | 160 | 103 | 85 | 67 | 55.879 | 34.9244
86 | КТПЧ403/400 | 400 | Магазин.быт.автомойка,кафе,автосервис | 400 | 143 | 111 | 118 | 81.5176 | 20.3794
87 | КТПЧ404/160 | 160 | Магазин, быт,СТО,миникотельная | 160 | 29 | 22 | 41 | 20.1603 | 12.6002
88 | КТПЧ405/400 | 400 | Быт.Школа№2,миникотельная | 400 | 79 | 88 | 102 | 58.9469 | 14.7367
89 | КТПЧ409/400 | 400 | Быт,Магазины, ФАП, д/сад | 400 | 95 | 107 | 97 | 65.5209 | 16.3802
90 | КТПЧ411/400 | 400 | Д/Сад.быт | 400 | 64 | 56 | 39 | 34.8422 | 8.7105
91 | КТПЧ412/160 | 160 | Водозабор №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | КТПЧ413/160 | 160 | Быт.магазины | 160 | 111 | 143 | 109 | 79.5454 | 49.7159
93 | КТПЧ416/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 115 | 113 | 115 | 75.1627 | 30.0651
94 | КТПЧ417/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 135 | 112 | 128 | 82.175 | 32.87
95 | КТПЧ418/100 | 100 | Магазин,налоговая | 100 | 67 | 69 | 54 | 41.6353 | 41.6353
96 | КТПЧ419/100 | 100 | быт | 100 | 59 | 57 | 68 | 40.3205 | 40.3205
97 | КТПЧ421/400 | 400 | КНС.Быт | 400 | 42 | 40 | 77 | 34.8422 | 8.7105
98 | КТПЧ427/160 | 160 | Быт | 160 | 45 | 54 | 38 | 30.0213 | 18.7633
99 | КТПЧ428/160 | 160 | Быт | 160 | 111 | 72 | 94 | 60.6999 | 37.9375
100 | КТПЧ429/250 | 250 | Быт.ФАП.Миникотельная | 250 | 90 | 75 | 154 | 69.9035 | 27.9614
101 | КТПЧ425/400 | 400 | Быт | 400 | 30 | 39 | 34 | 22.5707 | 5.6427
102 | КТПЧ504/160 | 160 | Маслобойка | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | КТПЧ515/250 | 250 | Маслобойка | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | КТПЧ1701/100 | 100 | БЫТ | 100 | 40 | 45 | 36 | 26.5151 | 26.5151
105 | ЗТПЧ1702/2*400 | 2*400 | ЦРБ | 800 | 223 | 234 | 228 | 150.1063 | 18.7633
106 | КТПЧ1703/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 96 | 131 | 91 | 69.6844 | 17.4211
107 | КТПЧ1704/400 | 400 | быт. | 400 | 155 | 128 | 160 | 97.0761 | 24.269
108 | ЗТПЧ1705/250 | 250 | Быт | 250 | 97 | 117 | 70 | 62.2339 | 24.8935
109 | КТПЧ1706/100 | 100 | Быт.магазины | 100 | 92 | 33 | 41 | 36.3761 | 36.3761
110 | КТПЧ1710/250 | 250 | Быт.рдк,ровд.Рег.Палата.Казначейство.бти.Суд.Приставы.Вет,станция.Миникотельная | 250 | 97 | 91 | 95 | 62.0147 | 24.8059
111 | КТПЧ1711/250 | 250 | Быт.Магазины | 250 | 144 | 95 | 97 | 73.6288 | 29.4515
112 | ЗТПЧ1712/400+100 | 400+100 | РУЭС.Быт.Мед.Коледж.УФМС.Д/Сад.Редакция | 500 | 166 | 178 | 203 | 119.8659 | 23.9732
113 | КТПЧ1713/400 | 400 | Котельная №7.№43.Магазин | 400 | 291 | 202 | 186 | 148.7915 | 37.1979
114 | КТПЧ1714/400 | 400 | Школа№1 д/сад. Магазины.Абонентский отдел | 400 | 93 | 43 | 64 | 43.8267 | 10.9567
115 | КТПЧ1715/400 | 400 | Быт.Баня | 400 | 67 | 41 | 32 | 30.6787 | 7.6697
116 | КТПЧ1716/100 | 100 | Сбербанк. Магазин | 100 | 12 | 26 | 14 | 11.3949 | 11.3949
117 | ТПЧ1717/160 | 160 | Магазин Вертикаль | 160 | 15 | 3 | 2 | 4.3827 | 2.7392
118 | КТПЧ1718/160 | 160 | Быт. Пожарная часть№39 | 160 | 81 | 93 | 90 | 57.8512 | 36.157
119 | ЗТПЧ1801/2*250 | 2*250 | КНС№2.Банк.ТЦ Арбат.Миникотельноя.Быт.ДМО.Поселение | 500 | 149 | 165 | 175 | 107.1562 | 21.4312
120 | ЗТПЧ1802/400 | 400 | быт.ДЮШС.СЮТ.Храм.Магазины | 400 | 186 | 179 | 126 | 107.5945 | 26.8986
121 | КТПЧ1804/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 99 | 96 | 110 | 66.8357 | 16.7089
122 | КТПЧ1805/400 | 400 | ГРП.Быт | 400 | 95 | 123 | 121 | 74.2862 | 18.5715
123 | КТПЧ1806/160 | 160 | Почта.АТС№2.Быт | 160 | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
124 | КТПЧ1808/160 | 160 | Быт.магазины.Пенсионный фонд. | 160 | 39 | 48 | 32 | 26.0769 | 16.298
125 | КТПЧ1814/63 | 63 | Быт | 63 | 20 | 5 | 16 | 8.9845 | 14.2611
126 | ТПВЧ3311/160 | 160 | Котельная | 160 | 9 | 11 | 10 | 6.574 | 4.1087
127 | КТПВЧ3312/25 | 25 | Вышка РТРС(ОРТПЦ) | 25 | 10 | 2 | 4 | 3.5061 | 14.0245
128 | КТПЕР3605/160 | 160 | Очистные | 160 | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 1.3696
129 | КТПЕР3607/400 | 400 | БЫТ.Д/САД.КОТЕЛЬНАЯ-2ШТ.МАГАЗИНЫ. ИП. | 630 | 327 | 330 | 343 | 219.1333 | 34.7831
130 | КТПСК809/250 | 250 | ЗЕРНОТОК. МАСТЕРСКИЕ | 250 | 17 | 21 | 10 | 10.5184 | 4.2074
131 | ТПСМ319/250 | 250 | ДОМ ЖИВОТНОВОДА | 250 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 2.1037
132 | КТПСид305/250 | 250 | БЫТ. МАГАЗИН.ФЕР.ХОЗЯЙСТВО | 250 | 49 | 59 | 43 | 33.0891 | 13.2357
133 | ТПСид306/160 | 160 | ИП | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | КТПСид311/250 | 250 | БЫТ.АДМИНИСТРАЦИЯ .ШКОЛА.МАГАЗИНЫ.ВЫШКА РТРС.ФАП | 250 | 100 | 119 | 133 | 77.1349 | 30.854
135 | ТПСид314/63 | 63 | .быт. | 63 | 38 | 33 | 34 | 23.009 | 36.5222
136 | КТПСид316/160 | 160 | БЫТ.ГРП.ВОДОЗАБОР | 160 | 79 | 81 | 93 | 55.4407 | 34.6505
137 | КТПСид321/250 | 250 | ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕР-ОЙЛ | 250 | 47 | 25 | 37 | 23.8855 | 9.5542
138 | ТПАЛ607/250 | 250 | БЫТ | 250 | 61 | 70 | 60 | 41.8545 | 16.7418