## Лист1
Красноармейский участок - декабрь 2025
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Мр 115/400 ПС 35/10 кВ Марьевка | 400 | п. Встречный быт | 7.4 | 4.8 | 12.6 | 5.4345 | 1.3586
2 | КТП Кл 214/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт | 19.1 | 7.2 | 14.6 | 8.9626 | 8.9626
3 | КТП Кл 208/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский водонапорная башня, МТС | 0 | 0.4 | 4.9 | 1.1614 | 1.1614
4 | КТП Кл 210/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | п. Куйбышеский быт, д/сад | 12.6 | 0.7 | 8.4 | 4.7552 | 4.7552
5 | КТП Кл 1614/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка водонапорная башня | 12.7 | 12.1 | 13.2 | 8.3271 | 8.3271
6 | КТП Кл 1610/100 ПС 35/10 кВ Калининская | 100 | с. Андросовка быт, д/сад (миникательная) | 10.8 | 1.6 | 4.2 | 3.6376 | 3.6376
7 | КТП Сн 2305/100 ПС 110/35/6 кВ Сниски | 100 | с. Криволучье- Ивановка быт | 34.6 | 8.7 | 32.3 | 16.5665 | 16.5665
8 | КТП Гл 2015/160 ПС 220/110/10 кВ Головная | 160 | п. Гражданский магазин, д/сад (миникательная) | 20.2 | 23.1 | 26.4 | 15.2736 | 9.546
9 | КТП Гл 2005/400 ПС 220/110/10 кВ Головная | 400 | п. Гражданский быт, магазин, средняя школа (миникательная) | 23.8 | 25.1 | 28.4 | 16.939 | 4.2348
10 | КТП В.Гай108/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 12.8 | 19.1 | 26.3 | 12.7536 | 7.971
11 | КТП В. Гай109/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт, д/сад | 15.2 | 14.1 | 3.9 | 7.2752 | 4.547
12 | КТП В.Гай103/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0.9 | 10.2 | 7.8 | 4.1416 | 2.5885
13 | КТП В. Гай104/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Дергачи быт | 0 | 0.4 | 2.9 | 0.72314 | 0.45196
14 | КТП В.Гай 214/160 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 160 | с. Каменный Брод быт, клуб | 19.6 | 27.1 | 23.4 | 15.3612 | 9.6008
15 | КТП В. Гай 210/100 ПС 35/10 кВ Вязовый Гай | 100 | с. Каменный Брод водонапорная башня , быт | 17.2 | 21.8 | 14.6 | 11.7455 | 11.7455
16 | КТП Вз 406/100 ПС 110/10 кВ Воздвиженка | 100 | п. Чапаевский быт | 34.2 | 12.7 | 21.8 | 15.0545 | 15.0545
17 | КТП Кол 414/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | п. Любицкий быт | 14.6 | 19.4 | 12.1 | 10.102 | 4.0408
18 | КТП Кол 515/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | п. Братский д/сад, ФАП | 0 | 6.3 | 0 | 1.3805 | 1.3805
19 | КТП Кол 517/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | п . Братский быт | 10.1 | 6.2 | 7.8 | 5.2811 | 3.3007
20 | КТП Вол 203/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | с. Волчнка средняя школа (миникательная), быт | 37.2 | 28.7 | 31.4 | 21.3217 | 13.326
21 | КТП Кол 111/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Арсентьевка быт | 12.2 | 14.7 | 10.8 | 8.2613 | 8.2613
22 | КТП Вол 109/100 ПС 35/10 кВ Волчанка | 100 | п. Любимовка быт | 27.4 | 24.6 | 15.7 | 14.8353 | 14.8353
23 | КТП Вол 112/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб, миникательные (средняя школа, д/ сад, поселковая администрация, клуб) | 34.2 | 27.6 | 33.8 | 20.9491 | 13.0932
24 | КТП Вол 115/160 ПС 35/10 кВ Волчанка | 160 | п. Алексеевский быт | 7.9 | 2.4 | 15.7 | 5.6975 | 3.5609
25 | КТП Зц 317/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Медведевский быт | 19.1 | 16.8 | 57.3 | 20.4232 | 12.7645
26 | КТП Зц 212/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | с. Колоколцовка быт | 4.8 | 11.6 | 5.7 | 4.8428 | 3.0268
27 | КТП Зц 207/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | с. Колоколцовка быт | 31.3 | 6.9 | 4.3 | 9.3132 | 3.7253
28 | КТП Зц 205/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Сытовка бат, ФАП | 12.6 | 17.9 | 23.1 | 11.7455 | 7.341
29 | КТП Зц 122/250 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 250 | п. Кировский быт | 38.1 | 32.6 | 42.7 | 24.8497 | 9.9399
30 | КТП Зц 111/100 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 100 | п. Кировский быт, ФАП | 11.2 | 14.3 | 11.6 | 8.1298 | 8.1298
31 | ЗТП Зц 117/160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 160 | п. Кировский быт | 21.8 | 29.4 | 32.1 | 18.2538 | 11.4086
32 | ЗТП Зц 116/2х 160 ПС 35/10 кВ Зайцевская | 2х 160 | п.Кировский бат, д/ сад, поселковая администрация, отделение связи, магазины | 26.8 | 24.3 | 31.2 | 18.0347 | 16.5
33 | КТП Кол 221/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 30.2 | 64.7 | 48.3 | 31.3799 | 19.6124
34 | КТП Кол 237/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 161 | с. Красноармейское быт, административнок здание | 28.1 | 21.2 | 41.4 | 19.8754 | 12.345
35 | КТП Кол 718/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 6.9 | 3.2 | 4.1 | 3.1117 | 1.2447
36 | ЗТП Кол 212/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, центральная районная больница (миникотельная, КНС) | 103.8 | 111.6 | 94.7 | 67.9532 | 42.4708
37 | КТП Кол 228/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 29.1 | 22.3 | 35.6 | 19.0646 | 11.9154
38 | КТП Кол 209/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 14.8 | 16.2 | 10.9 | 9.1817 | 9.1817
39 | КТП Кол 225/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт , резервное питание филиала Самараэнерго | 15.8 | 12.1 | 14.7 | 9.3351 | 5.8344
40 | КТП Кол 226/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское полиция, пожарная часть | 59.1 | 57.6 | 58.9 | 38.4798 | 24.0499
41 | КТП Кол 222/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, резервное питание узла связи | 18.3 | 24.2 | 17.1 | 13.0603 | 8.1627
42 | ЗТП Кол 238/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское начальная школа | 19.1 | 24.2 | 17.1 | 13.2357 | 52
43 | КТП Кол 220/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское лесопилорама | 4.1 | 2.6 | 1.8 | 1.8626 | 1.1641
44 | ЗТП Кол 217/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское районный дом культуры | 14.8 | 21.6 | 19.3 | 12.2057 | 3.0514
45 | КТП Кол 202/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 17.2 | 11 | 16.3 | 9.7514 | 9.7514
46 | КТП Кол 704/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 21.8 | 42.7 | 12.6 | 16.8952 | 10.5595
47 | ЗТП Кол 702/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, столовая, д/сад, магазин | 42.1 | 32.7 | 28.6 | 22.6584 | 5.6646
48 | КТП Кол 717/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 70.1 | 48.4 | 56.7 | 38.3922 | 15.3569
49 | КТП Кол 716/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское фонд страхования | 4.1 | 6.2 | 11.3 | 4.7333 | 2.9583
50 | КТП Кол 715/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 28.1 | 73.4 | 68.1 | 37.165 | 23.2281
51 | КТП Кол 711/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское быт | 79.1 | 62.3 | 78.4 | 48.1655 | 48.1655
52 | ЗТП Кол 714/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 100 | с. Красноармейское узел связи, почта | 6.8 | 14.1 | 9.7 | 6.7055 | 6.7055
53 | ЗТП Кол 709/400 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 400 | с. Красноармейское быт, административные здания, магазины, аптека, средняя школа, отделение сбербанка, поселковая администрация | 121.3 | 164.1 | 155.3 | 96.5721 | 24.143
54 | КТП Кол 930/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, магазин | 84.8 | 87.2 | 70.7 | 53.1837 | 33.2398
55 | КТП Кол 927/100 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское уличное освещение | 10.8 | 11.9 | 13.1 | 7.845 | 4.9031
56 | ЗТП Кол 925/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 48.6 | 45.4 | 56.3 | 32.9357 | 20.5848
57 | ЗТП Кол 926/160 л ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт | 23.8 | 72.2 | 37.3 | 29.2105 | 18.2565
58 | КТП Кол 810/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское быт, филиал Самараэнерго, кафе | 49.2 | 58.4 | 14.2 | 26.6904 | 16.6815
59 | КТП Кол 803/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт, автопредприятие, миникательная, склад ГО | 14.7 | 19.8 | 16.2 | 11.1101 | 4.444
60 | ЗТП Кол 301/2х160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 2х 160 | с. Красноармейское быт, отделение Россельхозбанка | 38.4 | 22.1 | 27.6 | 19.3056 | 35.6
61 | КТП Вол 202/250 ПС 35/10 кВ Волчанка | 250 | с. Волчнка ток, быт | 28.3 | 21.7 | 24.2 | 16.2597 | 6.5039
62 | КТП Кол 804/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское, ферма | 11.3 | 6.6 | 9.5 | 6.0043 | 2.4017
63 | КТП Кл 203/250 ПС 35/10 кВ Калиненская | 250 | п. Куйбышевский | 1.9 | 12.7 | 2.4 | 3.7253 | 1.4901
64 | КТП Кл 207/160 ПС 35/10 кВ Калиненская | 160 | п. Куйбышевский | 0 | 0.6 | 1.1 | 0.37253 | 0.23283
65 | КТП Кл 205/400 ПС 35/10 кВ Калиненская | 400 | п. Куйбышевский | 0.4 | 0 | 2.1 | 0.54783 | 0.13696
66 | КТП КОЛ 707/250 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 250 | с. Красноармейское быт | 32.1 | 28.7 | 30.6 | 20.0288 | 8.0115
67 | КТП Кол 931/2*160 ПС 110/35/10 Колдыбань | 160 | с.Красноармейское быт,очистные | 0 | 14 | 15.8 | 6.5302 | 4.0814
68 | КТП Кол 932/160 ПС 110/35/10 кВ Колдыбань | 160 | с. Красноармейское (демонтирована) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C73: Автор: отсутсв в 2017 показаниях