## январь
Пестравский участок - декабрь 2025
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 2.3 | 6.5 | 3.8 | 2.7611 | 11.0443
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.21913 | 0.21913
3 | 204 Мр | 40 | Быт | 0.3 | 0.2 | 6.4 | 1.512 | 3.7801
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 0.9 | 2.5 | 0.5 | 0.85462 | 0.85462
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 51.4 | 50.1 | 51.2 | 33.4617 | 13.3847
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 101.3 | 117.8 | 123.8 | 75.1408 | 18.7852
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 72.1 | 71.8 | 37 | 39.6412 | 24.7758
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 37.2 | 70.5 | 38.7 | 32.0811 | 8.0203
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 220 Мск | 100 | СДК, АТС | 3 | 4.5 | 3 | 2.3009 | 2.3009
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 0.5 | 0.4 | 3 | 0.85462 | 0.53414
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.3 | 9.4 | 0.3 | 2.1913 | 3.4783
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0.3 | 0 | 0 | 0.06574 | 0.06574
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 28.3 | 6.2 | 11 | 9.9706 | 9.9706
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 77.4 | 51.3 | 89 | 47.7053 | 19.0821
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 3.9 | 22.3 | 33.9 | 13.1699 | 5.268
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 50.9 | 81.3 | 48 | 39.4878 | 15.7951
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 103.5 | 131 | 153 | 84.9142 | 21.2285
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 82.7 | 71.5 | 55.5 | 45.9523 | 18.3809
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 256.3 | 279 | 272.9 | 177.1036 | 44.2759
21 | 413 Пс | 250 | Быт, Банк | 126.1 | 173.2 | 113.6 | 90.4802 | 36.1921
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 88.5 | 86.7 | 96.3 | 59.4947 | 37.1842
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 25.4 | 37.6 | 22.6 | 18.7578 | 7.5031
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 18.4 | 56.4 | 36.7 | 24.4334 | 15.2709
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 29 | 35 | 38.8 | 22.5269 | 14.0793
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 98.8 | 72.3 | 92.3 | 57.7197 | 36.0748
27 | 508 Пс | 250 | Быт | 21.1 | 20.4 | 25.6 | 14.7038 | 5.8815
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 84.3 | 123.5 | 78.9 | 62.8255 | 39.266
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 2.016 | 1.26
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 38.4 | 57.9 | 43.1 | 30.5472 | 19.092
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.3 | 7 | 1.9 | 2.016 | 1.26
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2271 | 0.76697
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 37.3 | 72.4 | 55.3 | 36.157 | 14.4628
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 56.8 | 79.3 | 52.6 | 41.3505 | 25.844
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 1 | 2.5 | 1.2 | 1.0299 | 0.41197
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 76.9 | 69.8 | 77.5 | 49.1297 | 19.6519
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 71.5 | 100.1 | 114.7 | 62.7379 | 11.104
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 0.5 | 0.3 | 6.1 | 1.512 | 0.60481
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 0.85462 | 0.85462
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 13.6 | 7.8 | 0.3 | 4.7552 | 2.972
42 | 527 Мр | 100 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 1.8 | 19 | 10 | 6.7493 | 6.7493
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 1.36 | 6.8 | 2.6 | 2.3579 | 3.7427
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 160 | Водозабор | 19.9 | 22.7 | 18.9 | 13.4767 | 8.4229
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 13.3 | 25.6 | 10.1 | 10.7375 | 6.711
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 15.6 | 8 | 14 | 8.2394 | 3.2958
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 1.9503 | 0.48757
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 86.7 | 53.9 | 51.3 | 42.0517 | 16.8207
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 29.6 | 30.1 | 28.6 | 19.3495 | 12.0934
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 1.1 | 3.5 | 1.2 | 1.271 | 0.50839
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 27.6 | 27.1 | 27.8 | 18.0785 | 11.2991
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 6.2 | 4.3 | 5.9 | 3.5938 | 5.7044
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 29.3 | 25 | 90 | 31.6209 | 7.9052
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 29.4 | 30 | 30 | 19.5905 | 19.5905
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 16.6 | 30 | 30 | 16.7856 | 10.491
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 48.8 | 44.9 | 46.8 | 30.7882 | 19.2426
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 50 | 52 | 59 | 35.2805 | 35.2805
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0.4 | 0.2 | 4.7 | 1.1614 | 1.1614
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 30 | 31 | 29 | 19.722 | 6.1631
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 43.5 | 23.8 | 40.1 | 23.5349 | 14.7093
64 | 407 Пс | 160 | Школа | 76.4 | 75.3 | 60.8 | 46.5658 | 29.1036
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 33.6 | 48.4 | 110.6 | 42.2051 | 26.3782
66 | 1402 Пс | 630 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 3 | 13.8 | 25.4 | 9.2474 | 1.4678
67 | КТПК160/10 Пс | 160 | БЫТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП №1 Пс | 160 | БЫТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | КТП №2 Пс | 160 | БЫТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0