## Лист1
Шенталинский участок - декабрь 2025
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш-114/400 | 100 | р-д Кондурча (быт,фап) | 2.1 | 3.9 | 3.2 | 2.016 | 2.016
2 | Ш-115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 3 | 0.2 | 1 | 0.92036 | 0.92036
3 | Ш-123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 43.5 | 22.5 | 38.9 | 22.9871 | 14.3669
4 | Ш-201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 114.9 | 116.7 | 112.2 | 75.338 | 18.8345
5 | Ш-202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 6.2 | 7.3 | 7.8 | 4.6675 | 7.7792
6 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70, котельная ,быт | 22.5 | 22.6 | 20.1 | 14.2875 | 3.5719
7 | Ш-205/160 | 160 | с.Шентала быт | 56.1 | 55.8 | 17.6 | 28.3778 | 17.7361
8 | Ш-206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 91.8 | 83.3 | 79.5 | 55.7913 | 22.3165
9 | Ш-207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 64 | 79.6 | 113.8 | 56.4049 | 22.562
10 | Ш-209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 45.5 | 42.9 | 24.4 | 24.7182 | 15.4489
11 | Ш-210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 80.4 | 61.3 | 81.4 | 48.8886 | 30.5554
12 | Ш-211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 15.1 | 0.4 | 9.5 | 5.4783 | 2.1913
13 | Ш-212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 12 | 10 | 11 | 7.2314 | 2.8926
14 | Ш-214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 58.7 | 83.6 | 65.5 | 45.5359 | 11.384
15 | Ш-215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 47.9 | 99.6 | 86.5 | 51.2772 | 8.1392
16 | Ш-216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 95.4 | 97.5 | 87.8 | 61.5107 | 15.3777
17 | Ш-217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 17.6 | 10.6 | 15 | 9.4666 | 9.4666
18 | Ш-219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 131.3 | 95.9 | 63.9 | 63.7897 | 25.5159
19 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 157.8 | 123.2 | 142.7 | 92.8468 | 58.0292
20 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 78.1 | 29.7 | 58.8 | 36.5076 | 9.1269
21 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала магазины | 110.2 | 64.3 | 141 | 69.1366 | 27.6546
22 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 154.6 | 159.1 | 163.9 | 104.6581 | 26.1645
23 | Ш-224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 78.1 | 62.4 | 109.8 | 54.8491 | 34.2807
24 | Ш-226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 116.5 | 89.9 | 72.7 | 61.1601 | 24.464
25 | Ш-227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 23 | 26.9 | 37.7 | 19.1961 | 11.9975
26 | Ш-229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 62.3 | 48.2 | 91.8 | 44.3307 | 27.7067
27 | Ш-230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 50.7 | 64.3 | 55.9 | 37.4499 | 37.4499
28 | Ш-231/250 | 250 | с.Шентала больница | 168.3 | 112 | 187.5 | 102.5106 | 41.0042
29 | Ш-232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 44.5 | 35.5 | 29.5 | 23.9951 | 14.9969
30 | Ш-233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 0 | 3 | 1 | 0.87653 | 0.87653
31 | Ш-234/400 | 250 | с.Шентала быт | 9.7 | 8.7 | 33.9 | 11.4607 | 4.5843
32 | Ш-303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 26.9 | 17.4 | 81.6 | 27.5889 | 17.2431
33 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 9.3 | 7.3 | 18.3 | 7.6478 | 7.6478
34 | Ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 3.0021 | 1.8763
35 | Ш-307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 106.7 | 39.4 | 24.5 | 37.3841 | 14.9537
36 | Ш-308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 3.2 | 0 | 5.2 | 1.8407 | 0.73629
37 | Ш-309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 13.7 | 66.8 | 30.7 | 24.3676 | 15.2298
38 | Ш-310/250 | 250 | с.Шентала быт | 103.9 | 53.6 | 54.5 | 46.4563 | 18.5825
39 | Ш-311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 65.9 | 70.5 | 42.4 | 39.181 | 9.7953
40 | Ш-313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 104.6 | 52.2 | 64.3 | 48.4504 | 30.2815
41 | Ш-314/160 | 160 | с.Шентала быт | 66.2 | 91 | 47.6 | 44.8785 | 28.0491
42 | Ш-315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 27.8 | 20.9 | 10 | 12.8631 | 5.1453
43 | Ш-316/250 | 250 | с.Шентала быт | 29.3 | 12.2 | 9.2 | 11.1101 | 4.444
44 | Ш-425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 23.4 | 19.4 | 19.7 | 13.6958 | 8.5599
45 | Ш-432/63 | 63 | с.Шентала магазин | 0 | 10 | 5 | 3.287 | 5.2175
46 | Ш-508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 4.5 | 7.3 | 7.6 | 4.2512 | 7.0853
47 | Ш-602/60 | 60 | Кордон Артюшкино | 0.2 | 0 | 0 | 0.043827 | 0.073044
48 | Ш-700/160 | 160 | р-д .Шелашниково быт | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.4025 | 0.87653
49 | Ш-820/160 | 160 | Водонапорная башня | 4 | 2 | 3 | 1.9722 | 1.2326
50 | Ш-821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 0 | 0 | 11 | 2.4105 | 0.96419
51 | Ш-827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 9.2 | 6.3 | 12 | 6.0262 | 2.4105
52 | Ш-914/250 | 250 | с.Романовка школа | 28.7 | 26.1 | 8.6 | 13.8931 | 5.5572
53 | Ш-917/160 | 160 | с.Чухаевка быт | 14.1 | 17.1 | 21.6 | 11.5702 | 7.2314
54 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 19.1 | 15.7 | 1.8 | 8.0203 | 8.0203
55 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма АСП | 4.8 | 2.4 | 8.4 | 3.4185 | 2.1366
56 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 10 | 8 | 7 | 5.4783 | 13.6958
57 | ДНС-129/100 | 100 | д.Ясная Поляна | 2.8 | 4 | 31.7 | 8.4366 | 8.4366
58 | ДНС-304/100 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 20.6 | 12.2 | 7.2 | 8.7653 | 8.7653
59 | ДНС-305/160 | 160 | с.Четырла ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ДНС-313/160 | 160 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 0.94227 | 0.58892
61 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 18.7 | 3.6 | 5.4 | 6.07 | 6.07
62 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 3 | 2 | 5 | 2.1913 | 2.1913
63 | ДНС-322/25 | 25 | с.Четарла (ОРТПЦ) | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.2132 | 8.853
64 | ДНС-517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 1.0299 | 1.6348
65 | ДНС-519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 10.7 | 3.4 | 1.6 | 3.4404 | 3.4404
66 | ДНС-528/10 | 10 | н.Кувак (ОРТПЦ) | 0 | 0 | 14.5 | 3.1774 | 31.7743
67 | ДНС-608/100 | 100 | с.Денискино, быт | 5.4 | 8.9 | 7.1 | 4.6895 | 4.6895
68 | ДНС-620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 0.4 | 3.3 | 1 | 1.0299 | 0.6437
69 | ДНС-710/160 | 160 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 22.3 | 6.4 | 5.7 | 7.5382 | 4.7114
70 | ДНС-714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0.7 | 0 | 0 | 0.15339 | 0.095871
71 | ДНС-715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.46018 | 0.46018
72 | ДНС-716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 0.7 | 0 | 1.3 | 0.43827 | 0.43827
73 | ДНС-717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ДНС-801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 15.7 | 4.8 | 6.1 | 5.8289 | 1.4572
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | СМ-202/63 | 63 | с.Смагино быт | 0 | 5 | 0.1 | 1.1176 | 1.7739
76 | СУР-207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 12.9 | 14 | 10.5 | 8.1956 | 5.1222
77 | СУР-510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 4.8 | 8.6 | 13.2 | 5.8289 | 5.8289