## Лист1
Похвистневский участок 2020 г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП ПФ 1002/2*250 | 250 | водозабор,быт | 210 | 126 | 182 | 113.5111 | 45.4044
|  | 250 | водозабор,быт | 44 | 48 | 40 | 28.9256 | 11.5702
2 | КТП ПФ 2001/100 | 100 | Питомник,водозабор | 80 | 75 | 84 | 52.3729 | 52.3729
3 | КТП ПФ 2002/160 | 160 | Быт, магазин, котельная, ЖКХ,база | 136 | 110 | 158 | 88.5299 | 55.3312
4 | КТП ПФ 2003/160 | 160 | Быт, магазин, нефтебаза | 99 | 95 | 124 | 69.6844 | 43.5527
5 | КТП 2005/160 | 160 | Быт, магазин,почта | 138 | 146 | 142 | 93.3508 | 58.3443
6 | КТП 2006/160 | 160 | Быт, МЧС, кафе. | 49 | 71 | 80 | 43.8267 | 27.3917
7 | КТП ПФ 1608/160 | 160 | быт | 169 | 158 | 184 | 111.9771 | 69.9857
8 | ЗТП ПФ 1609/250 | 250 | Быт, магазин. | 137 | 140 | 169 | 97.7335 | 39.0934
9 | ЗТП ПФ 1610/250 | 250 | Быт, спорткомплекс, котельная | 200 | 188 | 173 | 122.9338 | 49.1735
10 | КТП ПФ 1611/250 | 250 | Быт,магазины, котельная,банк, ГРП | 310 | 306 | 300 | 200.7261 | 80.2905
11 | КТП ПФ 1612/100 | 100 | Волгателеком, администрация, общежитие | 41 | 49 | 80 | 37.2527 | 37.2527
12 | КТП ПФ 1613/160 | 160 | больница, автосервис | 54 | 70 | 84 | 45.5797 | 28.4873
13 | КТП ПФ 1616/400 | 400 | школа, дом культуры, быт | 208 | 199 | 214 | 136.0818 | 34.0204
14 | КТП ПФ 1005/250 | 250 | Быт, школа, котельная | 312 | 306 | 322 | 205.9853 | 82.3941
15 | ЗТП ПФ 1001/2*250 | 250 | быт, магазины,КНС | 104 | 120 | 119 | 75.1627 | 30.0651
|  | 250 | котельная, быт | 246 | 225 | 203 | 147.6959 | 59.0783
16 | ТП ПФ 1603/100 | 100 | Быт, КНС | 64 | 80 | 88 | 50.8389 | 50.8389
17 | ТП ПФ 1615/100 | 250 | Пекарня | 54 | 61 | 69 | 40.3205 | 16.1282
18 | ТП ПФ 1618/160 | 160 | водозабор | 13 | 12 | 14 | 8.5462 | 5.3414
19 | ЗТП ПФ 1501/ 2х100 | 100 | КНС | 48 | 49 | 48 | 31.7743 | 31.7743
|  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ЗТП ПФ 1502/2*400 | 400 | КНС, очистные | 40 | 41 | 43 | 27.1725 | 6.7931
|  | 400 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП СК 216/160 | 160 | маслобойка | 51 | 52 | 52 | 33.9657 | 30.2329
22 | КТП СА 109/40 | 40 | быт | 49 | 36 | 34 | 26.0769 | 65.1922
23 | КТП Пох 720/100 | 100 | быт | 92 | 101 | 80 | 59.8234 | 59.8234
24 | ЗТП ЛПХ 2*400 | 400 | Пилорама,адм.здание | 6 | 4 | 6 | 3.5061 | 0.87653
400

## Лист2
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ 2018г
Похвистневский участок ВЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП ПФ 1002/2*250 | 250 | водозабор,быт | 15 | 24.5 | 12.2 | 11.3292 | 4.5317
|  | 250 | водозабор,быт | 110 | 71 | 92 | 59.8234 | 23.9294
2 | КТП ПФ 2001/100 | 100 | Питомник,водозабор | 35.6 | 22.7 | 24.7 | 18.1881 | 18.1881
3 | КТП ПФ 2002/160 | 160 | Быт, магазин, котельная, ЖКХ,база | 20 | 23 | 29 | 15.7776 | 9.861
4 | КТП ПФ 2003/160 | 160 | Быт, магазин, нефтебаза | 95.8 | 90.2 | 51 | 51.9346 | 32.4591
5 | КТП 2005/160 | 160 | Быт, магазин,почта | 59.2 | 44.8 | 49.2 | 33.5712 | 20.982
6 | КТП 2006/160 | 160 | Быт, МЧС, кафе. | 35 | 3.9 | 16.8 | 12.2057 | 7.6286
7 | КТП ПФ 1608/160 | 160 | быт | 71 | 59 | 73 | 44.4841 | 27.8025
8 | ЗТП ПФ 1609/250 | 250 | Быт, магазин. | 22.5 | 5.8 | 39 | 14.7477 | 5.8991
9 | ЗТП ПФ 1610/250 | 250 | Быт, спорткомплекс, котельная | 22 | 27 | 53 | 22.3516 | 8.9406
10 | КТП ПФ 1611/250 | 250 | Быт,магазины, котельная,банк, ГРП,База ССК | 114 | 95 | 117 | 71.4375 | 28.575
11 | КТП ПФ 1612/100 | 100 | Волгателеком, администрация, общежитие | 5.7 | 8.2 | 11.1 | 5.4783 | 5.4783
12 | КТП ПФ 1613/160 | 160 | больница, автосервис | 22.5 | 32.8 | 31.2 | 18.955 | 11.8469
13 | КТП ПФ 1616/400 | 400 | школа, дом культуры, быт | 90 | 36 | 80 | 45.1415 | 11.2854
14 | КТП ПФ 1005/250 | 250 | Быт, школа, котельная | 34 | 54.5 | 79 | 36.7048 | 14.6819
15 | ЗТП ПФ 1001/2*250 | 250 | быт, магазины,КНС | 65 | 66 | 69 | 43.8267 | 17.5307
|  | 250 | котельная, быт | 18 | 24 | 27 | 15.1202 | 6.0481
16 | ТП ПФ 1603/100 | 100 | Быт, КНС | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
17 | ТП ПФ 1615/100 | 250 | Пекарня | 1 | 1 | 2 | 0.87653 | 0.35061
18 | ТП ПФ 1618/160 | 160 | водозабор |  |  |  | 0 | 0
19 | ЗТП ПФ 1501/ 2х100 | 100 | КНС | 8.7 | 0.2 | 1.5 | 2.279 | 2.279
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
20 | ЗТП ПФ 1502/2*400 | 400 | КНС, очистные | 9.8 | 19.5 | 0.6 | 6.5521 | 1.638
|  | 400 | резерв |  |  |  | 0 | 0
21 | КТП СК 216/160 | 160 | маслобойка | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
22 | КТП СА 109/40 | 40 | быт | 34 | 24.6 | 23 | 17.8813 | 44.7032
23 | КТП Пох 720/100 | 100 | быт | 28 | 32.5 | 80 | 30.7882 | 30.7882
24 | ЗТП ЛПХ 2*400 | 400 | Пилорама, адм.здание | 1.5 | 1 | 1 | 0.76697 | 0.19174
400
для двух трансформаторных ТП нагрузка по фазам заполняется для каждого трансформатора отдельно