## Лист1
Отрадненский участок - 2020 г.
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП КТП
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С | кВА | %
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 | Регистрационная палата, жилой фонд | 233 | 196 | 213 | 140.6836 | 35.1709
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЗТП МУХ 409/320+400 | 320 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 75 | 107 | 59 | 52.8111 | 13.2028
3 | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 139 | 130 | 140 | 89.6255 | 56.016
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 198 | 155 | 150 | 110.2241 | 44.0896
|  | 250 |  | 64 | 53 | 26 | 31.3361 | 12.5344
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 136 | 116 | 121 | 81.7367 | 20.4342
|  | 315 |  | 42 | 37 | 65 | 31.5552 | 10.0175
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 13 | 27 | 24 | 14.0245 | 7.7914
7 | ЗТП МУХ 405/500+320 | 500 | Котельная, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 320 |  | 78 | 50 | 11 | 30.4595 | 9.5186
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 67 | 100 | 68 | 51.4963 | 20.5985
9 | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 160 | 276 | 256 | 151.6403 | 37.9101
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 29 | 39 | 22 | 19.722 | 6.261 | 2
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 107 | 81 | 120 | 67.4931 | 16.8733
|  | 400 |  | 15 | 28 | 15 | 12.7097 | 3.1774
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*400 | 400 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 198 | 159 | 222 | 126.8782 | 31.7196
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 76 | 71 | 74 | 48.4285 | 12.1071
|  | 400 |  | 135 | 121 | 146 | 88.0916 | 22.0229
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 72 | 81 | 64 | 47.5519 | 11.888
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 128 | 88 | 120 | 73.6288 | 18.4072
|  | 400 |  | 92 | 76 | 93 | 57.1938 | 14.2985
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 19 | 12 | 32 | 13.8054 | 3.4514
|  | 400 |  | 29 | 47 | 25 | 22.1325 | 5.5331
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 134 | 137 | 96 | 80.4219 | 20.1055
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 | Больничный городок, мини котельная | 14 | 10 | 17 | 8.9845 | 1.4261
|  | 630 |  | 128 | 133 | 71 | 72.7523 | 11.548
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 116 | 147 | 110 | 81.7367 | 12.9741
20 | ЗТП НО 1112/2*320 | 320 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 140 | 215 | 169 | 114.8259 | 35.8831
|  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 | Котельная (ввод 1) | 311 | 332 | 331 | 213.4359 | 33.8787
|  | 630 | Котельная (ввод 2) | 250 | 258 | 272 | 170.924 | 27.1308
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 44 | 78 | 62 | 40.3205 | 16.1282
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 282 | 207 | 236 | 158.8717 | 39.7179
24 | КТП ПРОМ 1705/250 | 250 | Кафе, магазины, жилой фонд | 289 | 281 | 296 | 189.7695 | 75.9078
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 60 | 118 | 74 | 55.2216 | 13.8054
|  | 400 |  | 101 | 108 | 171 | 83.2707 | 20.8177
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 400 | Магазины, организации | 398 | 428 | 519 | 294.7343 | 73.6836
|  | 400 |  | 175 | 140 | 110 | 93.1317 | 23.2829
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 306 | 256 | 264 | 181.0041 | 57.4616
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 213 | 238 | 247 | 152.9551 | 48.5572
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 12 | 28 | 15 | 12.0523 | 4.8209
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 55 | 95 | 48 | 43.3884 | 17.3554
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 13 | 18 | 15 | 10.0801 | 6.3001
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 108 | 45 | 60 | 46.6754 | 11.6689
|  | 400 |  | 143 | 42 | 40 | 49.305 | 12.3262
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 400 | 270 | 335 | 220.229 | 55.0573
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 265 | 315 | 245 | 180.785 | 45.1962
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 115 | 210 | 98 | 92.6934 | 37.0774
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 80 | 135 | 121 | 73.6288 | 46.018
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 115 | 130 | 125 | 81.0793 | 32.4317
|  | 400 |  | 210 | 175 | 158 | 118.9894 | 29.7474
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 130 | 125 | 130 | 84.3663 | 26.783
|  | 400 |  | 117 | 135 | 104 | 78.0115 | 19.5029
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 250 | Магазин, жилой фонд | 165 | 172 | 215 | 120.9616 | 48.3846
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 100 | 50 | 80 | 50.4007 | 20.1603
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 10 | 18 | 9 | 8.1079 | 3.2432
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 175 | 215 | 170 | 122.7147 | 30.6787
|  | 400 |  | 120 | 60 | 80 | 0 | 0
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 150 | 140 | 130 | 92.036 | 36.8144
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 180 | 160 | 140 | 105.184 | 26.296
|  | 400 |  | 30 | 22 | 15 | 14.6819 | 3.6705
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 10 | 11 | 15 | 7.8888 | 2.4653
|  | 320 |  |  |  |  | 0 | 0
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 135 | 238 | 200 | 125.5634 | 50.2254
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 173 | 172 | 150 | 108.471 | 72.314
|  | 250 |  | 88 | 70 | 90 | 54.3451 | 21.738
50 | ЗТП МУХ КНС 511/180 | 180 | Профилакторий | 98 | 135 | 144 | 82.6133 | 45.8963
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | откл.
|  | 400 |  | 184 | 161 | 181 | 115.2641 | 28.816
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 70 | 73 | 68 | 46.2371 | 28.8982
|  | 160 |  | 63 | 72 | 53 | 41.1971 | 25.7482
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 4 | 0.3 |  | 0.94227 | 0.23557
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 65 | 6 | 3 | 16.2159 | 4.054
|  | 400 |  | 78 | 101 | 72 | 55.0025 | 13.7506
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 85 | 90 | 74 | 54.5642 | 34.1026
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 143 | 130 | 200 | 103.6501 | 25.9125
|  | 400 |  | 217 | 196 | 130 | 118.9894 | 29.7474
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 70 | 118 | 105 | 64.2061 | 64.2061
|  | 150 |  | 16 | 30 | 23 | 15.1202 | 10.0801
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 200 | 151 | 170 | 114.1685 | 45.6674
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 44 | 60 | 60 | 35.9379 | 14.3751
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 273 | 244 | 240 | 165.8839 | 41.471
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 131 | 161 | 191 | 105.8414 | 26.4603
63 | КТП МУХ 201/63 | 63 | Медсклады | 6 | 8 | 15 | 6.3549 | 10.0871
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 130 | 81 | 87 | 65.3017 | 40.8136
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 95 | 86 | 115 | 64.8635 | 25.9454
|  | 250 |  | 127 | 97 | 71 | 64.6443 | 25.8577
66 | ЗТП СОЛ 101/2*320 | 320 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 320 |  | 240 | 210 | 155 | 132.5757 | 41.4299
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 59 | 63 | 90 | 46.4563 | 11.6141
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 134 | 162 | 152 | 98.1717 | 24.5429
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 116 | 112 | 116 | 75.3819 | 30.1527
|  | 250 |  | 111 | 126 | 156 | 86.1194 | 34.4478
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 65 | 109 | 74 | 54.3451 | 21.738
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  | 91 | 56 | 87 | 51.2772 | 12.8193
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 18 | 23 | 8 | 10.7375 | 4.295
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  | 113 | 169 | 118 | 87.6533 | 21.9133
74 | ЗТП НО 3206/2*160 | 160 | КНС, пож. депо, магазины | 180 | 181 | 177 | 117.8937 | 73.6836
|  | 160 |  |  |  |  | 0 | 0
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 85 | 90 | 75 | 54.7833 | 13.6958
|  | 400 |  | 365 | 270 | 310 | 207.081 | 51.7702
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 120 | 170 | 75 | 79.9837 | 31.9935
|  | 250 |  | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 35.9379
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 120 | 100 | 190 | 89.8447 | 56.1529
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 270 | 215 | 170 | 143.5323 | 57.4129
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 35 | 40 | 55 | 28.4873 | 7.1218
|  | 630 |  | 250 | 320 | 350 | 201.6027 | 32.0004
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 180 | 120 | 190 | 107.3753 | 42.9501
|  | 250 |  | 95 | 80 | 95 | 59.166 | 23.6664
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 165 | 180 | 130 | 104.0883 | 41.6353
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 145 | 120 | 180 | 97.5143 | 39.0057
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 120 | 135 | 170 | 93.1317 | 37.2527
84 | КТП НО 3005/100 | 100 | Жилой фонд | 144 | 120 | 145 | 89.6255 | 89.6255
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 180 | 130 | 185 | 108.471 | 67.7944
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 165 | 180 | 200 | 119.4277 | 29.8569
87 | КТП МУХ 221/250 | 250 | -
88 | КТП МУХ 220/250 | 250 | -
89 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 120 | 95 | 110 | 71.2183 | 71.2183
90 | КТП МУХ КНС 523/160 | 160 | Жилой фонд | 100 | 120 | 135 | 77.7923 | 48.6202
91 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 185 | 135 | 170 | 107.3753 | 42.9501
92 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 255 | 280 | 260 | 174.211 | 69.6844
93 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 175 | 180 | 210 | 123.8103 | 49.5241
94 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 85 | 90 | 110 | 62.453 | 9.9132
|  | 400 |  | 160 | 140 | 175 | 104.0883 | 26.0221
95 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 35 | 25 | 10 | 15.3393 | 6.1357
97 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 120 | 95 | 55 | 59.166 | 23.6664
|  | 250 |  | 120 | 95 | 100 | 69.027 | 27.6108
98 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 0 | 30 | 0 | 6.574 | 6.574
|  | 100 |  | 35 | 15 | 10 | 13.148 | 13.148
99 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 150 | 140 | 160 | 98.61 | 24.6525
|  | 400 |  | 135 | 170 | 120 | 93.1317 | 23.2829
100 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 60 | 67 | 91 | 47.7711 | 29.8569
101 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 45 | 63 | 59 | 36.5953 | 22.872
102 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.39444 | 0.6261
103 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 32 | 87 | 101 | 48.2093 | 19.2837
104 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 19 |  | 1 | 4.3827 | 4.3827
105 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 24 | 16 | 22 | 13.5863 | 8.4914
106 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 240 | 190 | 200 | 138.054 | 86.2837
107 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 70 | 75 | 100 | 53.6877 | 33.5548
108 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 25 | 30 | 25 | 17.5307 | 7.0123
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | КТП НО 601/250 | 250 | Жилой фонд | 50 | 65 | 80 | 42.731 | 17.0924
110 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 10 | 25 | 35 | 15.3393 | 3.8348
111 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 35 | 20 | 15 | 15.3393 | 6.1357
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 85 | 64 | 75 | 49.0859 | 3.0679
|  | 1600 |  | 235 | 250 | 230 | 156.6803 | 9.7925
113 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 25 | 27 | 40 | 20.1603 | 8.0641
114 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
115 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 2 | 2 | 0 | 0.87653 | 0.21913
116 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | рез
|  | 400 |  | 180 | 210 | 230 | 135.8627 | 33.9657
117 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 45 | 60 | 43 | 32.4317 | 12.9727