## Лист1
Борский Участок 2020 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 |  | 183 | 137 | 207 | 115.4833 | 46.1933
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 438 | 495 | 447 | 302.404 | 75.601
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 86 | 72 | 57 | 47.1137 | 29.446
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 202 | 11 | 197 | 89.8447 | 22.4612
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", отдел вневедомственной охраны | 296 | 285 | 262 | 184.7294 | 73.8918
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура, федеральное казначейство | 35 | 36 | 24 | 20.8177 | 13.011
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО | 416 | 436 | 425 | 279.8333 | 69.9583
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 281 | 261 | 289 | 182.0998 | 57.8095
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 227 | 245 | 252 | 158.6525 | 39.6631
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 215 | 189 | 213 | 135.2053 | 84.5033
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 71 | 57 | 58 | 40.7588 | 25.4743
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 203 | 210 | 193 | 132.7948 | 82.9968
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 739 | 742 | 695 | 476.8341 | 59.6043
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 25 | 24 | 38 | 19.0646 | 11.9154
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 283 | 306 | 281 | 190.646 | 47.6615
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 126 | 113 | 136 | 82.175 | 20.5437
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 68 | 73 | 86 | 49.7433 | 12.4358
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 180 | 192 | 200 | 125.3443 | 78.3402
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 165 | 136 | 147 | 98.1717 | 39.2687
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 98 | 125 | 146 | 80.8602 | 50.5376
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 351 | 320 | 323 | 217.8185 | 22.9283
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 349 | 374 | 387 | 243.238 | 97.2952
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 26 | 29 | 46 | 22.1325 | 36.8874
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 84 | 81 | 102 | 58.5086 | 23.4034
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 74 | 71 | 79 | 49.0859 | 30.6787
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 25 | 23 | 24 | 15.7776 | 9.861
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 12 | 12 | 16 | 8.7653 | 5.4783
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 38 | 36 | 42 | 25.4195 | 15.8872
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 263 | 299 | 333 | 196.1243 | 49.0311
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, | 349 | 311 | 297 | 209.7106 | 83.8842
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 335 | 321 | 326 | 215.1889 | 86.0756
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 306 | 223 | 243 | 169.1709 | 67.6684
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 221 | 200 | 197 | 135.4244 | 33.8561
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 287 | 326 | 337 | 208.1767 | 66.0878
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 257 | 270 | 232 | 166.3222 | 41.5806
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 118 | 153 | 119 | 85.462 | 53.4138
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 322 | 320 | 283 | 202.6983 | 50.6746
39 | КТП БОР 1401/63 | 100 | пос.Новоборский, АЗС | 12 | 19 | 5 | 7.8888 | 7.8888
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 64 | 65 | 39 | 36.8144 | 9.2036
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 110 | 107 | 89 | 67.0548 | 16.7637
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 349 | 350 | 356 | 231.1857 | 57.7964
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 89 | 92 | 108 | 63.3295 | 25.3318
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 200 | 192 | 199 | 129.5078 | 32.377
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 244 | 252 | 231 | 159.3099 | 63.724
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 121 | 108 | 106 | 73.4097 | 45.881
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 177 | 217 | 178 | 125.3443 | 50.1377
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 112 | 147 | 145 | 88.5299 | 55.3312
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 52 | 41 | 40 | 29.1447 | 46.2615
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 101 | 135 | 129 | 79.9837 | 31.9935
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 112 | 162 | 107 | 83.4898 | 33.3959
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 87 | 118 | 97 | 66.1783 | 41.3614
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 103 | 125 | 151 | 83.0515 | 33.2206
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 136 | 149 | 160 | 97.5143 | 39.0057
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 83 | 72 | 93 | 54.3451 | 21.738
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 76 | 54 | 99 | 50.1815 | 20.0726
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 54 | 62 | 41 | 34.4039 | 34.4039
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 67 | 59 | 42 | 36.8144 | 36.8144
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 10 | 10 | 15 | 7.6697 | 12.1741
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 10 | 10 | 12 | 7.0123 | 7.0123
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 41 | 69 | 52 | 35.4996 | 5.6349
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 41 | 69 | 52 | 35.4996 | 22.1872
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 78 | 89 | 98 | 58.0703 | 36.294
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 51 | 35 | 38 | 27.1725 | 43.131
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 125 | 178 | 161 | 101.6779 | 40.6711
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 10 | 11 | 12 | 7.2314 | 11.4784
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 53 | 69 | 32 | 33.7465 | 21.0916
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 50 | 53 | 38 | 30.8978 | 49.0441
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 25 | 48 | 20 | 20.3794 | 5.0949