## Лист1
Ставропольский участок 2019 (ЗИМА)
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 400 | Быт | АЗС |  | 15 | 34 | 24 | 15.9967 | 3.9992
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 400 | Быт |  |  | 111 | 95 | 159 | 79.9837 | 19.9959
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 160 | ВЗ | АЗС |  | 20 | 21 | 11 | 11.3949 | 7.1218
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 250 | Быт |  |  | 89 | 120 | 76 | 62.453 | 24.9812
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 100 | Быт | АЗС |  | 112 | 101 | 85 | 65.3017 | 65.3017
6 | ТП АМ 3623/ 160 | 160 | Быт |  |  | 16 | 10 | 0 | 5.6975 | 3.5609
7 | КТП АМ 3627 / 160 | 160 | Быт | нет договора |  |  |  |  | 0 | 0
8 | КТП АМ 3614 / 100 | 100 | Быт |  |  | 40 | 45 | 84 | 37.0335 | 37.0335
9 | КТП Б 201 / 160 /250 | 160 |  | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП-Б204/630 | 63 | Кот. | отключена |  |  |  |  | 0 | 0
11 | КТП Б 203 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 47 | 31 | 22 | 21.9133 | 13.6958
12 | КТП Б 613 / 160 | 160 | Быт |  |  | 75 | 104 | 118 | 65.0826 | 40.6766
13 | КТП Б 615 / 100 | 100 | Быт |  |  | 38 | 25 | 45 | 23.6664 | 23.6664
14 | КТП Б 801 / 250 | 250 | Быт |  |  | 27 | 14 | 11 | 11.3949 | 4.558
15 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-1) | 630 | Быт |  |  | 0 | 3 | 14 | 3.7253 | 0.59131
16 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-2) | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Б 1603 / 160 | 160 |  | Кот |  | 5 | 0 | 2 | 1.5339 | 0.95871
18 | КТП Б 1608 / 160 | 160 |  |  | лагерь | 0 | 17 | 10 | 5.9166 | 3.6979
19 | КТП Б 1704 / 160 | 160 | Быт | Кот | училище | 87 | 44 | 64 | 42.731 | 26.7069
20 | КТП Б 1709 / 630 | 630 | Быт |  |  | 80 | 46 | 47 | 37.9101 | 6.0175
21 | КТП Б 1711 / 160 | 160 | Быт |  |  | 8 | 25 | 25 | 12.7097 | 7.9436
22 | КТП Б 1716 / 400 | 400 | Быт |  |  | 56 | 59 | 47 | 35.4996 | 8.8749
23 | КТП Б 1717 / 100 | 100 | Быт |  |  | 24 | 40 | 31 | 20.8177 | 20.8177
24 | КТП КИР 618 / 100 | 100 | Быт |  |  | 39 | 31 | 35 | 23.009 | 23.009
25 | КТП Л 1025 / 100 | 100 | БЫТ |  |  | 41 | 59 | 60 | 35.0613 | 35.0613
26 | КТП -Л-1014/ 160 | 160 | Быт |  |  | 75 | 93 | 80 | 54.3451 | 33.9657
27 | [8 empty] | 0 | #DIV/0!
28 | КТП Л 102 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 39 | 99 | 85 | 48.8667 | 19.5467
29 | КТП Л 718 / 250 | 250 | ВЗ |  |  | 20 | 19 | 21 | 13.148 | 5.2592
30 | КТП Л 727 / 100 | 100 | Кот |  | Церковь | 0 | 5 | 1 | 1.3148 | 1.3148
31 | КТП Л 733 / 250 | 250 | Быт |  |  | 145 | 114 | 145 | 88.5299 | 35.4119
32 | КТП Л 911 / 400 | 400 | Быт | Кот | Школа, д.сад | 95 | 105 | 117 | 69.4653 | 17.3663
33 | КТП МУС 803 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 60 | 75 | 72 | 45.3606 | 45.3606
34 | КТП МУС 805 / 400 | 400 | Быт |  |  | 78 | 82 | 90 | 54.7833 | 13.6958
35 | КТП МУС 809 / 250 | 250 | Быт |  |  | 78 | 82 | 90 | 54.7833 | 21.9133
36 | КТП МУС 815 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 51 | 71 | 60 | 39.8823 | 24.9264
37 | КТП МУС 1614 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | связь | 142 | 169 | 135 | 97.7335 | 15.5132
38 | КТП П 210 / 2х400 | 400 | Быт | Кот |  | 53 | 46 | 98 | 43.1693 | 10.7923
39 |  | 400 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КТП П 1020/ 250 | 250 | Быт |  |  | 155 | 147 | 190 | 107.8136 | 43.1254
41 | КТП П 1025 / 160 | 160 | Быт |  |  | 84 | 35 | 54 | 37.9101 | 23.6938
42 | КТП П 1038/400 | 400 | Быт |  |  | 87 | 95 | 87 | 58.9469 | 14.7367
43 | КТП П 1040 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 52 | 83 | 96 | 50.6198 | 12.655
44 | КТП П 1217 / 250 | 250 | Быт |  |  | 301 | 243 | 280 | 180.5659 | 72.2263
45 | КТП-П-19/400 | 400 | Быт |  |  | 85 | 79 | 102 | 58.2895 | 14.5724
46 | КТП Яг 907 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 7 | 13 | 20 | 8.7653 | 5.4783
47 | КТП Яг 911 / 160 | 160 | Быт | Кот |  | 179 | 169 | 225 | 125.5634 | 78.4771
48 | КТП Яг 918 / 250 | 250 | Быт |  |  | 204 | 166 | 270 | 140.2453 | 56.0981
49 | КТП ПС69 1106 / 250 | 250 | Быт |  |  | 154 | 161 | 138 | 99.2674 | 39.707
50 | КТП ПС69 1108 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 167 | 235 | 216 | 135.4244 | 33.8561
51 | КТП РВ 610 / 63 | 63 |  | ВЗ |  | 8 | 0 | 0 | 1.7531 | 2.7826
52 | КТП РВ 620 / 250 | 250 | Быт |  |  | 86 | 106 | 157 | 76.4775 | 30.591
53 | КТП РВ 626 / 250 | 250 | Быт |  |  | 37 | 24 | 75 | 29.8021 | 11.9209
54 | КТП РВ 627 / 100 | 100 | Быт |  |  | 5 | 14 | 19 | 8.3271 | 8.3271
55 | КТП РП2 2004 / 180 | 180 | Быт | Кот |  | 89 | 64 | 68 | 48.4285 | 26.9047
56 | КТП РП2 2008 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 66 | 108 | 47 | 48.4285 | 19.3714
57 | КТП РП2 2026 / 250 | 250 | Быт |  |  | 261 | 286 | 301 | 185.8251 | 74.33
58 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт |  |  | 24 | 11 | 57 | 20.1603 | 12.6002
59 | КТП РПП 302 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 32 | 58 | 74 | 35.9379 | 22.4612
60 | КТП РПП 308 / 250 | 250 | Быт |  |  | 125 | 90 | 47 | 57.4129 | 22.9652
61 | КТП РПП 309 / 160 | 160 | Быт | ВЗ |  | 102 | 103 | 95 | 65.74 | 41.0875
62 | КТП С 424 / 630 | 630 | Быт |  |  | 260 | 218 | 206 | 149.8872 | 23.7916
63 | КТП С 430 / 100 | 100 | Быт |  |  | 101 | 69 | 72 | 53.0303 | 53.0303
64 | КТП С 605 / 250 | 250 | Быт |  |  | 49 | 54 | 79 | 39.8823 | 15.9529
65 | КТП С 1225/ 250 | 250 | Быт |  |  | 91 | 72 | 48 | 46.2371 | 18.4949
66 | КТП С 1226/ 250 | 250 | Быт |  |  | 59 | 38 | 59 | 36.157 | 14.4628
67 | КТП С 1213 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 42 | 99 | 50 | 41.8545 | 26.159
68 | КТП С 1218 / 400 | 400 | Быт |  |  | 128 | 153 | 75 | 78.0115 | 19.5029
69 | КТП С 1222 / 250 | 400 | Быт |  |  | 198 | 174 | 169 | 118.5511 | 29.6378
70 | КТП-С1902/400 | 400 | Быт |  |  | 411 | 486 | 476 | 300.8701 | 75.2175
71 | КТП Сев 2532 / 160 | 160 | Быт |  |  | 30 | 45 | 55 | 28.4873 | 17.8046
72 | КТП Сев 2501 / 560 | 560 | Быт |  |  | 775 | 765 | 760 | 504.0067 | 90.0012
73 | КТП Сев 2502 / 400 | 400 | Быт |  |  | 509 | 527 | 559 | 349.5177 | 87.3794
74 | КТП Сев 2512 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 490 | 530 | 510 | 335.274 | 53.2181
75 | КТП Сев 2520 / 630 | 630 | Быт |  |  | 151 | 115 | 87 | 77.3541 | 12.2784
76 | КТП Сев 2521 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 27 | 20 | 17 | 14.0245 | 8.7653
77 | КТП Сев 2530 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 575 | 530 | 540 | 360.4743 | 57.2181
78 | КТП Сев 5341 / 160 | 160 | Быт |  |  | 63 | 68 | 54 | 40.5397 | 25.3373
79 | КТП Сев 5335 / 630 | 630 | Быт |  |  | 669 | 681 | 627 | 433.2266 | 68.7661
80 | КТП ТШ 608 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 54 | 62 | 64 | 39.444 | 24.6525
81 | КТП ТШ 1608 / 250 | 250 | Быт |  |  | 154 | 202 | 160 | 113.0728 | 45.2291
82 | КТП УЗ 214 / 160 | 160 | Быт |  |  | 88 | 85 | 84 | 56.3173 | 35.1983
83 | КТП УЗ 910 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 77 | 80 | 85 | 53.0303 | 53.0303
84 | КТП ХЩ 601 / 2х160 | 160 |  | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | КТП ХЩ 1905/ 250 | 250 | Быт |  |  | 15 | 16 | 14 | 9.861 | 3.9444
86 | КТП ХЩ 803 / 250 | 250 | Быт |  |  | 128 | 321 | 110 | 122.4955 | 48.9982
87 | КТП ХЩ 813 / 160 | 160 | Быт |  |  | 1 | 7 | 2 | 2.1913 | 1.3696
88 | КТП ХЩ 815 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 117 | 56 | 81 | 55.6599 | 22.2639
89 | КТП ХЩ 816 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 19 | 12 | 14 | 9.861 | 6.1631
90 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 250 | Кот |  |  | 77 | 12 | 46 | 29.583 | 11.8332
91 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 400 | Быт |  |  | 75 | 60 | 44 | 39.2249 | 9.8062
92 | КТП ХЩ 1112 /2х 100 | 100 |  | д.сад |  | 57 | 50 | 55 | 35.4996 | 14.1998
93 | КТП-Хщ-1906/250 | 250 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТП-Хщ2010/160 | 160 | фермерское хозяйство | [5 empty] | 0 | 0
95 | КТП ХЩ 1104/ 250 | 250 | Быт |  |  | 28 | 26 | 14 | 14.9011 | 5.9604
96 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 400 | ВЗ |  | связь | 64 | 80 | 76 | 48.2093 | 12.0523
97 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 100 | Быт | д.сад |  | 33 | 18 | 1 | 11.3949 | 11.3949
98 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 400 | Быт |  |  | 135 | 107 | 234 | 104.3075 | 26.0769
99 | КТП ХЩ 1904/ 250 | 250 | Быт |  |  | 0 | 3 | 2 | 1.0957 | 0.43827
100 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 630 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 400 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 3.5061 | 0.87653
102 | КТП ХЩ 2008 / 400 | 400 | ВЗ | кнс |  | 154 | 176 | 179 | 111.5389 | 27.8847
103 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 27 | 26 | 27 | 17.5307 | 10.9567
104 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 100 | Быт |  |  | 20 | 5 | 2 | 5.9166 | 5.9166
105 | ЗТП 6 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 309 | 293 | 211 | 178.1554 | 31.8135
106 |  | 560 | Резерв |  |  | 111 | 90 | 49 | 54.7833 | 9.7827
107 | ЗТП 33 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 148 | 179 | 105 | 94.6656 | 16.9046
108 |  | 560 | Резерв |  |  | 67 | 66 | 570 | 154.0507 | 27.5091
109 | ЗТП 77А / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 134 | 135 | 135 | 88.5299 | 14.0524
110 |  | 630 | Быт |  |  | 104 | 81 | 110 | 64.6443 | 10.261
111 | ЗТП 197 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 229 | 268 | 196 | 151.8594 | 24.1047
112 |  | 630 | Быт |  |  | 199 | 174 | 127 | 109.5667 | 17.3915
113 | ЗТП 198 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | 400 | Быт |  |  | 51 | 89 | 106 | 53.9068 | 13.4767
115 | ЗТП 199 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 94 | 95 | 100 | 63.3295 | 15.8324
116 |  | 400 | Быт |  |  | 137 | 150 | 128 | 90.9403 | 22.7351
117 | ЗТП 204 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 225 | 213 | 223 | 144.8471 | 22.9916
118 |  | 630 | Быт |  |  | 265 | 234 | 209 | 155.1464 | 24.6264
119 | ЗТП 236 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 176 | 150 | 176 | 110.0049 | 27.5012
120 |  | 400 | Быт |  |  | 154 | 170 | 167 | 107.5945 | 26.8986
121 | ЗТП 252 / 2х180 | 180 | экоинститут |  |  | 143 | 130 | 122 | 86.5577 | 48.0876
122 |  | 180 |  | экоинститут |  | 89 | 165 | 90 | 75.3819 | 41.8788
123 | ЗТП 425 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 211 | 200 | 210 | 136.0818 | 21.6003
124 |  | 630 | Быт |  |  | 140 | 154 | 147 | 96.6378 | 15.3393
125 | ЗТП 428 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 124 | 118 | 73 | 69.027 | 17.2568
126 |  | 400 | Быт |  |  | 123 | 154 | 132 | 89.6255 | 22.4064
127 | ЗТП 579 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 198 | 227 | 223 | 141.9984 | 22.5394
128 |  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТП-1/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 123 | 150 | 110 | 83.9281 | 13.3219
130 | КТП-2/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 164 | 142 | 215 | 114.1685 | 18.122
131 | КТП -245/ 250 | 250 | Быт |  |  | 70 | 80 | 99 | 54.5642 | 21.8257
132 | КТП-301/630 | 630 | Быт |  |  | 151 | 107 | 156 | 90.7212 | 14.4002
133 | КТП-302/400 | 400 | Быт |  |  | 1 | 2 | 5 | 1.7531 | 0.43827
134 | КТП-303/100 | 100 | Быт |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.21913 | 0.21913
135 | КТП-305/630 | 630 | Быт |  |  | 20 | 13 | 14 | 10.2993 | 1.6348
136 | КТП-306/160 | 160 | Быт |  |  | 14 | 1 | 0 | 3.287 | 2.0544
137 | КТП-307/630 | 630 | Быт |  |  | 82 | 57 | 32 | 37.4718 | 5.9479
138 | КТП-308/250 | 250 | Быт |  |  | 61 | 95 | 57 | 46.6754 | 18.6702
139 | КТП-309/630 | 630 | Быт |  |  | 162 | 157 | 184 | 110.2241 | 17.4959
140 | КТП-310/560 | 560 | Быт |  |  | 470 | 317 | 364 | 252.2225 | 45.0397
141 | КТП-312/400 | 400 | Быт |  |  | 206 | 216 | 139 | 122.9338 | 30.7335
142 | КТП-315/630 | 630 | Быт |  |  | 219 | 160 | 234 | 134.3287 | 21.322
143 | КТП-316/630 | 630 | Быт |  |  | 389 | 338 | 445 | 256.8243 | 40.7658
144 | КТП-342/400 | 400 | Быт | нет договора |  |  |  |  | 0 | 0
145 | КТП-348/630 | 630 | Быт |  |  | 61 | 11 | 35 | 23.4473 | 3.7218
146 | КТП-349/630 | 630 | Быт |  |  | 72 | 84 | 73 | 50.1815 | 7.9653
147 | КТП-350/630 | 630 | Быт |  |  | 66 | 108 | 106 | 61.3573 | 9.7393
148 | КТП-352/630 | 630 | Быт |  |  | 10 | 15 | 9 | 7.4505 | 1.1826
149 | КТП-344/400 | 400 | Быт |  |  | 34 | 48 | 49 | 28.7065 | 7.1766
150 | КТП-317/400 | 400 | Быт |  |  | 89 | 77 | 116 | 61.7956 | 15.4489
151 | КТП -351/ 25 | 25 | Быт |  |  | 17 | 10 | 1 | 6.1357 | 24.5429
152 | КТП -355/ 25 | 25 | Быт |  |  | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.87653
153 | КТП -356/ 63 | 63 | Быт |  |  | 21 | 3 | 4 | 6.1357 | 9.7393
154 | КТП- 317/250 | 250 | Быт |  |  | 89 | 77 | 116 | 61.7956 | 24.7182
155 | КТП-353/630 | 630 | Быт |  |  | 25 | 64 | 100 | 41.4162 | 6.574
156 | КТП -338/ 100 | 100 | Быт |  |  | 1 | 0.5 | 1 | 0.54783 | 0.54783
157 | КТП -360/ 250 | 250 | Быт |  |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.26296 | 0.10518
158 | КТП-318/630 | 630 | Быт |  |  | 170 | 161 | 208 | 118.1129 | 18.7481
159 | КТП-320/630 | 630 | Быт |  |  | 482 | 495 | 588 | 342.9437 | 54.4355
160 | КТП-324/630 | 40 | Быт |  |  | 133 | 233 | 116 | 105.6223 | 264.0557
161 | КТП-327/630 | 630 | Быт | 0,4 не обслуживаем |  |  |  |  | 0 | 0
162 | КТП-П-339/630 | 630 | Быт |  |  | 45 | 57 | 37 | 30.4595 | 4.8348
163 | КТП-358/1000(Т-1) | 1000 | Быт |  |  | 56 | 66 | 27 | 32.6509 | 3.2651
164 | КТП-358/1000(Т-2) | 1000 | Быт |  |  | 13 | 0 | 0 | 2.8487 | 0.28487
165 | КТП-359/630(Т-1) | 630 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | КТП-359/630(Т-2) | 630 | Быт |  |  | 275 | 246 | 238 | 166.3222 | 26.4003
167 | КТП-5339/250 | 250 | Быт |  |  | 135 | 113 | 138 | 84.5855 | 33.8342
168 | КТП-Уют-3
169 | КТП-Уют-4

## Лист2
Ставропольский участок 2020
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП (КТП)
[6 empty] | А |  |  | кВА | %
[6 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП АМ 2603 / 400 | 400 | Быт | АЗС |  | 55 | 86 | 52 | 42.2927 | 10.5732
2 | КТП АМ 2610 / 400 | 400 | Быт |  |  | 139 | 155 | 140 | 95.1039 | 23.776
3 | КТП АМ 2612 / 160 | 160 | ВЗ | АЗС |  | 68 | 45 | 82 | 42.731 | 26.7069
4 | КТП АМ 2615 / 250 | 250 | Быт |  |  | 144 | 136 | 126 | 88.9681 | 35.5873
5 | КТП АМ 3611 / 100 | 100 | Быт | АЗС |  | 115 | 146 | 111 | 81.5176 | 81.5176
6 | ТП АМ 3623/ 160 | 160 | Быт |  |  | 195 | 154 | 161 | 111.758 | 69.8487
7 | КТП АМ 3627 / 160 | 160 | Быт |  |  | 91 | 125 | 88 | 66.6165 | 41.6353
8 | КТП АМ 3614 / 100 | 100 | Быт |  |  | 139 | 175 | 169 | 105.8414 | 105.8414
9 | КТП Б 201 / 160 /250 | 160 |  | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТП-Б204/630 | 63 | Кот. | отключена |  |  |  |  | 0 | 0
11 | КТП Б 203 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 45 | 39 | 23 | 23.4473 | 14.6545
12 | КТП Б 613 / 160 | 160 | Быт |  |  | 70 | 97 | 120 | 62.8913 | 39.307
13 | КТП Б 615 / 100 | 100 | Быт |  |  | 47 | 37 | 42 | 27.6108 | 27.6108
14 | КТП Б 801 / 250 | 250 | Быт |  |  | 30 | 22 | 15 | 14.6819 | 5.8728
15 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-1) | 630 | Быт |  |  | 10 | 7 | 14 | 6.7931 | 1.0783
16 | ЗТП Б 1601 / 2х630(Т-2) | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Б 1603 / 160 | 160 |  | Кот |  | 64 | 70 | 58 | 42.0736 | 26.296
18 | КТП Б 1608 / 160 | 160 |  |  | лагерь | 0 | 17 | 10 | 5.9166 | 3.6979
19 | КТП Б 1704 / 160 | 160 | Быт | Кот | училище | 102 | 76 | 107 | 62.453 | 39.0331
20 | КТП Б 1709 / 630 | 630 | Быт |  |  | 241 | 197 | 223 | 144.8471 | 22.9916
21 | КТП Б 1711 / 160 | 160 | Быт |  |  | 79 | 103 | 110 | 63.9869 | 39.9918
22 | КТП Б 1716 / 400 | 400 | Быт |  |  | 87 | 60 | 67 | 46.8945 | 11.7236
23 | КТП Б 1717 / 100 | 100 | Быт |  |  | 55 | 88 | 63 | 45.1415 | 45.1415
24 | КТП КИР 618 / 100 | 100 | Быт |  |  | 51 | 24 | 41 | 25.4195 | 25.4195
25 | КТП Л 1025 / 100 | 100 | БЫТ |  |  | 20 | 22 | 20 | 13.5863 | 13.5863
26 | КТП -Л-1014/ 160 | 160 | Быт |  |  | 16 | 18 | 42 | 16.6541 | 10.4088
27 | КТП-С1920/250 | 250 | Быт |  |  | 92 | 96 | 126 | 68.8079 | 27.5231
28 | КТП Л 102 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 24 | 79 | 90 | 42.2927 | 16.9171
29 | КТП Л 718 / 250 | 250 | ВЗ |  |  | 17 | 6 | 19 | 9.2036 | 3.6814
30 | КТП Л 727 / 100 | 100 | Кот |  | Церковь | 1 | 16 | 3 | 4.3827 | 4.3827
31 | КТП Л 733 / 250 | 250 | Быт |  |  | 101 | 80 | 97 | 60.9191 | 24.3676
32 | КТП Л 911 / 400 | 400 | Быт | Кот | Школа, д.сад | 80 | 90 | 100 | 59.166 | 14.7915
33 | КТП МУС 803 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 55 | 70 | 72 | 43.1693 | 43.1693
34 | КТП МУС 809 / 250 | 250 | Быт |  |  | 60 | 75 | 80 | 47.1137 | 18.8455
35 | КТП МУС 815 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 40 | 70 | 62 | 37.6909 | 23.5568
36 | КТП МУС 1614 / 630 | 630 | Быт | ВЗ | связь | 155 | 165 | 137 | 100.1439 | 15.8959
37 | КТП П 210 / 2х400 | 400 | Быт | Кот |  | 34 | 33 | 47 | 24.9812 | 6.2453
38 | КТП 245 / 250 Подстепки | 250 | Быт |  |  | 50 | 62 | 66 | 39.0057 | 15.6023
39 | КТП П 1020/ 250 | 250 | Быт |  |  | 145 | 141 | 152 | 95.9804 | 38.3922
40 | КТП П 1025 / 160 | 160 | Быт |  |  | 103 | 30 | 67 | 43.8267 | 27.3917
41 | КТП П 1038/400 | 400 | Быт |  |  | 100 | 67 | 74 | 52.8111 | 13.2028
42 | КТП П 1040 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 55 | 71 | 97 | 48.8667 | 12.2167
43 | КТП П 1217 / 250 | 250 | Быт |  |  | 318 | 20 | 208 | 119.6468 | 47.8587
44 | КТП-П-19/400 | 400 | Быт |  |  | 77 | 55 | 90 | 48.6476 | 12.1619
45 | КТП Яг 907 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 5 | 9 | 13 | 5.9166 | 3.6979
46 | КТП Яг 911 / 160 | 160 | Быт | Кот |  | 142 | 132 | 175 | 98.3909 | 61.4943
47 | КТП Яг 918 / 250 | 250 | Быт |  |  | 175 | 177 | 235 | 128.6313 | 51.4525
48 | КТП ПС69 1106 / 250 | 250 | Быт |  |  | 114 | 89 | 74 | 60.6999 | 24.28
49 | КТП ПС69 1108 / 400 | 400 | Быт | ВЗ |  | 150 | 203 | 203 | 121.8381 | 30.4595
50 | КТП РВ 610 / 63 | 63 |  | ВЗ |  | 8 | 10 | 15 | 7.2314 | 11.4784
51 | КТП РВ 620 / 250 | 250 | Быт |  |  | 105 | 120 | 162 | 84.8046 | 33.9218
52 | КТП РВ 626 / 250 | 250 | Быт |  |  | 52 | 35 | 78 | 36.157 | 14.4628
53 | КТП РВ 627 / 100 | 100 | Быт |  |  | 10 | 15 | 19 | 9.6419 | 9.6419
54 | КТП РП2 2004 / 180 | 180 | Быт | Кот |  | 85 | 72 | 71 | 49.9624 | 27.7569
55 | КТП РП2 2008 / 250 | 250 | Быт | Кот |  | 59 | 58 | 45 | 35.4996 | 14.1998
56 | КТП РП2 2026 / 250 | 250 | Быт |  |  | 349 | 312 | 369 | 225.7073 | 90.2829
57 | КТП РПП 209/ 160 | 160 | Быт |  |  | 35 | 15 | 60 | 24.1047 | 15.0654
58 | КТП РПП 302 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 53 | 73 | 55 | 39.6631 | 24.7895
59 | КТП РПП 308 / 250 | 250 | Быт |  |  | 96 | 40 | 44 | 39.444 | 15.7776
60 | КТП РПП 309 / 160 | 160 | Быт | ВЗ |  | 48 | 49 | 64 | 35.2805 | 22.0503
61 | КТП С 424 / 630 | 630 | Быт |  |  | 268 | 290 | 207 | 167.637 | 26.609
62 | КТП С 430 / 100 | 100 | Быт |  |  | 55 | 49 | 75 | 39.2249 | 39.2249
63 | КТП С 605 / 250 | 250 | Быт |  |  | 71 | 33 | 73 | 38.7866 | 15.5146
64 | КТП С 1225/ 250 | 250 | Быт |  |  | 39 | 33 | 79 | 33.0891 | 13.2357
65 | КТП С 1226/ 250 | 250 | Быт |  |  | 59 | 60 | 47 | 36.157 | 14.4628
66 | КТП С 1213 / 160 | 160 |  | д.сад |  | 58 | 48 | 60 | 36.3761 | 22.7351
67 | КТП С 1218 / 400 | 400 | Быт |  |  | 96 | 133 | 72 | 65.9591 | 16.4898
68 | КТП С 1222 / 250 | 400 | Быт |  |  | 233 | 246 | 171 | 142.4367 | 35.6092
69 | КТП-С1902/400 | 400 | Быт |  |  | 560 | 527 | 586 | 366.6101 | 91.6525
70 | КТП Сев 2532 / 160 | 160 | Быт |  |  | 5 | 1 | 1 | 1.5339 | 0.95871
71 | КТП Сев 2501 / 560 | 560 | Быт |  |  | 470 | 400 | 440 | 287.0647 | 51.2615
72 | КТП Сев 2502 / 400 | 400 | Быт |  |  | 230 | 190 | 210 | 138.054 | 34.5135
73 | КТП Сев 2512 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 330 | 275 | 260 | 189.5503 | 30.0874
74 | КТП Сев 2520 / 630 | 630 | Быт |  |  | 170 | 210 | 190 | 124.906 | 19.8263
75 | КТП Сев 2521/ 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 17 | 35 | 20 | 15.7776 | 9.861
76 | КТП Сев 2530 / 630 | 630 | Быт | ВЗ |  | 530 | 440 | 460 | 313.3607 | 49.7398
77 | КТП Сев 5341 / 160 | 160 | Быт |  |  | 80 | 25 | 60 | 36.157 | 22.5981
78 | КТП Сев 5335 / 630 | 630 | Быт |  |  | 330 | 470 | 360 | 254.1947 | 40.3484
79 | КТП ТШ 608 / 160 | 160 | Быт | кнс |  | 27 | 0 | 4 | 6.7931 | 4.2457
80 | КТП ТШ 1608 / 250 | 250 | Быт |  |  | 56 | 61 | 74 | 41.8545 | 16.7418
81 | КТП УЗ 214 / 160 | 160 | Быт |  |  | 60 | 53 | 58 | 37.4718 | 23.4199
82 | КТП УЗ 910 / 100 | 100 | ВЗ |  |  | 54 | 61 | 49 | 35.9379 | 35.9379
83 | КТП ХЩ 601 / 2х160 | 160 |  | Кот |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | КТП ХЩ 1905/ 250 | 250 | Быт |  |  | 13 | 16 | 16 | 9.861 | 3.9444
85 | КТП ХЩ 803 / 250 | 250 | Быт |  |  | 66 | 119 | 83 | 58.7277 | 23.4911
86 | КТП ХЩ 813 / 160 | 160 | Быт |  |  | 2 | 23 | 8 | 7.2314 | 4.5196
87 | КТП ХЩ 815 / 250 | 250 | Быт | ВЗ |  | 123 | 76 | 72 | 59.3851 | 23.7541
88 | КТП ХЩ 816 / 160 | 160 | Быт | д.сад |  | 19 | 12 | 14 | 9.861 | 6.1631
89 | КТП ХЩ 1101 / 250 | 250 | Кот |  |  | 16 | 17 | 17 | 10.9567 | 4.3827
90 | КТП ХЩ 1103 / 400 | 400 | Быт |  |  | 41 | 62 | 70 | 37.9101 | 9.4775
91 | КТП ХЩ 1112 /2х 100 | 100 |  | д.сад |  | 50 | 51 | 45 | 31.9935 | 12.7974
92 | КТП-Хщ-1906/250 | 250 | Быт |  |  | 50 | 64 | 15 | 28.2682 | 17.6676
93 | КТП-Хщ2010/160 | 160 | фермерское хозяйство |  |  | 25 | 17 | 9 | 11.1758 | 6.9849
94 | КТП ХЩ 1104/ 250 | 250 | Быт |  |  | 15 | 19 | 9 | 9.4227 | 3.7691
95 | КТП ХЩ 1113 / 400 | 400 | ВЗ |  | связь | 7 | 10 | 18 | 7.6697 | 1.9174
96 | КТП ХЩ 1114 / 100 | 100 | Быт | д.сад |  | 75 | 53 | 45 | 37.9101 | 37.9101
97 | КТП ХЩ 1902 / 400 | 400 | Быт |  |  | 206 | 231 | 188 | 136.9583 | 34.2396
98 | КТП ХЩ 1904/ 250 | 250 | Быт |  |  | 30 | 1 | 0 | 6.7931 | 2.7173
99 | КТП ХЩ 2001 / 630 | 630 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | КТП ХЩ 2006 / 400 | 400 |  |  |  | 18 | 30 | 67 | 25.2003 | 6.3001
101 | КТП ХЩ 2008 / 400 | 400 | ВЗ | кнс |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | КТП ХЩ 2009 / 160 | 160 | ВЗ |  |  | 9 | 9 | 9 | 5.9166 | 3.6979
103 | КТП ХЩ 2011 / 100 | 100 | Быт |  |  | 11 | 0 | 0 | 2.4105 | 2.4105
104 | ЗТП 6 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 14 | 40 | 4 | 12.7097 | 2.2696
105 |  | 560 | Резерв |  |  | 12 | 12 | 10 | 7.4505 | 1.3305
106 | ЗТП 33 / 2х560 | 560 | Быт |  |  | 177 | 229 | 209 | 134.767 | 24.0655
107 |  | 560 | Резерв |  |  | 45 | 66 | 45 | 34.1848 | 6.1044
108 | ЗТП 77А / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 565 | 569 | 571 | 373.6223 | 59.3051
109 |  | 630 | Быт |  |  | 494 | 493 | 538 | 334.1783 | 53.0442
110 | ЗТП 197 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 212 | 229 | 180 | 136.0818 | 21.6003
111 |  | 630 | Быт |  |  | 58 | 61 | 27 | 31.9935 | 5.0783
112 | ЗТП 198 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 174 | 234 | 92 | 109.5667 | 27.3917
113 |  | 400 | Быт |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ЗТП 199 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 83 | 59 | 94 | 51.7155 | 12.9289
115 |  | 400 | Быт |  |  | 117 | 81 | 100 | 65.3017 | 16.3254
116 | ЗТП 204 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 127 | 123 | 83 | 72.9714 | 11.5828
117 |  | 630 | Быт |  |  | 125 | 152 | 110 | 84.8046 | 13.461
118 | ЗТП 236 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 101 | 121 | 125 | 76.0393 | 19.0098
119 |  | 400 | Быт |  |  | 97 | 104 | 115 | 69.2461 | 17.3115
120 | ЗТП 245 | 250 | Быт |  |  | 55 | 61 | 75 | 41.8545 | 16.7418
121 | ЗТП 252 / 2х180 | 180 | экоинститут |  |  | 71 | 70 | 63 | 44.7032 | 24.8351
122 |  | 180 |  | экоинститут |  | 2 | 4 | 3 | 1.9722 | 1.0957
123 | ЗТП 425 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 58 | 69 | 30 | 34.4039 | 5.4609
124 |  | 630 | Быт |  |  | 168 | 105 | 115 | 85.0237 | 13.4958
125 | ЗТП 428 / 2х400 | 400 | Быт |  |  | 157 | 190 | 147 | 108.2519 | 27.063
126 |  | 400 | Быт |  |  | 32 | 34 | 47 | 24.7621 | 6.1905
127 | ЗТП 579 / 2х630 | 630 | Быт |  |  | 180 | 201 | 222 | 132.1374 | 20.9742
128 |  | 630 | Резерв |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | КТП-1/400 (Уют) | 400 | Быт |  |  | 64 | 66 | 76 | 45.1415 | 11.2854
130 | КТП-2/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 66 | 76 | 68 | 46.018 | 7.3044
131 | КТП-3/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 122 | 125 | 138 | 84.3663 | 13.3915
132 | КТП-4/630 (Уют) | 630 | Быт |  |  | 16 | 11 | 13 | 8.7653 | 1.3913
133 | КТП-301/630 | 630 | Быт |  |  | 121 | 111 | 48 | 61.3573 | 9.7393
134 | КТП-302/400 | 400 | Быт |  |  | 1 | 10 | 0 | 2.4105 | 0.60262
135 | КТП-303/100 | 100 | Быт |  |  | 55 | 45 | 34 | 29.3639 | 29.3639
136 | КТП-305/630 | 630 | Быт |  |  | 15 | 37 | 65 | 25.6386 | 4.0696
137 | КТП-306/160 | 160 | Быт |  |  | 2 | 3 | 3 | 1.7531 | 1.0957
138 | КТП-307/630 | 630 | Быт |  |  | 601 | 497 | 403 | 328.9191 | 52.2094
139 | КТП-308/250 | 250 | Быт |  |  | 70 | 90 | 70 | 50.4007 | 20.1603
140 | КТП-309/630 | 630 | Быт |  |  | 31 | 33 | 37 | 22.1325 | 3.5131
141 | КТП-310/560 | 560 | Быт |  |  | 351 | 242 | 228 | 179.9085 | 32.1265
142 | КТП-312/400 | 400 | Быт |  |  | 152 | 131 | 107 | 85.462 | 21.3655
143 | КТП-315/630 | 630 | Быт |  |  | 111 | 130 | 219 | 100.8013 | 16.0002
144 | КТП-316/630 | 630 | Быт |  |  | 242 | 220 | 238 | 153.3933 | 24.3481
145 | КТП-342/400 | 400 | Быт | нет договора |  |  |  |  | 0 | 0
146 | КТП-348/630 | 630 | Быт |  |  | 55 | 21 | 46 | 26.7343 | 4.2435
147 | КТП-349/630 | 630 | Быт |  |  | 52 | 83 | 81 | 47.3328 | 7.5131
148 | КТП-350/630 | 630 | Быт |  |  | 82 | 117 | 122 | 70.3418 | 11.1654
149 | КТП-352/630 | 630 | Быт |  |  | 19 | 45 | 20 | 18.4072 | 2.9218
150 | КТП-344/400 | 400 | Быт |  |  | 43 | 44 | 29 | 25.4195 | 6.3549
151 | КТП-317/400 | 400 | Быт |  |  | 70 | 70 | 105 | 53.6877 | 13.4219
152 | КТП -351/ 25 | 25 | Быт |  |  | 18 | 11 | 2.5 | 6.9027 | 27.6108
153 | КТП -355/ 25 | 25 | Быт |  |  | 0 | 0 | 1.5 | 0.3287 | 1.3148
154 | КТП -356/ 63 | 63 | Быт |  |  | 11 | 9 | 9 | 6.3549 | 10.0871
155 | КТП-353/630 | 630 | Быт |  |  | 35 | 72 | 104 | 46.2371 | 7.3392
156 | КТП -338/ 100 | 100 | Быт |  |  | 0 | 2 | 1 | 0.6574 | 0.6574
157 | КТП -360/ 250 | 250 | Быт |  |  | 5 | 14 | 5 | 5.2592 | 2.1037
158 | КТП-318/630 | 630 | Быт |  |  | 171 | 152 | 131 | 99.4865 | 15.7915
159 | КТП-320/630 | 630 | Быт |  |  | 351 | 377 | 308 | 227.0221 | 36.0353
160 | КТП-324/630 | 400 | Быт |  |  | 167 | 303 | 270 | 162.1587 | 40.5397
161 | КТП-327/630 | 630 | Быт | 0,4 не обслуживаем |  |  |  |  | 0 | 0
162 | КТП-П-339/630 | 630 | Быт |  |  | 43 | 45 | 48 | 29.8021 | 4.7305
163 | КТП-358/1000(Т-1) | 1000 | Быт |  |  | 8 | 7 | 6 | 4.6018 | 0.46018
164 | КТП-358/1000(Т-2) | 1000 | Быт |  |  | 7 | 13 | 9 | 6.3549 | 0.63549
165 | КТП-359/630(Т-1) | 630 | Быт |  |  | 168 | 126 | 130 | 92.9125 | 14.748
166 | КТП-359/630(Т-2) | 630 | Быт |  |  | 201 | 168 | 176 | 119.4277 | 18.9568
167 | КТП-341/1000 | 1000 | Быт |  |  | 20 | 5 | 2 | 5.9166 | 0.59166