## Лист1
Борский участок (Богатое) Восточные ЭС загрузка -на 01.01. 2020 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | М109/63 | 63 | 38 | 40 | 41 | 26.0769 | 41.3919
2 | Сев.Макс201/100 | 100 | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 5.2592
3 | Сев.Макс204/400 | 400 | 102 | 103 | 110 | 69.027 | 17.2568
4 | БОГ303/250 | 250 | 136 | 125 | 148 | 89.6255 | 35.8502
5 | БОГ304/250 | 250 | 145 | 157 | 162 | 101.6779 | 40.6711
6 | БОГ305/160 | 160 | 60 | 45 | 58 | 35.7187 | 22.3242
7 | БОГ616/100 | 250 | 154 | 158 | 143 | 99.7057 | 39.8823
8 | БОГ617/160 | 160 | 48 | 47 | 32 | 27.8299 | 17.3937
9 | БОГ620/100 | 100 | 54 | 57 | 66 | 38.7866 | 38.7866
10 | БОГ1111/160 | 160 | 76 | 68 | 73 | 47.5519 | 29.72
11 | БОГ1201/100 | 250 | 252 | 234 | 241 | 159.3099 | 63.724
12 | БОГ1203/100 | 250 | 186 | 194 | 192 | 125.3443 | 50.1377
13 | БОГ1204/63 | 40 | 20 | 16 | 21 | 12.4906 | 31.2265
14 | БОГ1205/320 | 320 | 252 | 247 | 274 | 169.3901 | 52.9344
15 | БОГ1206/250 | 400 | 202 | 200 | 200 | 131.9183 | 32.9796
16 | БОГ1207/100 | 250 | 172 | 168 | 154 | 108.2519 | 43.3007
17 | БОГ1208/100 | 25 | 30 | 30 | 30 | 19.722 | 78.888
18 | БОГ1209/100 | 160 | 202 | 200 | 196 | 131.0417 | 81.9011
19 | БОГ1212/250 | 250 | 307 | 315 | 313 | 204.8897 | 81.9559
20 | БОГ1213/250 | 250 | 330 | 341 | 324 | 218.0377 | 87.2151
21 | БОГ1214/320 | 400 | 501 | 507 | 512 | 333.0827 | 83.2707
22 | БОГ1215/100 | 400 | 303 | 308 | 315 | 202.9175 | 50.7294
23 | БОГ1217/160 | 160 | 100 | 114 | 108 | 70.5609 | 44.1006
24 | БОГ1218/250 | 400 | 266 | 254 | 249 | 168.5135 | 42.1284
25 | БОГ1219/100 | 160 | 133 | 149 | 153 | 95.323 | 59.5769
26 | БОГ1220/250 | 250 | 246 | 254 | 251 | 164.5691 | 65.8277
27 | БОГ1222/63 | 63 | 82 | 86 | 79 | 54.1259 | 85.9142
28 | БОГ1223/160 | 160 | 55 | 46 | 42 | 31.3361 | 19.585
29 | БОГ1404/250 | 250 | 333 | 307 | 315 | 209.2723 | 83.7089
30 | БОГ1405/315 | 315 | 295 | 287 | 303 | 193.933 | 61.566
31 | БОГ1501/250 | 250 | 15 | 16 | 16 | 10.2993 | 4.1197
32 | БОГ1502/160 | 160 | 80 | 74 | 84 | 52.1537 | 32.5961
33 | БОГ1503/100 | 100 | 138 | 136 | 142 | 91.1595 | 91.1595
34 | БОГ1505/160 | 160 | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 3.287
35 | БОГ1508/100 | 100 | 40 | 46 | 34 | 26.296 | 26.296
36 | БОГ1524/400 | 400 | 355 | 361 | 348 | 233.1579 | 58.2895
37 | БОГ1526/250 | 250 | 72 | 81 | 86 | 52.3729 | 20.9491
38 | БОГ1528/250 | 250 | 168 | 174 | 175 | 113.2919 | 45.3168
39 | БОГ1529/250 | 250 | 123 | 138 | 134 | 86.5577 | 34.6231
40 | БОГ1536/250 | 250 | 14 | 11 | 0 | 5.4783 | 2.1913
41 | БОГ1622/160 | 250 | 84 | 83 | 91 | 56.5364 | 22.6146
42 | БОГ2105/250 | 250 | 72 | 87 | 88 | 54.1259 | 21.6504