## Лист1
Новокуйбышевский участок замер 2020г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ТП-1 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты (почта), ДК | 23 | 12 | 18 | 11.6141 | 7.2588
| ТП-1 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты (почта), ДК | 25 | 38 | 22 | 18.6263 | 11.6415
2 | ТП-2 | 400 | Быт | 208 | 175 | 182 | 123.8103 | 30.9526
3 | ТП-3 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 99 | 126 | 133 | 78.4497 | 31.3799
| ТП-3 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (администрация) | 42 | 32 | 31 | 23.009 | 9.2036
4 | ТП-4 | 400 | Соцобъекты, быт | 304 | 322 | 240 | 189.7695 | 47.4424
5 | ТП-5 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 270 | 266 | 263 | 175.0875 | 43.7719
6 | ТП-6 | 320 | Соцобъекты (суд), быт | 273 | 244 | 213 | 159.9673 | 49.9898
7 | ТП-7 | 250 | Соцобъекты (д/сад, псих.дисп), быт | 149 | 170 | 161 | 105.184 | 42.0736
8 | ТП-8 Тр-р 1 | 250 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 150 | 147 | 170 | 102.3353 | 40.9341
| ТП-8 Тр-р 2 | 250 | Соцобъект(баклаборатория СЭС), быт | 15 | 17 | 13 | 9.861 | 3.9444
9 | ТП-9 | 400 | Соцобъекты, быт | 312 | 180 | 241 | 160.6247 | 40.1562
10 | ТП-10 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты, быт | 185 | 129 | 133 | 97.9526 | 48.9763
| ТП-10 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты, быт | 144 | 159 | 134 | 95.7613 | 53.2007
11 | ТП-11 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 230 | 293 | 188 | 155.8038 | 38.9509
12 | ТП-12 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 228 | 181 | 182 | 129.5078 | 40.4712
13 | ТП-13 | 400 | Соцобъекты, быт | 209 | 272 | 288 | 168.5135 | 42.1284
14 | ТП-14 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 152 | 190 | 185 | 115.4833 | 28.8708
| ТП-14 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 115 | 45 | 108 | 58.7277 | 14.6819
15 | ТП-15 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 89 | 94 | 87 | 59.166 | 9.3914
| ТП-15 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(шк№8, ДЮЦ), быт | 126 | 129 | 135 | 85.462 | 13.5654
16 | ТП-16 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 195 | 185 | 167 | 119.8659 | 29.9665
17 | ТП-17 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 135 | 165 | 156 | 99.9248 | 39.9699
| ТП-17 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 127 | 127 | 116 | 81.0793 | 32.4317
18 | ТП-18 | 400 | Соцобъекты, быт | 327 | 316 | 296 | 205.7662 | 51.4415
19 | ТП-19 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 77 | 102 | 52 | 50.6198 | 28.1221
| ТП-19 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты (гор.газ, уч.корп., кож.дисп.) | 139 | 110 | 168 | 91.3786 | 50.7659
20 | ТП-20 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 115 | 137 | 232 | 106.0605 | 26.5151
| ТП-20 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 82 | 96 | 103 | 61.5765 | 15.3941
21 | ТП-21 Тр-р 1 | 750 | Соцобъекты, быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТП-21 Тр-р 2 | 750 | Соцобъекты, быт | 36 | 25 | 45 | 23.2281 | 3.0971
22 | ТП-22 | 320 | Соцобъекты, быт | 190 | 202 | 173 | 123.8103 | 38.6907
23 | ТП-23 | 400 | Соцобъекты, быт | 226 | 234 | 231 | 151.4211 | 37.8553
24 | ТП-24 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 139 | 119 | 127 | 84.3663 | 13.3915
| ТП-24 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(ММУ "НЦГБ") | 273 | 311 | 300 | 193.7139 | 30.7482
25 | ТП-25 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 88 | 95 | 92 | 60.2617 | 24.1047
| ТП-25 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад,школа№11), быт | 199 | 184 | 191 | 125.7825 | 50.313
26 | ТП-26 | 100 | Соцобъекты | 31 | 41 | 32 | 22.7899 | 22.7899
27 | ТП-27 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 202 | 202 | 218 | 136.3009 | 42.594
28 | ТП-28 | 400 | Соцобъекты (школа №10), быт | 214 | 230 | 200 | 141.1219 | 35.2805
29 | ТП-29 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 175 | 143 | 160 | 104.7457 | 26.1864
30 | ТП-30 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 220 | 317 | 270 | 176.8406 | 44.2101
| ТП-30 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 114 | 136 | 97 | 76.0393 | 23.7623
31 | ТП-31 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 173 | 154 | 193 | 113.9493 | 28.4873
32 | ТП-32 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(роддом) | 6 | 35 | 16 | 12.4906 | 6.9392
| ТП-32 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(роддом) | 22 | 16 | 26 | 14.0245 | 4.3827
33 | ТП-33 Тр-р 1 | 180 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 72 | 51 | 68 | 41.8545 | 23.2525
| ТП-33 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты(школа№17пристрой) | 183 | 155 | 164 | 110.0049 | 55.0025
34 | ТП-34 | 400 | Соцобъекты, быт | 362 | 292 | 395 | 229.8709 | 57.4677
35 | ТП-35 | 250 | Соцобъекты(скважина№4,5,13,14), быт | 430 | 436 | 437 | 285.5307 | 114.2123
36 | ТП-36 | 180 | Соцобъекты, быт | 132 | 151 | 143 | 93.3508 | 51.8616
37 | ТП-37 | 400 | Соцобъекты | 95 | 89 | 102 | 62.6721 | 15.668
38 | ТП-38 | 400 | Соцобъекты(шк.-интернат), быт | 183 | 223 | 210 | 134.9861 | 33.7465
39 | ТП-40 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 19 | 20 | 41 | 17.5307 | 4.3827
| ТП-40 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 156 | 153 | 110 | 91.8169 | 22.9542
40 | ТП-41 | 400 | Соцобъекты, быт | 171 | 139 | 137 | 97.9526 | 24.4881
41 | ТП-42 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 25 | 27 | 10 | 13.5863 | 3.3966
42 | ТП-43 | 400 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 115 | 125 | 130 | 81.0793 | 20.2698
43 | ТП-44 | 160 | Соцобъекты(насосная) | 70 | 115 | 81 | 58.2895 | 36.4309
44 | ТП-45 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 185 | 221 | 222 | 137.6157 | 34.4039
| ТП-45 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(шк.№15,банки), быт | 130 | 182 | 183 | 108.471 | 27.1178
45 | ТП-46 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 250 | 238 | 234 | 158.2143 | 39.5536
| ТП-46 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 153 | 91 | 105 | 76.4775 | 19.1194
46 | ТП-47 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 100 | 111 | 95 | 67.0548 | 16.7637
| ТП-47 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 80 | 65 | 131 | 60.4808 | 15.1202
47 | ТП-48 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 11 | 18 | 22 | 11.1758 | 1.7739
| ТП-48 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты(техникум, хирург. Корп.), быт | 95 | 124 | 58 | 60.6999 | 9.6349
48 | ТП-49 | 180 | Соцобъекты (д/сад), быт | 38 | 8 | 42 | 19.2837 | 10.7132
49 | ТП-50 | 250 | Соцобъекты, быт | 0 | 28 | 0 | 6.1357 | 2.4543
50 | ТП-51 | 200 | Соцобъекты | 73 | 33 | 53 | 34.8422 | 17.4211
51 | ТП-52 | 250 | Соцобъекты | 72 | 63 | 59 | 42.5119 | 17.0047
52 | ТП-53 | 400 | Соцобъекты | 17 | 10 | 24 | 11.1758 | 2.794
53 | ТП-54 | 200 | Соцобъекты(псих.дисп.) | 27 | 16 | 22 | 14.2437 | 7.1218
54 | ТП-55 | 320 | Соцобъекты, быт | 77 | 57 | 62 | 42.9501 | 13.4219
55 | ТП-56 | 180 | Соцобъекты | 33 | 26 | 36 | 20.8177 | 11.5654
56 | ТП-57 | 320 | Быт | 145 | 135 | 156 | 95.5421 | 29.8569
57 | ТП-58 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
58 | ТП-59 | 400 | Соцобъекты(скважина №6,7,9) | 43 | 79 | 79 | 44.0458 | 11.0114
59 | ТП-63 Тр-р 1 | 400 | Быт | 188 | 132 | 141 | 101.0205 | 25.2551
| ТП-63 Тр-р 2 | 400 | Быт | 207 | 190 | 200 | 130.8226 | 32.7056
60 | ТП-64 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 215 | 185 | 222 | 136.3009 | 34.0752
| ТП-64 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 60 | 27 | 20 | 23.4473 | 9.3789
61 | ТП-65 Тр-р 1 | 400 | Быт | 95 | 90 | 108 | 64.2061 | 16.0515
| ТП-65 Тр-р 2 | 400 | Быт | 120 | 88 | 99 | 67.2739 | 16.8185
62 | ТП-66 | 250 | цех | 83 | 95 | 70 | 54.3451 | 21.738
63 | ТП-67 Тр-р 1 | 630 | молокозавод | 50 | 63 | 69 | 39.8823 | 6.3305
| ТП-67 Тр-р 2 | 630 | молокозавод | 30 | 67 | 35 | 28.9256 | 4.5914
64 | КТП-68 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
65 | КТП-69 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
66 | ТП-70 | 250 | Быт | 61 | 81 | 133 | 60.2617 | 24.1047
67 | КТП-71 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
68 | ТП-72 | 250 | Не на балансе Нк ГЭС |  |  |  | 0 | 0
69 | ТП-73 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 105 | 86 | 240 | 94.4465 | 37.7786
| ТП-73 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 121 | 135 | 94 | 76.6967 | 30.6787
70 | КТП-74 МРСК | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
71 | ТП-75 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 101 | 73 | 75 | 54.5642 | 13.641
| ТП-75 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 24 | 32 | 28 | 18.4072 | 5.7523
72 | ТП-76 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 90 | 120 | 84 | 64.4252 | 16.1063
| ТП-76 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(насосная), быт | 70 | 67 | 89 | 49.5241 | 12.381
73 | ТП-77 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 130 | 120 | 154 | 88.5299 | 22.1325
| ТП-77 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 100 | 120 | 80 | 65.74 | 16.435
74 | ТП-78 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 110 | 100 | 101 | 68.1505 | 10.8175
| ТП-78 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(реабил.центр), быт | 173 | 198 | 190 | 122.9338 | 38.4168
75 | ТП-79 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 154 | 160 | 131 | 97.5143 | 24.3786
| ТП-79 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(связь), быт | 22 | 23 | 11 | 12.2715 | 3.0679
76 | ТП-80 Тр-р 1 | 160 | Быт | 16 | 16 | 31 | 13.8054 | 8.6284
| ТП-80 Тр-р 2 | 160 | Быт | 72 | 63 | 73 | 45.5797 | 28.4873
77 | ТП-81 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа №9), быт | 170 | 150 | 122 | 96.8569 | 24.2142
| ТП-81 Тр-р 2 | 315 | Соцобъекты(школа №9), быт | 180 | 140 | 244 | 123.5912 | 39.2353
78 | ТП-82 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты(школа №16), быт | 70 | 40 | 46 | 34.1848 | 10.6828
| ТП-82 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(школа №16), быт | 170 | 203 | 167 | 118.332 | 36.9788
79 | ТП-83 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 107 | 85 | 101 | 64.2061 | 16.0515
| ТП-83 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 193 | 186 | 246 | 136.9583 | 34.2396
80 | ТП-84 Тр-р 1 | 400 | Быт | 27 | 40 | 57 | 27.1725 | 6.7931
| ТП-84 Тр-р 2 | 400 | Быт | 115 | 87 | 130 | 72.7523 | 18.1881
81 | ТП-85 Тр-р 1 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. |  |  |  | 0 | 0
| ТП-85 Тр-р 2 | 1000 | Соцобъекты(насосн, скважина№1-11), быт Абонент. |  |  |  | 0 | 0
82 | ТП-86 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 119 | 97 | 100 | 69.2461 | 17.3115
| ТП-86 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад), быт | 200 | 219 | 180 | 131.2609 | 32.8152
83 | ТП-87 Тр-р 1 | 320 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
| ТП-87 Тр-р 2 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
84 | ТП-88 | 400 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
85 | ТП-89 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 233 | 287 | 208 | 159.5291 | 39.8823
| ТП-89 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№5,20), быт | 106 | 152 | 213 | 103.2118 | 25.803
86 | ТП-90 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 91 | 85 | 91 | 58.5086 | 14.6272
| ТП-90 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(худ.шк.,шк.№5), быт | 71 | 64 | 60 | 42.731 | 10.6828
87 | ТП-91 | 630 | Быт | 503 | 530 | 483 | 332.2061 | 52.7311
88 | ТП-92 | 630 | Быт | 441 | 538 | 560 | 337.2462 | 53.5311
89 | ТП-93 | 250 | Соцобъекты(наркодисп.) | 81 | 41 | 56 | 39.0057 | 15.6023
90 | ТП-94 | 160 | Соцобъекты | 48 | 33 | 37 | 25.8577 | 16.1611
91 | ТП-95 МРСК | 400 | Дачи, быт |  |  |  | 0 | 0
92 | ТП-96 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 46 | 23 | 20 | 19.5029 | 4.8757
| ТП-96 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 42 | 50 | 35 | 27.8299 | 11.132
93 | ТП-97 | 180 | (скважина№20)не на балансе НкГЭС | 90 | 91 | 90 | 59.3851 | 32.9917
94 | ТП-98 | 180 | (скважина№21)не на балансе НкГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ТП-99 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | ТП-100 | 180 | (скважина№23)не на балансе НкГЭС | 89 | 88 | 89 | 58.2895 | 32.383
97 | ТП-101 | 160 | (скважина№24)не на балансе НкГЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ТП-102 Тр-р 1 | 400 | Быт | 70 | 80 | 106 | 56.0981 | 14.0245
| ТП-102 Тр-р 2 | 250 | Быт | 41 | 109 | 102 | 55.2216 | 22.0886
99 | ТП-103 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты, быт | 146 | 122 | 85 | 77.3541 | 38.677
| ТП-103 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 44 | 54 | 84 | 39.8823 | 15.9529
100 | ТП-104 | 250 | Соцобъекты(школа-интерн., спортшкола) | 90 | 77 | 96 | 57.6321 | 23.0528
101 | ТП-105 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 116 | 123 | 111 | 76.6967 | 23.9677
| ТП-105 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад), быт | 77 | 158 | 100 | 73.4097 | 22.9405
102 | ТП-106 Тр-р 1 | 400 | Быт | 78 | 86 | 93 | 56.3173 | 14.0793
| ТП-106 Тр-р 2 | 400 | Быт | 122 | 94 | 105 | 70.3418 | 17.5855
103 | ТП-107 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 109 | 110 | 94 | 68.5887 | 27.4355
| ТП-107 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 146 | 145 | 195 | 106.4988 | 26.6247
104 | ТП-108 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 171 | 181 | 168 | 113.9493 | 28.4873
| ТП-108 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад,зуб.поликл.,насосная), быт | 135 | 101 | 110 | 75.8201 | 18.955
105 | ТП-109 Тр-р 1 | 200 | Быт | 163 | 118 | 118 | 87.4342 | 43.7171
| ТП-109 Тр-р 2 | 200 | Быт | 104 | 141 | 155 | 87.6533 | 43.8267
106 | КТП-110 МРСК | 400 | Дачи, быт |  |  |  | 0 | 0
107 | ТП-111 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 170 | 198 | 163 | 116.3598 | 29.09
| ТП-111 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты, быт | 107 | 105 | 109 | 70.3418 | 21.9818
108 | ТП-112 Тр-р 1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 60 | 45 | 34 | 30.4595 | 9.5186
| ТП-112 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты (д/сад), быт | 63 | 67 | 53 | 40.1014 | 10.0253
109 | ТП-113 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 43 | 19 | 10 | 15.7776 | 3.9444
| ТП-113 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты | 36 | 5 | 27 | 14.9011 | 3.7253
110 | КТП-114 МРСК | 400 | Быт |  |  |  | 0 | 0
111 | ТП-115 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 151 | 101 | 136 | 85.0237 | 34.0095
| ТП-115 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 60 | 84 | 51 | 42.731 | 17.0924
112 | ТП-116 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 91 | 46 | 83 | 48.2093 | 24.1047
| ТП-116 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 68 | 111 | 55 | 51.2772 | 16.0241
113 | ТП-117 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 173 | 171 | 165 | 111.5389 | 27.8847
| ТП-117 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№18), быт | 190 | 250 | 232 | 147.2576 | 36.8144
114 | ТП-118 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 94 | 67 | 105 | 58.2895 | 29.1447
| ТП-118 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 158 | 170 | 161 | 107.1562 | 33.4863
115 | ТП-119 Тр-р 1 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 74 | 120 | 77 | 59.3851 | 29.6926
| ТП-119 Тр-р 2 | 200 | Соцобъекты (д/сад), быт | 123 | 97 | 101 | 70.3418 | 35.1709
116 | ТП-120 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 126 | 135 | 150 | 90.0638 | 22.516
| ТП-120 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№6), быт | 144 | 168 | 207 | 113.7302 | 28.4325
117 | ТП-121 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты | 257 | 277 | 256 | 173.1153 | 27.4786
| ТП-121 Тр-р 2 | 630 | Соцобъекты | 95 | 101 | 104 | 65.74 | 10.4349
118 | ТП-122 Тр-р 1 | 320 | Быт | 95 | 87 | 96 | 60.9191 | 19.0372
| ТП-122 Тр-р 2 | 320 | Быт | 51 | 51 | 45 | 32.2126 | 10.0664
119 | ТП-123/125 Тр-1 | 320 | Соцобъекты (д/сад), быт | 180 | 124 | 125 | 94.0082 | 29.3776
| ТП-123/125 Тр-2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 56 | 43 | 32 | 28.7065 | 11.4826
120 | ТП-126 | 630 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
121 | ТП-127 Тр-р 1 | 400 | Быт | 44 | 53 | 41 | 30.2404 | 7.5601
| ТП-127 Тр-р 2 | 250 | Быт | 78 | 93 | 92 | 57.6321 | 23.0528
122 | ТП-128 | 630 | Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
123 | ТП-129 тр 1 | 250 | Соцобъекты | 209 | 196 | 165 | 124.906 | 49.9624
| ТП-129 нет тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
124 | ТП-130 тр 1 | 250 |  | 40 | 39 | 40 | 26.0769 | 10.4307
| ТП-130 тр 2 | 250 |  | 88 | 99 | 108 | 64.6443 | 25.8577
125 | ТП-131 | 400 | Соцобъекты, быт | 165 | 154 | 136 | 99.7057 | 24.9264
126 | ТП-132 Тр-р 1 | 400 | Быт | 132 | 142 | 140 | 90.7212 | 22.6803
| ТП-132 Тр-р 2 | 400 | Быт | 210 | 209 | 201 | 135.8627 | 33.9657
127 | ТП-133 Тр-р 1 | 400 | Быт | 169 | 135 | 139 | 97.0761 | 24.269
| ТП-133 Тр-р 2 | 400 | Быт | 203 | 154 | 181 | 117.8937 | 29.4734
128 | ТП-134 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 265 | 245 | 214 | 158.6525 | 39.6631
| ТП-134 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№21,д/сад), быт | 130 | 115 | 128 | 81.7367 | 20.4342
129 | ТП-135 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 100 | 80 | 77 | 56.3173 | 14.0793
| ТП-135 Тр-р 2 | 320 | Соцобъекты(д/сад,насосная), быт | 103 | 103 | 97 | 66.3974 | 20.7492
130 | ТП-136 тр 1 | 200 | Соцобъекты | 155 | 110 | 103 | 80.6411 | 40.3205
| ТП-136 нет тр-ра |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ТП-137 Тр-р 1 | 400 | Быт | 207 | 200 | 193 | 131.48 | 32.87
| ТП-137 Тр-р 2 | 400 | Быт | 239 | 223 | 205 | 146.1619 | 36.5405
132 | ТП-138 тр-р 1 | 200 | Быт | 145 | 94 | 90 | 72.0949 | 36.0474
| ТП-138 тр-р 2 | 200 | Быт | 38 | 22 | 23 | 18.1881 | 9.094
133 | ТП-139 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(поликлиника) | 82 | 54 | 108 | 53.4685 | 13.3671
| ТП-139 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(поликлиника) | 27 | 22 | 29 | 17.0924 | 6.837
134 | ТП-140 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 20 | 14 | 18 | 11.3949 | 2.8487
| ТП-140 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(инфекцион. Корпус) | 20 | 26 | 12 | 12.7097 | 3.1774
135 | ТП-141 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 155 | 110 | 123 | 85.0237 | 34.0095
| ТП-141 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты (д/сад), быт | 60 | 65 | 59 | 40.3205 | 16.1282
136 | ТП-142 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 65 | 47 | 42 | 33.7465 | 8.4366
| ТП-142 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(д/сад, поликлиника), быт | 159 | 149 | 140 | 98.1717 | 24.5429
137 | ТП-143 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 100 | 145 | 124 | 80.8602 | 20.2151
| ТП-143 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 80 | 97 | 103 | 61.3573 | 15.3393
138 | ТП-144 Тр-р 1 | 630 | Соцобъекты(школа№7), быт | 180 | 143 | 206 | 115.9215 | 18.4002
| ТП-144 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№7), быт | 125 | 153 | 210 | 106.9371 | 26.7343
139 | ТП-145 Тр-р 1 | 400 | Быт | 100 | 129 | 75 | 66.6165 | 16.6541
| ТП-145 Тр-р 2 | 400 | Быт | 125 | 94 | 80 | 65.5209 | 16.3802
140 | ТП-146 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 127 | 105 | 95 | 71.6566 | 17.9141
| ТП-146 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты(школа№19), быт | 70 | 70 | 73 | 46.6754 | 11.6689
141 | ТП-147 Тр-р 1 | 250 | Быт | 51 | 30 | 56 | 30.0213 | 12.0085
| ТП-147 Тр-р 2 | 400 | Быт | 86 | 76 | 84 | 53.9068 | 13.4767
142 | ТП-148 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты, быт | 75 | 217 | 223 | 112.8537 | 45.1415
| ТП-148 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 43 | 33 | 43 | 26.0769 | 10.4307
143 | КТП-149 | 250 | Быт | 236 | 213 | 235 | 149.8872 | 59.9549
144 | ТП-150 Тр-р 1 | 250 | Быт | 49 | 60 | 55 | 35.9379 | 14.3751
| ТП-150 Тр-р 2 | 250 | Быт | 100 | 45 | 30 | 38.3483 | 15.3393
145 | ТП-151 Тр-р 1 | 400 | Быт | 40 | 32 | 37 | 23.8855 | 5.9714
| ТП-151 Тр-р 2 | 400 | Быт | 105 | 105 | 121 | 72.5331 | 18.1333
146 | ТП-152 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 65 | 63 | 100 | 49.9624 | 12.4906
| ТП-152 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 172 | 140 | 135 | 97.9526 | 24.4881
147 | ТП-153 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты(насосная), быт | 55 | 63 | 54 | 37.6909 | 23.5568
| ТП-153 Тр-р 2 | 180 | Соцобъекты(насосная), быт | 46 | 42 | 50 | 30.2404 | 16.8002
148 | ТП-154 Тр-р 1 | 400 | Быт | 47 | 55 | 40 | 31.1169 | 7.7792
| ТП-154 Тр-р 2 | 400 | Быт | 20 | 80 | 37 | 30.0213 | 7.5053
149 | ТП-155 тр 1 | 250 | Соцобъекты(школа№4) | 75 | 37 | 76 | 41.1971 | 16.4788
| ТП-155 тр 2 | 250 | Соцобъекты(школа№4) | 88 | 58 | 51 | 43.1693 | 17.2677
150 | ТП-156 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 65 | 66 | 85 | 47.3328 | 11.8332
| ТП-156 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт | 149 | 74 | 94 | 69.4653 | 17.3663
151 | ТП-157 тр 1 | 320 | Соцобъекты | 10 | 23 | 12 | 9.861 | 3.0816
| ТП-157тр-р 2 |  | Соцобъекты | 63 | 25 | 13 | 22.1325
152 | ТП-158 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт. Мед. организация | 90 | 105 | 148 | 75.1627 | 18.7907
| ТП-158 Тр-р 2 | 400 | Соцобъекты, быт, Мед. Организация | 115 | 135 | 134 | 84.1472 | 21.0368
153 | ТП-159 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты, быт | 62 | 54 | 31 | 32.2126 | 8.0532
| ТП-159 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты, быт | 65 | 74 | 51 | 41.6353 | 16.6541
154 | ТП-160 тр 1 | 160 | Освещение трассы | 31 | 23 | 27 | 17.7498 | 11.0936
| ТП-160 нет тр-ра | [5 empty] | 0
155 | ТП-161 Тр-р 1 | 250 | Быт | 17 | 10 | 54 | 17.7498 | 7.0999
| ТП-161 Тр-р 2 | 250 | Быт | 57 | 83 | 73 | 46.6754 | 18.6702
156 | ТП-162 Тр-р 1 | 160 | Соцобъекты | 29 | 43 | 37 | 23.8855 | 14.9285
| ТП-162 Тр-р 2 | 160 | Соцобъекты | 71 | 82 | 89 | 53.0303 | 33.1439
157 | ТП-163 Тр-р 1 | 630 | База НкГЭС | 61 | 75 | 75 | 46.2371 | 7.3392
| ТП-163 Тр-р 2 | 630 | База НкГЭС | 80 | 75 | 78 | 51.0581 | 8.1045
158 | КТП-164 | 400 | Быт | 119 | 121 | 79 | 69.9035 | 17.4759
159 | КТП-165 | 250 | Быт | 20 | 21 | 35 | 16.6541 | 6.6617
160 | КТП-166 | 630 | Быт | 87 | 112 | 117 | 69.2461 | 10.9914
161 | КТП-167 | 400 | Быт | 261 | 327 | 272 | 188.4547 | 47.1137
162 | КТП-168 | 400 | Быт | 305 | 309 | 372 | 216.0655 | 54.0164
163 | КТП-169 | 400 | Быт | 240 | 274 | 315 | 181.6615 | 45.4154
164 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 15 | 12 | 10 | 8.1079 | 2.027
165 | КТП-170 | 400 | Соцобъекты, быт | 14 | 12 | 9 | 7.6697 | 1.9174
166 | КТП-171 | 250 | СТО | 25 | 32 | 35 | 20.1603 | 8.0641
167 | КТП-172 | 160 | Рябинушка. Левая сторона | 7 | 8 | 5 | 4.3827 | 2.7392
168 | КТП-173 | 630 | Грахов "Рябинушка" правая сторона Не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
169 | КТП-174 | 25 | Кафе в сторону Воскресенки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | КТП-175 | 630 | Ж/К Островок | 152 | 127 | 147 | 93.3508 | 14.8176
171 | КТП-176 | 25 | с. Семёнговка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | КТП-177 Вишенка | 250 | Дачи | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 1.3148
173 | КТП-178 Луговина | 400 | Дачи | 7 | 5 | 10 | 4.8209 | 1.2052
174 | КТП-180 Нефтеямы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
175 | ТП-200 Тр-р 1 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.43827
| ТП-200 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты(уч.корпус МВД) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | КТП-201 | 100 | Соцобъекты(р-н 102км) | 15 | 12 | 14 | 8.9845 | 8.9845
177 | КТП-204 | 100 | Соцобъекты(РЕТО "Надежда") | 18 | 9 | 10 | 8.1079 | 8.1079
178 | КТП-205 | 630 | Соцобъекты(профилактории) | 80 | 129 | 70 | 61.1382 | 9.7045
179 | ЦРП-1 Тр-р 1 | 400 | "Электро", гаражи | 175 | 123 | 106 | 88.5299 | 22.1325
| ЦРП-1 Тр-р 2 | 400 | "Электро", гаражи | 124 | 76 | 135 | 73.4097 | 18.3524
180 | ЦРП-2 тр-1 | 160 | Быт | 107 | 166 | 50 | 70.7801 | 44.2375
| ЦРП-2 нет тр-ра | [5 empty] | 0
181 | ЦРП-4 Тр-р 1 | 630 | Водоканал не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
| ЦРП-4 Тр-р 2 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
| ЦРП-4 Тр-р 3 | 1000 | Водоканал не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
| ЦРП-4 Тр-р 4 | 750 | Водоканал не на балансе НкГЭС |  |  |  | 0 | 0
182 | ЦРП-5 Тр-р 1 | 400 | Быт | 158 | 158 | 165 | 105.4031 | 26.3508
| ЦРП-5 Тр-р 2 | 400 | Быт | 207 | 163 | 194 | 123.5912 | 30.8978
183 | ЦРП-7 Тр-р 1 | 400 | Быт | 139 | 75 | 115 | 72.0949 | 18.0237
| ЦРП-7 Тр-р 2 | 320 | Быт | 80 | 104 | 93 | 60.6999 | 18.9687
184 | ЦРП-9 Тр-р 1 | 400 | Соцобъекты | 62 | 63 | 75 | 43.8267 | 10.9567
| ЦРП-9 Тр-р 2 | 250 | Соцобъекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | ЦРП-10 Тр-р 1 | 400 | Предприятие муниципальное | 18 | 30 | 17 | 14.2437 | 3.5609
| ЦРП-10 Тр-р 2 | 250 | Предприятие муниципальное | 27 | 27 | 22 | 16.6541 | 6.6617
186 | КТПН-1 | 400 | Быт | 107 | 49 | 60 | 47.3328 | 11.8332
187 | КТПН-2 | 400 | Быт | 104 | 77 | 60 | 52.8111 | 13.2028
188 | КТП Мк 1607/160 | 160 | Быт | 35 | 73 | 80 | 41.1971 | 25.7482
189 | КТП Мк 701/250 | 250 | Базы, котельная | 75 | 68 | 70 | 46.6754 | 18.6702
190 | КТП Мк 702/160 | 160 | Быт | 77 | 51 | 51 | 39.2249 | 24.5155
191 | КТП Мк 705/250 | 250 | Нефтегаз сервис | 25 | 22 | 19 | 14.4628 | 5.7851
192 | КТП Мк 708/250 | 250 | Очистные водоканала, причал "НПЗ" | 19 | 18 | 25 | 13.5863 | 5.4345
193 | КТП Мк 709/250 | 250 | Базы | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 0.43827
194 | КТП Мк 1608/160 | 160 | Быт | 102 | 80 | 78 | 56.9747 | 35.6092
195 | КТП Мк 1602/250 | 250 | Быт | 130 | 105 | 120 | 77.7923 | 31.1169
196 | КТП Океан | 100 | Быт | 31 | 29 | 27 | 19.0646 | 19.0646
197 | КТП Мк 1604/100 | 100 | Быт | 5 | 0 | 10 | 3.287 | 3.287
198 | ТПВз1123/400 Гранный "Поляна" | 320 | Дачи, быт | 98 | 123 | 109 | 72.314 | 22.5981
199 | КТП-4409 Волгарь | 250 | Дачи, быт | 38 | 35 | 28 | 22.1325 | 8.853
200 | ТП-Берендеево | 250 | Турбаза |  |  |  | 0 | 0
201 | ТП-Вз1202 Школа п Гранный | 400 | Дачи, быт | 322 | 357 | 283 | 210.8063 | 52.7016
202 | КТП-Вз 1204 Ветлянское | 160 | Дачи, быт | 14 | 32 | 56 | 22.3516 | 13.9697
204 | КТП-Вз 1205 | 160 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | КТП-Вз 1109 Факел | 400 | Детский лагерь | 127 | 122 | 143 | 85.9003 | 21.4751
206 | КТП-Вз 1501 | 160 | Быт | 7 | 42 | 48 | 21.2559 | 13.285
207 | КТП-Вз 1502 | 400 | Быт | 44 | 52 | 85 | 39.6631 | 9.9158