## Лист1
Курумоченский участок замер 2020г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП КУР 2001 | 250 | Быт(пр.Ленина 31,32,32а,34,36 ) почта, сбербанк, АТС,ул.освещение | 90 | 77 | 59 | 49.5241 | 19.8097
2 | ЗТП КУР 901 | 250 | Быт,ул.Мира 1,2,3,4,5 ул.Жигулёвская 1,2,3,4,5 магазин,,детсад,улич.освещение. | 114 | 98 | 57 | 58.9469 | 23.5787
3 | ЗТП КУР 2003 | 400 | Быт ( п. Ленина 22,24,26,28,30. ул.Мира 7 | 64 | 39 | 35 | 30.2404 | 7.5601
|  | 400 |  | 53 | 84 | 49 | 40.7588 | 10.1897
4 | ЗТП КУР 2004 | 160 | Администрация,2 этажные дома,киоски.магазины | 151 | 132 | 141 | 92.9125 | 58.0703
5 | ЗТП КУР 904 | 250 | ул.Гаражная.Пожарка,дачный массив у фабричного гаража левая сторона. | 278 | 277 | 214 | 168.5135 | 67.4054
6 | ЗТП КУР 2005 | 630 | Котельная ,холодное водоснабжение с.Курумоч, КНС-1. | 290 | 288 | 284 | 188.8929 | 29.983
|  | 630 |  | 100 | 100 | 100 | 65.74 | 10.4349
7 | ЗТП КУР 905 | 400 | с. Курумоч частный сектор,ДК Жигули | 86 | 79 | 42 | 45.3606 | 11.3401
8 | ЗТП КУР 906 | 400 | Школа старая. детсад. многоэтажки. частный сектор | 133 | 112 | 133 | 82.8324 | 20.7081
9 | ЗТП КУР 2009 | 160 | Школа новая,частный сектор | 168 | 130 | 116 | 90.7212 | 56.7007
|  | 250 |  | 20 | 37 | 23 | 17.5307 | 7.0123
10 | КТП КУР 2010 | 400 | Больница,уличное освещение, частный сектор. | 34 | 42 | 12 | 19.2837 | 4.8209
|  | 400 |  | 140 | 94 | 89 | 70.7801 | 17.695
11 | ЗТП КУР 1211/250( РУ 0,4 КВ АО ССК) | 250 | Водозабор с.Курумоч-2 подъём | 100 | 100 | 109 | 67.7122 | 27.0849
12 | ЗТП КУР 2012 | 250 | Многоквартирные дома,частный сектор. | 56 | 55 | 46 | 34.4039 | 13.7616
|  | 250 |  | 96 | 66 | 90 | 55.2216 | 22.0886
13 | КТП КУР 2013 | 250 | Пром база МУП ЖКХ,КНС2, дачный массив в районе очистных ,АЗС. | 44 | 38 | 20 | 22.3516 | 8.9406
|  | 400 |  | 107 | 120 |  | 49.7433 | 12.4358
14 | ЗТП КУР 927 | 400 | Многоквартирные дома. Пр. Ленина 29,33,35,37. спотркомплекс ,уличное освещение | 13 | 24 | 12 | 10.7375 | 2.6844
|  | 400 |  | 173 | 134 | 196 | 110.2241 | 27.556
15 | КТП КУР 1204 | 250 | Жгиз,частный сектор,турбаза | 10 | 27 | 7 | 9.6419 | 3.8567
16 | КТП КУР 2018 | 250 | КНС-2 | 77 | 78 | 79 | 51.2772 | 20.5109
17 | КТП КУР 2019 | 400 | Частный сектор ул. Вишнёвая, Фабричная, Ягодная, Абрикосовая, Волжская, Крайняя | 179 | 230 | 249 | 144.1897 | 36.0474
18 | КТП КУР 936 | 100 | Дачный массив правая сторона |  |  |  | 0 | 0
19 | КТП КУР 1620 | 400 | Коттеджный посёлок Мастрюки | 136 | 76 | 155 | 80.4219 | 20.1055
20 | КТП КУР 1621/400 | 400 | Власть Труда ул Новая,уличное освещение,дачи | 80 | 97 | 16 | 42.2927 | 10.5732
21 | КТП КУР 1622 | 160 | Власть Труда частная застройка . | 43 | 63 | 51 | 34.4039 | 21.5025
22 | КТП КУР 1223 | 250 | СТ.Барское коттеджный посёлок | 309 | 171 | 148 | 137.6157 | 55.0463
23 | КТП КУР 1614 | 400 | Площадка Мастрюки 2 площадка. Промбаза. | 17 | 21 | 26 | 14.0245 | 3.5061
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
24 | ЗТП КУР 1203 | 400 | Водозабор п.Власть Труда. С.Курумоч | 101 | 82 | 96 | 61.1382 | 15.2846
25 | КТП КУР 1213 | 250 | Детский лагерь Волжанин | 259 | 268 | 270 | 174.6493 | 69.8597
26 | КТП КУР 1623 | 630 | К.П. Мастрюки | 5 | 10 | 7 | 4.8209 | 0.76523
27 | КТП КУР 1624 | 160 | СТ Железнодорожник | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 2.0544
28 | ЗТП КУР 914 | 160 | Медсклад. | 10 | 5 | 17 | 7.0123 | 4.3827
26 | КТП КУР 935/25 | 25 | АЗС Газпром | 15 | 2 | 12 | 6.3549 | 25.4195
27 | КТП КУР 2023/250 | 250 | Детсад | 20 | 10 | 28 | 12.7097 | 5.0839