## Лист1
Камышлинский участок Северных ЭС 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А ток |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП УС 205/400 | 400 | население,детсад | 147 | 149 | 138 | 95.1039 | 23.776
2 | КТП УС 211/250 | 250 | население, водозабор | 82 | 82 | 78 | 53.0303 | 21.2121
3 | КТП УС 212/160 | 160 | население | 129 | 93 | 35 | 56.3173 | 35.1983
4 | КТП УС 213/250 | 250 | население | 36 | 23 | 10 | 15.1202 | 6.0481
5 | КТП КМШ 207/400 | 400 | МТМ отключен
6 | КТП КМШ 208/160 | 160 | МТФ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.087653 | 0.054783
7 | КТП КМШ 210/160 | 160 | население | 117 | 120 | 115 | 77.1349 | 48.2093
8 | КТП КМШ 212/160 | 160 | население | 121 | 130 | 128 | 83.0515 | 51.9072
9 | КТП КМШ 221/250 | 250 | СОШ | 2 | 3 | 1 | 1.3148 | 0.52592
10 | КТП КМШ 225/25 | 25 | Водозабор | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 13.148
11 | КТП КМШ 501/160 | 160 | База ССК,ДЭУ, население | 164 | 155 | 152 | 103.2118 | 64.5074
12 | КТП КМШ 502/400 | 400 | население,СУД,УИН,военком. | 174 | 182 | 169 | 115.045 | 28.7613
13 | КТП КМШ 503/250 | 400 | насел,связь,почта,ЖКХ,банк,прокур | 150 | 189 | 159 | 109.1284 | 27.2821
14 | КТП КМШ 504/400 | 400 | население | 310 | 309 | 301 | 201.6027 | 50.4007
15 | КТП КМШ 505/630 | 630 | Насель,ЦРБ,Котельн,(резерв) | 206 | 275 | 206 | 150.5446 | 23.896
16 | КТП КМШ 506/250 | 250 | население | 133 | 166 | 185 | 106.0605 | 42.4242
17 | КТП КМШ 507/160 | 250 | Детсад,Спортшкола,Магнит. | 137 | 114 | 128 | 83.0515 | 33.2206
18 | КТП КМШ 508/160 | 160 | Население,МКД | 124 | 130 | 123 | 82.6133 | 51.6333
19 | КТП КМШ 510/160 | 160 | Полиция МВД | 39 | 48 | 47 | 29.3639 | 18.3524
20 | КТП КМШ 512/100 | 250 | Пож.часть, Лесхоз. | 33 | 38 | 32 | 22.5707 | 9.0283
21 | КТП КМШ 513/160 | 160 | население,МКД | 142 | 125 | 121 | 85.0237 | 53.1398
22 | КТП КМШ 514/250 | 250 | Насел,МКД,Школа интернат | 125 | 132 | 148 | 88.749 | 35.4996
23 | КТП КМШ 516/250 | 250 | Население,МКД,Детсад. | 132 | 183 | 212 | 115.4833 | 46.1933
24 | КТП КМШ 517/160 | 160 | Детсад,магазин,ЦСО, пятерочка | 159 | 160 | 144 | 101.4587 | 63.4117
25 | КТП КМШ 523/63 | 63 | Соц.баня. Отключен
26 | КТП КМШ 518/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (резерв) | 231 | 207 | 246 | 149.8872 | 23.7916
27 | КТП КМШ 519/160 | 400 | Население, МКД | 169 | 150 | 154 | 103.6501 | 25.9125
28 | КТП КМШ 704/250 | 250 | население | 104 | 173 | 106 | 83.9281 | 33.5712
29 | КТП КМШ 708/160 | 160 | население | 123 | 129 | 130 | 83.7089 | 52.3181
30 | КТП КМШ 912/25 | 25 | Водозабор (ЖКХ) | 5 | 5 | 5 | 3.287 | 13.148
31 | КТП КМШ 913/63 | 250 | Площадь масс.мероприятий (АСП) | 0 | 0 | 0.5 | 0.10957 | 0.043827
32 | КТП КМШ 1505/250 | 250 | СОШ,детсад,минкотельн | 35 | 45 | 51 | 28.7065 | 11.4826
33 | КТП КМШ 1521/250 | 250 | с/совет,дом культуры,миникот,ЦСО | 29 | 29 | 41 | 21.6942 | 8.6777
34 | КТП КМШ 1601/160 | 250 | МКД,миникот,магазины,гостиница | 41 | 49 | 67 | 34.4039 | 13.7616
35 | КТП КМШ 1617/100 | 160 | население,база МТС | 28 | 26 | 26 | 17.5307 | 10.9567
37 | КТП РАС 912/160 | 160 | СОШ,детсад,ФАП | 28 | 27 | 23 | 17.0924 | 10.6828
38 | КТП КМШ 2201/630 | 630 | ЦРБ, Котельн,(основ. питание) | 99 | 110 | 91 | 65.74 | 10.4349
39 | КТП КМШ 2202/630 | 630 | Учеб.комплекс,котель (основн.) | 232 | 210 | 245 | 150.5446 | 23.896