## СУ
Северный участок 2020
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 102, I | 630 | НСП-50 ООО "СКС"; АЗС №29 ОАО "НК"Роснефть"; Детский сад №280; Детский сад №303; Быт | 185 | 216 | 166 | 124.2486 | 19.722
РП 102, II | 630 | --*-- | 63 | 126 | 114 | 66.3974 | 10.5393
РП 103, I | 400 | ГОУ СПО "Самарский медико-социальный колледж", быт | 115 | 150 | 148 | 90.5021 | 22.6255
РП 103, II | 400 | --*-- | 100 | 150 | 210 | 100.8013 | 25.2003
РП 104, I | 630 | санаторий СГТУ; учебный корпус кафедры физического воспитания и спорта ГОУ ВПО "СГТУ" | 250 | 207 | 255 | 156.0229 | 24.7655
РП 104, II | 630 | --*-- | 179 | 222 | 196 | 130.8226 | 20.7655
РП 105, I | 160 | быт | 38 | 33 | 35 | 23.2281 | 14.5176
РП 106, I | 400 | Дополнительный офис №6994\0235 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; НСП-41а ООО "СКС"; Быт | 40 | 38 | 75 | 33.5274 | 8.3819
РП 106, II | 400 | --*-- | 90 | 93 | 71 | 55.6599 | 13.915
РП 110, I | 630 | Офисы | 117 | 110 | 100 | 71.6566 | 11.3741
РП 110, II | 630 | --*-- | 130 | 123 | 168 | 92.2551 | 14.6437
РП 111, I | 400 | Быт | 83 | 70 | 40 | 42.2927 | 10.5732
РП 111, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 112, I | 1000 | Быт | 6 | 15 | 24 | 9.861 | 0.9861
РП 112, II | 1000 | --*-- | 250 | 262 | 248 | 166.5413 | 16.6541
РП 114, I | 630 | ЦТП-30 АО "ПТС"; Советское отделение № 6994 СБ РФ; НСП-144 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 138 | 202 | 160 | 109.5667 | 17.3915
РП 114, II | 630 | --*-- | 58 | 70 | 81 | 45.7989 | 7.2697
РП 115, I | 630 | ЦТП-31 АО "ПТС"; спортивно-оздоровительный центр "Дружба"; быт | 300 | 315 | 220 | 182.9763 | 29.0439
РП 115, II | 1000 | --*-- | 119 | 142 | 109 | 81.0793 | 8.1079
РП 116, I | 630 | Быт | 50 | 52 | 74 | 38.5675 | 6.1218
РП 116, II | 630 | --*-- | 86 | 71 | 74 | 50.6198 | 8.0349
РП 120, I | 400 | Административное здание АО "ССК"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13; ЦТП-141 АО "ПТС"; быт | 73 | 50 | 60 | 40.1014 | 10.0253
РП 120, II | 400 | --*-- | 140 | 90 | 103 | 72.9714 | 18.2429
РП 121, I | 1000 | Быт | 6 | 5 | 10 | 4.6018 | 0.46018
РП 121, II | 1000 | --*-- | 52 | 50 | 88 | 41.6353 | 4.1635
РП 122, I | 1000 | Быт | 100 | 92 | 135 | 71.6566 | 7.1657
РП 122, II | 1000 | --*-- | 310 | 260 | 200 | 168.7327 | 16.8733
РП 123, I | 400 | Быт | 196 | 199 | 194 | 129.0695 | 32.2674
РП 123, II | 400 | --*-- | 110 | 141 | 112 | 79.5454 | 19.8864
РП 124, I | 400 | Детское поликлиническое отделение №1, Детская молочная кухня ГП №9; Быт | 137 | 90 | 145 | 81.5176 | 20.3794
РП 124, II | 315 | --*-- | 200 | 260 | 249 | 155.3655 | 49.3224
РП 125, I | 400 | Быт | 15 | 25 | 15 | 12.0523 | 3.0131
РП 125, II | 400 | --*-- | 35 | 30 | 28 | 20.3794 | 5.0949
РП 126, II | 400 | Самарская гуманитарная академия; Детский сад №277 "Золотой ключик"; Войсковая часть №49988 ; ЦТП-13 АО "ПТС"; быт | 179 | 183 | 136 | 109.1284 | 27.2821
РП 127, I | 250 | Быт | 20 | 30 | 50 | 21.9133 | 8.7653
РП 127, II | 250 | --*-- | 12 | 14 | 11 | 8.1079 | 3.2432
РП 128, I | 400 | Быт | 90 | 45 | 75 | 46.018 | 11.5045
РП 128, II | 400 | --*-- | 40 | 45 | 83 | 36.8144 | 9.2036
РП 129, I | 630 | УФСБ по СО; ЦТП-366 квартал АО "ПТС"; быт | 130 | 125 | 140 | 86.5577 | 13.7393
РП 129, II | 630 | --*-- | 135 | 130 | 140 | 88.749 | 14.0871
РП 130, I | 630 | Быт | 66 | 85 | 105 | 56.0981 | 8.9045
РП 130, II | 630 | --*-- | 112 | 80 | 125 | 69.4653 | 11.0262
РП 131, II | 320 | УМВД России по г. Самаре; быт | 230 | 200 | 260 | 151.202 | 47.2506
РП 132, I | 400 | Быт | 69 | 90 | 41 | 43.8267 | 10.9567
РП 132, II | 400 | --*-- | 91 | 84 | 52 | 49.7433 | 12.4358
РП 133, II | 315 | Быт | 171 | 219 | 160 | 120.5233 | 38.2614
РП 134, I (ТП 1624) | 400 | Детский сад №140; ЛАЗ-224 ПАО "Ростелеком"; быт | 123 | 117 | 130 | 81.0793 | 20.2698
РП 134, II (ТП 1625) | 400 | --*-- | 24 | 20 | 35 | 17.3115 | 4.3279
РП 135, I | 630 | Детский сад №358; Управление Федерального казначейства по СО; Быт | 116 | 179 | 120 | 90.9403 | 14.435
РП 135, II | 630 | --*-- | 229 | 234 | 186 | 142.2175 | 22.5742
РП 139, I | 400 | ПСЭ-262\1 ПАО "Ростелеком"; Детский сад №368; НСП-87 ООО "Самарские коммунальные системы" | 150 | 90 | 90 | 72.314 | 18.0785
РП 139, II | 400 | --*-- | 120 | 145 | 135 | 87.6533 | 21.9133
РП 140, I | 250 | Быт | 30 | 20 | 20 | 15.3393 | 6.1357
РП 140, II | 250 | --*-- | 0 | 5 | 10 | 3.287 | 1.3148
РП 141, I | 400 | Центр здоровья для детей, Городская клиническая поликлиника №15; Быт | 105 | 95 | 100 | 65.74 | 16.435
РП 141, II | 400 | --*-- | 90 | 95 | 107 | 63.9869 | 15.9967
РП 142, I | 630 | Быт | 160 | 240 | 143 | 118.9894 | 18.8872
РП 142, II | 630 | --*-- | 62 | 57 | 57 | 38.5675 | 6.1218
РП 144, I | 400 | Отдел военного комиссариата Самарской области по Промышленному району АО "Оборонэнерго"; Промышленный районный суд г. Самара; быт | 108 | 166 | 65 | 74.2862 | 18.5715
РП 144, II | 400 | --*-- | 64 | 66 | 88 | 47.7711 | 11.9428
РП 147, I | 630 | Быт | 28 | 39 | 43 | 24.1047 | 3.8261
РП 147, II | 630 | --*-- | 146 | 220 | 136 | 110.0049 | 17.4611
РП 149, I | 630 | Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики; Быт | 70 | 52 | 45 | 36.5953 | 5.8088
РП 149, II | 630 | --*-- | 42 | 23 | 15 | 17.5307 | 2.7826
РП 150, I Т-1 | 1600 | жилой дом, офисы | 102 | 121 | 134 | 78.2306 | 4.8894
РП 150, II Т-2 | 1600 | жилой дом, офисы | 116 | 110 | 258 | 106.0605 | 6.6288
РП 150, I Т-3 | 1600 | жилой дом, офисы | 81 | 154 | 114 | 76.4775 | 4.7798
РП 150, II Т-4 | 1600 | жилой дом, офисы | 78 | 86 | 64 | 49.9624 | 3.1226
РП 151, I | 630 | ООО "УК Комфорт-С" офисы | 60 | 47 | 30 | 30.0213 | 4.7653
РП 151, II | 630 | --*-- | 60 | 78 | 86 | 49.0859 | 7.7914
РП 155, I | 400 | Быт | 340 | 326 | 338 | 220.0099 | 55.0025
РП 155, II | 400 | --*-- | 12 | 35 | 22 | 15.1202 | 3.7801
РП 161, I | 630 | жилой дом, офисы | 54 | 60 | 85 | 43.6075 | 6.9218
РП 161, II | 630 | жилой дом, офисы | 80 | 115 | 64 | 56.7555 | 9.0088
РП 162, I Т-1 | 1000 | Быт, магазины, офисы | 320 | 544 | 470 | 292.3239 | 29.2324
РП 162, II Т-2 | 1000 | магазины, офисы | 440 | 390 | 232 | 232.7196 | 23.272
РП 162, I Т-3 | 1000 | магазины, офисы | 110 | 120 | 125 | 77.7923 | 7.7792
РП 162, II Т-4 | 1000 | магазины, офисы | 200 | 200 | 150 | 120.5233 | 12.0523
РП 164, I | 630 | жилье, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 164, II | 630 | жилье, офисы | 312 | 300 | 235 | 185.6059 | 29.4613
1000, I | 400 | ЦТП-196 АО "ПТС"; Быт | 127 | 125 | 114 | 80.2028 | 20.0507
1000, II | 400 | --*-- | 10 | 18 | 10 | 8.3271 | 2.0818
1001, I | 630 | НСП-165 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 56 | 43 | 54 | 33.5274 | 5.3218
1001, II | 630 | --*-- | 97 | 85 | 102 | 62.2339 | 9.8784
1002, I | 630 | Центральный автовокзал | 160 | 170 | 173 | 110.2241 | 17.4959
1002, II | 630 | --*-- | 41 | 57 | 102 | 43.8267 | 6.9566
1003, А | 630 | ЦТП-183 АО "ПТС", быт | 77 | 87 | 58 | 48.6476 | 7.7218
1003, Б | 630 | --*-- | 100 | 125 | 114 | 74.2862 | 11.7915
1007, А | 630 | Администрация Волжского района; Быт | 168 | 154 | 128 | 98.61 | 15.6524
1007, Б | 630 | --*-- | 133 | 85 | 45 | 57.6321 | 9.1479
1010, А | 160 | коттеджи | 59 | 76 | 44 | 39.2249 | 24.5155
1010, Б | 250 | --*-- | 52 | 61 | 40 | 33.5274 | 13.411
1010, I | 400 | Быт | 68 | 33 | 63 | 35.9379 | 8.9845
1010, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1011, А | 400 | НСП-142 ООО "СКС"; Быт | 136 | 159 | 143 | 95.9804 | 23.9951
1011, Б | 400 | --*-- | 78 | 71 | 69 | 47.7711 | 11.9428
1012, А | 400 | НС-28 АО "ПТС; НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 237 | 263 | 249 | 164.1309 | 41.0327
1012, Б | 400 | --*-- | 118 | 48 | 123 | 63.3295 | 15.8324
1016 | 400 | коттеджи | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.21913 | 0.054783
1017 | 100 | Быт | 39 | 40 | 54 | 29.1447 | 29.1447
1018, I | 1000 | Быт | 244 | 185 | 227 | 143.7515 | 14.3751
1018, II | 1000 | --*-- | 277 | 227 | 256 | 166.5413 | 16.6541
1019 | 250 | коттеджи | 137 | 122 | 90 | 76.4775 | 30.591
1023, I | 630 | Быт | 3 | 9 | 14 | 5.6975 | 0.90436
1023, II | 630 | --*-- | 14 | 20 | 11 | 9.861 | 1.5652
1026, I | 250 | Быт | 27 | 51 | 19 | 21.2559 | 8.5024
1026, II | 250 | --*-- | 36 | 37 | 70 | 31.3361 | 12.5344
1027, I | 630 | Быт | 32 | 19 | 47 | 21.4751 | 3.4087
1027, II | 630 | --*-- | 42 | 29 | 50 | 26.5151 | 4.2088
1028, I | 250 | Быт | 30 | 65 | 65 | 35.0613 | 14.0245
1028, II | 250 | --*-- | 80 | 60 | 92 | 50.8389 | 20.3356
1029 | 400 | Быт | 73 | 79 | 47 | 43.6075 | 10.9019
1030 | 400 | д\сад № 295; д\сад № 88; школа № 107; ГУ Сам. региональное отделение Фонда социального страхования филиал № 2; быт | 171 | 150 | 97 | 91.5977 | 22.8994
1031, А | 400 | НСП-33 ООО "СКС"; Быт | 82 | 122 | 75 | 61.1382 | 15.2846
1031, Б | 400 | --*-- | 171 | 176 | 165 | 112.1963 | 28.0491
1032, А | 400 | Школа №131; Быт | 3 | 16 | 4 | 5.0401 | 1.26
1032, Б | 400 | --*-- | 1 | 1 | 22 | 5.2592 | 1.3148
1033, А | 630 | ЦТП-29 АО "ПТС"; Быт | 128 | 101 | 102 | 72.5331 | 11.5132
1033, Б | 400 | --*-- | 279 | 290 | 328 | 196.5626 | 49.1407
1034, А | 400 | Быт | 81 | 100 | 66 | 54.1259 | 13.5315
1034, Б | 400 | --*-- | 80 | 73 | 72 | 49.305 | 12.3262
1035, А | 400 | Производственная техническая база АО "ПТС"; Быт | 90 | 98 | 84 | 59.6043 | 14.9011
1035, Б | 400 | --*-- | 143 | 145 | 117 | 88.749 | 22.1872
1036, А | 400 | ЦТП-28 АО "ПТС"; Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия; Быт | 199 | 153 | 202 | 121.3999 | 30.35
1036, Б | 400 | --*-- | 126 | 117 | 94 | 73.8479 | 18.462
1037, А | 250 | Детский сад №62; Быт | 49 | 39 | 34 | 26.7343 | 10.6937
1037, Б | 320 | --*-- | 156 | 152 | 197 | 110.6623 | 34.582
1038, I | 400 | ЦТП-33 АО "ПТС"; Самарский областной техникум аграрного и промышленного сервиса; Быт | 135 | 122 | 142 | 87.4342 | 21.8586
1038, II | 630 | --*-- | 56 | 42 | 45 | 31.3361 | 4.974
1039, А | 400 | НСП-145 ООО "СКС"; Быт | 13 | 19 | 25 | 12.4906 | 3.1226
1039, Б | 400 | --*-- | 202 | 260 | 239 | 153.6125 | 38.4031
1040, I | 400 | КНС-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 138 | 98 | 123 | 78.6689 | 19.6672
1040, II | 630 | --*-- | 155 | 161 | 101 | 91.3786 | 14.5045
1042, I | 400 | НС-19 АО "ПТС"; Быт | 61 | 106 | 70 | 51.9346 | 12.9836
1042, II | 400 | --*-- | 183 | 173 | 167 | 114.6067 | 28.6517
1043 | 100 |  | 21 | 25 | 16 | 13.5863 | 13.5863
1044, I | 630 | ООО "Спектр-ЭКС"; быт | 37 | 58 | 58 | 33.5274 | 5.3218
1044, II | 630 | --*-- | 128 | 159 | 151 | 95.9804 | 15.235
1045 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1046, I | 400 | Быт | 4 | 12 | 3 | 4.1635 | 1.0409
1046, II | 400 | --*-- | 18 | 55 | 15 | 19.2837 | 4.8209
1050 Т-1 | 400 | школа № 131; д\сад № 438; быт | 11 | 12 | 10 | 7.2314 | 1.8079
1050 Т-2 | 400 | --*-- | 60 | 137 | 153 | 76.6967 | 19.1742
1051, I | 400 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; гимназия "Перспектива"; быт | 210 | 245 | 142 | 130.8226 | 32.7056
1051, II | 400 | --*-- | 75 | 65 | 74 | 46.8945 | 11.7236
1052 | 630 | Дошкольное отделение школы №69; Школа №152; ООО "ШАНС" потр. 1 кат.; ЦТП-34 АО "ПТС"; Быт | 402 | 537 | 469 | 308.5397 | 48.9746
1053, I | 630 | НСП-140 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 198 | 184 | 148 | 116.1407 | 18.435
1053, II | 630 | --*-- | 118 | 131 | 140 | 85.2429 | 13.5306
1054, I | 400 | гимназия "Перспектива"; Сам. региональное отделение Фонда социального страхования РФ; быт | 153 | 170 | 192 | 112.8537 | 28.2134
1054, II | 400 | --*-- | 105 | 103 | 134 | 74.9436 | 18.7359
1055, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №6" потр. 1 кат. не соотв.; ЦТП-32 АО "ПТС"; Быт | 140 | 132 | 118 | 85.462 | 13.5654
1055, II | 630 | --*-- | 39 | 82 | 41 | 35.4996 | 5.6349
1056, I | 400 | ПАО "Глобэксбанк"; быт | 117 | 122 | 152 | 85.6811 | 21.4203
1056, II | 400 | --*-- | 120 | 90 | 78 | 63.1104 | 15.7776
1057, I | 630 | МБУ культуры г.о. Самара "ДК "Заря"; котельная 567 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 307 | 314 | 333 | 209.0532 | 33.183
1057, II | 630 | --*-- | 52 | 92 | 99 | 53.2494 | 8.4523
1058, I | 630 | Быт | 70 | 60 | 95 | 49.305 | 7.8262
1058, II | 630 | --*-- | 60 | 46 | 45 | 33.0891 | 5.2522
1059, I | 400 | Быт | 60 | 71 | 72 | 44.4841 | 11.121
1059, II | 400 | --*-- | 51 | 47 | 35 | 29.1447 | 7.2862
1071, I | 1600 | МТЛ Арена; Ледовый дворец; Быт | 90 | 116 | 180 | 84.5855 | 5.2866
1071, II | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1080 | 630 | Котельная ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; Быт | 407 | 314 | 344 | 233.377 | 37.044
1081 | 630 | Быт | 109 | 172 | 156 | 95.7613 | 15.2002
1082 | 400 | Быт | 109 | 136 | 119 | 79.7645 | 19.9411
1083 | 180 | Быт | 13 | 8 | 10 | 6.7931 | 3.774
1102, I Т-1 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 171 | 196 | 187 | 121.3999 | 12.14
1102, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1102, II Т-3 | 1000 | котельня, офисы, малое предприятие | 187 | 170 | 157 | 112.6345 | 11.2635
1102, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-1 | 1000 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1103 Т-2 | 1000 | --*-- | 171 | 183 | 259 | 134.3287 | 13.4329
1104, I Т-1 | 1000 | КРЦ Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104, I Т-2 | 1000 | --*-- | 296 | 297 | 376 | 212.3402 | 21.234
1104, II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1104, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-1 | 560 | офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-2 | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1105 Т-3 | 560 | поликлиника | 40 | 23 | 30 | 20.3794 | 3.6392
1107, I | 1000 | офисы | 0 | 20 | 0 | 4.3827 | 0.43827
1107, II | 1000 | --*-- | 50 | 40 | 40 | 28.4873 | 2.8487
1108, I Т-1 | 1000 | МСЧ, офисы | 469 | 482 | 377 | 291.0091 | 29.1009
1108, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-3 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1108, II Т-4 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109, I | 1000 | МСЧ, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1109, II | 1000 | --*-- | 341 | 342 | 306 | 216.7229 | 21.6723
1110, I | 560 | КРЦ Звезда | 2 | 1 | 14 | 3.7253 | 0.66523
1110, II | 560 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1111, I | 1000 | РКЦ, офисы, колледж | 100 | 82 | 139 | 70.3418 | 7.0342
1111, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1112, I | 630 | жилые дома, офисы | 12 | 13 | 15 | 8.7653 | 1.3913
1112, II | 630 | --*-- | 322 | 309 | 246 | 192.1799 | 30.5048
1113, I | 630 | гаражи, котельная,малые предприятия | 16 | 51 | 34 | 22.1325 | 3.5131
1113, II | 630 | --*-- | 1 | 18 | 18 | 8.1079 | 1.287
1114, I | 630 | жилой дом, гаражи, офисы,малые предприятия | 168 | 152 | 172 | 107.8136 | 17.1133
1114, II | 630 | --*-- | 3 | 8 | 8 | 4.1635 | 0.66088
1115, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 163 | 235 | 153 | 120.7425 | 12.0742
1115, II Т-2 | 1000 | --*-- | 113 | 128 | 87 | 71.8757 | 7.1876
1115, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 282 | 323 | 416 | 223.7351 | 22.3735
1115, II Т-4 | 1000 | --*-- | 19 | 38 | 30 | 19.0646 | 1.9065
1116, I Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы, магазин | 65 | 55 | 20 | 30.6787 | 3.0679
1116, II Т-2 | 1000 | --*-- | 80 | 55 | 60 | 42.731 | 4.2731
1116, I Т-3 | 1000 | офисы, стройка | 55 | 107 | 35 | 43.1693 | 4.3169
1116, II Т-4 | 1000 | --*-- | 55 | 45 | 49 | 32.6509 | 3.2651
1118, II Т-1 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, I Т-2 | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1118, II Т-3 | 1000 | магазин, офисы, поликлиника | 65 | 91 | 57 | 46.6754 | 4.6675
1118, I Т-4 | 1000 | --*-- | 10 | 0 | 16 | 5.6975 | 0.56975
1122, I | 1000 | Фабрика-кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1122, II | 1000 | Фабрика-кухня | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1123, I | 400 | Быт | 35 | 42 | 34 | 24.3238 | 6.081
1123, II | 400 | --*-- | 265 | 230 | 241 | 161.2821 | 40.3205
1126 | 250 | Быт | 47 | 115 | 135 | 65.0826 | 26.033
1127, I | 630 | Быт | 84 | 74 | 70 | 49.9624 | 7.9305
1127, II | 630 | --*-- | 127 | 70 | 88 | 62.453 | 9.9132
1128, I | 630 | жилье, офисы | 460 | 335 | 463 | 275.6697 | 43.7571
1128, II | 630 | жилье, офисы | 24 | 2 | 9 | 7.6697 | 1.2174
1134, I | 630 | коттеджи | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 0.52175
1134, II | 630 | --*-- | 18 | 28 | 40 | 18.8455 | 2.9913
1135, I | 630 | жилье | 44 | 83 | 77 | 44.7032 | 7.0957
1135, II | 630 | --*-- | 64 | 75 | 109 | 54.3451 | 8.6262
1136, I | 1000 | жилой дом, офисы | 163 | 186 | 211 | 122.7147 | 12.2715
1136, II | 1000 | --*-- | 68 | 83 | 84 | 51.4963 | 5.1496
1141, I | 1000 | жилье, офисы | 150 | 160 | 100 | 89.8447 | 8.9845
1141, II | 1000 | --*-- | 100 | 80 | 160 | 74.5053 | 7.4505
1142, I | 1000 | жилье, офисы | 102 | 154 | 155 | 90.0638 | 9.0064
1142, II | 1000 | --*-- | 63 | 50 | 59 | 37.6909 | 3.7691
1148, А | 400 | детский сад № 59; ЦТП 363 кв. АО "ПТС"; Кировское отделение ПАО "Сбербанк России"; быт | 72 | 101 | 68 | 52.8111 | 13.2028
1148, Б | 400 | --*-- | 48 | 52 | 50 | 32.87 | 8.2175
1149, А | 400 | НС-36 АО "ПТС"; НСП-160 ООО "СКС"; Быт | 50 | 115 | 48 | 46.6754 | 11.6689
1149, Б | 400 | --*-- | 84 | 86 | 105 | 60.2617 | 15.0654
1153, I | 250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1153, II | 250 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1154 | 100 | коттеджи | 18 | 10 | 17 | 9.861 | 9.861
1156, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2", операционная; Детский оздоровительно-образовательный центр "Золотая рыбка"; Быт | 232 | 230 | 118 | 127.0973 | 20.1742
1156, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1167, I | 630 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой» | 7 | 8 | 13 | 6.1357 | 0.97393
1167, II | 630 | --*-- | 7 | 7 | 8 | 4.8209 | 0.76523
1174 Т-1 | 400 | ЦТП-185 АО "ПТС; стоматологическая поликлиника № 4; Приволжский окружной военный суд; в/часть 41158-2 АО "Оборонэнерго"; быт | 155 | 170 | 150 | 104.0883 | 26.0221
1174 Т-2 | 400 | --*-- | 100 | 230 | 108 | 95.9804 | 23.9951
1177 | 400 | Детский сад №129; Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по СО; Быт | 140 | 170 | 110 | 92.036 | 23.009
1178 | 250 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО; Быт | 193 | 230 | 140 | 123.3721 | 49.3488
1179, II | 400 | ООО "ТМС"; быт | 155 | 270 | 160 | 128.193 | 32.0482
1184, А | 630 | Быт | 120 | 146 | 145 | 90.0638 | 14.2958
1184, Б | 630 | --*-- | 200 | 177 | 173 | 120.5233 | 19.1307
1185, I | 630 | Быт, офисы | 84 | 93 | 80 | 56.3173 | 8.9392
1185, II | 630 | --*-- | 212 | 190 | 170 | 125.3443 | 19.8959
1186, I | 630 | ООО "ТЦ "Октябрьский" | 63 | 62 | 31 | 34.1848 | 5.4262
1186, II | 630 | --*-- | 12 | 6 | 11 | 6.3549 | 1.0087
1195, I | 630 | Быт, офисы | 106 | 130 | 92 | 71.8757 | 11.4088
1195, II | 630 | --*-- | 110 | 115 | 115 | 74.5053 | 11.8262
1196, I | 630 | жилой дом, офисы | 46 | 50 | 55 | 33.0891 | 5.2522
1196, II | 630 | жилой дом, офисы | 116 | 153 | 145 | 90.7212 | 14.4002
1197, I | 400 | школа № 58; быт | 21 | 20 | 15 | 12.2715 | 3.0679
1197, II | 400 | --*-- | 144 | 162 | 120 | 93.3508 | 23.3377
1198 | 400 | Быт | 186 | 198 | 242 | 137.1775 | 34.2944
1200 | 100 | коттеджи | 27 | 25 | 26 | 17.0924 | 17.0924
1201, I | 250 | ООО "Атракцион" (Центральный парк культуры и отдыха им. Горького); ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс»; Котельная ГКУ СО «Гостинично-представительский комплекс» | 66 | 78 | 87 | 50.6198 | 20.2479
1201, II | 250 | --*-- | 84 | 85 | 88 | 56.3173 | 22.5269
1202, А | 250 | центральный парк культуры и отдыха | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.35061
1202, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1203, I | 400 | Департамент Управления делами Губернатора и правительства СО | 24 | 84 | 108 | 47.3328 | 11.8332
1203, II | 400 | --*-- | 70 | 57 | 70 | 43.1693 | 10.7923
1204 | 400 | Департамент информационных технологий и связи; котельная ООО "Анвис"; Быт | 357 | 331 | 295 | 215.4081 | 53.852
1205, I | 630 | коттеджи | 86 | 40 | 32 | 34.6231 | 5.4957
1205, II | 630 | --*-- | 20 | 53 | 15 | 19.2837 | 3.0609
1206 | 400 | Быт | 142 | 65 | 98 | 66.8357 | 16.7089
1211 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1213 | 630 | Быт | 132 | 110 | 166 | 89.4064 | 14.1915
1215 | 400 | Быт | 303 | 279 | 262 | 184.9485 | 46.2371
1216 | 400 | Детский оздоровительно-образовательный центр "Помощь" | 94 | 108 | 228 | 94.2273 | 23.5568
1217 | 250 | Быт | 52 | 30 | 39 | 26.5151 | 10.6061
1218 | 630 | Быт | 433 | 300 | 650 | 303.0614 | 48.105
1219 | 630 | Быт | 407 | 419 | 332 | 253.7564 | 40.2788
1220, А | 400 | Быт | 130 | 163 | 159 | 99.0483 | 24.7621
1220, Б | 400 | --*-- | 93 | 173 | 180 | 97.7335 | 24.4334
1222 | 630 | Быт | 275 | 230 | 170 | 147.915 | 23.4786
1225 | 250 | НС-27 АО "ПТС"; Быт | 88 | 55 | 51 | 42.5119 | 17.0047
1227 | 250 | Быт | 90 | 120 | 106 | 69.2461 | 27.6985
1229 | 400 | Быт | 204 | 204 | 210 | 135.4244 | 33.8561
1230, А | 630 | Учебно-спортивный лагерь "Олимп"; Быт | 153 | 300 | 246 | 153.1742 | 24.3134
1230, Б | 630 | --*-- | 147 | 148 | 152 | 97.9526 | 15.548
1231, I | 400 | ГБУЗ «Самарский областной детский санаторий «Юность», I отделение | 100 | 165 | 170 | 95.323 | 23.8308
1231, II | 400 | --*-- | 212 | 175 | 135 | 114.3876 | 28.5969
1233, I | 320 | Передающий радиоцентр АО "Оборонэнерго"; Самарское областное училище культуры и искусств ; Школа №144; Детская школа искусств №1; ЦТП-6 АО "ПТС"; Быт | 100 | 90 | 72 | 57.4129 | 17.9415
1233, II | 400 | --*-- | 73 | 95 | 87 | 55.879 | 13.9697
1234 | 630 | Быт | 390 | 265 | 270 | 202.6983 | 32.1743
1235 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 45 | 30 | 72 | 32.2126 | 8.0532
1236 | 630 | коттеджи | 123 | 170 | 185 | 104.7457 | 16.6263
1237, I | 630 | Быт | 82 | 115 | 80 | 60.6999 | 9.6349
1237, II | 630 | --*-- | 58 | 46 | 38 | 31.1169 | 4.9392
1239, I | 630 | коттеджи | 280 | 380 | 323 | 215.4081 | 34.1918
1239, II | 630 | --*-- | 2 | 2 | 10 | 3.0679 | 0.48696
1241, А | 400 | Школа №29; Детский сад №394 "Дружная семейка" | 54 | 52 | 54 | 35.0613 | 8.7653
1241, Б | 400 | --*-- | 3 | 2 | 1 | 1.3148 | 0.3287
1270, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1270, II | 250 | --*-- | 94 | 99 | 93 | 62.6721 | 25.0689
1271 | 630 | Быт | 217 | 127 | 190 | 117.0172 | 18.5742
1272 | 630 | коттеджи | 42 | 51 | 25 | 25.8577 | 4.1044
1276 | 400 | Быт | 227 | 325 | 332 | 193.7139 | 48.4285
1280, I | 630 | коттеджи | 20 | 2 | 8 | 6.574 | 1.0435
1280, II | 630 | --*-- | 60 | 30 | 70 | 35.0613 | 5.5653
1283, I | 400 | НСП-166 ООО "Самарские коммунальные системы"); ЦТП-166 (405 квартал) АО "ПТС"; быт | 172 | 210 | 170 | 120.9616 | 30.2404
1283, II | 400 | --*-- | 189 | 205 | 245 | 140.0262 | 35.0065
1286 | 630 | котельная завода "Прогресс"; коттеджи | 319 | 380 | 280 | 214.5315 | 34.0526
1288 | 400 | Санаторий им. В.П. Чкалова; Котельная ОАО "Теплосан"; Детский туберкулезный санаторий "Здоровье" | 385 | 360 | 380 | 246.525 | 61.6313
1289 | 400 | Спортивно-оздоровительный лагерь "Полёт"; Быт | 80 | 132 | 100 | 68.3696 | 17.0924
1290 | 400 | коттеджи | 115 | 120 | 90 | 71.2183 | 17.8046
1291 | 630 | СДТ "Холодок" | 25 | 16 | 23 | 14.0245 | 2.2261
1296 | 250 | коттеджи | 25 | 26 | 20 | 15.5585 | 6.2234
1299, I | 400 | семейный дом отдыха "Здоровье"; детский дом для глухонемых | 50 | 24 | 27 | 22.1325 | 5.5331
1299, II | 630 | --*-- | 80 | 58 | 70 | 45.5797 | 7.2349
1300 | 250 | Быт | 173 | 175 | 90 | 95.9804 | 38.3922
1308 | 630 | коттеджи | 160 | 209 | 181 | 120.5233 | 19.1307
1310, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 300 | 230 | 320 | 186.2633 | 46.5658
1310, Б | 400 | --*-- | 73 | 75 | 76 | 49.0859 | 12.2715
1311, А | 400 | Санаторий "Самарский", котельная; Быт | 190 | 340 | 197 | 159.3099 | 39.8275
1311, Б | 400 | --*-- | 152 | 150 | 155 | 100.1439 | 25.036
1313, I | 630 | Быт | 135 | 130 | 120 | 84.3663 | 13.3915
1313, II | 630 | --*-- | 32 | 46 | 25 | 22.5707 | 3.5827
1314 | 400 | Быт | 130 | 160 | 150 | 96.4187 | 24.1047
1316, А | 250 | Котельная 405 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Автотранспортное управление ООО "СВГК "; Быт | 152 | 125 | 158 | 95.323 | 38.1292
1316, Б | 250 | --*-- | 80 | 73 | 109 | 57.4129 | 22.9652
1319 | 630 | Быт | 53 | 206 | 112 | 81.2985 | 12.9045
1320, А | 400 | Быт | 26 | 29 | 52 | 23.4473 | 5.8618
1320, Б | 400 | --*-- | 73 | 76 | 109 | 56.5364 | 14.1341
1325, I | 250 | ГОУ ВПО СамГТУ учебно-спортивная база "Политехник" | 115 | 150 | 140 | 88.749 | 35.4996
1325, II | 250 | --*-- | 65 | 65 | 70 | 43.8267 | 17.5307
1328, А | 400 | Детский сад №277 "Золотой ключик"; быт | 76 | 140 | 70 | 62.6721 | 15.668
1328, Б | 400 | --*-- | 5 | 3 | 19 | 5.9166 | 1.4791
1329, А | 400 | Самарский многопрофильный техникум; Быт | 117 | 100 | 92 | 67.7122 | 16.928
1329, Б | 400 | --*-- | 26 | 26 | 28 | 17.5307 | 4.3827
1330, I | 1000 | Быт | 52 | 86 | 36 | 38.1292 | 3.8129
1330, II | 1000 | --*-- | 6 | 42 | 60 | 23.6664 | 2.3666
1331, I | 630 | Быт | 92 | 69 | 43 | 44.7032 | 7.0957
1331, II | 630 | --*-- | 80 | 65 | 60 | 44.9223 | 7.1305
1333 | 320 | Школа №92;Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер; Быт | 342 | 285 | 280 | 198.7539 | 62.1106
1341, А | 1250 | ООО "Самара-Техком-Строй-2000"; быт | 46 | 213 | 50 | 67.7122 | 5.417
1341, Б | 1250 | --*-- | 102 | 91 | 47 | 52.592 | 4.2074
1342 | 250 | Быт | 271 | 213 | 277 | 166.7605 | 66.7042
1344, А | 400 | ЦТП-3 АО "ПТС"; НСП-30 ООО "СКС"; Быт | 31 | 30 | 20 | 17.7498 | 4.4375
1344, Б | 400 | --*-- | 225 | 205 | 214 | 141.1219 | 35.2805
1345, I | 400 | Быт | 106 | 96 | 76 | 60.9191 | 15.2298
1345, II | 400 | --*-- | 53 | 104 | 67 | 49.0859 | 12.2715
1347 | 250 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 88 | 108 | 98 | 64.4252 | 25.7701
1349 Т-1 | 400 | Трансформаторный цех АО "ССК" | 103 | 130 | 73 | 67.0548 | 16.7637
1349 Т-2 | 400 | --*-- | 33 | 38 | 33 | 22.7899 | 5.6975
1350 | 630 | коттеджи | 182 | 115 | 146 | 97.0761 | 15.4089
1351 | 630 | управление ведомственной охраны по Самарской области "Связь безопасность"; коттеджи | 370 | 457 | 350 | 257.9199 | 40.9397
1356, А | 400 | Сам. техникум сервиса производственного оборудования; быт | 130 | 180 | 175 | 106.2797 | 26.5699
1356, Б | 630 | --*-- | 195 | 184 | 105 | 106.0605 | 16.835
1362, I | 250 | Самарский зоопарк | 135 | 117 | 85 | 73.8479 | 29.5392
1362, II | 250 | --*-- | 25 | 64 | 23 | 24.5429 | 9.8172
1363 Т-1 | 400 | ПАО "Сбербанк России"; ЦТП 363 кв. АО "ПТС"; Детский сад №59 "Солнышко"; быт | 241 | 160 | 162 | 123.3721 | 30.843
1363 Т-2 | 400 | --*-- | 215 | 183 | 192 | 129.2887 | 32.3222
1364 | 400 | Военный комиссариат СО ; ГОУ СПО Сам. машино-строительный колледж; управление Госнаркоконтроля по СО (ТП-1364, Гая, 9 а); ЦТП 362 кв. АО "ПТС" | 116 | 132 | 109 | 78.2306 | 19.5576
1365 | 400 | ЦТП-135 АО "ПТС"" ; Тепловая камера №15 АО "ПТС"; Школа с этнокультурным еврейским компонентом образования ОР АВНЕР; Лаборатория "ИНВИТРО-Самара" | 218 | 178 | 220 | 134.9861 | 33.7465
1367 | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Котельная 463 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 320 | 250 | 300 | 190.646 | 30.2613
1368 | 400 | "Иппотерапия", центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов | 265 | 220 | 232 | 157.1186 | 39.2797
1369, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулезный диспансер"; ГУЗ Самарская областная клиническая станция переливания крови | 135 | 114 | 115 | 79.7645 | 12.661
1369, Б | 630 | --*-- | 170 | 165 | 187 | 114.3876 | 18.1568
1371, I | 250 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 113 | 63 | 20 | 42.9501 | 17.1801
1371, II | 250 | Детский сад №334; Быт | 186 | 197 | 196 | 126.8782 | 50.7513
1372 | 400 | Котельная 471 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 160 | 207 | 154 | 114.1685 | 28.5421
1373 Т-1 | 320 | Быт | 22 | 60 | 65 | 32.2126 | 10.0664
1373 Т-2 | 320 | --*-- | 154 | 205 | 160 | 113.7302 | 35.5407
1375, А | 160 | НСП-56 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 63 | 100 | 60 | 48.8667 | 30.5417
1375, Б | 160 | --*-- | 42 | 38 | 46 | 27.6108 | 17.2568
1377, А | 630 | Футбольный клуб "Крылья Советов"; Теннисный стадион; Быт | 194 | 160 | 185 | 118.1129 | 18.7481
1377, Б | 630 | --*-- | 205 | 230 | 230 | 145.7237 | 23.1307
1380 | 400 | Быт | 298 | 218 | 276 | 173.5536 | 43.3884
1381 | 400 | Быт | 315 | 280 | 210 | 176.4023 | 44.1006
1387 | 400 | санаторий им. В.П. Чкалова | 73 | 61 | 44 | 39.0057 | 9.7514
1388 | 400 | Быт | 267 | 215 | 205 | 150.5446 | 37.6362
1391, I | 630 | Самарская областная клиническая офтальмологическая больница им. Т.И. Ерошевского потр. 1 кат.; Котельная Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И. Ерошевского; Самарская областная клиническая станция переливания крови | 120 | 130 | 135 | 84.3663 | 13.3915
1391, II | 630 | --*-- | 120 | 50 | 50 | 48.2093 | 7.6523
1394 | 400 | Школа №114; быт | 230 | 269 | 208 | 154.9273 | 38.7318
1397, I | 400 | Быт | 3 | 2 | 0 | 1.0957 | 0.27392
1397, II | 400 | --*-- | 44 | 20 | 23 | 19.0646 | 4.7661
1400, I | 630 | Быт | 125 | 118 | 83 | 71.4375 | 11.3393
1400, II | 630 | --*-- | 73 | 37 | 46 | 34.1848 | 5.4262
1401 | 630 | Быт | 335 | 249 | 180 | 167.4179 | 26.5743
1402, А | 400 | Быт | 61 | 48 | 55 | 35.9379 | 8.9845
1402, Б | 400 | --*-- | 47 | 46 | 106 | 43.6075 | 10.9019
1403 | 630 | Котельная 130 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 308 | 270 | 260 | 183.6337 | 29.1482
1404 | 630 | Быт | 230 | 240 | 212 | 149.4489 | 23.7221
1406 | 400 | Быт | 425 | 536 | 510 | 322.3451 | 80.5863
1407 | 400 | Котельная № 3 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 90 | 114 | 85 | 63.3295 | 15.8324
1409 | 250 | Котельная №2 (угольная) ООО "Волгатеплоснаб"; Котельная №1 ООО "Волгатеплоснаб" резервное питание; Быт | 126 | 210 | 191 | 115.4833 | 46.1933
1410 | 400 | Быт | 310 | 320 | 330 | 210.368 | 52.592
1411 | 400 | Быт | 415 | 420 | 350 | 259.673 | 64.9183
1412 | 315 | Быт | 320 | 290 | 260 | 190.646 | 60.5225
1413, А | 630 | Котельная 387 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 80 | 50 | 40 | 37.2527 | 5.9131
1413, Б | 400 | --*-- | 230 | 290 | 290 | 177.498 | 44.3745
1414, I | 400 | Котельная 513 кв.; ЦТП-171 АО "ПТС"; быт | 40 | 30 | 35 | 23.009 | 5.7523
1414, II | 400 | --*-- | 110 | 110 | 100 | 70.1227 | 17.5307
1416 | 400 | Быт | 274 | 219 | 258 | 164.5691 | 41.1423
1417 | 400 | Быт | 120 | 160 | 110 | 85.462 | 21.3655
1418, А | 250 | Быт | 88 | 135 | 40 | 57.6321 | 23.0528
1418, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1419 | 400 | Быт | 305 | 295 | 257 | 187.7973 | 46.9493
1420, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" | 50 | 45 | 40 | 29.583 | 11.8332
1420, II | 250 | --*-- | 60 | 55 | 50 | 36.157 | 14.4628
1421, А | 630 | НСП-153 ООО "СКС"; котельная № 1 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 163 | 182 | 160 | 110.6623 | 17.5654
1421, Б | 400 | --*-- | 185 | 125 | 110 | 92.036 | 23.009
1422, I | 400 | Быт | 144 | 124 | 108 | 82.3941 | 20.5985
1422, II | 400 | --*-- | 53 | 69 | 75 | 43.1693 | 10.7923
1423, А | 250 | ФГКУ "Производственно-технический центр Федеральной противопожарной службы по СО | 120 | 125 | 170 | 90.9403 | 36.3761
1423, Б | 400 | --*-- | 85 | 126 | 85 | 64.8635 | 16.2159
1425, I | 630 | детский туберкулёзный санаторий "Здоровье | 228 | 239 | 179 | 141.5601 | 22.4699
1425, II | 630 | --*-- | 174 | 224 | 213 | 133.8905 | 21.2525
1427, А | 630 | Детский сад №404; НСП-72 ООО "СКС"; Быт | 20 | 10 | 60 | 19.722 | 3.1305
1427, Б | 630 | --*-- | 113 | 103 | 110 | 71.4375 | 11.3393
1428, А | 630 | Быт | 156 | 135 | 99 | 85.462 | 13.5654
1428, Б | 630 | --*-- | 210 | 201 | 211 | 136.3009 | 21.6351
1429, А | 630 | Быт | 218 | 320 | 267 | 176.4023 | 28.0004
1429, Б | 400 | --*-- | 174 | 294 | 216 | 149.8872 | 37.4718
1430, А | 400 | ЦТП-414 квартал АО "ПТС"; ОПТС 26 ПАО "Ростелеком"; быт | 150 | 150 | 175 | 104.0883 | 26.0221
1430, Б | 400 | --*-- | 150 | 150 | 150 | 98.61 | 24.6525
1431, А | 400 | Школа №155; Быт | 47 | 40 | 41 | 28.0491 | 7.0123
1431, Б | 400 | --*-- | 285 | 250 | 317 | 186.7016 | 46.6754
1432, А | 320 | Школа-интернат №111; Котельная школа-интернат №111; Школа №22; Быт | 105 | 151 | 122 | 82.8324 | 25.8851
1432, Б | 320 | --*-- | 120 | 117 | 142 | 83.0515 | 25.9536
1433, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 6", Детское поликлиническое отделение №1 | 15 | 65 | 20 | 21.9133 | 5.4783
1433, Б | 400 | --*-- | 220 | 150 | 170 | 118.332 | 29.583
1434, А | 630 | Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6, котельная; Быт | 375 | 280 | 375 | 225.7073 | 35.8266
1434, Б | 630 | --*-- | 110 | 105 | 262 | 104.5266 | 16.5915
1435, А | 630 | ПСЭ-262\2 ПАО "Ростелеком"; ТД "Самара-М"; Школа №69; Быт | 121 | 127 | 58 | 67.0548 | 10.6436
1435, Б | 630 | --*-- | 319 | 265 | 311 | 196.1243 | 31.1308
1436, А | 400 | АО "Банк Русский Стандарт" потр. 1 кат.; Детское поликлиническое отделение №1 ГБ №6; Быт | 51 | 36 | 62 | 32.6509 | 8.1627
1436, Б | 400 | --*-- | 348 | 365 | 261 | 213.4359 | 53.359
1437, А | 400 | Опорная усилительная станция городской радиотрансляционной сети; быт | 280 | 200 | 340 | 179.6893 | 44.9223
1437, Б | 400 | --*-- | 160 | 210 | 150 | 113.9493 | 28.4873
1438, А | 630 | ГБУЗ СО "Самарская станция скорой медицинской помощи"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13 ; НСП-168 ООО "Самарские коммунальные системы" ; быт | 180 | 150 | 190 | 113.9493 | 18.0872
1438, Б | 630 | --*-- | 380 | 360 | 330 | 234.4727 | 37.2179
1439, А | 630 | Котельная 409 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 75 | 30 | 65 | 37.2527 | 5.9131
1439, Б | 630 | --*-- | 340 | 370 | 270 | 214.7507 | 34.0874
1440, I | 630 | НСП-161 ООО "СКС"; Ресторан "Русская охота"; Быт | 315 | 270 | 330 | 200.507 | 31.8265
1440, II | 630 | --*-- | 113 | 160 | 140 | 90.5021 | 14.3654
1441 | 630 | коттеджи | 165 | 180 | 220 | 123.8103 | 19.6524
1443, А | 400 | Быт | 120 | 75 | 100 | 64.6443 | 16.1611
1443, Б | 400 | --*-- | 140 | 180 | 95 | 90.9403 | 22.7351
1444, А | 320 | котельная 542 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 90 | 140 | 110 | 74.5053 | 23.2829
1444, Б | 320 | --*-- | 80 | 100 | 110 | 63.5487 | 19.859
1445, А | 320 | Детский сад №263; Быт | 210 | 285 | 260 | 165.4457 | 51.7018
1445, Б | 315 | --*-- | 219 | 216 | 269 | 154.2699 | 48.9746
1447, А | 400 | Дополнительный офис №6991\0207 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 83 | 90 | 126 | 65.5209 | 16.3802
1447, Б | 400 | --*-- | 86 | 84 | 69 | 52.3729 | 13.0932
1448, А | 400 | Детский сад №255, быт | 65 | 75 | 95 | 51.4963 | 12.8741
1448, Б | 400 | --*-- | 100 | 90 | 95 | 62.453 | 15.6133
1449, I | 630 | Быт | 66 | 82 | 80 | 49.9624 | 7.9305
1449, II | 630 | --*-- | 86 | 137 | 111 | 73.1905 | 11.6175
1450 | 250 | ООО "Возрождение Горлпетролеум" | 390 | 205 | 260 | 187.359 | 74.9436
1452 | 250 | коттеджи | 140 | 53 | 88 | 61.5765 | 24.6306
1453, I | 400 | Быт | 75 | 65 | 75 | 47.1137 | 11.7784
1453, II | 400 | --*-- | 70 | 100 | 70 | 52.592 | 13.148
1454, I | 250 | Быт | 81 | 66 | 152 | 65.5209 | 26.2083
1454, II | 250 | --*-- | 70 | 144 | 82 | 64.8635 | 25.9454
1455, I | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК", администрация; Быт | 98 | 65 | 70 | 51.0581 | 8.1045
1455, II | 630 | --*-- | 96 | 62 | 65 | 48.8667 | 7.7566
1456 | 160 | Быт | 20 | 0 | 0 | 4.3827 | 2.7392
1460, I | 630 | Быт | 98 | 58 | 31 | 40.9779 | 6.5044
1460, II | 630 | --*-- | 12 | 13 | 21 | 10.0801 | 1.6
1461 | 630 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 220 | 240 | 270 | 159.9673 | 25.3916
1462 | 400 | ЗАО "Медицинская компания ИДК"; Быт | 130 | 150 | 145 | 93.1317 | 23.2829
1470, I | 400 | ЦТП-66 АО "ПТС"; Дополнительный офис №6994\0359 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 119 | 59 | 78 | 56.0981 | 14.0245
1470, II | 400 | --*-- | 112 | 125 | 157 | 86.3385 | 21.5846
1471, А | 250 | Детский сад №379; НСП-44а ООО "СКС"; Быт | 33 | 51 | 99 | 40.1014 | 16.0406
1471, Б | 250 | --*-- | 64 | 33 | 48 | 31.7743 | 12.7097
1472, А | 250 | ООО "Самтелеком" офис и АТС потр. 1 кат.; Быт | 170 | 160 | 180 | 111.758 | 44.7032
1472, Б | 250 | --*-- | 70 | 60 | 100 | 50.4007 | 20.1603
1473, А | 400 | областная станция Юннатов | 57 | 45 | 43 | 31.7743 | 7.9436
1473, Б | 400 | --*-- | 91 | 64 | 49 | 44.7032 | 11.1758
1474 Т-1 | 320 | Детский сад №291; Классическая гимназия №54 "Воскресение"; Быт | 100 | 120 | 100 | 70.1227 | 21.9133
1474 Т-2 | 320 | --*-- | 30 | 45 | 40 | 25.2003 | 7.8751
1475 Т-1 | 400 | Быт | 88 | 113 | 110 | 68.1505 | 17.0376
1475 Т-2 | 400 | --*-- | 150 | 127 | 143 | 92.036 | 23.009
1476 | 400 | Быт | 340 | 150 | 180 | 146.8193 | 36.7048
1478 | 250 | Школа №35; ПС-SS\17 ОАО "Волгателеком"; Дошкольное отделение школы №35; Быт | 20 | 40 | 13 | 15.9967 | 6.3987
1479, I | 630 | Быт | 40 | 40 | 30 | 24.1047 | 3.8261
1479, II | 630 | --*-- | 120 | 90 | 70 | 61.3573 | 9.7393
1481 | 250 | Быт | 70 | 50 | 100 | 48.2093 | 19.2837
1482, I | 630 | Дошкольное отделение школы №35; Быт | 50 | 80 | 80 | 46.018 | 7.3044
1482, II | 630 | --*-- | 200 | 120 | 150 | 102.9927 | 16.348
1483, А | 320 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России, общежитие | 38 | 64 | 60 | 35.4996 | 11.0936
1483, Б | 400 | --*-- | 60 | 68 | 60 | 41.1971 | 10.2993
1489, I | 630 | Быт | 17 | 18 | 40 | 16.435 | 2.6087
1489, II | 630 | --*-- | 186 | 142 | 95 | 92.6934 | 14.7132
1491 | 400 | Быт | 150 | 160 | 270 | 127.0973 | 31.7743
1492 | 400 | Быт | 220 | 256 | 290 | 167.8561 | 41.964
1493 | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб"; быт | 345 | 349 | 378 | 234.9109 | 58.7277
1494, А | 320 | Школа-интернат №6 ; Школа-интернат №4 | 38 | 31 | 30 | 21.6942 | 6.7794
1494, Б | 315 | --*-- | 38 | 1 | 14 | 11.6141 | 3.687
1495, I | 400 | НСП-45а ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 33 | 53 | 13 | 21.6942 | 5.4236
1495, II | 400 | --*-- | 160 | 137 | 148 | 97.5143 | 24.3786
1496 | 400 | Быт | 222 | 181 | 173 | 126.2208 | 31.5552
1497, I | 250 | Быт | 25 | 57 | 45 | 27.8299 | 11.132
1497, II | 250 | --*-- | 0 | 15 | 0 | 3.287 | 1.3148
1498 | 400 | Детский сад №309; Быт | 145 | 150 | 170 | 101.897 | 25.4742
1499, I | 400 | НС-29 АО "ПТС"; Быт | 115 | 138 | 75 | 71.8757 | 17.9689
1499, II | 250 | --*-- | 80 | 71 | 31 | 39.8823 | 15.9529
1500, А | 400 | Школа-интернат "Преодоление"; Быт | 250 | 230 | 200 | 149.0107 | 37.2527
1500, Б | 400 | --*-- | 150 | 150 | 120 | 92.036 | 23.009
1501, А | 400 | Детское отделение ГП №13; Быт | 130 | 100 | 130 | 78.888 | 19.722
1501, Б | 400 | --*-- | 80 | 80 | 60 | 48.2093 | 12.0523
1502, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 80 | 50 | 70 | 43.8267 | 10.9567
1502, Б | 400 | --*-- | 100 | 100 | 50 | 54.7833 | 13.6958
1503, А | 400 | Детский сад №377; Быт | 260 | 240 | 250 | 164.35 | 41.0875
1503, Б | 400 | --*-- | 45 | 70 | 95 | 46.018 | 11.5045
1504, А | 630 | Школа №167; Дошкольное отделение школы №167; НСП-63 ООО "ССК"; Быт | 161 | 139 | 198 | 109.1284 | 17.322
1504, Б | 400 | --*-- | 140 | 125 | 128 | 86.1194 | 21.5298
1505, А | 400 | НСП-64 ООО "СКС"; Дошкольное отделение школы №167; Быт | 1 | 15 | 0 | 3.5061 | 0.87653
1505, Б | 630 | --*-- | 280 | 300 | 280 | 188.4547 | 29.9134
1506, А | 630 | Детский сад №318; Детский сад №337; Быт | 90 | 90 | 80 | 56.9747 | 9.0436
1506, Б | 630 | --*-- | 110 | 140 | 130 | 83.2707 | 13.2176
1507, А | 400 | Детский сад №337; Быт | 85 | 130 | 140 | 77.7923 | 19.4481
1507, Б | 400 | --*-- | 123 | 158 | 209 | 107.3753 | 26.8438
1508, А | 630 | НСП-62 ООО "СКС"; Быт | 250 | 260 | 250 | 166.5413 | 26.4351
1508, Б | 630 | --*-- | 80 | 70 | 65 | 47.1137 | 7.4784
1509, А | 630 | Детский сад №297; Самарский областной кожно-венерологический диспансер №2; Быт | 260 | 310 | 320 | 195.0287 | 30.9569
1509, Б | 630 | --*-- | 70 | 75 | 40 | 40.5397 | 6.4349
1510, А | 400 | Быт | 105 | 80 | 95 | 61.3573 | 15.3393
1510, Б | 400 | --*-- | 85 | 90 | 85 | 56.9747 | 14.2437
1511, I | 630 | Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 50 | 45 | 75 | 37.2527 | 5.9131
1511, II | 630 | --*-- | 200 | 210 | 300 | 155.5847 | 24.696
1512, А | 1000 | ПСЭ-268 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Школа №121; Детский сад №301; Детский сад №355; Быт | 140 | 130 | 145 | 90.9403 | 9.094
1512, Б | 1000 | --*-- | 120 | 105 | 75 | 65.74 | 6.574
1513, А | 400 | Детский сад "Теремок"; Быт | 160 | 170 | 200 | 116.1407 | 29.0352
1513, Б | 400 | --*-- | 240 | 320 | 280 | 184.072 | 46.018
1514, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170; Школа №170; Быт | 250 | 150 | 200 | 131.48 | 20.8698
1514, Б | 630 | --*-- | 30 | 40 | 50 | 26.296 | 4.174
1515, А | 400 | Детский сад №347; Детский сад №290; Быт | 170 | 120 | 150 | 96.4187 | 24.1047
1515, Б | 315 | --*-- | 150 | 150 | 200 | 109.5667 | 34.7831
1516, А | 400 | Быт | 110 | 150 | 135 | 86.5577 | 21.6394
1516, Б | 400 | --*-- | 180 | 185 | 178 | 118.9894 | 29.7474
1517, А | 400 | Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 60 | 100 | 70 | 50.4007 | 12.6002
1517, Б | 400 | НС-17 (теплонасосная) АО "ПТС"; Рентгенологическое отделение ГБ №6; Быт | 270 | 280 | 300 | 186.2633 | 46.5658
1518 | 250 | НС-17 АО "ПТС"; Взрослое поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Детский сад №321; Кадетское отделение-интернат школы №170 | 100 | 100 | 120 | 70.1227 | 28.0491
1521, А | 160 | техникум торговли | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.54783
1521, Б | 250 | --*-- | 15 | 20 | 10 | 9.861 | 3.9444
1522, I | 400 | Быт | 70 | 100 | 115 | 62.453 | 15.6133
1522, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1523, I | 630 | НС-5 (теплонасосная) АО "ПТС"" потр. 1 кат.; НСП-38 ООО "СКС"; Быт | 160 | 180 | 170 | 111.758 | 17.7394
1523, II | 630 | --*-- | 150 | 160 | 150 | 100.8013 | 16.0002
1524, I | 630 | ОАО КБ "Солидарность" | 32 | 40 | 56 | 28.0491 | 4.4522
1524, II | 630 | --*-- | 62 | 73 | 85 | 48.2093 | 7.6523
1525, I | 400 | ООО "Фарм-СКД", котельная; Быт | 40 | 35 | 30 | 23.009 | 5.7523
1525, II | 250 | --*-- | 180 | 160 | 130 | 102.9927 | 41.1971
1526, А | 400 | Детский сад №351; Быт | 110 | 100 | 130 | 74.5053 | 18.6263
1526, Б | 400 | --*-- | 80 | 50 | 40 | 37.2527 | 9.3132
1528, А | 400 | Детский сад №315; быт | 65 | 70 | 150 | 62.453 | 15.6133
1528, Б | 400 | --*-- | 165 | 170 | 115 | 98.61 | 24.6525
1529, А | 400 | НС-39 ООО "Самарские коммунальные системы"; ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»; быт | 100 | 120 | 90 | 67.9313 | 16.9828
1529, Б | 315 | --*-- | 202 | 240 | 190 | 138.4923 | 43.9658
1530, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1530, Б | 250 | --*-- | 105 | 100 | 75 | 61.3573 | 24.5429
1531, А | 400 |  | 210 | 300 | 300 | 177.498 | 44.3745
1531, Б | 400 | --*-- | 250 | 200 | 240 | 151.202 | 37.8005
1532, А | 400 | Быт | 5 | 20 | 10 | 7.6697 | 1.9174
1532, Б | 250 | --*-- | 170 | 100 | 130 | 87.6533 | 35.0613
1533, А | 630 | Быт | 140 | 150 | 130 | 92.036 | 14.6089
1533, Б | 400 | --*-- | 120 | 229 | 220 | 124.6869 | 31.1717
1534, А | 630 | Взрослое поликлиническое отделение ГБ №6; Школа №66; Быт | 400 | 200 | 270 | 190.646 | 30.2613
1534, Б | 630 | --*-- | 170 | 130 | 80 | 83.2707 | 13.2176
1535, А | 250 | НСП-39 ООО "СКС"; Быт | 40 | 50 | 45 | 29.583 | 11.8332
1535, Б | 250 | --*-- | 100 | 75 | 90 | 58.0703 | 23.2281
1536, А | 400 | НСП-147 ООО "СКС"; Быт | 330 | 230 | 250 | 177.498 | 44.3745
1536, Б | 400 | --*-- | 70 | 80 | 100 | 54.7833 | 13.6958
1537, А | 320 | АТС 246/247 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Детский сад №320; ПСЭ-261 ПАО "Ростелеком" | 200 | 180 | 200 | 127.0973 | 39.7179
1537, Б | 315 | --*-- | 180 | 220 | 150 | 120.5233 | 38.2614
1538, А | 315 | Женская консультация ГБ №6; НСП-1 ООО "СКС"; Быт | 200 | 300 | 190 | 151.202 | 48.0006
1538, Б | 315 | --*-- | 115 | 140 | 105 | 78.888 | 25.0438
1539, А | 400 | Детский сад №328; Школа №87; Быт | 190 | 240 | 220 | 142.4367 | 35.6092
1539, Б | 400 | --*-- | 90 | 80 | 90 | 56.9747 | 14.2437
1540 | 400 | Быт | 320 | 270 | 300 | 195.0287 | 48.7572
1541, I | 400 | НС-18 АО "ПТС"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1541, II | 400 | --*-- | 45 | 40 | 50 | 29.583 | 7.3958
1542, А | 180 | Быт | 70 | 70 | 70 | 46.018 | 25.5656
1542, Б | 180 | --*-- | 125 | 100 | 120 | 75.601 | 42.0006
1543, А | 250 | Самарский учебно-курсовой комбинат; Общежитие Самарского энергетического колледжа; быт | 60 | 65 | 55 | 39.444 | 15.7776
1543, Б | 250 | --*-- | 120 | 145 | 120 | 84.3663 | 33.7465
1544, А | 400 | ГОУ ВПО "Сам. Гос. Университет"; ММУ городская больница № 5; Поволжский банк СБ РФ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1544, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1545, I | 400 | Детский оздоровительный комплекс "Костёр"; Гостиничный комплекс "Ласка" | 150 | 180 | 170 | 109.5667 | 27.3917
1545, II | 400 | --*-- | 20 | 30 | 45 | 20.8177 | 5.2044
1548 | 250 | Быт | 186 | 200 | 170 | 121.8381 | 48.7353
1549, А | 400 | Быт | 60 | 65 | 45 | 37.2527 | 9.3132
1549, Б | 400 | --*-- | 90 | 140 | 145 | 82.175 | 20.5437
1550 | 320 | Быт | 170 | 150 | 140 | 100.8013 | 31.5004
1552, А | 1000 | Детский сад №119; Быт | 170 | 175 | 180 | 115.045 | 11.5045
1552, Б | 1000 | --*-- | 294 | 260 | 209 | 167.1987 | 16.7199
1553 | 400 | Школа №35; быт | 160 | 180 | 245 | 128.193 | 32.0482
1554 | 400 | Детский сад №299 "Росинка"; ЦТП-138 АО "ПТС"; быт | 215 | 220 | 140 | 126.0017 | 31.5004
1556, А | 400 | НСП-40а ООО "СКС"; Детское поликлиническое отделение №2 ГБ №6; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1556, Б | 630 | --*-- | 120 | 140 | 130 | 85.462 | 13.5654
1557, I | 160 | Быт | 80 | 120 | 90 | 63.5487 | 39.7179
1557, II | 250 | --*-- | 45 | 40 | 55 | 30.6787 | 12.2715
1561, А | 400 | Детский сад №83; Управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах; Быт | 230 | 100 | 150 | 105.184 | 26.296
1561, Б | 400 | --*-- | 100 | 130 | 150 | 83.2707 | 20.8177
1562, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0216 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 90 | 70 | 70 | 50.4007 | 12.6002
1562, Б | 400 | --*-- | 50 | 120 | 110 | 61.3573 | 15.3393
1565 Т-1 | 250 | Детский сад №349; Быт | 80 | 95 | 70 | 53.6877 | 21.4751
1565 Т-2 | 200 | --*-- | 40 | 45 | 50 | 29.583 | 14.7915
1566 | 400 | НСП-61 ООО "СКС"; Детский сад №173; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 215 | 160 | 200 | 126.0017 | 31.5004
1567 | 400 | НСП-61 ООО "Самарские коммунальные системы"; Дополнительный офис №6991/0381 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №173 "Сказка"; быт | 70 | 120 | 85 | 60.2617 | 15.0654
1568, I | 630 | Теплопункт №21 АО "ПТС"; Быт | 215 | 190 | 165 | 124.906 | 19.8263
1568, II | 630 | --*-- | 90 | 120 | 90 | 65.74 | 10.4349
1569 | 400 | Детский сад №173; Школа №76; Быт | 12 | 30 | 15 | 12.4906 | 3.1226
1570 | 400 | Детский сад №349; Частный детский сад «Развитие»; ООО "Газпром трансгаз Самара"; быт | 130 | 150 | 140 | 92.036 | 23.009
1571 | 250 | Детский дом №3; быт | 100 | 100 | 80 | 61.3573 | 24.5429
1572, А | 400 | Детский дом №3; Быт | 120 | 160 | 120 | 87.6533 | 21.9133
1572, Б | 315 | --*-- | 230 | 200 | 220 | 142.4367 | 45.218
1573 | 400 | ООО "Дом мебели"; быт | 170 | 150 | 120 | 96.4187 | 24.1047
1574, А | 630 | НСП-163 ООО "СКС"; Быт | 170 | 140 | 150 | 100.8013 | 16.0002
1574, Б | 630 | --*-- | 40 | 60 | 40 | 30.6787 | 4.8696
1576, А | 630 | НСП-34 ООО "СКС"; Быт | 120 | 120 | 165 | 88.749 | 14.0871
1576, Б | 400 | --*-- | 400 | 400 | 340 | 249.812 | 62.453
1579, А | 400 | НСП-167 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 110 | 50 | 100 | 56.9747 | 14.2437
1579, Б | 400 | --*-- | 150 | 170 | 170 | 107.3753 | 26.8438
1580 | 250 | Котельная 469 кв ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский областной клинический противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова; Быт | 120 | 80 | 110 | 67.9313 | 27.1725
1581, А | 400 | Быт | 5 | 20 | 10 | 7.6697 | 1.9174
1581, Б | 400 | --*-- | 200 | 250 | 250 | 153.3933 | 38.3483
1582, А | 250 | Школа №28; быт | 75 | 55 | 70 | 43.8267 | 17.5307
1582, Б | 250 | --*-- | 60 | 40 | 60 | 35.0613 | 14.0245
1584, I | 630 | ЦТП-8 АО "ПТС"; детский сад № 116; быт | 164 | 160 | 140 | 101.6779 | 16.1393
1584, II | 630 | --*-- | 185 | 180 | 165 | 116.1407 | 18.435
1585, I | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №4"; Быт | 300 | 340 | 290 | 203.794 | 32.3483
1585, II | 630 | --*-- | 252 | 273 | 238 | 167.1987 | 26.5395
1586, I | 630 | Спортивно-оздоровительный комплекс | 152 | 178 | 206 | 117.4555 | 18.6437
1586, II | 630 | --*-- | 208 | 145 | 215 | 124.4677 | 19.7568
1600, А | 630 | НСП-4 ООО "СКС"; Быт | 102 | 72 | 70 | 53.4685 | 8.4871
1600, Б | 630 | --*-- | 25 | 25 | 40 | 19.722 | 3.1305
1601 | 315 | Быт | 125 | 120 | 130 | 82.175 | 26.0873
1602, А | 400 | Быт | 205 | 140 | 215 | 122.7147 | 30.6787
1602, Б | 400 | --*-- | 105 | 80 | 80 | 58.0703 | 14.5176
1603, А | 400 | Детский сад №188; Быт | 107 | 120 | 140 | 80.4219 | 20.1055
1603, Б | 630 | --*-- | 80 | 220 | 100 | 87.6533 | 13.9132
1604, А | 400 | Детский сад №74; НСП-143 ООО "СКС"; Быт | 50 | 40 | 75 | 36.157 | 9.0392
1604, Б | 400 | --*-- | 50 | 50 | 60 | 35.0613 | 8.7653
1606, А | 400 | Школа №90; Быт | 15 | 10 | 5 | 6.574 | 1.6435
1606, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1608 | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Детский сад №335; Быт | 200 | 160 | 250 | 133.6713 | 33.4178
1609 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 230 | 230 | 170 | 138.054 | 34.5135
1610 | 400 | Дополнительный офис №6991/0243 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 197 | 97 | 135 | 94.0082 | 23.5021
1611 | 400 | БС-55491 ОАО "ВымпелКом"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; БС сотовой связи Билайн; быт | 175 | 195 | 195 | 123.8103 | 30.9526
1612, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района"; НСП-120 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 125 | 100 | 80 | 66.8357 | 16.7089
1612, Б | 400 | --*-- | 170 | 112 | 130 | 90.2829 | 22.5707
1613, А | 400 | Быт | 96 | 170 | 165 | 94.4465 | 23.6116
1613, Б | 400 | --*-- | 55 | 50 | 65 | 37.2527 | 9.3132
1614, А | 400 | НСП-5 ООО "СКС"; Быт | 35 | 40 | 66 | 30.8978 | 7.7244
1614, Б | 400 | --*-- | 173 | 250 | 225 | 141.9984 | 35.4996
1615 | 320 | Детский сад №339; Детский сад №335; Быт | 132 | 143 | 166 | 96.6378 | 30.1993
1616 | 400 | Быт | 60 | 60 | 60 | 39.444 | 9.861
1617 | 400 | Выносной телефонный концентратор ПАО "ВымпелКом"; НСП-6 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 358 | 295 | 330 | 215.4081 | 53.852
1618 | 400 | Детский сад №339; Комбинат школьного питания; Быт | 178 | 155 | 230 | 123.3721 | 30.843
1619, I | 400 | Управление пенсионного фонда РФ Волжского района; Быт | 175 | 160 | 100 | 95.323 | 23.8308
1619, II | 400 | --*-- | 165 | 208 | 188 | 122.9338 | 30.7335
1620 | 315 | Школа №36; Быт | 42 | 65 | 38 | 31.7743 | 10.0871
1621 | 315 | Школа №36; Быт | 5 | 3 | 5 | 2.8487 | 0.90436
1622 | 315 | Быт | 148 | 163 | 98 | 89.6255 | 28.4526
1623 | 400 | Быт | 108 | 100 | 90 | 65.3017 | 16.3254
1626 | 320 | Быт | 110 | 100 | 99 | 67.7122 | 21.1601
1627 | 315 | Быт | 134 | 156 | 172 | 101.2396 | 32.1396
1629, I | 400 | ГАПОУ "Самарский колледж сервиса производственного оборудования"; быт | 35 | 40 | 33 | 23.6664 | 5.9166
1629, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1631 | 400 | Детский сад №170; Быт | 188 | 197 | 189 | 125.7825 | 31.4456
1632 | 250 | Быт | 137 | 132 | 109 | 82.8324 | 33.133
1633 | 630 | Школа №67; Быт | 144 | 102 | 108 | 77.5732 | 12.3132
1634 | 630 | Школа №67; Быт | 60 | 76 | 48 | 40.3205 | 6.4001
1635, А | 250 | ФГАОУ ВО "Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный исследовательский университет)" | 55 | 60 | 65 | 39.444 | 15.7776
1635, Б | 250 | --*-- | 45 | 50 | 49 | 31.5552 | 12.6221
1640 | 630 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Детский сад №182; Быт | 92 | 172 | 112 | 82.3941 | 13.0784
1641 | 400 | Радиоузел ПАО "Ростелеком"; Быт | 95 | 107 | 92 | 64.4252 | 16.1063
1642, А | 250 | Быт | 15 | 18 | 15 | 10.5184 | 4.2074
1642, Б | 400 | --*-- | 13 | 10 | 20 | 9.4227 | 2.3557
1644, А | 400 | НСП-59 ООО "СКС"; Дополнительный офис №6991/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России" потр. 1 кат.; Быт | 153 | 195 | 188 | 117.4555 | 29.3639
1644, Б | 400 | --*-- | 5 | 15 | 8 | 6.1357 | 1.5339
1645, I | 630 |  | 170 | 150 | 180 | 109.5667 | 17.3915
1645, II | 630 | --*-- | 260 | 350 | 250 | 188.4547 | 29.9134
1646, А | 400 | Быт | 25 | 30 | 32 | 19.0646 | 4.7661
1646, Б | 400 | --*-- | 13 | 18 | 21 | 11.3949 | 2.8487
1647 | 400 | ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»; УАТС ЗАО "Самара Телеком"; Быт | 84 | 72 | 79 | 51.4963 | 12.8741
1648 | 400 | Быт | 165 | 150 | 138 | 99.2674 | 24.8169
1651, А | 400 | Быт | 123 | 118 | 95 | 73.6288 | 18.4072
1651, Б | 400 | --*-- | 125 | 148 | 130 | 88.3107 | 22.0777
1652, А | 400 | ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет"; быт | 70 | 50 | 70 | 41.6353 | 10.4088
1652, Б | 400 | --*-- | 60 | 75 | 80 | 47.1137 | 11.7784
1653, А | 400 | НОУ ВПО "Самарский институт - высшая школа приватизации и предпринимательства"; Быт | 110 | 108 | 115 | 72.9714 | 18.2429
1653, Б | 400 | --*-- | 43 | 35 | 55 | 29.1447 | 7.2862
1655, А | 400 | Быт | 197 | 182 | 145 | 114.8259 | 28.7065
1655, Б | 400 | --*-- | 55 | 67 | 90 | 46.4563 | 11.6141
1656, А | 400 | Теплопункт №18 АО "ПТС"; НСП-141 ООО "СКС"; Быт | 72 | 61 | 65 | 43.3884 | 10.8471
1656, Б | 250 | --*-- | 82 | 75 | 110 | 58.5086 | 23.4034
1657, А | 160 | ГБУЗ СО Детское отделение №2 ГП №10; Быт | 46 | 50 | 73 | 37.0335 | 23.146
1657, Б | 160 | --*-- | 100 | 85 | 115 | 65.74 | 41.0875
1661, А | 250 | ГБОУ СПО "Самарский техникум лёгкой промышленности"; Быт | 228 | 160 | 202 | 129.2887 | 51.7155
1661, Б | 250 | --*-- | 120 | 140 | 180 | 96.4187 | 38.5675
1662, А | 400 | БС-53589 ОАО "ВымпелКом"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС"; быт | 135 | 190 | 255 | 127.0973 | 31.7743
1662, Б | 400 | --*-- | 10 | 15 | 15 | 8.7653 | 2.1913
1663, А | 630 | НСП-73 ООО "СКС"; Быт | 110 | 150 | 69 | 72.0949 | 11.4436
1663, Б | 630 | --*-- | 182 | 206 | 232 | 135.8627 | 21.5655
1664, I | 400 | ФКУ Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области ; быт | 150 | 90 | 110 | 76.6967 | 19.1742
1664, II | 400 | --*-- | 40 | 45 | 80 | 36.157 | 9.0392
1665, А | 400 | НСП-141 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 104 | 120 | 120 | 75.3819 | 18.8455
1665, Б | 400 | --*-- | 10 | 12 | 24 | 10.0801 | 2.52
1667 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 197 | 177 | 141 | 112.8537 | 17.9133
1668 | 630 | ИФНС России по Железнодорожному району; Быт | 405 | 437 | 445 | 282.0246 | 44.7658
1669 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 305 | 340 | 365 | 221.3247 | 35.1309
1670 | 630 | НСП-66 ООО "СКС"; Детский сад №341; Быт | 173 | 180 | 165 | 113.5111 | 18.0176
1671 | 630 | Школа №94; Детский сад №341; Быт | 6 | 8 | 20 | 7.4505 | 1.1826
1672 | 400 | Школа №94; Быт | 142 | 125 | 150 | 91.3786 | 22.8447
1673 | 400 | Быт | 110 | 90 | 63 | 57.6321 | 14.408
1674 | 400 | Быт | 110 | 132 | 160 | 88.0916 | 22.0229
1675 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 85 | 70 | 115 | 59.166 | 14.7915
1676 | 400 | Почтовое отделение №93; Быт | 195 | 255 | 250 | 153.3933 | 38.3483
1679, А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ" Минздрава России; Институт экспериментальной медицины и биотехнологии СамГМУ | 84 | 62 | 63 | 45.7989 | 11.4497
1679, Б | 400 | --*-- | 239 | 140 | 160 | 118.1129 | 29.5282
1681, I | 630 | офисы | 105 | 110 | 150 | 79.9837 | 12.6958
1681, II | 630 | офисы | 70 | 50 | 90 | 46.018 | 7.3044
1682, I | 630 | АО "Самарский диагностический центр" | 35 | 24 | 46 | 23.009 | 3.6522
1682, II | 630 | --*-- | 17 | 22 | 18 | 12.4906 | 1.9826
1683 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 40 | 49 | 38 | 27.8299 | 6.9575
1684 | 400 | НСП-2 ООО "СКС"; Быт | 170 | 175 | 156 | 109.7858 | 27.4464
1686, I | 320 | Котельная 469 кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Школа №114; ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; Дополнительный офис №6991/0239 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 79 | 58 | 75 | 46.4563 | 14.5176
1686, II | 400 | --*-- | 267 | 200 | 154 | 136.0818 | 34.0204
1687, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская стоматологическая поликлиника №3 Советского района"; НСП-152 ООО "СКС"; Быт | 89 | 79 | 128 | 64.8635 | 16.2159
1687, Б | 630 | --*-- | 170 | 269 | 233 | 147.2576 | 23.3742
1688 | 630 | ООО "Территория отдыха Дубки" | 155 | 154 | 113 | 92.4743 | 14.6785
1690, I | 400 | НСП-146 ООО «СКС»; Быт | 267 | 158 | 216 | 140.4645 | 35.1161
1690, II | 400 | --*-- | 144 | 153 | 162 | 100.5822 | 25.1456
1691, I | 630 | Быт | 30 | 23 | 33 | 18.8455 | 2.9913
1691, II | 630 | --*-- | 200 | 216 | 195 | 133.8905 | 21.2525
1692, I | 1000 | Быт | 200 | 241 | 206 | 141.7793 | 14.1779
1692, II | 1000 | --*-- | 140 | 204 | 314 | 144.1897 | 14.419
1701, А | 400 | Телефонная станция ЗАО "Телекоммуникационная компания "КОМЕТ"); БС сотовой связи ПАО "Мегафон" ; быт | 40 | 35 | 36 | 24.3238 | 6.081
1701, Б | 400 | --*-- | 20 | 31 | 35 | 18.8455 | 4.7114
1702, А | 400 | Котельная 132 кв ООО "Волгатеплоснаб" потр. 2 кат. (ТП 1702, Каменогорская, 6 а); Школа №151; быт | 130 | 140 | 132 | 88.0916 | 22.0229
1702, Б | 400 | --*-- | 95 | 85 | 73 | 55.4407 | 13.8602
1703 | 400 | Быт | 365 | 272 | 258 | 196.1243 | 49.0311
1705 | 315 | Быт | 72 | 79 | 56 | 45.3606 | 14.4002
1706 | 160 | Быт | 90 | 90 | 82 | 57.4129 | 35.8831
1713 Т-1 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 9 | 4 | 8 | 4.6018 | 1.1504
1713 Т-2 | 400 | жилой дом, колледж, насосная | 123 | 125 | 118 | 80.2028 | 20.0507
1714, I | 400 | в\ч № 59292 АО "Оборонэнерго"; быт | 50 | 38 | 37 | 27.3917 | 6.8479
1714, II | 400 | --*-- | 138 | 116 | 141 | 86.5577 | 21.6394
1716, I | 400 | Поволжский банк СБ РФ; НСП-54 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 203 | 213 | 205 | 136.0818 | 34.0204
1716, II | 400 | --*-- | 95 | 137 | 92 | 70.9992 | 17.7498
1721, I | 250 | Быт | 17 | 35 | 31 | 18.1881 | 7.2752
1721, II | 250 | --*-- | 63 | 61 | 83 | 45.3606 | 18.1442
ТП 1723, II Т-1 | 1000 | жилые дома, офисы | 112 | 150 | 130 | 85.9003 | 8.59
ТП 1723, II Т-2 | 1000 | жилые дома, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ТП 1723, I Т-3 | 1000 | жилые дома, офисы | 223 | 230 | 235 | 150.7637 | 15.0764
ТП 1723, I Т-4 | 1000 | жилые дома, офисы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1725, I | 630 | Самарская областная универсальная научная библиотека; Насосная фонтана "Победа" | 57 | 56 | 64 | 38.7866 | 6.1566
1725, II | 630 | --*-- | 265 | 280 | 280 | 180.785 | 28.696
1726, А | 250 | Теплопункт №30 АО "ПТС"; НСП-42 ООО "СКС"; Быт | 75 | 99 | 87 | 57.1938 | 22.8775
1726, Б | 400 | --*-- | 132 | 103 | 142 | 82.6133 | 20.6533
1727, А | 400 | Администрация Октябрьского района; школа "Творчество"; быт | 155 | 145 | 162 | 101.2396 | 25.3099
1727, Б | 400 | --*-- | 77 | 29 | 56 | 35.4996 | 8.8749
1728, А | 400 | Школа №41; Быт | 76 | 90 | 52 | 47.7711 | 11.9428
1728, Б | 400 | --*-- | 120 | 177 | 166 | 101.4587 | 25.3647
1729, А | 400 | Школа № 41; детское поликлиническое отделение городской больницы № 9; администрация Октябрьского района; НСП-41 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 204 | 180 | 202 | 128.4121 | 32.103
1729, Б | 630 | --*-- | 174 | 177 | 158 | 111.5389 | 17.7046
1730, А | 400 | Быт | 140 | 144 | 149 | 94.8847 | 23.7212
1730, Б | 400 | --*-- | 70 | 49 | 59 | 39.0057 | 9.7514
1731, А | 400 | Детский сад №391; Школа №16; Детское поликлиническое отделение №2, Детская молочная кухня ГБ №9; НСП-48 ООО "СКС"; Быт | 168 | 163 | 107 | 95.9804 | 23.9951
1731, Б | 400 | --*-- | 3 | 0 | 0 | 0.6574 | 0.16435
1732, А | 400 | Быт | 149 | 203 | 171 | 114.6067 | 28.6517
1732, Б | 400 | --*-- | 165 | 127 | 139 | 94.4465 | 23.6116
1733, А | 400 | НСП-45 ООО "Самарские коммунальные системы"; Самарская областная юношеская библиотека; быт | 102 | 178 | 213 | 108.0327 | 27.0082
1733, Б | 400 | --*-- | 280 | 332 | 256 | 190.2077 | 47.5519
1734, А | 630 | Быт | 138 | 133 | 92 | 79.5454 | 12.6263
1734, Б | 400 | --*-- | 243 | 217 | 232 | 151.6403 | 37.9101
1735, А | 630 | Детская стоматология ООО "Практик-Самара"; быт | 149 | 170 | 150 | 102.7735 | 16.3133
1735, Б | 630 | --*-- | 400 | 330 | 480 | 265.1513 | 42.0875
1738, I | 180 | ГУ "Автохозяйство Главного управления внутренних дел по СО" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1738, II | 400 | --*-- | 43 | 43 | 47 | 29.1447 | 7.2862
1744, А | 320 | Клиники СамГМУ | 157 | 175 | 152 | 106.0605 | 33.1439
1744, Б | 400 | --*-- | 66 | 46 | 39 | 33.0891 | 8.2723
1745, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 242 | 226 | 195 | 145.2854 | 36.3214
1745, Б | 400 | --*-- | 404 | 275 | 343 | 223.9543 | 55.9886
1746, А | 400 | ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой»; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в СО"; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СО | 49 | 59 | 60 | 36.8144 | 9.2036
1746, Б | 400 | --*-- | 40 | 51 | 41 | 28.9256 | 7.2314
1750, А | 400 | Детский сад №465; Быт | 102 | 66 | 102 | 59.166 | 14.7915
1750, Б | 400 | --*-- | 55 | 71 | 58 | 40.3205 | 10.0801
1751, А | 400 | Школа №3; Быт | 225 | 189 | 275 | 150.9829 | 37.7457
1751, Б | 400 | --*-- | 18 | 0 | 0 | 3.9444 | 0.9861
1752, А | 630 | НСП-9 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 245 | 216 | 234 | 152.2977 | 24.1742
1752, Б | 630 | --*-- | 215 | 269 | 202 | 150.3255 | 23.8612
1753, А | 630 | Быт | 101 | 75 | 80 | 56.0981 | 8.9045
1753, Б | 630 | --*-- | 48 | 51 | 36 | 29.583 | 4.6957
1754, А | 315 | Быт | 230 | 280 | 230 | 162.1587 | 51.4789
1754, Б | 400 | --*-- | 96 | 110 | 116 | 70.5609 | 17.6402
1759, I | 400 | ГБПОУ СО "Самарский техникум индустрии торговли и общественного питания"; Офисный центр "Сфера"; котельная (газовая) ОАО "Фармбокс"; быт | 153 | 230 | 183 | 124.0295 | 31.0074
1759, II | 400 | --*-- | 143 | 179 | 155 | 104.5266 | 26.1317
1761, А | 400 | НСП-8 ООО "СКС"; Теплопункт №56 АО "ПТС"; Быт | 120 | 145 | 122 | 84.8046 | 21.2012
1761, Б | 400 | --*-- | 278 | 235 | 270 | 171.5814 | 42.8954
1762, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника №15 Промышленного района"; быт | 31 | 1 | 3 | 7.6697 | 1.9174
1762, Б | 400 | --*-- | 121 | 106 | 120 | 76.0393 | 19.0098
1763, А | 400 | НС-1 АО "ПТС"; НСП-7 ООО "СКС"; Быт | 156 | 158 | 160 | 103.8692 | 25.9673
1763, Б | 400 | --*-- | 62 | 64 | 90 | 47.3328 | 11.8332
1764, А | 400 | Мечеть, Быт | 82 | 105 | 83 | 59.166 | 14.7915
1764, Б | 400 | --*-- | 250 | 192 | 156 | 131.0417 | 32.7604
1766, А | 400 | Быт | 94 | 78 | 70 | 53.0303 | 13.2576
1766, Б | 400 | --*-- | 99 | 113 | 141 | 77.3541 | 19.3385
1767, А | 250 | Детский сад №8 "Улыбка"; быт | 40 | 40 | 22 | 22.3516 | 8.9406
1767, Б | 250 | --*-- | 120 | 138 | 126 | 84.1472 | 33.6589
1768, А | 400 | НСП-52 ООО "СКС"; Быт | 70 | 45 | 30 | 31.7743 | 7.9436
1768, Б | 400 | --*-- | 81 | 130 | 109 | 70.1227 | 17.5307
1769, А | 400 | Быт | 81 | 74 | 80 | 51.4963 | 12.8741
1769, Б | 400 | --*-- | 10 | 20 | 22 | 11.3949 | 2.8487
1770, А | 400 | Быт | 15 | 7 | 4 | 5.6975 | 1.4244
1770, Б | 400 | --*-- | 85 | 100 | 60 | 53.6877 | 13.4219
1771, I | 630 | Быт | 109 | 129 | 123 | 79.1071 | 12.5567
1771, II | 630 | --*-- | 53 | 82 | 85 | 48.2093 | 7.6523
1773, I | 630 | Быт | 60 | 131 | 100 | 63.7678 | 10.1219
1773, II | 630 | --*-- | 2 | 3 | 2 | 1.5339 | 0.24348
1777, А | 250 | Быт | 49 | 62 | 79 | 41.6353 | 16.6541
1777, Б | 250 | --*-- | 80 | 98 | 116 | 64.4252 | 25.7701
1778, I | 630 | Дополнительный офис №6991/0374 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 302 | 222 | 196 | 157.776 | 25.0438
1778, II | 630 | --*-- | 111 | 98 | 105 | 68.8079 | 10.9219
1779, I | 400 | ПАО "Транскапиталбанк" | 61 | 73 | 111 | 53.6877 | 13.4219
1779, II | 400 | --*-- | 22 | 38 | 34 | 20.5985 | 5.1496
1780, I | 1000 | Быт | 340 | 322 | 280 | 206.4236 | 20.6424
1780, II | 1000 | --*-- | 88 | 88 | 110 | 62.6721 | 6.2672
1786, А | 630 | НСП-51 ООО "СКС"; АО НПЦ "ИНФОТРАНС"; Быт | 245 | 196 | 232 | 147.4767 | 23.409
1786, Б | 630 | --*-- | 105 | 110 | 93 | 67.4931 | 10.7132
1787, А | 400 | Быт | 52 | 81 | 90 | 48.8667 | 12.2167
1787, Б | 400 | --*-- | 56 | 86 | 48 | 41.6353 | 10.4088
1788, А | 160 | Быт | 28 | 56 | 40 | 27.1725 | 16.9828
1788, Б | 160 | --*-- | 1 | 0 | 2 | 0.6574 | 0.41087
1790, А | 400 | Теплопункт №34 АО "ПТС"; НСП-46 ООО "СКС"; Быт | 117 | 126 | 100 | 75.1627 | 18.7907
1790, Б | 400 | --*-- | 83 | 79 | 101 | 57.6321 | 14.408
1791, А | 400 | Детский сад №183; Теплопункт №31 дома ребёнка "Солнышко"; Теплопункт №32 АО "ПТС"; НСП-49 ООО "СКС"; ЗАГС Октябрьского района; Быт | 193 | 167 | 165 | 115.045 | 28.7613
1791, Б | 400 | --*-- | 55 | 109 | 120 | 62.2339 | 15.5585
1792, А | 630 | Быт | 116 | 126 | 153 | 86.5577 | 13.7393
1792, Б | 630 | --*-- | 78 | 70 | 66 | 46.8945 | 7.4436
1793, А | 630 | НСП-47 ООО "СКС"; Теплопункт №33 АО "ПТС"; Быт | 27 | 18 | 22 | 14.6819 | 2.3305
1793, Б | 400 | --*-- | 182 | 265 | 231 | 148.5724 | 37.1431
1794, А | 400 | Теплопункт №80 АО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0713 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детская художественная школа №1 им. Г.Е. Зингера; быт | 68 | 134 | 111 | 68.5887 | 17.1472
1794, Б | 400 | --*-- | 131 | 118 | 150 | 87.4342 | 21.8586
1795, А | 630 | Административное здание АО "ПТС" | 26 | 2 | 2 | 6.574 | 1.0435
1795, Б | 630 | --*-- | 53 | 65 | 118 | 51.7155 | 8.2088
1796, А | 400 | НСП-53 ООО "Самарские коммунальные системы"; водо-НС АО "ПТС"; Участковый пункт полиции №52 отдела полиции №4 УМВД России по г. Самаре; Прокуратура Октябрьского района; Отделение УФМС России по Самарской области в Октябрьском районе г. Самары; быт | 113 | 103 | 108 | 70.9992 | 17.7498
1796, Б | 400 | --*-- | 118 | 136 | 174 | 93.7891 | 23.4473
1797, А | 630 | ООО Страховая компания "Содействие" потр. 1 кат.; НСП-55 ООО "СКС"; НС-6 АО "ПТС"; 20-ти эт. ж/дом, система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; Быт | 118 | 114 | 75 | 67.2739 | 10.6784
1797, Б | 630 | --*-- | 17 | 7 | 13 | 8.1079 | 1.287
1798 | 1000 | Быт | 406 | 355 | 370 | 247.8398 | 24.784
1809 | 630 | НС-39 АО "ПТС"; ЦТП-149 АО "ПТС"; Быт | 166 | 173 | 247 | 128.4121 | 20.3829
1810, I | 400 | Быт | 22 | 5 | 7 | 7.4505 | 1.8626
1810, II | 400 | --*-- | 207 | 191 | 246 | 141.1219 | 35.2805
1811 | 320 | НС-37 АО "ПТС"; Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 105 | 230 | 218 | 121.1807 | 37.869
1812 | 630 | НС-38 АО "ПТС""; Быт | 364 | 280 | 302 | 207.3001 | 32.9048
1813, I | 400 |  | 7 | 6 | 18 | 6.7931 | 1.6983
1813, II | 400 |  | 0 | 4 | 5 | 1.9722 | 0.49305
1814, А | 630 | НС-39 АО "ПТС"; Быт | 107 | 185 | 133 | 93.1317 | 14.7828
1814, Б | 630 | --*-- | 252 | 305 | 314 | 190.8651 | 30.2961
1819 | 400 | НС-37 АО "ПТС"; НС-38 АО "ПТС""; Быт | 178 | 163 | 202 | 118.9894 | 29.7474
1821, А | 630 | НС-31 АО "ПТС"; Быт | 75 | 31 | 30 | 29.8021 | 4.7305
1821, Б | 630 | --*-- | 210 | 200 | 131 | 118.5511 | 18.8176
1824, А | 400 | Офисы; Теплонасосная ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 38 | 40 | 50 | 28.0491 | 7.0123
1824, Б | 400 | --*-- | 44 | 32 | 53 | 28.2682 | 7.0671
1825, А | 315 | ГБУСО «Санаторий «Поволжье» | 72 | 49 | 60 | 39.6631 | 12.5915
1825, Б | 400 | --*-- | 50 | 38 | 28 | 25.4195 | 6.3549
1826, I | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская детская больница №2" | 26 | 19 | 28 | 15.9967 | 3.9992
1826, II | 400 | --*-- | 111 | 75 | 77 | 57.6321 | 14.408
1828, I | 400 | коттеджи | 287 | 203 | 240 | 159.9673 | 39.9918
1828, II | 400 | --*-- | 61 | 72 | 54 | 40.9779 | 10.2445
1829, I | 400 | коттеджи | 10 | 10 | 74 | 20.5985 | 5.1496
1829, II | 400 | --*-- | 63 | 185 | 85 | 72.9714 | 18.2429
1830, А | 400 | Быт | 50 | 56 | 47 | 33.5274 | 8.3819
1830, Б | 400 | --*-- | 77 | 82 | 202 | 79.1071 | 19.7768
1831, А | 400 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; Министерство социально-демографической и семейной политики Правительства СО ; профилакторий СГТУ ; профилакторий СГАУ; школа "Альтернатива"; узел связи ЗАО "Самара Телеком" | 37 | 61 | 67 | 36.157 | 9.0392
1831, Б | 400 | --*-- | 184 | 213 | 240 | 139.5879 | 34.897
1832, А | 400 | Приволжскстроймашавтоматизация; Школа №54; МДОУ №264; ЦТП-126 АО "ПТС"; быт | 21 | 25 | 20 | 14.4628 | 3.6157
1832, Б | 400 | --*-- | 131 | 90 | 120 | 74.7245 | 18.6811
1833, А | 250 | Управление Госнаркоконтроля по СО; быт | 115 | 107 | 130 | 77.1349 | 30.854
1833, Б | 630 | --*-- | 87 | 82 | 66 | 51.4963 | 8.174
1834, А | 400 | Департамент информационных технологий и связи ; АТС ООО "Оптителеком"; ГУСО "Служба эксплуатации зданий и сооружений" ; быт | 26 | 36 | 29 | 19.9411 | 4.9853
1834, Б | 400 | --*-- | 29 | 38 | 28 | 20.8177 | 5.2044
1835, А | 400 | НСП-162 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 78 | 196 | 118 | 85.9003 | 21.4751
1835, Б | 400 | --*-- | 130 | 150 | 146 | 93.3508 | 23.3377
1836, I | 400 | НСП-57 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 122 | 90 | 178 | 85.462 | 21.3655
1836, II | 400 | --*-- | 84 | 129 | 190 | 88.3107 | 22.0777
1837, А | 630 | Отделение № 6994 СБ РФ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1837, Б | 630 | --*-- | 209 | 202 | 229 | 140.2453 | 22.2612
1838, А | 630 | Быт | 50 | 76 | 82 | 45.5797 | 7.2349
1838, Б | 630 | --*-- | 56 | 65 | 111 | 50.8389 | 8.0697
1840, А | 400 | Быт | 100 | 125 | 128 | 77.3541 | 19.3385
1840, Б | 400 | --*-- | 26 | 34 | 22 | 17.9689 | 4.4922
1845, I | 400 | Котельная квартала 527 ООО «Волгатеплоснаб»; Быт | 306 | 254 | 308 | 190.2077 | 47.5519
1845, II | 400 | --*-- | 97 | 160 | 172 | 94.0082 | 23.5021
1850, А | 250 | Школа №91; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1850, Б | 250 | --*-- | 49 | 52 | 61 | 35.4996 | 14.1998
1855, I | 400 | Быт | 110 | 162 | 170 | 96.8569 | 24.2142
1855, II | 400 | --*-- | 330 | 265 | 256 | 186.4825 | 46.6206
1856, I | 400 | ЦТП-119 АО "ПТС"; Быт | 189 | 140 | 167 | 108.6901 | 27.1725
1856, II | 320 | --*-- | 50 | 169 | 194 | 90.5021 | 28.2819
1857, I | 400 | Быт | 85 | 138 | 92 | 69.027 | 17.2568
1857, II | 400 | --*-- | 102 | 86 | 97 | 62.453 | 15.6133
1860, А | 400 | Детский сад №186 "Ромашка"; быт | 62 | 96 | 61 | 47.9902 | 11.9976
1860, Б | 400 | --*-- | 136 | 84 | 120 | 74.5053 | 18.6263
1861, А | 160 | Быт | 25 | 23 | 20 | 14.9011 | 9.3132
1861, Б | 250 | --*-- | 40 | 37 | 22 | 21.6942 | 8.6777
1862, А | 400 | Быт | 112 | 94 | 90 | 64.8635 | 16.2159
1862, Б | 400 | --*-- | 182 | 120 | 186 | 106.9371 | 26.7343
1864, А | 400 | Школа №78; быт | 83 | 39 | 61 | 40.1014 | 10.0253
1864, Б | 400 | --*-- | 19 | 26 | 39 | 18.4072 | 4.6018
1865, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0369 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 11 | 18 | 10 | 8.5462 | 2.1366
1865, Б | 400 | --*-- | 219 | 247 | 255 | 157.9951 | 39.4988
1866, А | 400 | Детский сад №174; быт | 80 | 115 | 113 | 67.4931 | 16.8733
1866, Б | 250 | --*-- | 40 | 37 | 34 | 24.3238 | 9.7295
1867, А | 400 | Быт | 178 | 142 | 149 | 102.7735 | 25.6934
1867, Б | 400 | --*-- | 86 | 63 | 64 | 46.6754 | 11.6689
1868, А | 250 | Быт | 133 | 102 | 144 | 83.0515 | 33.2206
1868, Б | 250 | --*-- | 53 | 68 | 100 | 48.4285 | 19.3714
1869, А | 400 | Быт | 62 | 69 | 74 | 44.9223 | 11.2306
1869, Б | 400 | --*-- | 147 | 131 | 117 | 86.5577 | 21.6394
1870, А | 400 | Быт | 127 | 151 | 152 | 94.2273 | 23.5568
1870, Б | 250 | --*-- | 38 | 26 | 37 | 22.1325 | 8.853
1872, А | 400 | Быт | 54 | 67 | 85 | 45.1415 | 11.2854
1872, Б | 400 | --*-- | 142 | 148 | 129 | 91.8169 | 22.9542
1873, А | 400 | Быт | 282 | 239 | 216 | 161.5013 | 40.3753
1873, Б | 400 | --*-- | 26 | 17 | 18 | 13.3671 | 3.3418
1874, А | 400 | Быт | 76 | 131 | 120 | 71.6566 | 17.9141
1874, Б | 400 | --*-- | 103 | 65 | 96 | 57.8512 | 14.4628
1875, А | 630 | Быт | 30 | 10 | 23 | 13.8054 | 2.1913
1875, Б | 630 | --*-- | 10 | 10 | 18 | 8.3271 | 1.3218
1876, А | 400 | Быт | 14 | 15 | 14 | 9.4227 | 2.3557
1876, Б | 400 | --*-- | 90 | 90 | 47 | 49.7433 | 12.4358
1878, I | 630 | Быт | 202 | 190 | 130 | 114.3876 | 18.1568
1878, II | 630 | --*-- | 59 | 29 | 46 | 29.3639 | 4.6609
1878, II | 630 | --*-- | 59 | 29 | 46 | 29.3639 | 4.6609

## ЦУ
Центральный участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2020 г.
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 201 н, I | 1000 | отделение № 28 СБ РФ,быт | 94 | 106 | 140 | 74.5053 | 7.4505
РП 201 н, II | 1000 | --*-- | 160 | 150 | 110 | 92.036 | 9.2036
РП 203, I | 400 | школа № 148,быт | 12 | 10 | 16 | 8.3271 | 2.0818
РП 203, II | 400 | --*-- | 34 | 63 | 35 | 28.9256 | 7.2314
РП 204, I 0,23 кВ | 400 | Самарский хлебозавод №2 ; Котельная хлебозавода №2 | 329 | 310 | 320 | 121.6651 | 30.4163
РП 204, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 17 | 11 | 25 | 6.7239 | 2.6896
РП 205, I | 630 | быт | 51 | 74 | 40 | 36.157 | 5.7392
РП 205, II | 630 | --*-- | 95 | 106 | 58 | 56.7555 | 9.0088
РП 206, I (ТП 2006) | 560 | Гимназия № 3; ОМВД России по Волжскому району; ОУФМС России по СО в Волжском районе; Самарский социально-педагогический колледж ; 58 центр ВСЭиЛД АО "Оборонэнерго",быт | 457 | 392 | 356 | 264.0557 | 47.1528
РП 207, I | 400 | ОАО "Ростелеком" ; ФГБОУ ВПО "СамГТУ" 2 корпус,быт | 20 | 22 | 39 | 17.7498 | 4.4375
РП 207, II | 400 | --*-- | 85 | 84 | 91 | 56.9747 | 14.2437
РП 208, I 0,23 кВ (ТП 2117) | 400 | Центральный государственный архив СО; Самарская городская стоматологическая поликлиника № 1; Художественный музей; стоматологическая поликлиника № 354 КЭЧ ПРИВО; 97 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Центрального военного округа АО "Оборонэнерго",быт | 300 | 295 | 260 | 108.471 | 27.1178
РП 209, I 0,23 кВ | 400 | быт | 35 | 100 | 78 | 27.0226 | 6.7556
РП 209, II | 400 | --*-- | 0 | 20 | 19 | 8.5462 | 2.1366
РП 210, II 0,23 кВ (ТП 2004) | 630 | быт | 323 | 284 | 234 | 106.6949 | 16.9357
РП 211, II 0,23 кВ | 320 | д\сад № 56 корпус 1,быт | 605 | 550 | 590 | 221.3823 | 69.182
РП 212, I | 400 | Межрайонная ИФНС № 18 по СО потр. 3 кат. | 8 | 9 | 33 | 10.9567 | 2.7392
РП 212, II | 250 | быт | 23 | 20 | 23 | 14.4628 | 5.7851
РП 213, I 0,23 кВ | 630 | филиал центральной сберкассы № 28 СБ РФ; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 84 | 59 | 64 | 26.2614 | 4.1685
РП 213, II | 630 | --*-- | 125 | 142 | 133 | 87.6533 | 13.9132
РП 214, I | 1000 | АО "Оборонэнерго" филиал "Приволжский"; БС-55439 ПАО "Вымпелком"; БС сот. связи ОАО "Билайн-Самара"; ООО "Стройсервис"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 130 | 170 | 150 | 98.61 | 9.861
РП 214, II | 1000 | --*-- | 25 | 12 | 20 | 12.4906 | 1.2491
РП 215, I | 400 | Приватбанк; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус; университет Наяновой,быт | 30 | 30 | 57 | 25.6386 | 6.4097
РП 215, II | 400 | --*-- | 40 | 27 | 35 | 22.3516 | 5.5879
РП 216, I | 630 | узел связи ЗАО "СамараТелеком"; ОАО "Самараагрострой"; ОАО "Радиокоммуникация",быт | 137 | 87 | 124 | 76.2584 | 12.1045
РП 216, II | 630 | --*-- | 121 | 132 | 110 | 79.5454 | 12.6263
РП 217, I Т-3 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 14 | 12 | 23 | 10.7375 | 2.6844
РП 217, I Т-1 | 630 | --*-- | 11 | 22 | 16 | 10.7375 | 1.7044
РП 217, II Т-4 | 400 | Самарский государственный академический театр оперы и балета; ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 5 | 3 | 9 | 3.7253 | 0.93132
РП 217, II Т-2 | 630 | --*-- | 36 | 24 | 25 | 18.6263 | 2.9566
РП 219, I | 630 | быт | 30 | 31 | 29 | 19.722 | 3.1305
РП 219, II | 630 | --*-- | 160 | 182 | 132 | 103.8692 | 16.4872
РП 220, I | 400 | быт | 100 | 67 | 129 | 64.8635 | 16.2159
РП 220, II | 400 | --*-- | 48 | 29 | 23 | 21.9133 | 5.4783
РП 221, I | 400 | АТС-336\338, ПСЭ-265\2 ОАО "Ростелеком"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 135 | 142 | 195 | 103.4309 | 25.8577
РП 221, II | 630 | --*-- | 111 | 115 | 79 | 66.8357 | 10.6088
РП 222, I | 400 | школа № 174, быт | 48 | 45 | 60 | 33.5274 | 8.3819
РП 222, II | 400 | --*-- | 46 | 46 | 64 | 34.1848 | 8.5462
РП 223, I | 630 | ОАО "Билайн-Самара"; АТС-2409 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 100 | 141 | 102 | 75.1627 | 11.9306
РП 223, II | 630 | --*-- | 115 | 105 | 102 | 70.5609 | 11.2001
РП 225, I | 400 | НС-25 АО "ПТС"; НСП-70 ООО "Самарские коммунальные системы"; ЦТП-21 АО "ПТС",быт | 161 | 194 | 125 | 105.184 | 26.296
РП 225, II | 630 | --*-- | 70 | 52 | 72 | 42.5119 | 6.7479
РП 226, I | 630 | БС-57482 ОАО "Вымпелком"; ЦСР ЗАО "СГЭС"; ГБОУ СПО "Самарский энергетический колледж"; ООО "Клиника Флоровой"; инвестиционная компания "Востокинвест"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ОАО "Ростелеком",быт | 190 | 299 | 153 | 140.6836 | 22.3307
РП 226, II | 630 | --*-- | 138 | 175 | 134 | 97.9526 | 15.548
РП 227, I Т-2 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.13913
РП 227, I Т-3 | 630 | --*-- | 129 | 57 | 127 | 68.5887 | 10.8871
РП 227, II Т-1 | 630 | администрация Сам. обл.; Сам. Губернская Дума; детский сад № 452; ПСЭ-242 (вертушка) ОАО "ВолгаТелеком"; поликлиника № 11,быт | 67 | 102 | 86 | 55.879 | 8.8697
РП 227, II Т-4 | 630 | --*-- | 54 | 33 | 56 | 31.3361 | 4.974
РП 228, I | 1000 | ООО "Ипотечное агентство Домострой"; ОАО "Инкасстрах",быт | 285 | 355 | 275 | 200.507 | 20.0507
РП 228, II | 1000 | --*-- | 102 | 62 | 67 | 50.6198 | 5.062
РП 229, I | 1000 | ОАО "Юниакорбанк",быт | 170 | 105 | 120 | 86.5577 | 8.6558
РП 229, II | 1000 | --*-- | 58 | 50 | 60 | 36.8144 | 3.6814
РП 232, I | 1000 | АО АКБ "Газбанк" | 4 | 5 | 12 | 4.6018 | 0.46018
РП 232, II | 1000 | --*-- | 26 | 21 | 26 | 15.9967 | 1.5997
РП 233, I | 1000 | быт | 235 | 270 | 230 | 161.063 | 16.1063
РП 233, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 234, I | 1250 | быт | 50 | 57 | 47 | 33.7465 | 2.6997
РП 234, II | 1250 | --*-- | 80 | 46 | 65 | 41.8545 | 3.3484
РП 235,I Т-1 | 1000 | театр оперы и балета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 235,II Т-2 | 1000 | --*-- | 88 | 20 | 26 | 29.3639 | 2.9364
РП 235,I Т-3 | 1000 | театр оперы и балета | 45 | 31 | 50 | 27.6108 | 2.7611
РП 235,II Т-4 | 1000 | --*-- | 28 | 20 | 18 | 14.4628 | 1.4463
РП 240, I | 400 | ЗАО Инфо-Телеком"; МБДОУ № 287 ,быт | 60 | 54 | 44 | 34.6231 | 8.6558
РП 240, II | 400 | --*-- | 82 | 120 | 85 | 62.8913 | 15.7228
РП 241, I | 400 | НСП-67 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 127 | 103 | 143 | 81.7367 | 20.4342
РП 241, II | 400 | --*-- | 113 | 162 | 67 | 74.9436 | 18.7359
РП 242, I | 1000 | быт | 180 | 400 | 360 | 205.9853 | 20.5985
РП 242, II | 1000 | --*-- | 47 | 54 | 42 | 31.3361 | 3.1336
РП 243, I | 630 | поликлиника № 3 клинико-диагностическое отделение,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 243, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 250, I | 400 | ЦТП-19, гостиница департамента губернатора Сам. обл.; департамент финансов г.о. Самары,быт | 30 | 31 | 40 | 22.1325 | 5.5331
РП 250, II | 400 | --*-- | 35 | 17 | 19 | 15.5585 | 3.8896
РП 251, I | 630 | Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; КЖКХ Железнодорожного района ,быт | 67 | 62 | 20 | 32.6509 | 5.1827
РП 251, II | 630 | --*-- | 80 | 46 | 75 | 44.0458 | 6.9914
РП 253, I | 400 | национальный торговый банк; ОАО "Самаранефтегаз"; здание Епархиального управления,быт | 370 | 240 | 260 | 190.646 | 47.6615
РП 253, II | 400 | --*-- | 146 | 148 | 100 | 86.3385 | 21.5846
РП 254, I | 400 | ОАО "Самарагидротрубопровод",быт | 15 | 12 | 27 | 11.8332 | 2.9583
РП 254, II | 400 | --*-- | 43 | 43 | 36 | 26.7343 | 6.6836
РП 256, I | 400 | ООО "Фита-М" котельная; ООО "СамараТранснефтьСервис",быт | 25 | 77 | 44 | 31.9935 | 7.9984
РП 256, II | 400 | --*-- | 35 | 20 | 26 | 17.7498 | 4.4375
2002 0,23 кВ | 400 | быт | 268 | 326 | 344 | 119.0009 | 29.7502
2003 0,23 кВ | 320 | Самарская швейная фабрика,быт | 31 | 69 | 78 | 22.5823 | 7.057
2005ст. 0,23 кВ | 400 | Городская поликлиника № 3, отделение восстановительного лечения,быт | 111 | 151 | 141 | 51.1273 | 12.7818
2005 н, I | 320 | ПСЭ-332\2 ОАО "Ростелеком",быт | 293 | 302 | 247 | 184.5103 | 57.6595
2005 н, II | 400 | --*-- | 21 | 34 | 25 | 17.5307 | 4.3827
2007 0,23 кВ | 320 | быт | 194 | 303 | 281 | 98.7023 | 30.8445
2008, А | 180 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; ГУ СО. "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МСЧ ВМС УФСБ РФ по СО; Министерство образования и науки администрации области; БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 40 | 41 | 15 | 21.0368 | 11.6871
2008, Б | 180 | --*-- | 38 | 48 | 85 | 37.4718 | 20.8177
2009 0,23 кВ | 400 | котельная ГУП СО Самарский центр развития животноводстава "Велис"; котельная ул. Молодогвардейская МП г.о. Самара "Инженерная служба",быт | 212 | 174 | 200 | 74.3439 | 18.586
2011 | 400 | быт | 171 | 158 | 166 | 108.471 | 27.1178
2012 0,23 кВ Т-1 | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; д\сад № 105; ООО "Управляющая компания ПМК-98" ; БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 460 | 399 | 411 | 161.1207 | 25.5747
2012 0,23 кВ Т-2 | 630 | --*-- | 454 | 447 | 501 | 177.8671 | 28.2329
2013 0,23 кВ | 400 | ГУ здравоохранения Самарской области "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 1 ; БТИ ; колледж экономики, статистики и информ.; ПГАТИ,быт | 235 | 288 | 281 | 102.0008 | 25.5002
2014 0,23 кВ | 250 | Сам. больница филиал ФГУ "ПОМЦ Росздрава" стационар и поликлиника ; школа юных моряков пароходство "Волгатанкер"; военная кафедра СГМУ; стационар кожно-венеролог. диспансера; следст. упр. следст. комитета при прокуроре РФ по Сам. обл.; мед. отд. ГУВД по Сам. обл.; контр. ревиз. упр. ГУВД по Сам. обл.; ФКУ "УФО МО РФ по Самарской области" ОАО "Оборонэнерго" ,быт | 43 | 38 | 34 | 14.5897 | 5.8359
2015 0,23 кВ | 250 | судебно-мед. экспертиза; муз. школа; ИнвестСамараСтрой; Сам. соц. приют для престарелых дневного пребывания,быт | 457 | 355 | 439 | 158.7102 | 63.4841
2017 0,23 кВ | 320 | ОАО "Волготанкер" служба безопасности,быт | 181 | 126 | 228 | 67.8737 | 21.2105
2018 0,23 кВ | 400 | дет. приемник-распределитель; школа № 63; обл. кож-вен. Диспансер,быт | 222 | 282 | 316 | 104.0307 | 26.0077
2019 0,23 кВ | 250 | ОАО Волгастальмонтаж"; клиника "Семейный врач"; Самарское отделение казначейства; Прокуратура Самарской области,быт | 50 | 46 | 28 | 15.7315 | 6.2926
2020, I | 1000 | ООО "Репер"; кадастровая палата по Сам. обл.,быт | 50 | 42 | 88 | 39.444 | 3.9444
2020, II | 1000 | --*-- | 48 | 110 | 70 | 49.9624 | 4.9962
2021 0,23 кВ | 400 | Административное здание 1-го сетевого района АО "ПТС",быт | 208 | 191 | 199 | 75.8663 | 18.9666
2022, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГМУ,быт | 105 | 95 | 140 | 74.5053 | 11.8262
2022, Б | 630 | --*-- | 20 | 70 | 15 | 23.009 | 3.6522
2024 0,23 кВ | 180 | быт | 182 | 230 | 89 | 63.5602 | 35.3112
2026 | 630 | Военный комиссариат Самарской области АО "Оборонэнерго",быт | 575 | 360 | 353 | 282.2437 | 44.8006
2027 | 630 | быт | 302 | 311 | 282 | 196.1243 | 31.1308
2028 0,23 кВ | 320 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия",быт | 138 | 193 | 170 | 63.5602 | 19.8626
2029 0,23 кВ | 315 | Детский сад № 49; ФГБОУ ВПО «СамГУПС»,быт | 212 | 174 | 200 | 74.3439 | 23.6012
2030 0,23 кВ | 400 | ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; стоматол. поликлиника №354 КЭЧ ПРИВО,быт | 120 | 135 | 150 | 51.381 | 12.8453
2031, А | 250 | ЦССИ ФСО России в Самарской области ; ОАО МН "Дружба"; д\сад № 418,быт | 15 | 9 | 30 | 11.8332 | 4.7333
2031, Б | 250 | --*-- | 5 | 45 | 18 | 14.9011 | 5.9604
2033, I 0,23 кВ | 630 | городская поликлиника № 1; гостиница "Националь"; филиал Бузулукского фин. экон. колледжа; Сам. мед. центр профилактики,быт | 202 | - | 190 | - | -
2033, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 171 | - | 180 | - | -
2035, I | 630 | ОСП "Самарский почтамт" отдел доставки; гостиница "Жигули"; министерство здравоохранения; ООО "Монолит-строй",быт | 490 | 460 | 470 | 311.1693 | 49.392
2035, II | 630 | ООО "Монолит-строй",быт | 160 | 120 | 135 | 90.9403 | 14.435
2036 0,23 кВ | 320 | быт | 130 | 120 | 156 | 51.5079 | 16.0962
2037, I | 630 | Межрегион. ВолгоКамский банк,быт | 149 | 192 | 111 | 99.0483 | 15.7219
2037, II | 630 | --*-- | 151 | 70 | 124 | 75.601 | 12.0002
2039 0,23 кВ | 400 | фонд "Здоровье нации"; спецпрокуратура; банк "Солидарность"; ООО "Медиацентр"; Департамент культуры, туризма и молодежной политики, администрация г.о. Самара; МУК театр драмы "Камерная сцена",быт | 630 | 489 | 659 | 225.5689 | 56.3922
2040, А | 630 | ММБУ "Городская клиническая больница № 3"; школа № 1; педаг. коллежд № 1 ,быт | 215 | 215 | 170 | 131.48 | 20.8698
2040, Б | 630 | --*-- | 88 | 104 | 138 | 72.314 | 11.4784
2041 0,23 кВ | 250 | ОАО банк "Приоритет" | 192 | 188 | 219 | 75.9931 | 30.3973
2042 0,23 кВ | 630 | д\сад № 49; управление соц. обслуживания; Госстрах; Приволжскнефтепровод,быт | 227 | 213 | 199 | 81.0678 | 12.8679
2043, I | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 129 | 198 | 149 | 104.3075 | 16.5567
2043, II | 630 | Прокуратура Самарской области; Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте; ТСЖ "Гвардейское" 8-ми эт. ж\дом, крышная котельная,быт | 40 | 46 | 23 | 23.8855 | 3.7914
2045 0,23 кВ | 180 | Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрация г.о. Самара | 282 | 402 | 366 | 133.21 | 74.0056
2048 | 400 | быт | 182 | 143 | 167 | 107.8136 | 26.9534
2049 0,23 кВ | 100 | ГОУ СПО "Сам. техникум транспорта и коммуникаций",быт | 34 | 50 | 45 | 16.3658 | 16.3658
2050 0,23 кВ | 180 | быт | 40 | 40 | 52 | 16.7464 | 9.3036
2053 0,23 кВ | 400 | быт | 249 | 340 | 303 | 113.1651 | 28.2913
2055 0,23 кВ | 320 | Департамент образования; Сам. музыкальное училище; Самарагаз,быт | 196 | 105 | 141 | 56.0751 | 17.5235
2056 0,23 кВ | 320 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области; Сам. музыкальное училище,быт | 162 | 128 | 106 | 50.2392 | 15.6997
2058 0,23 кВ | 315 | гостиница "Колос"; Самаранефтегаз,быт | 294 | 267 | 230 | 100.3515 | 31.8576
2059, I 0,23 кВ | 400 | ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искусств" гл. корпус,быт | 48 | 20 | 35 | 13.0673 | 3.2668
2059, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 80 | 65 | 45 | 24.1047 | 3.8261
2060 | 630 |  | 101 | 54 | 68 | 28.2913 | 4.4907
2062 0,23 кВ | 250 | д\сад № 147,быт | 115 | 200 | 160 | 60.2617 | 24.1047
2064, I | 315 | Самарская православная классическая гимназия; котельная МП "Самарабани",быт | 135 | 119 | 140 | 86.3385 | 27.4091
2064, II 0,23 кВ | 180 | школа-интернат "Преодоление"; котельная МП "Самарабани",быт | 163 | 145 | 44 | 44.6571 | 24.8095
2065, I | 400 | быт | 60 | 35 | 30 | 27.3917 | 6.8479
2065, II | 400 | --*-- | 20 | 10 | 30 | 13.148 | 3.287
2065, II 0,23 кВ | 250 | быт | 80 | 200 | 200 | 60.896 | 24.3584
2066 0,23 кВ | 320 | Военный комиссариат Самарской области АО "Оборонэнерго" | 612 | 724 | 629 | 249.293 | 77.9041
2067, А | 630 | Городская административно-техническая инспекция по благоустройству; контрольно-счётная палата г.о. Самара; Самарское управление министерства образования и науки Самарской области,быт | 38 | 27 | 20 | 18.6263 | 2.9566
2067, Б | 630 | --*-- | 15 | 9 | 19 | 9.4227 | 1.4957
2069 0,23 кВ | 100 | быт | 6 | 11 | 18 | 4.4403 | 4.4403
2070 0,23 кВ | 180 | быт | 70 | 120 | 130 | 40.5973 | 22.5541
2071 | 400 | быт | 425 | 391 | 340 | 253.3181 | 63.3295
2072 0,23 кВ | 180 | пол-ка № 8,быт | 100 | 135 | 140 | 47.575 | 26.4306
2074 0,23 кВ | 320 | корпус № 2; ООО "Газпром трансгаз Самара"; ФГУ "Дом офицеров Самарского гарнизона" музей АО "Оборонэнерго",быт | 160 | 180 | 135 | 60.2617 | 18.8318
2076 0,23 кВ | 320 | пед. Колледж,быт | 190 | 260 | 240 | 87.538 | 27.3556
2078 0,23 кВ Т-1 | 320 | Самарский филиал ФГБОУ ВО "Волжский государственный университет водного транспорта"; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства"; офисное помещение ПАО "МТС"",быт | 265 | 185 | 285 | 93.247 | 29.1397
2078 0,23 кВ Т-2 | 400 | --*-- | 160 | 125 | 140 | 53.9183 | 13.4796
2079, А | 630 | ФГБОУ ВПО СамГТУ корпус № 6 ; ГОУ СПО Сам. обл. училище культуры корпус № 1,быт | 35 | 50 | 30 | 25.2003 | 4.0001
2079, Б | 630 | --*-- | 37 | 65 | 45 | 32.2126 | 5.1131
2080, I | 630 | Министерство строительства СО; гостиница департамента губернатора Сам. обл.,быт | 30 | 18 | 12 | 13.148 | 2.087
2080, II | 630 | --*-- | 120 | 119 | 79 | 69.6844 | 11.061
2081, I | 250 | Темпбанк; Самаранефтегаз,быт | 57 | 51 | 21 | 28.2682 | 11.3073
2081, II | 250 | --*-- | 37 | 65 | 27 | 28.2682 | 11.3073
2082 0,23 кВ | 630 | быт | 359 | 232 | 328 | 116.5905 | 18.5064
2083, I | 400 | Поволжское отделение СБ РФ; Самарский институт бизнеса и управления,быт | 130 | 98 | 80 | 67.4931 | 16.8733
2083, II | 400 | --*-- | 37 | 62 | 43 | 31.1169 | 7.7792
2084, А | 400 | ФГБОУ ВПО СамГТУ; д\сад № 58; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2084, Б 0,23 кВ | 400 | --*-- | 182 | 179 | 174 | 67.8737 | 16.9684
2085 0,23 кВ | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 340 | 354 | 329 | 129.7846 | 20.6007
2086 | 400 | МУК "Театр "Самарская площадь"; ООО "Служба экстренной стоматологической помощи",быт | 80 | 130 | 119 | 72.0949 | 18.0237
2087, I | 630 | ПАО "Т плюс" (ОАО "ВоТГК") | 23 | 29 | 40 | 20.1603 | 3.2
2087, II | 630 | --*-- | 58 | 45 | 36 | 30.4595 | 4.8348
2088, I | 400 | ООО ППП "Генпроект"; Иверский монастырь,быт | 47 | 71 | 66 | 40.3205 | 10.0801
2088, II | 400 | --*-- | 50 | 10 | 9 | 15.1202 | 3.7801
2090 0,23 кВ | 630 | д\сад № 70; ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер; котельная (газовая) ГУЗ СО Самарский психоневрологический диспансер,быт | 333 | 324 | 201 | 108.8516 | 17.278
2091 0,23 кВ | 320 | корпус № 1 СГАСУ; Вычислительный центр,быт | 40 | 22 | 29 | 11.5449 | 3.6078
2092, I 0,23 кВ | 630 | анатомический отдел и лаборатория ГО СГМУ; Сам. государственный обл. университет "Наяновой",быт | 93 | 83 | 60 | 29.9405 | 4.7525
2092, II 0,23 кВ | 630 | --*-- | 77 | 41 | 84 | 25.6271 | 4.0678
2093, А | 400 | Главное управление ЦБ РФ по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ЗАО "Улица Куйбышева",быт | 76 | 49 | 68 | 42.2927 | 10.5732
2093, Б | 400 | --*-- | 128 | 180 | 148 | 99.9248 | 24.9812
2094, А | 400 | резерв ТТУ ПС № 13; БС сотовой связи ПАО "МТС""; д\сад № 69; общественная организация "Федерация профсоюзов Самарской области",быт | 96 | 95 | 110 | 65.9591 | 16.4898
2094, Б | 400 | --*-- | 32 | 47 | 36 | 25.2003 | 6.3001
2096 0,23 кВ | 400 | быт | 313 | 290 | 296 | 114.0531 | 28.5133
2099, А | 400 | Управление ГИБДД ГУ МВД России по СО; Художественная галерея,быт | 108 | 129 | 124 | 79.1071 | 19.7768
2099, Б | 400 | --*-- | 45 | 35 | 80 | 35.0613 | 8.7653
2100 0,23 кВ | 250 | ГОУ ВПО Сам. гос. педагогический университет, институт коррекционной педагогики,быт | 124 | 172 | 178 | 60.1348 | 24.0539
2101, I Т-1 | 1000 | АТС-2403 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 8 | 11 | 9 | 6.1357 | 0.61357
2101, II Т-2 | 1000 | --*-- | 32 | 27 | 26 | 18.6263 | 1.8626
2101, I Т-3 0,23 кВ | 100 | быт | 103 | 36 | 98 | 30.0674 | 30.0674
2102, А | 400 | ФГУП "Самарский дезинфекционный центр г. Самара",быт | 78 | 43 | 60 | 39.6631 | 9.9158
2102, Б | 400 | --*-- | 83 | 105 | 100 | 63.1104 | 15.7776
2104 ст 0,23 кВ | 320 | быт | 230 | 208 | 188 | 79.4185 | 24.8183
2104 нов, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк",быт | 188 | 209 | 170 | 124.2486 | 31.0622
2104 нов, Б | 400 | --*-- | 95 | 82 | 54 | 50.6198 | 12.655
2105 | 630 | СТЦ ОАО "Самарагаз"; ЦТП 351 кв.,быт | 88 | 82 | 92 | 57.4129 | 9.1132
2106 | 400 | Средневолжбассгидрохимлаборатория,быт | 126 | 109 | 87 | 70.5609 | 17.6402
2107, I | 400 | ММУ "Городская клиническая больница № 1 им. Н.И.Пирогова", родильное отделение; Самарский медицинский колледж им. Н.Ляпиной; Самарский областной центр МЧС медицинских катастроф,быт | 12 | 21 | 35 | 14.9011 | 3.7253
2107, II | 400 | --*-- | 117 | 106 | 97 | 70.1227 | 17.5307
2109, I | 400 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 15 | 45 | 38 | 21.4751 | 5.3688
2109, II | 400 | --*-- | 155 | 115 | 170 | 96.4187 | 24.1047
2111, А | 400 | ТСЖ "Дом",быт | 40 | 65 | 72 | 38.7866 | 9.6966
2111, Б | 400 | --*-- | 100 | 90 | 87 | 60.6999 | 15.175
2112, I | 1000 | Управление Росреестра по СО; БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; ТСЖ "Радиус", ТСЖ "Вертикаль"; ТСЖ "Некрасовская-15"; котельная ОАО "Самарский комбинат бытового обслуживания",быт | 60 | 77 | 117 | 55.6599 | 5.566
2112, II | 1000 | --*-- | 90 | 40 | 108 | 52.1537 | 5.2154
2113, I | 400 | Общежитие ФГБОУ ВПО "СГАСУ"; ООО "Новый Эдем",быт | 17 | 24 | 14 | 12.0523 | 3.0131
2113, II | 400 | --*-- | 118 | 71 | 96 | 62.453 | 15.6133
2114, I | 400 | фонд "Здоровье нации"; прокуратура ; ОАО "Самараэнерго" Энергосбыт; ООО "Управляющая компания Деловой Дом Калита"; ООО "Гостиница Бристоль-Жигули",быт | 158 | 153 | 154 | 101.897 | 25.4742
2114, II | 400 | --*-- | 117 | 83 | 125 | 71.2183 | 17.8046
2115 0,23 кВ | 320 | быт | 201 | 230 | 235 | 84.4932 | 26.4041
2119, I | 630 | музей Самарского академического театра оперы и балета,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2119, II | 630 | --*-- | 125 | 32 | 36 | 42.2927 | 6.7131
2120, I | 630 | министерство управления финансами Самарской области; музей им. Алабина,быт | 53 | 15 | 20 | 19.2837 | 3.0609
2120, II | 630 | --*-- | 12 | 16 | 16 | 9.6419 | 1.5305
2123, А | 250 | ЦТП-23 АО "ПТС"; ОАО "Приволжские магистральные нефтепроводы"; банк "Строй-кредит"; Русский банк развития; НСП-83 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 56 | 57 | 64 | 38.7866 | 15.5146
2123, Б | 250 | --*-- | 73 | 46 | 116 | 51.4963 | 20.5985
2124, I | 400 | администрация г.Самара; Комитет по управлению имуществом; ИФНС по Ленинскому району,быт | 105 | 100 | 100 | 66.8357 | 16.7089
2124, II | 400 | --*-- | 115 | 90 | 80 | 62.453 | 15.6133
2126 | 100 | быт | 85 | 76 | 62 | 48.8667 | 48.8667
2127, I | 1000 | ООО ГК "Три вяза"; Сам. музыкальное училище; банк "Солидарность"; Региональный центр мониторинга по образованию; Музей "Усадьба Курлиных",быт | 40 | 50 | 53 | 31.3361 | 3.1336
2127, II | 1000 | --*-- | 42 | 80 | 140 | 57.4129 | 5.7413
2128, I 0,23 кВ | 250 | муз. школа № 2; военная комендатура; школа № 13; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 74 | 96 | 88 | 32.7316 | 13.0926
2128, II 0,23 кВ | 250 | --*-- | 247 | 246 | 199 | 87.7917 | 35.1167
2129 0,23 кВ | 320 | школа № 13; Худож. Музей,быт | 328 | 235 | 300 | 109.4859 | 34.2144
2130, I | 400 | школа № 39; ТСЖ "Троицкое",быт | 55 | 59 | 52 | 36.3761 | 9.094
2130, II | 400 | --*-- | 61 | 70 | 36 | 36.5953 | 9.1488
2131 | 180 | военная комендатура; муз. школа № 1; Самарская городская поликлиника № 3; ГБОУ СПО "Самарский техникум кулинарного искусства",быт | 18 | 12 | 27 | 12.4906 | 6.9392
2132 | 400 | быт | 4 | 1 | 1 | 1.3148 | 0.3287
2133, А | 400 | быт | 36 | 60 | 72 | 36.8144 | 9.2036
2133, Б | 400 | --*-- | 88 | 102 | 88 | 60.9191 | 15.2298
2134, А | 630 | НСП-65 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 40 | 28 | 37 | 23.009 | 3.6522
2134, Б | 400 | --*-- | 89 | 48 | 47 | 40.3205 | 10.0801
2136 0,23 кВ | 180 | ветеринарная лечебница,быт | 152 | 150 | 185 | 61.7841 | 34.3245
2138 | 160 | ИП Дёмин Р.А.,быт | 32 | 52 | 33 | 25.6386 | 16.0241
2140, I | 250 | ТСЖ "Желябова, 3 а",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2140, II | 250 | --*-- | 31 | 23 | 38 | 20.1603 | 8.0641
2141 0,23 кВ | 320 | быт | 312 | 272 | 359 | 119.6353 | 37.386
2149 | 250 | быт | 3 | 3 | 4 | 2.1913 | 0.87653
2151 0,23 кВ | 400 | быт | 138 | 114 | 131 | 48.5899 | 12.1475
2152 | 160 | Фонд социального страхования,быт | 30 | 40 | 28 | 21.4751 | 13.4219
2153 | 400 | быт | 70 | 78 | 66 | 46.8945 | 11.7236
2155, I | 630 | лаборатория пед. института; ООО "Система безопасности и связи"; ООО "БалтЮрФинАудит",быт | 62 | 52 | 50 | 35.9379 | 5.7044
2155, II | 630 | --*-- | 21 | 28 | 33 | 17.9689 | 2.8522
2156, I | 630 | ТД "Ильинка",быт | 42 | 47 | 73 | 35.4996 | 5.6349
2156, II | 630 | --*-- | 55 | 56 | 41 | 33.3083 | 5.287
2157, I | 630 | Отделение пенсионного фонда РФ по СО; Волжский социальный банк,быт | 10 | 14 | 3 | 5.9166 | 0.93914
2157, II | 630 | --*-- | 103 | 130 | 107 | 74.5053 | 11.8262
2162 | 400 | быт | 320 | 240 | 238 | 174.8684 | 43.7171
2164, А | 630 | ЗАО "Самарасвязьинформ" офис; НУЗ стоматология дорожной поликлиники,быт | 34 | 31 | 20 | 18.6263 | 2.9566
2164, Б | 630 | --*-- | 53 | 47 | 27 | 27.8299 | 4.4174
2168, I | 400 | Военный комиссариат Самарской области АО "Оборонэнерго",быт | 24 | 4 | 7 | 7.6697 | 1.9174
2168, II | 400 | --*-- | 172 | 173 | 109 | 99.4865 | 24.8716
2169, I | 630 | школа № 37; ГНУ Самарская научно-исследовательская ветеринарная станция,быт | 32 | 15 | 20 | 14.6819 | 2.3305
2169, II | 630 | --*-- | 20 | 20 | 16 | 12.2715 | 1.9479
2171 0,23 кВ | 320 | ООО ГОССМЭП МВД России по Сам. обл.,быт | 170 | 105 | 100 | 47.575 | 14.8672
2172 0,23 кВА | 320 | туристическое агентство "Полор тревел",быт | 345 | 380 | 310 | 131.307 | 41.0334
2174, I | 630 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 28 | 30 | 20 | 17.0924 | 2.7131
2174, II | 630 | --*-- | 100 | 52 | 82 | 51.2772 | 8.1392
2174,3 0,23 кВ | 400 | д\сад № 26; ООО "Новая стоматологическая клиника",быт | 70 | 40 | 57 | 21.1867 | 5.2967
2175, I Т-1 | 1000 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СО ; ООО "МТЛ-ОТЕЛЬ" администрацивно-гостиничный комплекс "Holiday Inn Samara" | 140 | 130 | 135 | 51.381 | 5.1381
2175, I Т-2 | 1000 | --*-- | 120 | 120 | 160 | 50.7467 | 5.0747
2175, II Т-1 | 1000 | --*-- | 127 | 160 | 200 | 61.7841 | 6.1784
2175, II Т-2 | 1000 | --*-- | 58 | 71 | 68 | 24.9927 | 2.4993
2177, I | 400 | быт | 80 | 70 | 77 | 49.7433 | 12.4358
2177, II | 400 | --*-- | 21 | 37 | 14 | 15.7776 | 3.9444
2178, I | 250 | быт | 18 | 29 | 21 | 14.9011 | 5.9604
2178, II | 250 | --*-- | 1 | 4 | 11 | 3.5061 | 1.4025
2180 | 400 | ООО "Дейтрон", офисное здание,быт | 18 | 16 | 20 | 11.8332 | 2.9583
2184, I 0,23 кВ | 320 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 230 | 200 | 233 | 145.2854 | 45.4017
2184, I | 250 | военная кафедра СГМУ; БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 98 | 30 | 93 | 48.4285 | 19.3714
2184, II | 250 | --*-- | 86 | 47 | 60 | 42.2927 | 16.9171
2185, I | 400 | МОУ Сам. спортивный лицей; ОАО КБ "Солидарность"; МОУ детская музыкальная школа № 1 им. Глинки; ГУ СО "Служба эсплуатации зданий и сооружений"; ООО "Инекс",быт | 63 | 63 | 60 | 40.7588 | 10.1897
2185, II | 400 | --*-- | 110 | 97 | 99 | 67.0548 | 16.7637
2186 0,23 кВ | 400 | ФГБОУ ВПО "Поволжская государственная социально-гуманитарная академия"; художественное училище,быт | 33 | 16 | 31 | 10.1493 | 2.5373
2187 0,23 кВ | 630 | ОАО банк "Приоритет"; стоматология; Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрация г.о. Самара; ЗАО "Региональный коммерческий банк"; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Самарский филиал ФГКУ "Росвоенипотека" АО "Оборонэнерго",быт | 375 | 363 | 338 | 136.5085 | 21.668
2191 0,23 кВ | 400 | быт | 274 | 232 | 227 | 92.9933 | 23.2483
2192 0,23 кВ | 320 | быт | 145 | 225 | 220 | 74.8513 | 23.391
2195 | 400 | Самаранефтемашремонт,быт | 450 | 370 | 372 | 261.2069 | 65.3017
2196 0,23 кВ | 400 | детская стоматологическая поликлиника; ФГОУ ВПО "Сам. гос. академия культуры и искуств" гл. корпус,быт | 95 | 75 | 45 | 27.2763 | 6.8191
2197, I | 630 | Самарское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС",быт | 84 | 70 | 68 | 48.6476 | 7.7218
2197, II | 630 | --*-- | 10 | 5 | 5 | 4.3827 | 0.69566
2198, I | 400 | ФСБ; ООО "Ладога-сервис",быт | 85 | 50 | 30 | 36.157 | 9.0392
2198, II | 400 | --*-- | 70 | 40 | 60 | 37.2527 | 9.3132
2200 | 200 | быт | 145 | 165 | 190 | 109.5667 | 54.7833
2202 | 100 | ООО "Управляющая компания Самара-Пласт" | 60 | 96 | 54 | 46.018 | 46.018
2205 0,23 кВ | 320 | быт | 150 | 183 | 150 | 61.2766 | 19.1489
2208 0,23 кВ | 560 | лаборатория СамГАСУ; училище № 20; интернетцентр,быт | 220 | 173 | 239 | 80.1797 | 14.3178
2209 0,23 кВ | 320 | лаборатория СамГАСУ,быт | 78 | 100 | 130 | 39.0749 | 12.2109
2210 | 250 | ООО "Факел" база | 30 | 35 | 23 | 19.2837 | 7.7135
2211 0,23 кВ | 400 | быт | 190 | 169 | 141 | 63.4333 | 15.8583
2213, I | 160 | ТСЖ "Наш дом-76 квартал",быт | 0 | 7 | 3 | 2.1913 | 1.3696
2213, II | 160 | --*-- | 43 | 21 | 13 | 16.8733 | 10.5458
2215 | 250 | Управление социальной поддержки и защиты населения Октябрьского района,быт | 130 | 219 | 160 | 111.5389 | 44.6155
2216, I | 630 | ЦТП-184 АО "ПТС"; НСП-46 ООО "Самарские коммунальные системы"; ООО "Коммунальная компания "Наш Дом"; БС сотовой связи ПАО "МТС",быт | 360 | 300 | 220 | 192.8373 | 30.6091
2216, II | 630 | --*-- | 100 | 67 | 60 | 49.7433 | 7.8958
2217, I | 400 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 145 | 127 | 140 | 90.2829 | 22.5707
2217, II | 400 | --*-- | 150 | 157 | 170 | 104.5266 | 26.1317
2217, II 0,23 кВ | 250 | ПСЭ-242\2 ЗАО "Самарасвязьинформ",быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2218, I | 400 | Сам. диагностический центр для детей; Фонд экологии и здоровья,быт | 60 | 70 | 50 | 39.444 | 9.861
2218, II | 400 | --*-- | 30 | 20 | 40 | 19.722 | 4.9305
2219 | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 15 | 18 | 13 | 10.0801 | 2.52
2220, I | 400 | ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения",быт | 40 | 28 | 35 | 22.5707 | 5.6427
2220, II | 400 | --*-- | 81 | 61 | 66 | 45.5797 | 11.3949
2221, I | 400 | быт | 36 | 34 | 22 | 20.1603 | 5.0401
2221, II | 400 | --*-- | 45 | 33 | 56 | 29.3639 | 7.341
2222, I | 400 | быт | 40 | 3 | 12 | 12.0523 | 3.0131
2222, II | 400 | --*-- | 27 | 13 | 12 | 11.3949 | 2.8487
2226, I | 630 | ООО НПСП «СамВид»; комп. "Истфайер Холдинг Лимитед",быт | 60 | 52 | 36 | 32.4317 | 5.1479
2226, II | 630 | --*-- | 66 | 44 | 26 | 29.8021 | 4.7305
2227 | 160 | МРО "Иудейское религиозное общество г. Самары" благотворительная столовая; Самарская городская поликлиника № 3,быт | 12 | 7 | 3 | 4.8209 | 3.0131
2228, А | 400 | ЦТП 337 кв. АО "ПТС"; детский сад № 85,быт | 110 | 128 | 118 | 78.0115 | 19.5029
2228, Б | 400 | --*-- | 145 | 125 | 125 | 86.5577 | 21.6394
2229 | 250 | быт | 0 | 0 | 3 | 0.6574 | 0.26296
2230, I | 630 | быт | 53 | 42 | 34 | 28.2682 | 4.487
2230, II | 630 | --*-- | 12 | 21 | 22 | 12.0523 | 1.9131
2231, I | 250 | быт | 93 | 37 | 40 | 37.2527 | 14.9011
2231, II | 250 | --*-- | 140 | 141 | 134 | 90.9403 | 36.3761
2232, I | 630 | Первый объединённый банк,быт | 65 | 68 | 82 | 47.1137 | 7.4784
2232, II | 630 | --*-- | 82 | 106 | 66 | 55.6599 | 8.8349
2233, I | 400 | Дума г.о. Самара | 24 | 46 | 35 | 23.009 | 5.7523
2233, II | 400 | --*-- | 9 | 8 | 5 | 4.8209 | 1.2052
2235, I | 630 | быт | 100 | 80 | 80 | 56.9747 | 9.0436
2235, II | 630 | --*-- | 220 | 270 | 180 | 146.8193 | 23.3047
2237, I | 400 | УФНС по СО | 32 | 18 | 28 | 17.0924 | 4.2731
2237, II | 400 | --*-- | 19 | 15 | 10 | 9.6419 | 2.4105
2238, А | 400 | ГУ Сам. области "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 62 | 48 | 38 | 32.4317 | 8.1079
2238, Б | 400 | --*-- | 2 | 19 | 4 | 5.4783 | 1.3696
2239, I | 400 | быт | 117 | 148 | 106 | 81.2985 | 20.3246
2239, II | 400 | --*-- | 72 | 53 | 90 | 47.1137 | 11.7784
2240 | 160 | ГКУСО "Центр занятости населения городского округа Самара",быт | 32 | 48 | 59 | 30.4595 | 19.0372
2241, I | 400 | ЗАО "Эль-Декор",быт | 85 | 75 | 45 | 44.9223 | 11.2306
2241, II | 400 | --*-- | 25 | 30 | 24 | 17.3115 | 4.3279
2243 0,23 кВ | 250 | отделение восстановительного лечения городской больницы № 13; МП г.о. Самара "ЕИРЦ",быт | 266 | 291 | 232 | 100.0978 | 40.0391
2245, I | 1250 | Hampton by Hilton Samara, отель ; Филиал ПАО "ТрансКонтейнер"; Управление Министерства юстиции РФ по СО | 130 | 50 | 98 | 60.9191 | 4.8735
2245, II | 1250 | --*-- | 30 | 22 | 24 | 16.6541 | 1.3323
2247 0,23 кВ | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2248 | 180 | ГУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС СО" | 15 | 11 | 13 | 8.5462 | 4.7479
2249, I | 250 | Управление Федеральной миграционной службы России по СО; Департамент образования администрации г.о. Самара; ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений"; МБУ г.о. Самара "Центр информационно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения",быт | 38 | 45 | 36 | 26.0769 | 10.4307
2249, II 0,23 кВ | 400 | --*-- | 273 | 325 | 314 | 115.7024 | 28.9256
2250, I | 630 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 50 | 50 | 40 | 30.6787 | 4.8696
2250, II | 400 | --*-- | 15 | 9 | 30 | 11.8332 | 2.9583
2250, II 0,23 кВ | 250 | ОАО "Юго-Запад транснефтепродукт"; ОАО "Самаранефтепродукт" торговая компания,быт | 260 | 208 | 190 | 83.4783 | 33.3913
2252 0,23 кВ | 320 | быт | 374 | 375 | 326 | 136.3817 | 42.6193
2253 0,23 кВ | 400 | ОАО КБ "Развитие"; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций",быт | 204 | 220 | 227 | 82.5902 | 20.6475
2254, А | 400 | кафе "Сладкая жизнь"; школа № 81; ФКУ «ЦУКС МЧС России по Самарской области»,быт | 105 | 95 | 102 | 66.1783 | 16.5446
2254, Б | 400 | --*-- | 18 | 12 | 11 | 8.9845 | 2.2461
2256, I | 630 | Губернская Дума; колледж строительства и предпринимательства; Самарагорпроект,быт | 170 | 180 | 201 | 120.7425 | 19.1655
2256, II | 630 | --*-- | 102 | 95 | 108 | 66.8357 | 10.6088
2259 | 400 | ДЮСШ 3 25,быт | 378 | 497 | 398 | 278.9567 | 69.7392
2260 | 630 | в\часть № 5599 ВВМВД РФ; ООО "Сам. промкомбинат",быт | 587 | 408 | 465 | 319.9347 | 50.7833
2261, I | 630 | БС сотовой связи ОАО "Мегафон"; БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 127 | 129 | 117 | 81.7367 | 12.9741
2261, II | 630 | --*-- | 291 | 264 | 282 | 183.4146 | 29.1134
2262 Т-1 | 630 | котельная 150 кв. МП г.о. Самара "Инженерная служба"; пенсионный фонд Октябрьского района; ГБУ СО "ЦСО Ленинского района г.о. Самара",быт | 36 | 56 | 68 | 35.0613 | 5.5653
2262 Т-2 | 630 | --*-- | 295 | 283 | 272 | 186.2633 | 29.5656
2263 0,23 кВ | 630 | Самарский Вальдорфский д\сад; санэпидстанция; стоматологическая клиника ДинаС,быт | 115 | 103 | 80 | 37.8063 | 6.001
2269 0,23 кВ | 250 | быт | 198 | 220 | 233 | 82.5902 | 33.0361
2272 | 400 | ООО "РБ Марин Групп" | 141 | 150 | 158 | 56.9631 | 14.2408
2273 0,23 кВ | 180 | д\сад № 144; Речной порт, упр. Парододства,быт | 110 | 105 | 100 | 39.963 | 22.2017
2277, А | 400 | быт | 115 | 49 | 92 | 56.0981 | 14.0245
2277, Б | 400 | --*-- | 70 | 92 | 95 | 56.3173 | 14.0793
2279, А | 400 | д\сад № 48; Областной суд,быт | 55 | 85 | 139 | 61.1382 | 15.2846
2279, Б | 400 | --*-- | 114 | 125 | 62 | 65.9591 | 16.4898
2280, А | 400 | ЗАО "Зарубежэнергомонтаж"; ПСК-372 ОАО Сам филиал "Волгателеком",быт | 159 | 200 | 190 | 120.3042 | 30.0761
2280, Б | 400 | --*-- | 59 | 82 | 54 | 42.731 | 10.6828
2281, I | 630 | НСП-80 ООО "Самарские коммунальные системы"; КБ "Ситибанк"; Детский сад №145,быт | 28 | 20 | 22 | 15.3393 | 2.4348
2281, II | 630 | --*-- | 120 | 100 | 129 | 76.4775 | 12.1393
2282, I | 400 | быт | 113 | 94 | 84 | 63.7678 | 15.9419
2282, II | 400 | --*-- | 52 | 50 | 57 | 34.8422 | 8.7105
2283, I | 630 | ООО фирма "Маяк-Стройинвест"; Федеральный транзитный узел связи ЗАО "Самарателеком",быт | 102 | 105 | 103 | 67.9313 | 10.7828
2283, II | 630 | --*-- | 66 | 70 | 66 | 44.2649 | 7.0262
2284, I | 630 | ООО "Маяк-Стройинвест",быт | 141 | 147 | 190 | 104.7457 | 16.6263
2284, II | 630 | --*-- | 20 | 33 | 40 | 20.3794 | 3.2348
2285, I | 400 | Офисы | 10 | 11 | 12 | 7.2314 | 1.8079
2285, II | 400 | --*-- | 53 | 77 | 82 | 46.4563 | 11.6141
2287, А | 400 | д\сад № 338; БС-55438 ,быт | 162 | 172 | 105 | 96.1995 | 24.0499
2287, Б | 400 | --*-- | 115 | 76 | 138 | 72.0949 | 18.0237
2290, I | 1250 | Быт | 250 | 253 | 239 | 162.5969 | 13.0078
2290, II | 1250 | --*-- | 71 | 79 | 72 | 48.6476 | 3.8918
2292 | 250 | Быт | 6 | 16 | 25 | 10.2993 | 4.1197
2293 | 250 | Быт | 60 | 65 | 35 | 35.0613 | 14.0245
2294 | 630 | Быт | 65 | 40 | 61 | 36.3761 | 5.774
2295 | 630 | Быт | 15 | 13 | 21 | 10.7375 | 1.7044
2296, I | 400 | Быт | 35 | 5 | 10 | 10.9567 | 2.7392
2296, II | 400 | --*-- | 12 | 10 | 15 | 8.1079 | 2.027
2303 | 400 | пожарная часть № 2; д\сад № 279,быт | 215 | 217 | 200 | 138.4923 | 34.6231
2313, I | 630 | Быт | 2 | 0 | 0 | 0.43827 | 0.069566
2313, II | 630 | --*-- | 103 | 107 | 96 | 67.0548 | 10.6436
2314, I | 630 | Быт | 123 | 166 | 148 | 95.7613 | 15.2002
2314, II | 630 | --*-- | 30 | 12 | 12 | 11.8332 | 1.8783
2315 | 250 | БС сотовой связи ПАО "МТС"",быт | 115 | 142 | 59 | 69.2461 | 27.6985
2316 | 180 | центр санэпидстанции,быт | 37 | 34 | 41 | 24.5429 | 13.635
2317, I | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 101 | 92 | 67 | 56.9747 | 14.2437
2317, I | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2317, II | 400 | Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Спектр",быт | 151 | 115 | 137 | 88.3107 | 22.0777
2317, II | 400 | --*-- | 36 | 59 | 31 | 27.6108 | 6.9027
2318 | 250 | Самаратрансгаз; Клиника "Медтест-Самара",быт | 76 | 55 | 72 | 44.4841 | 17.7936
2319 | 320 | быт | 86 | 53 | 41 | 39.444 | 12.3263
2320 | 1250 | ОАО "ИЦЭ Поволжье", быт | 76 | 57 | 62 | 42.731 | 3.4185
2321 | 400 | быт | 239 | 208 | 190 | 139.5879 | 34.897
2322, I | 250 | ООО "Компания Дон"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 24 | 48 | 52 | 27.1725 | 10.869
2322, II | 250 | --*-- | 98 | 95 | 90 | 62.0147 | 24.8059
2333, А | 160 | быт | 7 | 10 | 7 | 5.2592 | 3.287
2333, Б | 250 | --*-- | 10 | 25 | 8 | 9.4227 | 3.7691
2334 | 320 | быт | 120 | 52 | 55 | 49.7433 | 15.5448
2336, I | 400 | ТСЖ "Лесная-10"; банк "Форштадт"; д\сад № 163; ПСК-338 ОАО "Волгателеком",быт | 119 | 160 | 166 | 97.5143 | 24.3786
2336, II | 400 | --*-- | 143 | 147 | 160 | 98.61 | 24.6525
2338, А | 400 | ОАО АКБ "Росевробанк"; ОАО КБ "Солидарность",быт | 134 | 174 | 195 | 110.2241 | 27.556
2338, Б | 400 | --*-- | 105 | 105 | 110 | 70.1227 | 17.5307
2340 | 320 | Школа №42, быт | 180 | 150 | 193 | 114.6067 | 35.8146
2341, А | 1000 | ЦТП-186 АО "ПТС"; Дворец бракосочетания; Главное следственное управление, информационный центр, управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по СО; Промавтобанк,быт | 105 | 95 | 105 | 66.8357 | 6.6836
2341, Б | 1000 | --*-- | 75 | 90 | 110 | 60.2617 | 6.0262
2342, I | 630 | ТСЖ "Лайнер",быт | 110 | 74 | 47 | 50.6198 | 8.0349
2342, II | 630 | --*-- | 40 | 60 | 45 | 31.7743 | 5.0435
2345, А | 630 | ГСК-518 ОАО "Волгателеком",быт | 185 | 175 | 120 | 105.184 | 16.6959
2345, Б | 630 | --*-- | 70 | 65 | 65 | 43.8267 | 6.9566
2347, I | 630 | детский сад № 452; РоссельхозБанк; Администрация Ленинского района; ЗАО "Башвзрывтехнологии"; ООО "Буран"; ООО "Ост-Вест-Отель",быт | 120 | 110 | 175 | 88.749 | 14.0871
2347, II | 630 | --*-- | 125 | 155 | 85 | 79.9837 | 12.6958
2349, I | 400 | Детский сад "Буратино"; ПАО "Уралсиб Банк"; быт | 105 | 86 | 70 | 57.1938 | 14.2985
2349, II | 400 | --*-- | 35 | 30 | 50 | 25.2003 | 6.3001
2351, I | 400 | быт | 110 | 127 | 119 | 78.0115 | 19.5029
2351, II | 400 | --*-- | 9 | 9 | 20 | 8.3271 | 2.0818
2352 | 400 | быт | 38 | 29 | 24 | 19.9411 | 4.9853
2353 | 630 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 23 | 9 | 2 | 7.4505 | 1.1826
2354 | 320 | школа № 70; ЗАО "Сам. электропроект"; банк "ВТБ-24"; отдел обл. архива центра профес.образования Сам. обл.,быт | 131 | 168 | 88 | 84.8046 | 26.5014
2355, I | 630 | ЦУМ "Самара"; ООО "Каньон",быт | 15 | 8 | 6 | 6.3549 | 1.0087
2355, II | 630 | --*-- | 100 | 109 | 84 | 64.2061 | 10.1914
2357, I | 1000 | нет нагрузки | 8 | 0 | 2 | 2.1913 | 0.21913
2357, II | 1000 | быт | 140 | 77 | 90 | 67.2739 | 6.7274
2365 0,23 кВ | 400 | ОАО "Волжская ТГК",быт | 116 | 115 | 127 | 45.4183 | 11.3546
2366, I | 250 | гостиница "Приволжская" ОАО "Приволжскнефтепровод", быт | 48 | 69 | 35 | 19.2837 | 7.7135
2366, II | 250 | --*-- | 10 | 4 | 5 | 2.4105 | 0.96419
2383 0,23 кВ | 250 | Детский сад № 58; университет Наяновой,быт | 148 | 176 | 189 | 65.0826 | 26.033
2385, А | 630 | Тепловой пункт №3; АО "ПТС"; НСП ООО "Самарские коммунальные системы"; Самаранефтехимпроект,быт | 90 | 90 | 75 | 55.879 | 8.8697
2385, Б | 630 | --*-- | 120 | 150 | 140 | 89.8447 | 14.2611
2392, А | 630 | ЦТП 351 кв. АО "ПТС"; детский сад № 283,быт | 47 | 103 | 54 | 44.7032 | 7.0957
2392, Б | 630 | --*-- | 54 | 41 | 72 | 36.5953 | 5.8088
2394, I | 630 | быт | 190 | 140 | 150 | 105.184 | 16.6959
2394, II | 630 | --*-- | 49 | 68 | 72 | 41.4162 | 6.574
2395, I | 400 | быт | 130 | 110 | 97 | 73.8479 | 18.462
2395, II | 400 | --*-- | 40 | 27 | 8 | 16.435 | 4.1087
2396, I | 400 | быт | 60 | 37 | 48 | 31.7743 | 7.9436
2396, II | 400 | --*-- | 205 | 192 | 259 | 143.7515 | 35.9379
2397 | 630 | школа № 6 корп. 2; ООО "Вести плюс",быт | 327 | 338 | 195 | 188.4547 | 29.9134
2398, А | 400 | Центр косметологии и пластической хирургии; ГУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 55 | 50 | 62 | 36.5953 | 9.1488
2398, Б | 315 | --*-- | 40 | 38 | 47 | 27.3917 | 8.6958
2415 Т-1 | 400 | быт | 160 | 112 | 195 | 102.3353 | 25.5838
2415 Т-2 | 400 | --*-- | 70 | 89 | 63 | 48.6476 | 12.1619
2421 0,23 кВ | 180 | трест "Самаратрансстрой"; стоматология,быт | 141 | 103 | 146 | 49.478 | 27.4878
2430, I | 630 | ДСШ № 14,быт | 75 | 68 | 73 | 47.3328 | 7.5131
2430, II | 630 | --*-- | 105 | 120 | 55 | 61.3573 | 9.7393
2432, I | 630 | быт | 46 | 61 | 38 | 31.7743 | 5.0435
2432, II | 630 | --*-- | 69 | 19 | 20 | 23.6664 | 3.7566
2434, А | 400 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2434, Б | 400 | --*-- | 138 | 178 | 153 | 102.7735 | 25.6934
2435, I | 400 | Дворец культуры железнодорожников им. Пушкина,быт | 40 | 42 | 39 | 26.5151 | 6.6288
2435, II | 400 | --*-- | 18 | 33 | 24 | 16.435 | 4.1087
2437, А | 250 | быт | 24 | 23 | 17 | 14.0245 | 5.6098
2437, Б | 250 | --*-- | 194 | 93 | 70 | 78.2306 | 31.2922
2440, I | 400 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 150 | 90 | 70 | 67.9313 | 16.9828
2440, II | 400 | --*-- |  |  |  |  | 0
2440, II 0,23 кВ | 180 | НСП-47 ООО "Самарские коммунальные системы"; д\сад № 164; МОУ СОШ "Сам. Вальдорфская школа",быт | 170 | 190 | 200 | 71.0453 | 39.4696
2441, А | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 100 | 85 | 90 | 60.2617 | 9.5653
2441, Б | 630 | Альфа-банк; Сам. банк; дневной стационар поликлиники № 8,быт | 135 | 75 | 70 | 61.3573 | 9.7393
2442, А | 400 | АКБ "Газбанк",быт | 110 | 80 | 95 | 62.453 | 15.6133
2442, Б | 400 | --*-- | 4 | 2 | 1 | 1.5339 | 0.38348
2444, I | 630 | БС-53255 ОАО "Вымпелком",быт | 124 | 156 | 148 | 93.7891 | 14.8872
2444, II | 630 | --*-- | 130 | 125 | 145 | 87.6533 | 13.9132
2446 | 320 | быт | 11 | 29 | 13 | 11.6141 | 3.6294
2447 | 400 | котельная Храм во имя Петра и Павла,быт | 343 | 292 | 299 | 204.6705 | 51.1676
2448, I | 400 | ГУП Сам. обл. санитарного а\транспорта; д\сад № 50,быт | 10 | 5 | 2 | 3.7253 | 0.93132
2448, II | 400 | --*-- | 18 | 38 | 55 | 24.3238 | 6.081
2449, А | 400 | ГБОУ ВПО "СамГМУ"; НИИ гигиены и экологии человека; ГАОУ СПО "Самарский колледж транспорта и коммуникаций"; в/ч 14487,быт | 211 | 295 | 207 | 156.2421 | 39.0605
2449, Б 0,23 кВ | 630 | в/ч 14487,быт | 175 | 190 | 192 | 70.6647 | 11.2166
2450 0,23 кВ | 180 | быт | 191 | 201 | 226 | 78.4036 | 43.5576
2451, I | 1000 | ГКУ СО "Служба эксплуатации зданий и сооружений",быт | 84 | 53 | 58 | 42.731 | 4.2731
2451, II | 1000 | --*-- | 98 | 111 | 114 | 70.7801 | 7.078
2453, А | 400 | корпус СГАСУ; ОАО "Альфа банк"; маг. Евроспорт; ФГБОУ ВПО "Самарский государственный экономический университет" корпуса 1, 2,быт | 123 | 183 | 144 | 98.61 | 24.6525
2453, Б | 400 | --*-- | 101 | 73 | 76 | 54.7833 | 13.6958
2455 | 400 | быт | 357 | 253 | 198 | 177.0597 | 44.2649
2456, I | 400 | СРО ОГО ВФСО "Динамо"; Оружейная палата ГУ МВД России по СО | 4 | 5 | 4 | 2.8487 | 0.71218
2456, II | 400 | --*-- | 63 | 37 | 30 | 28.4873 | 7.1218
2457 0,23 кВ | 320 | абсолют банк,быт | 24 | 34 | 43 | 12.8135 | 4.0042
2458, I | 400 | быт | 85 | 60 | 76 | 48.4285 | 12.1071
2458, II 0,23 кВ | 400 | быт | 274 | 308 | 275 | 108.7247 | 27.1812
2459, I | 400 | детский сад № 55,быт | 21 | 32 | 42 | 20.8177 | 5.2044
2459, II | 320 | --*-- | 48 | 30 | 127 | 44.9223 | 14.0382
2460, I | 315 | Самарская областная больница № 2 поликлиника; УАТС ЗАО "СамараТелеком"; страховая компания "Аскомед",быт | 105 | 176 | 90 | 81.2985 | 25.809
2460, II | 315 | --*-- | 130 | 170 | 148 | 98.1717 | 31.1656
2461 | 250 | Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, лаборатория | 259 | 248 | 226 | 160.6247 | 64.2499
2462 | 400 | школы № 134,быт | 155 | 105 | 137 | 86.9959 | 21.749
2463 0,23 кВ | 630 | Сам. социально-пед. Колледж,быт | 462 | 326 | 285 | 136.1279 | 21.6076
2464 | 630 | Самарский филиал ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова", модульная котельная; Сам. дистанция сигнализации, централизации и блокировки КЖД; котельная бани № 13,быт | 306 | 181 | 190 | 148.3533 | 23.5481
2465 0,23 кВ | 180 | быт | 150 | 162 | 148 | 58.3587 | 32.4215
2466 | 250 | быт | 39 | 19 | 60 | 25.8577 | 10.3431
2467 | 180 | быт | 96 | 154 | 62 | 68.3696 | 37.9831
2468 0,23 кВ | 250 | быт | 279 | 314 | 316 | 115.3218 | 46.1287
2469, А | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 64 | 72 | 81 | 47.5519 | 7.5479
2469, Б | 630 | ООО "Торговое обслуживание" Троицкий комплекс,быт | 242 | 260 | 291 | 173.7727 | 27.583
2474, I | 400 | Центр по борьбе со спидом; Самарский областной клинический кардиологический диспансер консультативно-диагностический центр; школа № 12; МСЧ № 15; МП "Бюро реконструкции и развития",быт | 24 | 24 | 19 | 14.6819 | 3.6705
2474, II | 400 | --*-- | 15 | 18 | 6 | 8.5462 | 2.1366
2475, I | 400 | Сам. обл. фонд жилья и ипотеки,быт | 35 | 20 | 16 | 15.5585 | 3.8896
2475, II | 400 | --*-- | 80 | 117 | 78 | 60.2617 | 15.0654
2477 0,23 кВ | 320 | быт | 6 | 14 | 2 | 2.7911 | 0.87221
2478, I | 250 | ГКУ Самарской области "Служба транспортного обеспечения",быт | 10 | 6 | 12 | 6.1357 | 2.4543
2478, II | 250 | --*-- | 6 | 5 | 4 | 3.287 | 1.3148
2479 | 400 | быт | 91 | 89 | 113 | 64.2061 | 16.0515
2486 | 400 | быт | 130 | 82 | 79 | 63.7678 | 15.9419
2487, I | 630 | ООО "Компания СНК"; котельная (газовая) ООО "Компания СНК"; ООО "Волгастройсервис",быт | 185 | 250 | 244 | 148.7915 | 23.6177
2487, II | 630 | --*-- | 335 | 289 | 273 | 196.5626 | 31.2004
2488, А | 400 | Сам. филиал ОАО "Волгателеком" "Телекомсервис" УИВС-3\337,быт | 113 | 122 | 83 | 69.6844 | 17.4211
2488, Б | 400 | --*-- | 131 | 168 | 140 | 96.1995 | 24.0499
2489, А | 630 | Поволжское отделение № 6991 ОАО "Сбербанк России"; МОУ Самарский медико-технический лицей; НСП-85 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 100 | 180 | 105 | 84.3663 | 13.3915
2489, Б | 630 | --*-- | 95 | 70 | 60 | 49.305 | 7.8262
2492 | 250 | быт | 210 | 261 | 326 | 174.6493 | 69.8597
2493, А | 630 | д\сад № 118,быт | 8 | 4 | 4 | 3.5061 | 0.55653
2493, Б | 630 | быт | 186 | 158 | 105 | 98.3909 | 15.6176
2494, А | 630 | узловая станция № 1 ТТУ,быт | 221 | 267 | 180 | 146.3811 | 23.2351
2494, Б | 630 | --*-- | 293 | 455 | 270 | 223.0777 | 35.4092
2495 | 630 | МОУ СОШ №18; котельная МОУ СОШ №18, обслуживает Самаратрансгаз; ООО "ГазпромтрансгазСамара"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 540 | 528 | 590 | 363.3231 | 57.6703
2497 | 315 | международный институт рынка,быт | 60 | 55 | 53 | 36.8144 | 11.6871
2522, А | 400 | гостиница и ресторан "Волга",быт | 95 | 80 | 95 | 59.166 | 14.7915
2522, Б | 400 | --*-- | 40 | 45 | 70 | 33.9657 | 8.4914
2525 | 630 | школа № 40,быт | 125 | 90 | 136 | 76.9158 | 12.2089
2556 0,23 кВ | 320 | центр моб. связи "Связной",быт | 300 | 295 | 218 | 103.1426 | 32.2321
2557, I | 1000 | ООО "Парадис"; Поволжское отделение № 28 СБ РФ; ООО "Гостиница "Националь"; ООО магазин "Зоркий"; БС сотовой связи ОАО "СМАРТС",быт | 134 | 180 | 166 | 105.184 | 10.5184
2557, II | 1000 | --*-- | 37 | 6 | 3 | 10.0801 | 1.008
2576, А | 400 | ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"; ЗАО "Приволжсккоммунэнерго"; БС ОАО сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 26 | 3 | 23 | 11.3949 | 2.8487
2576, Б | 400 | --*-- | 77 | 68 | 50 | 42.731 | 10.6828
2577 | 630 | абсолют банк; ОАО "Корпорация развития Самарской области",быт | 125 | 111 | 170 | 88.9681 | 14.1219
2589, А | 400 | Департамент здравоохранения администрации СО; ЗАО "ГазНИИпроект"; гимназия № 11,быт | 33 | 87 | 105 | 49.305 | 12.3262
2589, Б | 400 | --*-- | 137 | 156 | 115 | 89.4064 | 22.3516
2592, А | 400 | теплопункт № 1 АО "ПТС"; детский сад № 46; НСП-81 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 120 | 110 | 110 | 74.5053 | 18.6263
2592, Б | 400 | --*-- | 100 | 70 | 80 | 54.7833 | 13.6958
2593, А | 315 | быт | 40 | 20 | 15 | 16.435 | 5.2175
2593, Б | 400 | --*-- | 40 | 70 | 90 | 43.8267 | 10.9567
2594, А | 400 | Радиоаппаратная ПАО "Т плюс"; диагностическое отд. поликлиники № 8; НСП-82 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 160 | 110 | 170 | 96.4187 | 24.1047
2594, Б | 400 | --*-- | 8 | 7 | 6 | 4.6018 | 1.1504
2595, А | 630 | ООО "Экотехсервис"; банк ВТБ,быт | 50 | 15 | 85 | 32.87 | 5.2175
2595, Б | 630 | ООО "Экотехсервис"; ЗАО "КОШЕЛЕВ-БАНК",быт | 80 | 130 | 80 | 63.5487 | 10.0871
2596, А | 400 | НС-26 АО "ПТС"; НСП-84 ООО "Самарские коммунальные системы"; Управление связи и офисы ООО "Газпром трансгаз Самара",быт | 50 | 20 | 20 | 19.722 | 4.9305
2596, Б | 400 | --*-- | 160 | 170 | 140 | 102.9927 | 25.7482
2597, А | 400 | ОАО "Первый объединённый банк"; Департамент строительства и архитектуры администрации г.о. Самара,быт | 160 | 100 | 150 | 89.8447 | 22.4612
2597, Б | 630 | --*-- | 80 | 70 | 80 | 50.4007 | 8.0001
2682 | 400 | МП "Благоустройство",быт | 132 | 107 | 109 | 76.2584 | 19.0646
2688, I | 250 | быт | 6 | 5 | 23 | 7.4505 | 2.9802
2688, II | 250 | --*-- | 45 | 16 | 33 | 20.5985 | 8.2394
2689 Т-1 | 630 | Администрация Железнодорожного района г.о. Самара,быт | 40 | 10 | 23 | 15.9967 | 2.5392
2689 Т-2 | 630 | --*-- | 266 | 289 | 192 | 163.6926 | 25.983
2690, I | 630 | быт | 87 | 105 | 77 | 58.9469 | 9.3566
2690, II | 630 | --*-- | 21 | 40 | 36 | 21.2559 | 3.374
2691, А | 400 | ПСЭ-332\1 ОАО "Волгателеком"; ФГОБУ ВПО "ПГУТИ"; «Самарский колледж строительства и предпринимательства (филиал) ФГБОУ ВПО «МГСУ»,быт | 73 | 93 | 140 | 67.0548 | 16.7637
2691, Б | 400 | --*-- | 85 | 64 | 70 | 47.9902 | 11.9976
2693, А | 630 | ВолгоКамский банк; отделение федерального казначейства г. Самары,быт | 179 | 152 | 103 | 95.1039 | 15.0959
2693, Б | 630 | --*-- | 62 | 39 | 25 | 27.6108 | 4.3827
2695, А | 400 | школа № 6,быт | 1 | 1 | 2 | 0.87653 | 0.21913
2695, Б | 400 | --*-- | 10 | 1 | 30 | 8.9845 | 2.2461
2696, А | 400 | Сам. технический лицей,быт | 30 | 45 | 29 | 22.7899 | 5.6975
2696, Б | 400 | --*-- | 96 | 13 | 63 | 37.6909 | 9.4227
2704 | 315 |  | 33 | 48 | 38 | 26.0769 | 8.2784
2706 | 630 | быт | 67 | 61 | 45 | 37.9101 | 6.0175
2710 | 400 | ЧЛ Починкова Д.С. | 16 | 0 | 25 | 8.9845 | 2.2461
2718, I | 630 | ГУВД Сам. области - центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей; Сам. соц. Приют с отд. ночного пребывания; д\сад № 118,быт | 294 | 343 | 332 | 212.3402 | 33.7048
2718, II | 630 | --*-- | 164 | 257 | 203 | 136.7392 | 21.7046
2725 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2747 | 250 | быт | 44 | 68 | 51 | 35.7187 | 14.2875
2770 | 630 | МП "благоустройство",быт | 13 | 18 | 2 | 7.2314 | 1.1478
2771 | 400 | Управление вневедомственной охраны,быт | 45 | 46 | 48 | 30.4595 | 7.6149
2772, I | 630 | гостиница "Россия", ОАО "Сам. речной порт"; КНС-3 ООО "Самарские коммунальные системы"; гостиница "Россия"; Национальный банк; ОАО "Волгатанкер" ВЦ,быт | 348 | 326 | 333 | 220.6673 | 35.0266
2772, II | 630 | --*-- | 128 | 140 | 156 | 92.9125 | 14.748
2773 0,23 кВ | 180 | ГОУ "Центр профессионального образования СО",быт | 108 | 183 | 199 | 62.1647 | 34.5359
2775, I | 1000 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2775, II | 1000 | --*-- | 372 | 367 | 255 | 217.8185 | 21.7819
2777, I | 400 | ЦТП-205 АО "ПТС",быт | 50 | 34 | 34 | 25.8577 | 6.4644
2777, II | 400 | --*-- | 48 | 20 | 52 | 26.296 | 6.574
2778, А | 400 | Первая частная клиника; Теплопункт №8 АО "ПТС"; НСП- 43 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 250 | 190 | 230 | 146.8193 | 36.7048
2778, Б | 400 | --*-- | 110 | 118 | 90 | 69.6844 | 17.4211
2779, А | 400 | детский сад № 178; медико-восстановительный центр филиала ФАУ МО РФ ЦСКА АО "Оборонэнерго",быт | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 8.2175
2779, Б | 400 | --*-- | 160 | 170 | 200 | 116.1407 | 29.0352
2780, А | 400 | МОУ Самарский лицей информационных технологий; Теплопункт №9 АО "ПТС"; НСП-44 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 80 | 70 | 90 | 52.592 | 13.148
2780, Б | 400 | --*-- | 150 | 130 | 160 | 96.4187 | 24.1047
2781, А | 400 | Управление Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по СО,быт | 130 | 130 | 160 | 92.036 | 23.009
2781, Б | 400 | --*-- | 90 | 130 | 90 | 67.9313 | 16.9828
2782, А | 400 | МАОУ "Самарский медико-технический лицей г.о. Самара"-начальная школа,быт | 60 | 60 | 90 | 46.018 | 11.5045
2782, Б | 400 | --*-- | 100 | 80 | 60 | 52.592 | 13.148
2783, А | 630 | банк "Русский стандарт"; БС сотовой связи ПАО "МТС""; узел связи ЗАО "Аист",быт | 150 | 150 | 150 | 98.61 | 15.6524
2783, Б | 630 | --*-- | 110 | 70 | 50 | 50.4007 | 8.0001
2787, I | 400 | НСП-58 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 100 | 100 | 50 | 54.7833 | 13.6958
2787, II | 400 | --*-- | 40 | 2 | 40 | 17.9689 | 4.4922
2801, А | 400 | БС-55447 ОАО "Вымпелком"; НС-9 АО "ПТС"; ОАО "Билайн - Самара"; НСП-55 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 65 | 24 | 38 | 27.8299 | 6.9575
2801, Б | 400 | --*-- | 138 | 134 | 155 | 93.5699 | 23.3925
2802, А | 250 | быт | 150 | 108 | 132 | 85.462 | 34.1848
2802, Б | 250 | --*-- | 79 | 109 | 94 | 61.7956 | 24.7182
2803, А | 400 | пожарная часть № 3; д\сад № 300,быт | 130 | 142 | 103 | 82.175 | 20.5437
2803, Б | 400 | --*-- | 209 | 187 | 190 | 128.4121 | 32.103
2804, А | 400 | д\сад № 267,быт | 154 | 192 | 155 | 109.7858 | 27.4464
2804, Б | 400 | --*-- | 93 | 113 | 98 | 66.6165 | 16.6541
2805, А | 630 | Первый ОВК-банк; МДМ-банк,быт | 12 | 0 | 0 | 2.6296 | 0.4174
2805, Б | 630 | --*-- | 188 | 187 | 172 | 119.8659 | 19.0263
2806, А | 400 | НСП-50 ООО "Самарские коммунальные системы"; НС-23 АО "ПТС",быт | 95 | 127 | 97 | 69.9035 | 17.4759
2806, Б | 400 | --*-- | 85 | 100 | 89 | 60.0425 | 15.0106
2807, А | 400 | быт | 162 | 99 | 132 | 86.1194 | 21.5298
2807, Б | 400 | --*-- | 158 | 174 | 193 | 115.045 | 28.7613
2808, А | 400 | АМОУ ВПО "Самарская академия государственного и муниципального управления",быт | 118 | 88 | 107 | 68.5887 | 17.1472
2808, Б | 400 | --*-- | 74 | 73 | 102 | 54.5642 | 13.641
2811, I | 400 | отделение связи № 82; Центр дошкольного образования; ООО "Саман",быт | 47 | 63 | 83 | 42.2927 | 10.5732
2811, II | 400 | --*-- | 122 | 133 | 121 | 82.3941 | 20.5985
2812, I | 630 | быт | 47 | 29 | 37 | 24.7621 | 3.9305
2812, II | 630 | --*-- | 96 | 118 | 155 | 80.8602 | 12.835
2813, I | 630 | быт | 225 | 199 | 163 | 128.6313 | 20.4177
2813, II | 630 | --*-- | 45 | 34 | 74 | 33.5274 | 5.3218
2820, I | 630 | АТС-2477 ЗАО "Самарасвязьинформ", быт | 50 | 54 | 43 | 32.2126 | 5.1131
2820, II | 630 | --*-- | 177 | 218 | 188 | 127.7547 | 20.2785
2821, I | 630 | быт | 71 | 116 | 96 | 62.0147 | 9.8436
2821, II | 630 | --*-- | 91 | 55 | 43 | 41.4162 | 6.574
2822, I | 400 | быт | 29 | 6 | 27 | 13.5863 | 3.3966
2822, II | 400 | --*-- | 57 | 62 | 41 | 35.0613 | 8.7653
2823, I | 630 | быт | 31 | 35 | 35 | 22.1325 | 3.5131
2823, II | 630 | --*-- | 60 | 59 | 55 | 38.1292 | 6.0523
2840, А | 400 | НСП-170 ООО "Самарские коммунальные системы",быт | 78 | 191 | 92 | 79.1071 | 19.7768
2840, Б | 400 | --*-- | 159 | 167 | 181 | 111.1006 | 27.7752
2841, А | 400 | Райвоенкомат Волжского района,быт | 189 | 176 | 171 | 117.4555 | 29.3639
2841, Б | 400 | --*-- | 110 | 108 | 93 | 68.1505 | 17.0376
2843, А | 400 | быт | 85 | 106 | 63 | 55.6599 | 13.915
2843, Б | 400 | --*-- | 41 | 53 | 54 | 32.4317 | 8.1079
2844, А | 400 | быт | 76 | 66 | 60 | 44.2649 | 11.0662
2844, Б | 400 | --*-- | 192 | 149 | 120 | 101.0205 | 25.2551
2847, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 140 | 139 | 119 | 87.2151 | 21.8038
2847, Б | 400 | --*-- | 103 | 142 | 216 | 101.0205 | 25.2551
2849, А | 400 | Центр медицинской диагностики «МЛЦ», быт | 82 | 73 | 80 | 51.4963 | 12.8741
2849, Б | 400 | --*-- | 4 | 2 | 3 | 1.9722 | 0.49305
2850, А | 400 | ЧОУ ВО "Международный институт рынка" | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.54783
2850, Б | 400 | --*-- | 35 | 37 | 43 | 25.2003 | 6.3001
2852, I | 250 | Управление по конвоированию ГУ ФСИН России по СО; Детский сад №79; НСП-48 ООО "Самарские коммунальные системы"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №3"; быт | 35 | 36 | 18 | 19.5029 | 7.8011
2852, II | 250 | --*-- | 120 | 142 | 103 | 79.9837 | 31.9935
2880, А | 250 | Школа №132; быт | 36 | 21 | 27 | 18.4072 | 7.3629
2880, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2881, А | 400 | быт | 43 | 39 | 45 | 27.8299 | 6.9575
2881, Б | 400 | --*-- | 206 | 265 | 219 | 151.202 | 37.8005
2882, А | 400 | Детский сад №121; быт | 4 | 2 | 1 | 1.5339 | 0.38348
2882, Б | 400 | --*-- | 190 | 182 | 189 | 122.9338 | 30.7335
2883, I | 400 | Самарский филиал ПАО "Ростелеком" ОУС-12; быт | 183 | 174 | 192 | 120.3042 | 30.0761
2883, II | 400 | --*-- | 4 | 2 | 1 | 1.5339 | 0.38348
2884, А | 400 | НС-2 АО "ПТС"; НС-7 АО "ПТС"; быт | 10 | 6 | 4 | 4.3827 | 1.0957
2884, Б | 400 | --*-- | 112 | 82 | 85 | 61.1382 | 15.2846
2885, А | 400 | НСП-49 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 128 | 131 | 147 | 88.9681 | 22.242
2885, Б | 400 | --*-- | 103 | 92 | 80 | 60.2617 | 15.0654
2886, А | 400 | Департамент городского хозяйства; НСП-86 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ОАО "Мегафон",быт | 48 | 64 | 48 | 35.0613 | 8.7653
2886, Б | 400 | --*-- | 179 | 239 | 216 | 138.9305 | 34.7326
2887, А | 400 | быт | 60 | 87 | 49 | 42.9501 | 10.7375
2887, Б | 400 | --*-- | 22 | 49 | 47 | 25.8577 | 6.4644
2889, А | 400 | ГКУ СО "Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"; быт | 20 | 8 | 26 | 11.8332 | 2.9583
2889, Б | 400 | --*-- | 190 | 173 | 202 | 123.8103 | 30.9526
2890, А | 250 | быт | 71 | 65 | 59 | 42.731 | 17.0924
2890, Б | 400 | --*-- | 148 | 93 | 135 | 82.3941 | 20.5985
2891, А | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника"; торгово-офисный центр "Мико"; быт | 7 | 1 | 15 | 5.0401 | 1.26
2891, Б | 400 | --*-- | 100 | 108 | 129 | 73.8479 | 18.462
2892, А | 400 | быт | 209 | 290 | 180 | 148.7915 | 37.1979
2892, Б | 400 | --*-- | 32 | 64 | 46 | 31.1169 | 7.7792
2893, А | 400 | Детский сад №42 "Подсолнушек" ; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2893, Б | 400 | --*-- | 280 | 202 | 192 | 147.6959 | 36.924
2894, А | 400 | Теплопункт №5 АО "ПТС"; Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Правительства СО; ООО "Русфинанс банк"; быт | 132 | 148 | 116 | 86.7768 | 21.6942
2894, Б | 400 | --*-- | 64 | 61 | 54 | 39.2249 | 9.8062
2895, А | 630 | быт | 96 | 111 | 113 | 70.1227 | 11.1306
2895, Б | 630 | --*-- | 213 | 225 | 250 | 150.7637 | 23.9308
2896, А | 400 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" ; НСП-51 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 87 | 189 | 171 | 97.9526 | 24.4881
2896, Б | 400 | --*-- | 83 | 96 | 44 | 48.8667 | 12.2167
2897, А | 400 | Теплопункт №4 АО "ПТС" ; быт | 157 | 98 | 118 | 81.7367 | 20.4342
2897, Б | 400 | --*-- | 90 | 74 | 85 | 54.5642 | 13.641
2898, А | 400 | быт | 47 | 61 | 53 | 35.2805 | 8.8201
2898, Б | 400 | --*-- | 105 | 184 | 68 | 78.2306 | 19.5576
2899, А | 400 | быт | 54 | 63 | 40 | 34.4039 | 8.601
2899, Б | 400 | --*-- | 198 | 186 | 220 | 132.3565 | 33.0891
2900, А | 400 | быт | 52 | 45 | 60 | 34.4039 | 8.601
2900, Б | 400 | --*-- | 67 | 86 | 51 | 44.7032 | 11.1758
2901, А | 400 | Школа №25; быт | 67 | 91 | 67 | 49.305 | 12.3262
2901, Б | 400 | --*-- | 27 | 48 | 30 | 23.009 | 5.7523
2902, А | 400 | быт | 72 | 79 | 87 | 52.1537 | 13.0384
2902, Б | 400 | --*-- | 99 | 70 | 111 | 61.3573 | 15.3393
2903, А | 400 | быт | 36 | 38 | 75 | 32.6509 | 8.1627
2903, Б | 400 | --*-- | 108 | 115 | 156 | 83.0515 | 20.7629
2904, А | 630 | быт | 94 | 137 | 112 | 75.1627 | 11.9306
2904, Б | 630 | --*-- | 163 | 112 | 125 | 87.6533 | 13.9132
2912, А | 630 | быт | 248 | 213 | 191 | 142.8749 | 22.6786
2912, Б | 630 | --*-- | 70 | 103 | 38 | 46.2371 | 7.3392
2913, А | 630 | Детский сад №38; Участковый пункт полиции №83; быт | 241 | 348 | 145 | 160.8439 | 25.5308
2913, Б | 630 | --*-- | 110 | 113 | 91 | 68.8079 | 10.9219
2914, А | 400 | быт | 120 | 97 | 177 | 86.3385 | 21.5846
2914, Б | 400 | --*-- | 146 | 130 | 127 | 88.3107 | 22.0777
2915, А | 400 | Теплопункт №7 АО "ПТС"; НСП-68 ООО "Самарские коммунальные системы"; Школа №64; быт | 44 | 36 | 26 | 23.2281 | 5.807
2915, Б | 400 | --*-- | 17 | 42 | 20 | 17.3115 | 4.3279
2916, А | 400 | Детский сад №377 "Эрудит"; быт | 152 | 203 | 157 | 112.1963 | 28.0491
2916, Б | 400 | --*-- | 91 | 73 | 80 | 53.4685 | 13.3671
2917, А | 400 | Теплопункт №6 АО "ПТС"; быт | 204 | 283 | 225 | 156.0229 | 39.0057
2917, Б | 400 | --*-- | 161 | 93 | 243 | 108.9093 | 27.2273
2918, А | 400 | быт | 90 | 148 | 78 | 69.2461 | 17.3115
2918, Б | 400 | --*-- | 86 | 69 | 93 | 54.3451 | 13.5863
2919, А | 400 | быт | 181 | 257 | 170 | 133.2331 | 33.3083
2919, Б | 400 | --*-- | 89 | 98 | 70 | 56.3173 | 14.0793
2920, А | 400 | быт | 142 | 184 | 153 | 104.9649 | 26.2412
2920, Б | 400 | --*-- | 75 | 76 | 113 | 57.8512 | 14.4628
2921, А | 400 | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования; ТЦ "Мариола"; быт | 153 | 132 | 163 | 98.1717 | 24.5429
2921, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2922, I | 250 | ООО УК "Вертикаль" | 45 | 85 | 43 | 37.9101 | 15.164
2922, II | 250 | --*-- | 6 | 3 | 2 | 2.4105 | 0.96419
2923, I | 630 | быт | 24 | 62 | 57 | 31.3361 | 4.974
2923, II | 630 | --*-- | 59 | 33 | 50 | 31.1169 | 4.9392
2930, А | 400 | БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №13"; быт | 63 | 46 | 55 | 35.9379 | 8.9845
2930, Б | 400 | --*-- | 170 | 167 | 147 | 106.0605 | 26.5151
2931, А | 400 | Детский сад №97; НСП-69 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 198 | 122 | 162 | 105.6223 | 26.4056
2931, Б | 400 | --*-- | 42 | 52 | 50 | 31.5552 | 7.8888
2932, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0373 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; быт | 128 | 134 | 184 | 97.7335 | 24.4334
2932, Б | 400 | --*-- | 170 | 164 | 214 | 120.0851 | 30.0213
2933, I | 400 | Детская библиотека №25; быт | 88 | 120 | 89 | 65.0826 | 16.2706
2933, II | 400 | --*-- | 97 | 143 | 69 | 67.7122 | 16.928
2934, А | 400 | быт | 67 | 81 | 101 | 54.5642 | 13.641
2934, Б | 400 | --*-- | 104 | 84 | 145 | 72.9714 | 18.2429
2935, А | 400 | НСП-71 ООО "Самарские коммунальные системы"; Участковый пункт полиции №77; быт | 84 | 70 | 76 | 50.4007 | 12.6002
2935, Б | 400 | --*-- | 130 | 100 | 99 | 72.0949 | 18.0237
2936, А | 400 | быт | 30 | 5 | 48 | 18.1881 | 4.547
2936, Б | 400 | --*-- | 65 | 37 | 58 | 35.0613 | 8.7653
2937, А | 400 | быт | 79 | 101 | 80 | 56.9747 | 14.2437
2937, Б | 400 | --*-- | 66 | 74 | 88 | 49.9624 | 12.4906
2938, А | 320 | АТС-41 ООО "Самарасвязьинформ"; ЦТП-20 АО "ПТС"; быт | 41 | 51 | 47 | 30.4595 | 9.5186
2938, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2939, А | 400 | быт | 26 | 36 | 40 | 22.3516 | 5.5879
2939, Б | 400 | --*-- | 25 | 37 | 23 | 18.6263 | 4.6566
2940, А | 400 | Самарское областное бюро судебно-медицинской экспертизы | 10 | 7 | 16 | 7.2314 | 1.8079
2940, Б | 400 | --*-- | 66 | 38 | 43 | 32.2126 | 8.0532
2942, I | 630 | быт | 2 | 8 | 0 | 2.1913 | 0.34783
2942, II | 630 | --*-- | 13 | 10 | 10 | 7.2314 | 1.1478
2944, I | 630 | быт | 51 | 43 | 21 | 25.2003 | 4.0001
2944, II | 630 | --*-- | 252 | 337 | 260 | 186.0442 | 29.5308
Note on B398: данные на 400

## БУ
Безымянский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2020 г.
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 301, I | 630 | Быт | 196 | 274 | 246 | 156.8995 | 24.9047
РП 301, II | 630 | --*-- | 151 | 162 | 93 | 88.9681 | 14.1219
РП 302, I | 630 | Быт | 115 | 98 | 80 | 64.2061 | 10.1914
РП 302, II | 630 | --*-- | 100 | 160 | 163 | 92.6934 | 14.7132
РП 303, I | 400 | Быт | 71 | 80 | 61 | 46.4563 | 11.6141
РП 303, II | 400 | --*-- | 73 | 17 | 47 | 30.0213 | 7.5053
РП 304, I | 630 | Детский сад №448; Быт | 256 | 260 | 157 | 147.4767 | 23.409
РП 304, II | 630 | --*-- | 30 | 27 | 25 | 17.9689 | 2.8522
РП 305, I | 400 | Школа №138; Быт | 85 | 173 | 121 | 83.0515 | 20.7629
РП 305, II | 400 | --*-- | 131 | 112 | 152 | 86.5577 | 21.6394
РП 307, I | 250 | Школа-интернат №115; Быт | 13 | 50 | 61 | 27.1725 | 10.869
РП 307, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 309, I | 160 | ИФНС по Кировскому району; Быт | 2 | 14 | 7 | 5.0401 | 3.15
РП 309, II | 160 | --*-- | 15 | 38 | 21 | 16.2159 | 10.1349
РП 310, I | 1000 | 4-эт офисное здание; Быт | 30 | 25 | 28 | 18.1881 | 1.8188
РП 310, II | 1000 | --*-- | 42 | 44 | 42 | 28.0491 | 2.8049
РП 313, I | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 22 | 25 | 17 | 14.0245 | 3.5061
РП 313, II | 400 | --*-- | 8 | 11 | 18 | 8.1079 | 2.027
РП 314, I | 400 | АТС ООО "Союз-С"; Быт | 340 | 280 | 255 | 191.7417 | 47.9354
РП 314, II | 400 | --*-- | 70 | 120 | 82 | 59.6043 | 14.9011
РП 316, I | 400 | ЦТП-26 ОАО "ПТС": Быт | 120 | 146 | 124 | 85.462 | 21.3655
РП 316, II | 400 | --*-- | 88 | 72 | 95 | 55.879 | 13.9697
РП 317, I | 1000 | Быт | 175 | 192 | 147 | 112.6345 | 11.2635
РП 317, II | 1000 | --*-- | 155 | 159 | 180 | 108.2519 | 10.8252
РП 317э, I | 400 | НСП-115 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 100 | 66 | 115 | 61.5765 | 15.3941
РП 317э, II | 400 | --*-- | 30 | 15 | 26 | 15.5585 | 3.8896
РП 318, I | 400 | Самарская психиатрическая больница; Детский сад №110; Быт | 107 | 215 | 126 | 98.1717 | 24.5429
РП 318, II | 400 | --*-- | 119 | 80 | 60 | 56.7555 | 14.1889
РП 318 н.I | 630 | Быт | 146 | 139 | 164 | 98.3909 | 15.6176
РП 318 н.II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 319, I | 400 | ГП №4 Педиатрическое отделение №3; ЦТП-155 ОАО "ПТС"; Быт | 111 | 123 | 122 | 78.0115 | 19.5029
РП 319, II | 400 | --*-- | 70 | 63 | 78 | 46.2371 | 11.5593
РП 320, I | 630 | Быт | 63 | 81 | 49 | 42.2927 | 6.7131
РП 320, II | 630 | --*-- | 148 | 207 | 178 | 116.7981 | 18.5394
РП 322, I | 630 | База РЭС ООО "Энерго"; Быт | 10 | 14 | 22 | 10.0801 | 1.6
РП 322, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 323, I | 400 | НСП-92 ООО "СКС"; Быт | 72 | 100 | 78 | 54.7833 | 13.6958
РП 323, II | 400 | --*-- | 144 | 146 | 166 | 99.9248 | 24.9812
РП 324, I | 400 | НСП-205 ООО "СКС"; Быт | 13 | 7 | 3 | 5.0401 | 1.26
РП 324, II | 400 | --*-- | 234 | 274 | 250 | 166.1031 | 41.5258
РП 325э, I | 400 | НС-41 ОАО "ПТС"; НСП-43А ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 20 | 29 | 20 | 15.1202 | 3.7801
РП 325э, II | 400 | --*-- | 272 | 339 | 241 | 186.7016 | 46.6754
РП 326, I | 1000 | 1 ВУ ввод 1; 3 ВУ ввод 5; 2 ВУ ввод 4 | 275 | 266 | 277 | 179.2511 | 17.9251
РП 326, II | 1000 | 1 ВУ ввод 2; 3 ВУ ввод 6; Шкаф упр.хол.маш.; 2 ВУ ввод 3 | 202 | 202 | 192 | 130.6035 | 13.0603
РП 331, I | 400 | Школа "Дневной пансион-84", корпус Б ; быт | 82 | 57 | 72 | 46.2371 | 11.5593
РП 331, II | 400 | --*-- | 3 | 12 | 7 | 4.8209 | 1.2052
РП 332, I | 400 | НСП-91 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 76 | 69 | 80 | 49.305 | 12.3262
РП 332, II | 400 | --*-- | 164 | 202 | 196 | 123.1529 | 30.7882
1, I | 630 | Банк | 220 | 228 | 215 | 145.2854 | 23.0612
1, II | 630 | --*-- | 80 | 90 | 74 | 53.4685 | 8.4871
2, I | 400 | НС-22 ОАО "ПТС"; НСП-121 ООО "Самарские коммунальные системы"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 118 | 119 | 149 | 84.5855 | 21.1464
2, II | 400 | --*-- | 25 | 27 | 27 | 17.3115 | 4.3279
5, I | 400 | Быт | 136 | 98 | 96 | 72.314 | 18.0785
5, II | 400 | --*-- | 127 | 134 | 184 | 97.5143 | 24.3786
212, I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
212, II | 400 | --*-- | 262 | 212 | 229 | 154.0507 | 38.5127
213, I | 400 | Быт | 38 | 54 | 50 | 31.1169 | 7.7792
213, II | 400 | --*-- | 39 | 31 | 34 | 22.7899 | 5.6975
3001 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; ЦТП-82 ОАО "ПТС"; Быт | 257 | 279 | 318 | 187.1399 | 74.8559
3002 | 250 | 4-ый отдел ГУВД; Быт | 138 | 173 | 87 | 87.2151 | 34.886
3003 | 250 | Быт | 35 | 125 | 87 | 54.1259 | 21.6504
3004 | 400 | Быт | 42 | 45 | 56 | 31.3361 | 7.834
3005 | 180 | Стоматологическая поликлиника №2; УФСБ по СО; Быт | 46 | 94 | 82 | 48.6476 | 27.0264
3006 | 250 | УФСБ по СО; Детский сад №131; Поликлиника МСЧ №2; Быт | 140 | 125 | 199 | 101.6779 | 40.6711
3007, А | 630 | НСП-99 ООО "СКС"; ПСЭ-996/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; ЦТП-156 ОАО "ПТС"; Быт | 14 | 13 | 21 | 10.5184 | 1.6696
3007, Б | 630 | --*-- | 272 | 275 | 242 | 172.8962 | 27.4438
3008 | 400 | Детский сад №23; Дополнительный офис №6991/0299 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Школа №83; Быт | 155 | 130 | 121 | 88.9681 | 22.242
3009, А | 630 | Отдел судебных приставов Кировского района г. Самары; ЦТП-148 ОАО "ПТС"; Быт | 61 | 74 | 83 | 47.7711 | 7.5827
3009, Б | 400 | --*-- | 64 | 82 | 100 | 53.9068 | 13.4767
3010 | 630 | Быт | 78 | 43 | 53 | 38.1292 | 6.0523
3011, I | 630 | Быт | 166 | 191 | 185 | 118.7703 | 18.8524
3011, II | 630 | --*-- | 26 | 92 | 220 | 74.0671 | 11.7567
3012 | 400 | Быт | 120 | 103 | 105 | 71.8757 | 17.9689
3013 | 400 | Быт | 115 | 150 | 139 | 88.5299 | 22.1325
3014 | 250 | Быт | 50 | 130 | 128 | 67.4931 | 26.9972
3015 | 250 | Быт | 35 | 91 | 100 | 49.5241 | 19.8097
3016 | 200 | ЦТП-194 ОАО "ПТС"; Быт | 35 | 57 | 37 | 28.2682 | 14.1341
3017 | 400 | Быт | 100 | 95 | 32 | 49.7433 | 12.4358
3018, А | 400 | МП ТТУ тяговая подстанция №16; Быт | 153 | 136 | 246 | 117.2363 | 29.3091
3018, Б | 400 | --*-- | 50 | 38 | 137 | 49.305 | 12.3262
3018Б | 320 | --*-- | 159 | 178 | 182 | 113.7302 | 35.5407
3019 | 400 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 196 | 148 | 154 | 109.1284 | 27.2821
3019э, I | 400 | ЦТП-132 ОАО "ПТС"; Дополнительный офис №6991/0287 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Почтовое отделение №63; быт | 132 | 116 | 135 | 83.9281 | 20.982
3019э, II | 400 | --*-- | 86 | 99 | 44 | 50.1815 | 12.5454
3020 | 250 | Быт | 186 | 240 | 218 | 141.1219 | 56.4487
3020э, I | 315 | ЦТП-132 ОАО "ПТС"; Детский сад №36 "Теремок"; БС сотовой связи ПАО "Мегафон"; быт | 120 | 119 | 116 | 77.7923 | 24.696
3020э, II | 400 | --*-- | 204 | 196 | 180 | 127.0973 | 31.7743
3021 | 630 | Быт | 509 | 530 | 456 | 327.6043 | 52.0007
3022 | 630 | Быт | 175 | 177 | 174 | 115.2641 | 18.2959
3023 | 630 | Быт | 550 | 578 | 480 | 352.3664 | 55.9312
3024 | 400 | Быт | 240 | 204 | 200 | 141.1219 | 35.2805
3025 | 250 | Кадетская школа №95; Быт | 136 | 195 | 156 | 106.7179 | 42.6872
3026 | 400 | ЦТП-151 ОАО "ПТС"; Быт | 466 | 474 | 476 | 310.2928 | 77.5732
3027, А | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 172 | 131 | 132 | 95.323 | 23.8308
3027, Б | 400 | --*-- | 100 | 93 | 72 | 58.0703 | 14.5176
3028 | 400 | Школа №120; Федеральное казначейство СО; Подразделение судебных приставов; Быт | 308 | 350 | 330 | 216.5037 | 54.1259
3029 | 160 | Быт | 86 | 106 | 86 | 60.9191 | 38.0744
3031, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0165 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ГБУЦЗ СО "Самарская городская больница №8" поликлиника; ГАОУ СПО "Самарский металлургический колледж"; ЦТП-75 квартал ОАО "ПТС"; Отдел полиции №1 УМВД России по г. Самаре; Быт | 115 | 133 | 123 | 81.2985 | 20.3246
3031, Б | 320 | --*-- | 55 | 58 | 58 | 37.4718 | 11.7099
3032 | 400 | Самарский социально-реабилитационный центр для граждан пожилого возраста и инвалидов; ЦТП-53 ОАО "ПТС"; Быт | 230 | 207 | 154 | 129.5078 | 32.377
3033, А | 400 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 150 | 140 | 120 | 89.8447 | 22.4612
3033, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3034 | 630 | Быт | 375 | 372 | 352 | 240.8275 | 38.2266
3035 | 400 | котельная ул. Невского(Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 62 | 106 | 39 | 45.3606 | 11.3401
3036 | 400 | котельная 610кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Лицей №34; ЦТП-27 ОАО "ПТС"; Быт | 131 | 130 | 102 | 79.5454 | 19.8864
3037 | 630 | Гимназия №2; ЦТП-146 ОАО "ПТС"; ЦТП-147 ОАО "ПТС"; Быт | 192 | 230 | 228 | 142.4367 | 22.609
3038 | 630 | Федеральное казначейство СО; ЦТП-152 ОАО "ПТС"; Быт | 260 | 278 | 230 | 168.2944 | 26.7134
3039 | 630 | Гимназия №2; Школа олимпийского резерва №12; Быт | 373 | 440 | 380 | 261.4261 | 41.4962
3040 | 400 | Быт | 159 | 112 | 117 | 85.0237 | 21.2559
3041 | 630 | РОВД №15 Кировского района; Быт | 349 | 225 | 287 | 188.6738 | 29.9482
3042, I | 160 | Быт | 52 | 66 | 31 | 32.6509 | 20.4068
3042, II | 160 | --*-- | 2 | 14 | 14 | 6.574 | 4.1087
3043, А | 400 | ЦТП-159 ОАО "ПТС"; Быт | 130 | 169 | 157 | 99.9248 | 24.9812
3043, Б | 400 | --*-- | 87 | 85 | 86 | 56.5364 | 14.1341
3044 | 400 | Котельная БСР ЗАО "ССК"; Быт | 73 | 130 | 140 | 75.1627 | 18.7907
3044э, I | 400 | Быт | 50 | 79 | 69 | 43.3884 | 10.8471
3044э, II | 400 | --*-- | 150 | 163 | 135 | 98.1717 | 24.5429
3045, А | 400 | Детский сад №386; Быт | 144 | 171 | 165 | 105.184 | 26.296
3045, Б | 400 | --*-- | 70 | 58 | 98 | 49.5241 | 12.381
3047, А | 400 | Детский сад №323; Управление пенсионного фонда РФ; НСП-204 ООО "СКС"; Быт | 255 | 261 | 172 | 150.7637 | 37.6909
3047, Б | 400 | --*-- | 139 | 86 | 135 | 78.888 | 19.722
3048, А | 400 | Быт | 150 | 122 | 217 | 107.1562 | 26.789
3048, Б | 400 | --*-- | 108 | 115 | 107 | 72.314 | 18.0785
3049, А | 400 | Школа №141; Детский сад №381; Быт | 195 | 210 | 210 | 134.767 | 33.6917
3049, Б | 400 | --*-- | 110 | 141 | 86 | 73.8479 | 18.462
3050 | 630 | Дополнительный офис №6991/0164 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах; Быт | 280 | 320 | 260 | 188.4547 | 29.9134
3051, А | 400 | ООО "Самаратрансгаз"; Госавтодорнадзор, Управление государственного автодорожного надзора по Самарской области; Женская консультация, поликлиника ГБ №8; Быт | 40 | 28 | 28 | 21.0368 | 5.2592
3051, Б | 400 | --*-- | 45 | 53 | 47 | 31.7743 | 7.9436
3052 | 400 | Быт | 240 | 240 | 254 | 160.8439 | 40.211
3053 | 630 | Детский реабилитационный центр Городской поликлиники №10; Быт | 307 | 276 | 302 | 193.933 | 30.783
3054 | 630 | Быт | 500 | 666 | 483 | 361.3509 | 57.3573
3055 | 400 | Быт | 150 | 125 | 138 | 90.5021 | 22.6255
3056 | 320 | Школа №144; Городская поликлиника №10; Быт | 280 | 220 | 220 | 157.776 | 49.305
3057 | 320 | Городская поликлиника №1; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 15 | 10 | 9 | 7.4505 | 2.3283
3058 | 315 | Быт | 120 | 125 | 105 | 76.6967 | 24.3481
3059 | 315 | ЦТП-65 квартал ОАО "ПТС"; Быт | 205 | 120 | 120 | 97.5143 | 30.9569
3060 | 320 | ЦТП-83 квартал ОАО "ПТС"; Быт | 227 | 301 | 302 | 181.8807 | 56.8377
3061 | 400 | Быт | 250 | 280 | 275 | 176.4023 | 44.1006
3063 | 250 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Лицей авиационного профиля №135 г. Самары; Быт | 125 | 85 | 110 | 70.1227 | 28.0491
3064 | 250 | Школа №96; Быт | 200 | 200 | 235 | 139.1497 | 55.6599
3065, А | 400 | ГП №10 Отделение реабилитации детей; Школа "Яктылык"; Быт | 152 | 168 | 137 | 100.1439 | 25.036
3065, Б | 400 | Быт | 151 | 143 | 160 | 99.4865 | 24.8716
3066, А | 320 | НСП-122 ООО "СКС"; Быт | 9 | 11 | 7 | 5.9166 | 1.8489
3066, Б | 250 | --*-- | 113 | 110 | 106 | 72.0949 | 28.8379
3067 | 400 | Быт | 300 | 320 | 230 | 186.2633 | 46.5658
3068 | 630 | Быт | 403 | 407 | 295 | 242.1423 | 38.4353
3069 | 320 | Военный комиссариат Самарской области АО "Оборонэнерго"; Быт | 180 | 220 | 176 | 126.2208 | 39.444
3070 | 400 | Самарский областной государственный архив документов по личному составу; ЦТП-153 ОАО "ПТС"; Быт | 169 | 208 | 173 | 120.5233 | 30.1308
3071 | 630 | Полк ДПС, Отдел ГИБДД УМВД России по г. Самаре; Школа №5; Котельная ул. Воронежская, 88а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 374 | 407 | 333 | 244.1145 | 38.7483
3072 | 200 | Быт | 122 | 163 | 155 | 96.4187 | 48.2093
3073 | 250 | Кассовый узел №0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Детский сад №430; Быт | 231 | 296 | 225 | 164.7883 | 65.9153
3075, А | 630 | Быт | 180 | 236 | 210 | 137.1775 | 21.7742
3075, Б | 630 | --*-- | 180 | 182 | 180 | 118.7703 | 18.8524
3076 | 400 | Кассовый узел № 0297/6994 Поволжского отделения СБ РФ; Быт | 280 | 250 | 250 | 170.924 | 42.731
3077, А | 400 | Санаторий "Металлург"; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3077, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3078 | 400 | АО АКБ "Газбанк" | 228 | 190 | 133 | 120.7425 | 30.1856
3079 | 400 | Быт | 360 | 430 | 400 | 260.7687 | 65.1922
3080 | 315 | Детский сад №275; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 132 | 129 | 136 | 86.9959 | 27.6178
3081, А | 630 | Школа №123; Детский сад №194; Быт | 323 | 250 | 303 | 191.9608 | 30.47
3081, Б | 631 | --*-- | 61 | 80 | 85 | 49.5241 | 7.8485
3082, А | 400 | ПСЭ-992/1 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 87 | 60 | 60 | 45.3606 | 11.3401
3082, Б | 400 | --*-- | 343 | 290 | 380 | 221.9821 | 55.4955
3083 | 180 | Быт | 125 | 124 | 119 | 80.6411 | 44.8006
3084, А | 250 | НСП-90 ООО "СКС"; ЦТП-174 ОАО "ПТС"; Быт | 130 | 120 | 150 | 87.6533 | 35.0613
3084, Б | 250 | --*-- | 220 | 322 | 190 | 160.4056 | 64.1622
3086, I | 320 | ДК "Металлург"; Быт | 71 | 40 | 81 | 42.0736 | 13.148
3086, II | 400 | --*-- | 109 | 105 | 108 | 70.5609 | 17.6402
3089 | 630 | Детский сад №201; Школа №123; Быт | 480 | 550 | 400 | 313.3607 | 49.7398
3092 | 630 | ПСЭ-992/2 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 340 | 300 | 350 | 216.942 | 34.4352
3093 | 180 | Быт | 40 | 21 | 50 | 24.3238 | 13.5132
3097, А | 250 | КНС "Нырок" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 46 | 36 | 25 | 23.4473 | 9.3789
3097, Б | 250 | --*-- | 105 | 65 | 76 | 53.9068 | 21.5627
3098 | 160 | АТС-995, АТС-927, АТС-928 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 128 | 83 | 102 | 68.5887 | 42.868
3099, А | 400 | НСП-207 ООО "СКС"; Быт | 10 | 18 | 30 | 12.7097 | 3.1774
3099, Б | 400 | --*-- | 90 | 115 | 113 | 69.6844 | 17.4211
3100, А | 400 | Детский сад №81; Быт | 67 | 75 | 60 | 44.2649 | 11.0662
3100, Б | 400 | --*-- | 117 | 148 | 90 | 77.7923 | 19.4481
3102, А | 400 | НС-34 ОАО "ПТС"; НСП-151 ООО "СКС"; Быт | 115 | 130 | 120 | 79.9837 | 19.9959
3102, Б | 401 | --*-- | 13 | 26 | 21 | 13.148 | 3.2788
3103, А | 400 | Детский сад №123; Детский сад №357; ЦТП-201 ОАО "ПТС"; Быт | 170 | 107 | 151 | 93.7891 | 23.4473
3103, Б | 400 | --*-- | 96 | 98 | 115 | 67.7122 | 16.928
3104, А | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3104, Б | 630 | --*-- | 75 | 75 | 95 | 53.6877 | 8.5219
3105 | 250 | Котельная ГОУ ДПО "Международный учебно-информационный центр по подготовке специалистов сельского хозяйства" | 11 | 33 | 21 | 14.2437 | 5.6975
3108, А | 400 | НСП-114 ООО "СКС"; ОАО "Самарский хлебозавод №5"; Быт | 140 | 130 | 160 | 94.2273 | 23.5568
3108, Б | 400 | --*-- | 20 | 15 | 18 | 11.6141 | 2.9035
3109, А | 630 | Быт | 80 | 85 | 82 | 54.1259 | 8.5914
3109, Б | 630 | --*-- | 108 | 88 | 92 | 63.1104 | 10.0175
3110, А | 400 | Филиал Самарагаз ООО "СВГК"; Быт | 212 | 180 | 165 | 122.0573 | 30.5143
3110, Б | 400 | --*-- | 25 | 17 | 18 | 13.148 | 3.287
3111 | 315 | Быт | 184 | 190 | 194 | 124.4677 | 39.5136
3113, А | 400 | Быт | 215 | 120 | 118 | 99.2674 | 24.8169
3113, Б | 400 | --*-- | 88 | 92 | 69 | 54.5642 | 13.641
3114 | 400 | Быт | 222 | 219 | 233 | 147.6959 | 36.924
3116 | 100 | База ГСМ ЦСКБ "Прогресс"; Быт | 84 | 76 | 96 | 56.0981 | 56.0981
3119 | 320 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; Быт | 210 | 280 | 240 | 159.9673 | 49.9898
3120 | 630 | Быт | 460 | 480 | 532 | 322.5643 | 51.2007
3121 | 400 | Учебный центр милиции ГУВД по СО; Самарский юридический институт федеральной службы исполнения наказаний России; Быт | 144 | 96 | 121 | 79.1071 | 19.7768
3122 | 560 | Быт | 47 | 10 | 40 | 21.2559 | 3.7957
3123, А | 400 | Котельная ул. Вятская, 13аМП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 172 | 151 | 171 | 108.2519 | 27.063
3123, Б | 400 | --*-- | 151 | 147 | 156 | 99.4865 | 24.8716
3124 | 400 | ЦТП-165 ОАО "ПТС"; Быт | 231 | 180 | 167 | 126.6591 | 31.6648
3125, А | 400 | Быт | 88 | 108 | 73 | 58.9469 | 14.7367
3125, Б | 400 | --*-- | 108 | 81 | 93 | 61.7956 | 15.4489
3126 | 250 | Быт | 210 | 250 | 186 | 141.5601 | 56.6241
3128 | 400 | Быт | 285 | 283 | 309 | 192.1799 | 48.045
3129 | 630 | Быт | 364 | 422 | 414 | 262.96 | 41.7397
3130 | 180 | Быт | 132 | 120 | 144 | 86.7768 | 48.2093
3131 | 315 | Быт | 415 | 388 | 401 | 263.8365 | 83.7576
3132 | 400 | Школа №98; котельная школы №98; Быт | 376 | 320 | 320 | 222.6395 | 55.6599
3133 | 400 | Быт | 130 | 180 | 170 | 105.184 | 26.296
3134 | 315 | Быт | 210 | 242 | 295 | 163.6926 | 51.9659
3135 | 630 | Быт | 211 | 190 | 260 | 144.8471 | 22.9916
3136 | 400 | Быт | 395 | 350 | 400 | 250.9077 | 62.7269
3137 | 400 | Федеральная таможенная служба; ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение № 4; ЦТП-131 ОАО "ПТС"; Быт | 255 | 440 | 300 | 218.0377 | 54.5094
3138, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический кардиологический диспансер"; Быт | 130 | 185 | 111 | 93.3508 | 23.3377
3138, Б | 400 | --*-- | 6 | 2 | 3 | 2.4105 | 0.60262
3139, А | 250 | Самарская психиатрическая больница; Быт | 193 | 234 | 218 | 141.341 | 56.5364
3139, Б | 250 | --*-- | 82 | 85 | 77 | 53.4685 | 21.3874
3140 | 400 | Быт | 285 | 315 | 278 | 192.3991 | 48.0998
3141, А | 400 | Быт | 92 | 60 | 67 | 47.9902 | 11.9976
3141, Б | 400 | --*-- | 65 | 53 | 50 | 36.8144 | 9.2036
3142, А | 400 | Городская клиническая больница №9 потр. 1 кат.; Быт | 5 | 21 | 15 | 8.9845 | 2.2461
3142, Б | 400 | --*-- | 70 | 45 | 80 | 42.731 | 10.6828
3143, А | 630 | Котельная 653кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарская психиатрическая больница; Самарский областной наркологический диспансер; Быт | 156 | 240 | 160 | 121.8381 | 19.3394
3143, Б | 400 | --*-- | 194 | 136 | 145 | 104.0883 | 26.0221
3145, А | 400 | Быт | 168 | 176 | 146 | 107.3753 | 26.8438
3145, Б | 400 | --*-- | 172 | 252 | 193 | 135.2053 | 33.8013
3146, А | 400 | Быт | 160 | 190 | 228 | 126.6591 | 31.6648
3146, Б | 400 | --*-- | 135 | 216 | 162 | 112.4154 | 28.1039
3147, А | 400 | Школа-интернат №17; Быт | 150 | 88 | 70 | 67.4931 | 16.8733
3147, Б | 400 | --*-- | 60 | 70 | 80 | 46.018 | 11.5045
3148, А | 250 | Быт | 99 | 82 | 87 | 58.7277 | 23.4911
3148, Б | 250 | --*-- | 56 | 39 | 33 | 28.0491 | 11.2196
3150 | 250 | Быт | 293 | 295 | 272 | 188.4547 | 75.3819
3151 | 400 | Школа №123; Детский сад №196; Быт | 240 | 260 | 30 | 116.1407 | 29.0352
3152, А | 400 | Быт | 74 | 120 | 115 | 67.7122 | 16.928
3152, Б | 400 | --*-- | 90 | 86 | 117 | 64.2061 | 16.0515
3153 | 630 | Детская стоматологическая поликлиника №3; Детский сад №22; ОАО КБ "Солидарность"; Быт | 273 | 340 | 240 | 186.9207 | 29.67
3154 | 320 | ГП №4; Детский сад №316; Детский сад №316; Быт | 124 | 160 | 183 | 102.3353 | 31.9798
3155 | 320 | ООО "Самарская картонная упаковка" | 57 | 72 | 86 | 47.1137 | 14.723
3159, А | 400 | Быт | 150 | 120 | 120 | 85.462 | 21.3655
3159, Б | 400 | --*-- | 60 | 44 | 91 | 42.731 | 10.6828
3160, А | 630 | Школа №166; ЦТП-143 ОАО "ПТС"; Быт | 151 | 142 | 154 | 97.9526 | 15.548
3160, Б | 630 | --*-- | 106 | 162 | 50 | 69.6844 | 11.061
3161 | 250 | Администрация Кировского района; Быт | 28 | 79 | 51 | 34.6231 | 13.8492
3162 | 180 | Администрация Кировского района; Быт | 0 | 26 | 0 | 5.6975 | 3.1653
3163 | 180 | Быт | 98 | 61 | 94 | 55.4407 | 30.8004
3164 | 180 | Быт | 105 | 120 | 96 | 70.3418 | 39.0788
3167, А | 630 | Котельная 500 квартала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 240 | 190 | 158 | 128.8504 | 20.4524
3167, Б | 630 | --*-- | 275 | 292 | 210 | 170.2666 | 27.0264
3168 | 630 | Быт | 533 | 643 | 550 | 378.2241 | 60.0356
3168э, I | 250 | Быт | 50 | 48 | 47 | 31.7743 | 12.7097
3168э, II | 250 | --*-- | 31 | 29 | 34 | 20.5985 | 8.2394
3169 | 250 | Детский сад №229; Быт | 98 | 93 | 136 | 71.6566 | 28.6626
3170, А | 400 | Быт | 30 | 31 | 48 | 23.8855 | 5.9714
3170, Б | 400 | --*-- | 116 | 86 | 86 | 63.1104 | 15.7776
3171, А | 400 | Быт | 102 | 130 | 144 | 82.3941 | 20.5985
3171, Б | 320 | --*-- | 100 | 120 | 68 | 63.1104 | 19.722
3172 | 630 | Быт | 290 | 233 | 257 | 170.924 | 27.1308
3174 | 320 | Быт | 168 | 159 | 178 | 110.6623 | 34.582
3175, А | 400 | Быт | 123 | 55 | 136 | 68.8079 | 17.202
3175, Б | 400 | --*-- | 75 | 123 | 130 | 71.8757 | 17.9689
3178 | 315 | Быт | 21 | 11 | 15 | 10.2993 | 3.2696
3179, А | 200 | Стационар МСЧ № 5, операционная, реанимация потр. 1 кат.; Быт | 22 | 24 | 20 | 14.4628 | 7.2314
3179, Б | 180 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3180 | 400 | Быт | 244 | 330 | 285 | 188.2355 | 47.0589
3181 | 400 | Быт | 404 | 460 | 305 | 256.1669 | 64.0417
3182, I | 400 | Быт | 62 | 94 | 69 | 49.305 | 12.3262
3182, II | 400 | --*-- | 368 | 316 | 290 | 213.4359 | 53.359
3183, I | 560 | Быт | 52 | 30 | 45 | 27.8299 | 4.9696
3183, II | 560 | --*-- | 75 | 50 | 62 | 40.9779 | 7.3175
3184 | 320 | Детский сад №13; Быт | 170 | 165 | 160 | 108.471 | 33.8972
3186 | 630 | Быт | 310 | 312 | 426 | 229.6517 | 36.4527
3187 | 250 | Школа-интернат №158; Школа №73; Быт | 72 | 36 | 37 | 31.7743 | 12.7097
3188 | 400 | Детский сад №234; Школа №153; Быт | 207 | 236 | 220 | 145.2854 | 36.3214
3189 | 400 | Детский сад №223; Быт | 162 | 138 | 147 | 97.9526 | 24.4881
3190 Т-1 | 400 | Детский сад №240; Быт | 237 | 160 | 190 | 128.6313 | 32.1578
3190 Т-2 | 400 |  | 148 | 158 | 181 | 106.7179 | 26.6795
3191 | 630 | Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Журавушка"; Быт | 290 | 375 | 295 | 210.368 | 33.3917
3192, А | 400 | МСЧ №2 поликлиническое отделение №2; Быт | 102 | 104 | 122 | 71.8757 | 17.9689
3192, Б | 400 | --*-- | 104 | 168 | 167 | 96.1995 | 24.0499
3193, I | 400 | НСП-208 ООО "СКС"; Быт | 82 | 87 | 120 | 63.3295 | 15.8324
3193, II | 250 | --*-- | 187 | 108 | 161 | 99.9248 | 39.9699
3194, А | 400 | Быт | 112 | 137 | 130 | 83.0515 | 20.7629
3194, Б | 400 | --*-- | 24 | 27 | 10 | 13.3671 | 3.3418
3195, А | 630 | Котельная Вольская, 48а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №233; Быт | 180 | 300 | 196 | 148.1341 | 23.5134
3195, Б | 630 | --*-- | 350 | 320 | 360 | 225.7073 | 35.8266
3196, А | 400 | Школа №34; Котельная РОНО Кировского р-на; Быт | 51 | 98 | 98 | 54.1259 | 13.5315
3196, Б | 400 | --*-- | 212 | 340 | 284 | 183.1955 | 45.7989
3200, А | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о. Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; Быт | 251 | 260 | 262 | 169.3901 | 42.3475
3200, Б | 400 | --*-- | 230 | 260 | 257 | 163.6926 | 40.9231
3201 | 400 | Быт | 262 | 266 | 226 | 165.2265 | 41.3066
3202 | 400 | Быт | 400 | 368 | 316 | 237.5405 | 59.3851
3203, I | 630 | Детский сад №296; Быт | 128 | 118 | 148 | 86.3385 | 13.7045
3203, II | 400 | --*-- | 275 | 293 | 297 | 189.5503 | 47.3876
3204, А | 400 | Быт | 130 | 120 | 185 | 95.323 | 23.8308
3204, Б | 400 | --*-- | 203 | 210 | 220 | 138.7114 | 34.6778
3205, I | 400 | ЦТП-161 ОАО "ПТС"; Быт | 189 | 181 | 150 | 113.9493 | 28.4873
3205, II | 400 | --*-- | 113 | 66 | 103 | 61.7956 | 15.4489
3206, А | 400 | Быт | 145 | 161 | 190 | 108.6901 | 27.1725
3206, Б | 250 | --*-- | 73 | 61 | 69 | 44.4841 | 17.7936
3208 | 400 | Быт | 225 | 125 | 210 | 122.7147 | 30.6787
3209 | 400 | Быт | 208 | 147 | 210 | 123.8103 | 30.9526
3210, А | 400 | Котельная (ГВС) 586кв. ООО "Волгатеплоснаб"; Самарский государственный универсиет путей сообщения; Десткий сад №294; Быт | 157 | 183 | 198 | 117.8937 | 29.4734
3210, Б | 400 | --*-- | 80 | 95 | 60 | 51.4963 | 12.8741
3211, А | 400 | Пожарная часть №9; Быт | 43 | 121 | 55 | 47.9902 | 11.9976
3211, Б | 400 | --*-- | 20 | 68 | 40 | 28.0491 | 7.0123
3212 | 160 | Быт | 156 | 71 | 36 | 57.6321 | 36.02
3213 | 400 | Котельная ул. Невского (Ленина), 95 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 248 | 252 | 247 | 163.6926 | 40.9231
3214 | 400 | Быт | 233 | 207 | 170 | 133.6713 | 33.4178
3215, I | 630 | Школа №106; Быт | 127 | 121 | 138 | 84.5855 | 13.4263
3215, II | 630 | --*-- | 128 | 160 | 153 | 96.6378 | 15.3393
3216, А | 400 | Быт | 140 | 114 | 142 | 86.7768 | 21.6942
3216, Б | 400 | --*-- | 31 | 46 | 58 | 29.583 | 7.3958
3217 | 630 | Быт | 353 | 305 | 326 | 215.6272 | 34.2265
3218 | 630 | Детский сад №256; котельная ОКЭ-124 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 572 | 610 | 405 | 347.7646 | 55.2007
3219 | 400 | Управление федерального казначейства Советского района г.о.Самара; Стоматологическая поликлиника №3 Советского района г.о.Самара; ЦТП-67 ОАО "ПТС"; Быт | 216 | 294 | 221 | 160.1865 | 40.0466
3220 | 320 | --*-- | 232 | 185 | 135 | 120.9616 | 37.8005
3221, А | 400 | Детский сад №251; Быт | 211 | 153 | 151 | 112.8537 | 28.2134
3221, Б | 400 | --*-- | 159 | 182 | 183 | 114.8259 | 28.7065
3222, А | 400 | Дополнительный офис №6994/0208 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Детский сад №340; Быт | 8 | 12 | 19 | 8.5462 | 2.1366
3222, Б | 180 | --*-- | 69 | 61 | 41 | 37.4718 | 20.8177
3223, А | 400 | Быт | 130 | 135 | 115 | 83.2707 | 20.8177
3223, Б | 400 | --*-- | 80 | 105 | 165 | 76.6967 | 19.1742
3224, А | 320 | Быт | 112 | 110 | 140 | 79.3263 | 24.7895
3224, Б | 400 | --*-- | 229 | 257 | 182 | 146.3811 | 36.5953
3225, А | 400 | ММУ ГП №10 центральная клиническая лаборатория; Школа №163; НСП-3 ООО "СКС"; Быт | 84 | 93 | 121 | 65.3017 | 16.3254
3225, Б | 400 | --*-- | 23 | 26 | 30 | 17.3115 | 4.3279
3226, А | 400 | Административное здание 2-го сетевого района ОАО "ПТС"; Быт | 85 | 81 | 52 | 47.7711 | 11.9428
3226, Б | 400 | --*-- | 10 | 13 | 6 | 6.3549 | 1.5887
3227, I | 400 | Быт | 198 | 279 | 195 | 147.2576 | 36.8144
3227, II | 320 | --*-- | 140 | 133 | 125 | 87.2151 | 27.2547
3228, А | 400 | Детский сад №154; Быт | 208 | 185 | 249 | 140.6836 | 35.1709
3228, Б | 400 | --*-- | 141 | 170 | 143 | 99.4865 | 24.8716
3229 | 400 | Быт | 333 | 295 | 425 | 230.7474 | 57.6868
3231 | 250 | Быт | 240 | 244 | 239 | 158.4334 | 63.3734
3233 | 400 | Котельная поликлиники №4 ПО №2 ООО "Волгатеплоснаб"; Быт | 290 | 276 | 260 | 181.0041 | 45.251
3234, А | 400 | Быт | 138 | 163 | 135 | 95.5421 | 23.8855
3234, Б | 400 | Быт | 210 | 178 | 221 | 133.4522 | 33.3631
3236, А | 400 | НС-12 ОАО "ПТС"; ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" потр. 1 кат.; Быт | 20 | 10 | 15 | 9.861 | 2.4653
3236, Б | 400 | --*-- | 42 | 40 | 82 | 35.9379 | 8.9845
3238, А | 400 | Детская стоматологическая поликлиника №4; Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области, лаборатория; Быт | 42 | 38 | 28 | 23.6664 | 5.9166
3238, Б | 400 | --*-- | 161 | 153 | 158 | 103.4309 | 25.8577
3239, А | 630 | Городская клиническая больница №3 им.Н.А.Семашко роддом №3; Быт | 40 | 22 | 35 | 21.2559 | 3.374
3239, Б | 630 | --*-- | 22 | 24 | 56 | 22.3516 | 3.5479
3240, А | 400 | НС-21 ОАО "ПТС"; Быт | 48 | 63 | 43 | 33.7465 | 8.4366
3240, Б | 400 | --*-- | 65 | 143 | 77 | 62.453 | 15.6133
3241 | 630 | Быт | 82 | 70 | 64 | 47.3328 | 7.5131
3243 | 630 | Быт | 140 | 260 | 203 | 132.1374 | 20.9742
3245, I | 400 | Быт | 42 | 24 | 25 | 19.9411 | 4.9853
3245, II | 400 | --*-- | 80 | 130 | 97 | 67.2739 | 16.8185
3246, I | 320 | Детский сад №240; Детский сад №259; Быт | 120 | 113 | 30 | 57.6321 | 18.01
3246, II | 320 | --*-- | 142 | 135 | 151 | 93.7891 | 29.3091
3247 | 630 | ФГУЗ Самарская областная противотуберкулезная больница; Быт | 309 | 300 | 310 | 201.3835 | 31.9656
3249 | 400 | ЦТП-178 ОАО "ПТС"; Быт | 185 | 230 | 180 | 130.3843 | 32.5961
3250, А | 400 | Котельная 588кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; СамГУПС; ЦТП-145 ОАО "ПТС"; Быт | 190 | 173 | 201 | 123.5912 | 30.8978
3250, Б | 400 | --*-- | 221 | 203 | 202 | 137.1775 | 34.2944
3251, А | 160 | Российский государственный универитет туризма и сервиса; ГБУП СО "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Промышленного района г. о. Самара"; Быт | 30 | 33 | 37 | 21.9133 | 13.6958
3251, Б | 320 | --*-- | 174 | 147 | 120 | 96.6378 | 30.1993
3255 | 250 | Быт | 97 | 58 | 64 | 47.9902 | 19.1961
3256, I | 320 | Быт | 152 | 168 | 165 | 106.2797 | 33.2124
3256, II | 400 | --*-- | 204 | 205 | 140 | 120.3042 | 30.0761
3257, А | 400 | Быт | 82 | 88 | 75 | 53.6877 | 13.4219
3257, Б | 400 | --*-- | 90 | 60 | 65 | 47.1137 | 11.7784
3258, А | 400 | Дом ребёнка "Малыш"; Быт | 171 | 182 | 176 | 115.9215 | 28.9804
3258, Б | 320 | --*-- | 232 | 234 | 302 | 168.2944 | 52.592
3259 | 180 | ГУЗ СО "Самарский городской противотуберкулёзный диспансер" Диспансерное отделение №2, Детский стационар; Быт | 41 | 55 | 78 | 38.1292 | 21.1829
3262, I | 400 | Управление гражданской защиты Администрации г.о. Самара; Школа №137; ГУСО "Самарский пансионат №2 для детей инвалидов" школа-интернат для умственно отсталых детей; Дополнительный офис №6994/0244 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 50 | 70 | 65 | 40.5397 | 10.1349
3262, II | 400 | --*-- | 402 | 227 | 212 | 184.2911 | 46.0728
3263 | 400 | Быт | 124 | 79 | 101 | 66.6165 | 16.6541
3264 | 320 | Школа №162; Военный комиссариат Самарской области ОАО "Оборонэнергосбыт"; Быт | 160 | 180 | 150 | 107.3753 | 33.5548
3265 | 320 | Безымянский участок Самарских электрическиз сетей ЗАО "ССК"; Быт | 178 | 145 | 226 | 120.3042 | 37.5951
3267 | 400 | Быт | 310 | 340 | 355 | 220.229 | 55.0572
3268 | 630 | Управление Федеральной регистрационной службы по СО; Быт | 290 | 306 | 317 | 200.0687 | 31.7569
3269, I | 400 | ЦТП-133 ОАО "ПТС"; Быт | 150 | 147 | 102 | 87.4342 | 21.8586
3269, II | 400 | --*-- | 118 | 224 | 172 | 112.6345 | 28.1586
3270 | 400 | Быт | 111 | 113 | 163 | 84.8046 | 21.2012
3271 | 400 | Выносной телефонный концентратор ЗАО "СамараТелеком"; Школа №120; АТС-995, АТС-927, АТС-928 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 120 | 64 | 95 | 61.1382 | 15.2846
3272 | 320 | ММУ ГП №10 Советского района; Военный комиссариат Самарской области АО "Оборонэнерго"; Быт | 100 | 101 | 139 | 74.5053 | 23.2829
3273 | 320 | Быт | 63 | 169 | 74 | 67.0548 | 20.9546
3274 | 320 | Быт | 130 | 133 | 124 | 84.8046 | 26.5014
3275, I | 400 | Самарский авиационный техникум; Быт | 80 | 106 | 93 | 61.1382 | 15.2846
3275, II | 400 | --*-- | 142 | 180 | 164 | 106.4988 | 26.6247
3276, А | 400 | Котельная 751кв. (ГВС) ООО "Волгатеплоснаб"; Мировые судья Промышленного района; Быт | 207 | 205 | 275 | 150.5446 | 37.6362
3276, Б | 400 | --*-- | 70 | 90 | 95 | 55.879 | 13.9697
3277, А | 400 | Быт | 164 | 180 | 186 | 116.1407 | 29.0352
3277, Б | 400 | --*-- | 102 | 88 | 125 | 69.027 | 17.2568
3278, А | 400 | НСП-203 ООО "СКС"; Быт | 50 | 51 | 65 | 36.3761 | 9.094
3278, Б | 400 | --*-- | 56 | 128 | 106 | 63.5487 | 15.8872
3279, А | 400 | Быт | 110 | 120 | 132 | 79.3263 | 19.8316
3279, Б | 250 | --*-- | 128 | 120 | 161 | 89.6255 | 35.8502
3280, А | 400 | ГБУЗ "Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн"; Быт | 48 | 40 | 41 | 28.2682 | 7.0671
3280, Б | 400 | --*-- | 62 | 75 | 81 | 47.7711 | 11.9428
3281, А | 400 | ФГУП "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие"; Быт | 65 | 70 | 65 | 43.8267 | 10.9567
3281, Б | 400 | --*-- | 77 | 68 | 66 | 46.2371 | 11.5593
3282, А | 400 | НС-35 ОАО "ПТС"; НСП-150 ООО "СКС"; Быт | 310 | 290 | 370 | 212.5593 | 53.1398
3282, Б | 400 | --*-- | 130 | 125 | 127 | 83.7089 | 20.9272
3283, I | 630 | Быт | 135 | 130 | 135 | 87.6533 | 13.9132
3283, II | 630 | --*-- | 171 | 165 | 146 | 105.6223 | 16.7654
3284, I | 630 | Котельная ул. Черемшанская, 2а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Школа №178; Быт | 120 | 71 | 63 | 55.6599 | 8.8349
3284, II | 630 | --*-- | 154 | 89 | 94 | 73.8479 | 11.7219
3286э, I | 400 | НСП-202 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 30 | 20 | 30 | 17.5307 | 4.3827
3286э, II | 400 | --*-- | 60 | 35 | 72 | 36.5953 | 9.1488
3288 | 250 | Быт | 280 | 365 | 330 | 213.655 | 85.462
3289, А | 400 | ОАО "ВолгоНИИгипрозем"; Быт | 120 | 228 | 180 | 115.7024 | 28.9256
3289, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3291 | 250 | Быт | 132 | 180 | 142 | 99.4865 | 39.7946
3292, А | 400 | Школа №65; Быт | 71 | 69 | 92 | 50.8389 | 12.7097
3292, Б | 400 | --*-- | 79 | 65 | 82 | 49.5241 | 12.381
3293 | 630 | Быт | 315 | 300 | 320 | 204.8897 | 32.5222
3294, А | 400 | Быт | 162 | 207 | 198 | 124.2486 | 31.0622
3294, Б | 400 | --*-- | 7 | 25 | 15 | 10.2993 | 2.5748
3295, А | 400 | НСП-37 ООО "СКС"; Быт | 90 | 71 | 100 | 57.1938 | 14.2985
3295, Б | 400 | --*-- | 70 | 20 | 31 | 26.5151 | 6.6288
3296, А | 400 | Школа №176; Быт | 14 | 14 | 0 | 6.1357 | 1.5339
3296, Б | 400 | --*-- | 9 | 3 | 15 | 5.9166 | 1.4791
3297, А | 400 | Быт | 181 | 193 | 182 | 121.8381 | 30.4595
3297, Б | 400 | --*-- | 152 | 130 | 172 | 99.4865 | 24.8716
3298, I | 400 | Быт | 44 | 51 | 30 | 27.3917 | 6.8479
3298, II | 400 | --*-- | 80 | 50 | 35 | 36.157 | 9.0392
3299, А | 630 | Быт | 35 | 37 | 31 | 22.5707 | 3.5827
3299, Б | 630 | --*-- | 127 | 158 | 133 | 91.5977 | 14.5393
3300, I | 400 | НС-15 ОАО "ПТС"; Быт | 292 | 241 | 244 | 170.2666 | 42.5667
3300, II | 400 | --*-- | 12 | 8 | 7 | 5.9166 | 1.4791
3302 | 250 | Котельная "Плодопитомник" МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Быт | 240 | 220 | 270 | 159.9673 | 63.9869
3303, I | 400 | Быт | 190 | 168 | 229 | 128.6313 | 32.1578
3303, II | 400 | --*-- | 21 | 24 | 28 | 15.9967 | 3.9992
3304 | 160 | Быт | 245 | 210 | 290 | 163.2543 | 102.034
3305, I | 400 | Самарская городская клиническая больница №2 им. Н.А. Семашко; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3305, II | 400 | --*-- | 80 | 115 | 60 | 55.879 | 13.9697
3306, А | 400 | Детский сад №131; Детский сад №282; Быт | 128 | 130 | 180 | 95.9804 | 23.9951
3306, Б | 630 | --*-- | 220 | 221 | 235 | 148.1341 | 23.5134
3307, А | 630 | Самарский областной лицей-интернат; котельная Самарского областного лицей-интерната; Городская клиническая больница №9, стационар потр. 1 кат.; Быт | 62 | 67 | 90 | 47.9902 | 7.6175
3307, Б | 630 | --*-- | 173 | 172 | 197 | 118.7703 | 18.8524
3310 | 630 | Быт | 102 | 110 | 40 | 55.2216 | 8.7653
3312, А | 400 | АТС ООО "Жигулителеком"; КНС-22, КНС-23 ООО "СКС" | 80 | 200 | 135 | 90.9403 | 22.7351
3312, Б | 400 | --*-- | 122 | 170 | 130 | 92.4743 | 23.1186
3314 | 250 | ООО Аэропорт "Смышляевка" | 40 | 28 | 15 | 18.1881 | 7.2752
3315 | 250 | Котельная Аэропорт-2 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 115 | 116 | 120 | 76.9158 | 30.7663
3316, I | 400 | Быт | 158 | 109 | 111 | 82.8324 | 20.7081
3316, II | 400 | --*-- | 135 | 133 | 135 | 88.3107 | 22.0777
3317, I | 250 | НСП (В-1) водонасосная ХПВ, НСП (В-2) хозяйственно-питьевая ХВВН ООО "СКС" |  |  |  |  | 0
3317, II | 250 | --*-- |  |  |  |  | 0
3318 | 400 | Быт | 5 | 21 | 8 | 7.4505 | 1.8626
3319, I | 400 | Быт | 53 | 61 | 63 | 38.7866 | 9.6966
3319, II | 400 | --*-- | 47 | 45 | 48 | 30.6787 | 7.6697
3320, А | 400 | Быт | 88 | 69 | 71 | 49.9624 | 12.4906
3320, Б | 400 | --*-- | 10 | 12 | 11 | 7.2314 | 1.8079
3321, I | 400 | Быт | 24 | 35 | 16 | 77 | 19.25
3321, II | 400 | --*-- | 62 | 30 | 25 | 25.6386 | 6.4097
3321э, I | 400 | Быт | 57 | 78 | 65 | 43.8267 | 10.9567
3321э, II | 400 | --*-- | 21 | 21 | 43 | 18.6263 | 4.6566
3322, А | 630 | НСП-110 ООО "СКС"; Быт | 70 | 94 | 90 | 55.6599 | 8.8349
3322, Б | 400 | --*-- | 110 | 120 | 115 | 75.601 | 18.9002
3323, А | 400 | Быт | 41 | 58 | 60 | 34.8422 | 8.7105
3323, Б | 400 | --*-- | 120 | 125 | 160 | 88.749 | 22.1872
3324 | 630 | Быт | 550 | 550 | 435 | 336.3697 | 53.392
3325, I | 400 | Быт | 85 | 50 | 95 | 50.4007 | 12.6002
3325, II | 400 | --*-- | 65 | 65 | 65 | 42.731 | 10.6828
3326, А | 400 | Быт | 120 | 126 | 92 | 74.0671 | 18.5168
3326, Б | 400 | --*-- | 51 | 42 | 56 | 32.6509 | 8.1627
3328, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника №6 Кировского района» ; быт | 119 | 87 | 100 | 67.0548 | 16.7637
3328, II | 400 | --*-- | 117 | 93 | 90 | 65.74 | 16.435
3329, I | 400 | Быт | 126 | 123 | 115 | 79.7645 | 19.9411
3329, II | 400 | --*-- | 50 | 86 | 74 | 46.018 | 11.5045
3330 | 400 | Быт | 235 | 255 | 240 | 159.9673 | 39.9918
3335, I | 1000 | Быт | 59 | 77 | 143 | 61.1382 | 6.1138
3335, II | 1000 | --*-- | 130 | 131 | 129 | 85.462 | 8.5462
3338, I | 250 | ООО СМПФ "Элри" | 35 | 11 | 12 | 12.7097 | 5.0839
3338, II | 250 | --*-- | 129 | 109 | 89 | 71.6566 | 28.6626
3339 | 400 | Быт | 300 | 250 | 210 | 166.5413 | 41.6353
3340, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3340, Б | 400 | --*-- | 120 | 140 | 130 | 85.462 | 21.3655
3341, А | 400 | НСП-49 ООО "СКС"; Быт | 50 | 50 | 50 | 32.87 | 8.2175
3341, Б | 400 | --*-- | 50 | 80 | 95 | 49.305 | 12.3262
3342, А | 400 | Котельная ТСЖ "Орбита"; Быт | 80 | 85 | 85 | 54.7833 | 13.6958
3342, Б | 400 | --*-- | 40 | 48 | 46 | 29.3639 | 7.341
3343, А | 400 | Быт | 165 | 108 | 124 | 86.9959 | 21.749
3343, Б | 400 | --*-- | 7 | 4 | 4 | 3.287 | 0.82175
3344, А | 400 | ПСЭ-993\4, АТС-997 ПАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Детский сад №19; Быт | 169 | 190 | 183 | 118.7703 | 29.6926
3344, Б | 400 | --*-- | 175 | 206 | 226 | 133.0139 | 33.2535
3346 | 400 | Быт | 240 | 244 | 139 | 136.5201 | 34.13
3347, I | 1000 |  | 115 | 60 | 63 | 52.1537 | 5.2154
3347, II | 1000 |  | 56 | 194 | 96 | 75.8201 | 7.582
3348, I | 630 | Базы | 4 | 1 | 0 | 1.0957 | 0.17392
3348, II | 630 | --*-- | 20 | 6 | 6 | 7.0123 | 1.1131
3349 | 400 | Базы | 8 | 7 | 8 | 5.0401 | 1.26
3350, I | 630 | НСП-96 ООО "СКС"; Быт | 4 | 13 | 31 | 10.5184 | 1.6696
3350, II | 630 | --*-- | 277 | 318 | 290 | 193.933 | 30.783
3356, А | 400 | Детский сад №18; Быт | 130 | 163 | 160 | 99.2674 | 24.8169
3356, Б | 400 | --*-- | 42 | 60 | 70 | 37.6909 | 9.4227
3357, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0279 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Налоговая инспекция по Промышленному району; Быт | 70 | 77 | 95 | 53.0303 | 13.2576
3357, Б | 400 | --*-- | 150 | 155 | 115 | 92.036 | 23.009
3358, А | 400 | НС-40 АО "ПТС"; Котельная ул. Краснодонская, 68а МП г.о. Самара "Инженерная служба"; НСП-123 ООО "СКС"; Быт | 230 | 251 | 228 | 155.3655 | 38.8414
3358, Б | 400 | --*-- | 75 | 90 | 52 | 47.5519 | 11.888
3360, А | 400 | Школа №133; Быт | 420 | 360 | 340 | 245.4293 | 61.3573
3360, Б | 400 | --*-- | 38 | 26 | 30 | 20.5985 | 5.1496
3361, А | 400 | АТС-954, ПСЭ-993, ПСЭ-93\5 ПАО "Ростелеком"; Быт | 200 | 190 | 181 | 125.1251 | 31.2813
3361, Б | 400 | --*-- | 160 | 172 | 183 | 112.8537 | 28.2134
3362, А | 400 | НСП-93 ООО "СКС"; Быт | 90 | 91 | 100 | 61.5765 | 15.3941
3362, Б | 400 | --*-- | 150 | 140 | 150 | 96.4187 | 24.1047
3363, А | 400 | Детский сад №178; ММУ Станция скорой медицинской помощи Кировского района; Быт | 212 | 182 | 170 | 123.5912 | 30.8978
3363, Б | 400 | --*-- | 133 | 113 | 181 | 93.5699 | 23.3925
3364, I | 400 | Детский сад №333; Детский сад №392; Быт | 70 | 71 | 72 | 46.6754 | 11.6689
3364, II | 400 | --*-- | 62 | 61 | 63 | 40.7588 | 10.1897
3365, I | 400 | МСЧ №5, детская молочная кухня; поликлиника МСЧ №5; Школа №150; Быт | 80 | 100 | 90 | 59.166 | 14.7915
3365, II | 400 | --*-- | 160 | 140 | 153 | 99.2674 | 24.8169
3368, I | 400 | Быт | 115 | 100 | 85 | 65.74 | 16.435
3368, II | 400 | --*-- | 26 | 30 | 25 | 17.7498 | 4.4375
3369, А | 400 | Дополнительный офис №6991/0146 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; НСП-206 ООО "СКС"; Быт | 97 | 94 | 115 | 67.0548 | 16.7637
3369, Б | 400 | --*-- | 55 | 23 | 55 | 29.1447 | 7.2862
3370, А | 400 | Быт | 50 | 69 | 101 | 48.2093 | 12.0523
3370, Б | 400 | --*-- | 23 | 40 | 37 | 21.9133 | 5.4783
3371, I | 400 | Быт | 173 | 168 | 144 | 106.2797 | 26.5699
3371, II | 400 | --*-- | 145 | 140 | 145 | 94.2273 | 23.5568
3372, I | 630 | Социальный приют для детей и подростков "Ровесник" г.о.Самара; НСП-95 ООО "СКС"; Быт | 215 | 239 | 250 | 154.2699 | 24.4873
3372, II | 630 | --*-- | 133 | 119 | 126 | 82.8324 | 13.148
3373, А | 630 | Быт | 0 | 0 | 3.8 | 0.83271 | 0.13218
3373, Б | 400 | --*-- | 185 | 140 | 138 | 101.4587 | 25.3647
3374, I | 400 | Детский сад №455; НСП-94 ООО "СКС"; Быт | 57 | 77 | 102 | 51.7155 | 12.9289
3374, II | 400 | --*-- | 85 | 78.5 | 76.6 | 52.6139 | 13.1535
3375, А | 630 | НСП-98 ООО "СКС"; Быт | 182 | 167 | 132 | 105.4031 | 16.7307
3375, Б | 630 | --*-- | 203 | 176 | 158 | 117.6746 | 18.6785
3376, А | 630 | Быт | 371 | 381 | 358 | 243.238 | 38.6092
3376, Б | 630 | --*-- | 92 | 131 | 88 | 68.1505 | 10.8175
3377, I | 400 | Мировые судьи Кировского района; НСП-97 ООО "СКС"; Быт | 105 | 149 | 148 | 88.0916 | 22.0229
3377, II | 400 | --*-- | 98.8 | 100.5 | 135 | 73.2563 | 18.3141
3378, А | 400 | НСП-209 ООО "СКС"; Быт | 48 | 66 | 60 | 38.1292 | 9.5323
3378, Б | 400 | --*-- | 130 | 150 | 140 | 92.036 | 23.009
3379, А | 400 | Быт | 125 | 92 | 137 | 77.5732 | 19.3933
3379, Б | 400 | --*-- | 97 | 88 | 84 | 58.9469 | 14.7367
3382, I | 630 | Быт | 95 | 90 | 90 | 60.2617 | 9.5653
3382, II | 630 | --*-- | 16 | 18 | 17 | 11.1758 | 1.7739
3384, I | 250 | Дополнительный офис №6991/0091 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 87 | 132 | 115 | 73.1905 | 29.2762
3384, II | 250 | --*-- | 47 | 92 | 39 | 39.0057 | 15.6023
3386, А | 630 | Быт | 20 | 35 | 48 | 22.5707 | 3.5827
3386, Б | 630 | --*-- | 155 | 162 | 134 | 98.8291 | 15.6872
3388, I | 400 | Школа №112; Быт | 60 | 49 | 54 | 35.7187 | 8.9297
3388, II | 400 | --*-- | 20 | 18 | 23 | 13.3671 | 3.3418
3389 | 400 | Быт | 98 | 170 | 100 | 80.6411 | 20.1603
3390 | 400 | Быт | 115 | 190 | 205 | 111.758 | 27.9395
3391 | 400 | Быт | 30 | 148 | 108 | 62.6721 | 15.668
3392 | 400 | Быт | 115 | 116 | 115 | 75.8201 | 18.955
3393 | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3394 | 400 | Быт | 148 | 86 | 119 | 77.3541 | 19.3385
3395 | 630 | Быт | 158 | 206 | 90 | 99.4865 | 15.7915
3396 | 400 | Быт | 87 | 26 | 54 | 36.5953 | 9.1488
3397 | 400 | Быт | 26 | 20 | 20 | 14.4628 | 3.6157
3398 | 630 | Быт | 170 | 253 | 150 | 125.5634 | 19.9307
3399 | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3400, I | 630 |  | 32 | 58 | 20 | 24.1047 | 3.8261
3400, I | 630 |  | 1 | 11 | 6 | 3.9444 | 0.6261
3403 | 400 |  | 7 | 0 | 0 | 1.5339 | 0.38348
3404 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3416, А | 400 | Быт | 103 | 114 | 120 | 73.8479 | 18.462
3416, Б | 400 | --*-- | 110 | 83 | 65 | 56.5364 | 14.1341
3417, А | 630 | Котельная Металлистов, 77 МП г.о. Самара "Инженерная служба"; Детский сад №323; Быт | 357 | 332 | 308 | 218.4759 | 34.6787
3417, Б | 630 | --*-- | 145 | 120 | 100 | 79.9837 | 12.6958
3418, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 16 | 3.5061 | 0.87653
3418, Б | 250 | --*-- | 168 | 202 | 225 | 130.3843 | 52.1537
3419, А | 400 | Лицей №49; Детский сад №384; Быт | 65 | 68 | 106 | 52.3729 | 13.0932
3419, Б | 400 | --*-- | 132 | 136 | 187 | 99.7057 | 24.9264
3420, А | 400 | НС-43 (теплонасосная) ОАО "ПТС"; ПС-SS\10 ОАО "Ростелеком"; НСП-113 ООО "СКС"; Быт | 187 | 254 | 240 | 149.2298 | 37.3075
3420, Б | 400 | --*-- | 47 | 43 | 53 | 31.3361 | 7.834
3421, I | 400 | ГУЗ СО Клинический онкологический диспансер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3421, II | 400 | --*-- | 94 | 75 | 89 | 56.5364 | 14.1341
3424, А | 400 | Быт | 242 | 155 | 254 | 142.6558 | 35.6639
3424, Б | 400 | --*-- | 155 | 165 | 200 | 113.9493 | 28.4873
3426, А | 400 | Быт | 65 | 100 | 65 | 50.4007 | 12.6002
3426, Б | 400 | --*-- | 40 | 62 | 30 | 28.9256 | 7.2314
3427, А | 400 | Школа №86, МБОУ ДОД ЦДТТ "Поиск" ФСК с бассейном; Быт | 44 | 38 | 36 | 25.8577 | 6.4644
3427, Б | 400 | --*-- | 108 | 95 | 88 | 63.7678 | 15.9419
3428, А | 400 | Быт | 196 | 208 | 175 | 126.8782 | 31.7196
3428, Б | 400 | --*-- | 125 | 85 | 90 | 65.74 | 16.435
3429, А | 400 | Дополнительный офис №6991 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; Быт | 85 | 91 | 138 | 68.8079 | 17.202
3429, Б | 630 | --*-- | 227 | 273 | 237 | 161.5013 | 25.6351
3430, А | 400 | Детский сад №180; Быт | 126 | 142 | 155 | 92.6934 | 23.1733
3430, Б | 400 | --*-- | 200 | 136 | 150 | 106.4988 | 26.6247
3433, А | 400 | Быт | 123 | 108 | 120 | 76.9158 | 19.229
3433, Б | 400 | --*-- | 103 | 70 | 120 | 64.2061 | 16.0515
3434 | 630 | Быт | 130 | 158 | 129 | 91.3786 | 14.5045
3435, А | 250 | Городская клиническая больница им. Н.А. Семашко, родильный дом; НСП-42а ООО "СКС"; Быт | 66 | 55 | 81 | 44.2649 | 17.706
3435, Б | 250 | --*-- | 41 | 33 | 29 | 22.5707 | 9.0283
3436, А | 630 | НС-3 ОАО "ПТС" потр. 1 кат.; Быт | 270 | 260 | 265 | 174.211 | 27.6525
3436, Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3437, А | 400 | АТС-955, ПСЭ-993\6, ПСЭ-992\3 ПАО "Ростелеком"; Быт | 123 | 122 | 115 | 78.888 | 19.722
3437, Б | 400 | --*-- | 152 | 139 | 119 | 89.8447 | 22.4612
3437э, I | 630 | НСП-111 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТС-955, ПСЭ-993/6, ПСЭ-992/3 ПАО "Ростелеком"; быт | 132 | 131 | 150 | 90.5021 | 14.3654
3437э, II | 630 | --*-- | 244 | 237 | 175 | 143.7515 | 22.8177
3438, А | 400 | Школа №168; Быт | 40 | 30 | 30 | 21.9133 | 5.4783
3438, Б | 400 | --*-- | 35 | 25 | 28 | 19.2837 | 4.8209
3438э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3, педиатрическое отделение; Участковый пункт полиции №16 | 94 | 95 | 86 | 60.2617 | 15.0654
3438э, II | 400 | --*-- | 57 | 89 | 100 | 53.9068 | 13.4767
3439, А | 250 | Быт | 22 | 20 | 20 | 13.5863 | 5.4345
3439, Б | 180 | --*-- | 8 | 10 | 12 | 6.574 | 3.6522
3439э, I | 400 | Быт | 63 | 22 | 35 | 26.296 | 6.574
3439э, II | 400 | --*-- | 250 | 245 | 250 | 163.2543 | 40.8136
3440э, I | 630 | НСП-112 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 18 | 16 | 17 | 11.1758 | 1.7739
3440э, II | 630 | --*-- | 191 | 163 | 180 | 117.0172 | 18.5742
3441э, I | 400 | Быт | 50 | 45 | 37 | 28.9256 | 7.2314
3441э, II | 400 | --*-- | 9 | 10 | 13 | 7.0123 | 1.7531
3459, А | 400 | Стоматологическая поликлиника ООО СК "ЮРМАКС"; Дополнительный офис №6994/0278 Поволжского банка ПАО "Сбербанк России"; ММУ ГП №10 детское поликлиническое отделение №1; Быт | 120 | 103 | 101 | 70.9992 | 17.7498
3459, Б | 400 | --*-- | 50 | 35 | 34 | 26.0769 | 6.5192
3490, I | 400 | ЦТП-42 ОАО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 91 | 58 | 70 | 47.9902 | 11.9976
3490, II | 400 | --*-- | 172 | 174 | 233 | 126.8782 | 31.7196
3491, I | 400 | НСП-200 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 124 | 176 | 128 | 93.7891 | 23.4473
3491, II | 400 | --*-- | 87 | 89 | 55 | 50.6198 | 12.655
3492, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Кировского района; быт | 20 | 20 | 15 | 12.0523 | 3.0131
3492, II | 400 | --*-- | 170 | 185 | 205 | 122.7147 | 30.6787
3493, I | 400 | Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; быт | 102 | 96 | 117 | 69.027 | 17.2568
3493, II | 400 | --*-- | 210 | 201 | 172 | 127.7547 | 31.9387
3494, I | 400 | ЦТП-43 ОАО "ПТС"; НСП-201 ООО "Самарские коммунальные системы"; Детский сад №459 ; быт | 114 | 64 | 69 | 54.1259 | 13.5315
3494, II | 400 | --*-- | 77 | 52 | 59 | 41.1971 | 10.2993
3495, I | 400 | ЦТП-44 ОАО "ПТС"; быт | 38 | 45 | 30 | 24.7621 | 6.1905
3495, II | 400 | --*-- | 193 | 212 | 225 | 138.054 | 34.5135
3496, I | 400 | Участковый пункт полиции №4; быт | 77 | 88 | 112 | 60.6999 | 15.175
3496, II | 400 | --*-- | 89 | 130 | 99 | 69.6844 | 17.4211
3497, I | 400 | Быт | 103 | 76 | 87 | 58.2895 | 14.5724
3497, II | 400 | --*-- | 25 | 31 | 19 | 16.435 | 4.1087
3498, I | 400 | ЦТП-47 ОАО "ПТС"; быт | 104 | 108 | 103 | 69.027 | 17.2568
3498, II | 400 | --*-- | 30 | 21 | 27 | 17.0924 | 4.2731
3498э, I | 400 | ГБУЗ СО «Самарская медико-санитарная часть №2 Промышленного района», отделение ВОП №3,; Участковый пункт полиции №16 ; быт | 182 | 122 | 134 | 95.9804 | 23.9951
3498э, II | 400 | --*-- | 89 | 83 | 120 | 63.9869 | 15.9967
3499, I | 400 | ЦТП-45 ОАО "ПТС"; Школа "Дневной пансион-84"; быт | 190 | 240 | 190 | 135.8627 | 33.9657
3499, II | 400 | --*-- | 45 | 30 | 40 | 25.2003 | 6.3001
3500э, I | 630 | Быт | 260 | 270 | 310 | 184.072 | 29.2178
3500э, II | 630 | --*-- | 110 | 90 | 85 | 62.453 | 9.9132
3504 | 160 | Быт | 8 | 6 | 10 | 5.2592 | 3.287
3507, А | 250 | Быт | 86 | 90 | 63 | 52.3729 | 20.9491
3507, Б | 250 | --*-- | 170 | 34 | 110 | 68.8079 | 27.5231

## ВУ
Волжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2020 г.
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 601, I | 630 | Детский сад №374 "Журавлёнок", быт | 34 | 20 | 20 | 16.2159 | 2.5739
РП 601, II | 630 | --*-- | 80 | 32 | 32 | 31.5552 | 5.0088
РП 602, I | 400 | Детский сад №400; Быт | 136 | 100 | 92 | 71.8757 | 17.9689
РП 602, II | 400 | --*-- | 30 | 122 | 42 | 42.5119 | 10.628
РП 603, I | 400 | Школа №100; Быт | 18 | 30 | 30 | 17.0924 | 4.2731
РП 603, II | 400 | --*-- | 62 | 52 | 30 | 31.5552 | 7.8888
РП 604, I | 400 | Быт | 156 | 175 | 178 | 111.5389 | 27.8847
РП 604, II | 400 | --*-- | 129 | 244 | 120 | 108.0327 | 27.0082
РП 605, I | 400 | Быт | 130 | 96 | 86 | 68.3696 | 17.0924
РП 605, II | 400 | --*-- | 32 | 16 | 10 | 12.7097 | 3.1774
РП 606, I | 400 | Быт | 105 | 122 | 128 | 77.7923 | 19.4481
РП 606, II | 400 | --*-- | 92 | 112 | 179 | 83.9281 | 20.982
РП 607, I | 400 | Детский сад №407 "Семицветик", быт | 41 | 22 | 16 | 17.3115 | 4.3279
РП 607, II | 400 | --*-- | 116 | 85 | 106 | 67.2739 | 16.8185
РП 608, I | 400 | НСП-15 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 22 | 81 | 52 | 33.9657 | 8.4914
РП 608, II | 400 | --*-- | 107 | 90 | 78 | 60.2617 | 15.0654
РП 609, I | 250 | Быт | 322 | 20 | 16 | 78.4497 | 31.3799
РП 609, II | 250 | --*-- | 10 | 24 | 0 | 7.4505 | 2.9802
РП 610, I | 630 | Быт | 28 | 32 | 29 | 19.5029 | 3.0957
РП 610, II | 630 | Быт | 58 | 63 | 78 | 43.6075 | 6.9218
РП 611, I | 400 | Самарский техникум промышленных технологий ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 611, II | 250 | --*-- | 11 | 21 | 31 | 13.8054 | 5.5222
РП 612, I | 400 | Теплопункт №46 АО "ПТС"; Школа №48; Детская молочная кухня №1 МСЧ №5 ; Быт | 75 | 90 | 115 | 61.3573 | 15.3393
РП 612, II | 400 | --*-- | 69 | 92 | 64 | 49.305 | 12.3262
РП 613, I | 100 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 613, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 614, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 37 | 80 | 33 | 32.87 | 5.2175
РП 614, II | 630 | --*-- | 15 | 40 | 36 | 19.9411 | 3.1653
РП 615, I | 400 | поликлиника № 19 ; дневной стационар психоневрологического диспансера; стоматология ;Быт | 135 | 155 | 145 | 95.323 | 23.8308
РП 615, II | 400 | --*-- | 54 | 56 | 55 | 36.157 | 9.0392
РП 616, I | 400 | школа № 38 ; Сам. техникум городского хозяйства и строительных технологий ; Быт | 8 | 28 | 23 | 12.9289 | 3.2322
РП 616, II | 400 | --*-- | 144 | 151 | 143 | 95.9804 | 23.9951
РП 617, I | 400 | Быт | 100 | 130 | 110 | 74.5053 | 18.6263
РП 617, II | 400 | --*-- | 145 | 158 | 180 | 105.8414 | 26.4603
РП 618, I | 630 | НСП-34а ООО "СКС"; Школа №154 + бассейн; Быт | 100 | 125 | 150 | 82.175 | 13.0437
РП 618, II | 630 | --*-- | 62 | 66 | 70 | 43.3884 | 6.887
РП 619, I | 630 | Быт | 420 | 375 | 420 | 266.247 | 42.2614
РП 619, II | 630 | --*-- | 250 | 246 | 272 | 168.2944 | 26.7134
РП 620, I | 630 | АТС ЗАО "СВЯЗЬИНФОРМ"; санаторий "Ивушка", ЦТП 5-я просека АО "ПТС", БС ОАО «МТС», ООО "АГРОТОРГ", быт | 62 | 130 | 194 | 84.5855 | 13.4263
РП 620, II | 630 | --*-- | 82 | 80 | 44 | 45.1415 | 7.1653
РП 622, I | 400 | городская поликлиника № 4 ; Быт | 56 | 50 | 90 | 42.9501 | 10.7375
РП 622, II | 400 | --*-- | 25 | 15 | 54 | 20.5985 | 5.1496
РП 623, I | 400 | Быт | 95 | 110 | 102 | 67.2739 | 16.8185
РП 623, II | 400 | Быт | 42 | 39 | 42 | 26.9534 | 6.7383
РП 624, I | 1000 | Теплопункт №59 АО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 85 | 156 | 72.5331 | 7.2533
РП 624, II | 1000 | --*-- | 89 | 90 | 54 | 51.0581 | 5.1058
РП 625, I | 400 | ЦТП-189 АО "ПТС" ; Быт | 108 | 168 | 345 | 136.0818 | 34.0204
РП 625, II | 400 | --*-- | 78 | 184 | 122 | 84.1472 | 21.0368
РП 626, I | 100 | Ракитовское шоссе/К.Маркса-склады. | 26 | 15 | 0 | 8.9845 | 8.9845
РП 626, II | 63 | --*-- | 63 | 45 | 51 | 34.8422 | 55.3051
РП 627, I | 400 | НСП-116 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 66 | 76 | 60 | 44.2649 | 11.0662
РП 627, II | 400 | --*-- | 38 | 80 | 40 | 34.6231 | 8.6558
РП 628, I Т-1 | 1250 |  | 68 | 94 | 134 | 64.8635 | 5.1891
РП 628, I Т-3 | 1250 |  | 57 | 82 | 90 | 50.1815 | 4.0145
РП 628, II Т-2 | 1250 |  | 66 | 81 | 87 | 51.2772 | 4.1022
РП 628, II Т-4 | 1250 |  | 360 | 345 | 369 | 235.3492 | 18.8279
РП 630, I | 630 | ТСЖ "Капитан" лифты потр 1 кат.; Быт | 148 | 140 | 82 | 81.0793 | 12.8697
РП 630, II | 630 | --*-- | 110 | 117 | 119 | 75.8201 | 12.0349
РП 632, I | 630 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 39 | 102 | 51 | 42.0736 | 6.6783
РП 632, II | 630 | --*-- | 18 | 20 | 11 | 10.7375 | 1.7044
РП 633, I | 160 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 75 | 92 | 44 | 46.2371 | 28.8982
РП 633, II | 160 | --*-- | 2 | 3 | 3 | 1.7531 | 1.0957
РП 634, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 30 | 26 | 22 | 17.0924 | 1.7092
РП 634, II | 1000 | --*-- | 24 | 60 | 44 | 28.0491 | 2.8049
РП 635, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 635, II | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 636, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6001, А | 400 | Быт | 45 | 67 | 72 | 40.3205 | 10.0801
6001, Б | 400 | --*-- | 338 | 278 | 412 | 225.2691 | 56.3173
6002, А | 400 | НС-10 АО "ПТС"; 16-ти эт. ж/дом ТСЖ "Монолит-2" система пожаротушения и лифты потр. 1 кат.; НСП-35а ООО "СКС"; Быт | 28 | 28 | 46 | 22.3516 | 5.5879
6002, Б | 400 | --*-- | 110 | 95 | 70 | 60.2617 | 15.0654
6003, А | 630 | Быт | 186 | 209 | 204 | 131.2609 | 20.8351
6003, Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6004, А | 400 | Быт | 175 | 180 | 145 | 109.5667 | 27.3917
6004, Б | 400 | --*-- | 170 | 155 | 221 | 119.6468 | 29.9117
6006, А | 400 | НС-16 АО "ПТС", быт | 56 | 39 | 104 | 43.6075 | 10.9019
6006, Б | 400 | --*-- | 86 | 78 | 94 | 56.5364 | 14.1341
6007, А | 400 | Быт | 77 | 52 | 102 | 50.6198 | 12.655
6007, Б | 400 | --*-- | 114 | 82 | 98 | 64.4252 | 16.1063
6008, I | 400 | НСП-21 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 127 | 112 | 148 | 84.8046 | 21.2012
6008, II | 400 | --*-- | 264 | 227 | 247 | 161.7204 | 40.4301
6009, I | 400 | Школа №85, быт | 15 | 74 | 34 | 26.9534 | 6.7383
6009, II | 400 | --*-- | 88 | 100 | 76 | 57.8512 | 14.4628
6010, I | 630 | ООО «Коробейник» спорткомплекс «Виктория», быт | 0 | 2 | 37 | 8.5462 | 1.3565
6010, II | 630 | --*-- | 262 | 184 | 170 | 134.9861 | 21.4264
6011, I | 400 | Быт | 126 | 82 | 85 | 64.2061 | 16.0515
6011, II | 400 | --*-- | 72 | 45 | 64 | 39.6631 | 9.9158
6012, I | 160 | Быт | 72 | 88 | 89 | 54.5642 | 34.1026
6012, II | 180 | --*-- | 6 | 2 | 0 | 1.7531 | 0.97393
6013, А | 400 | Стоматологическая клиника "Реавиз", быт | 125 | 103 | 128 | 78.0115 | 19.5029
6013, Б | 400 | --*-- | 184 | 176 | 186 | 119.6468 | 29.9117
6014, А | 400 | Детский сад №385 "Золотой петушок", НСП-20 ООО "Самарские коммунальные системы", быт | 56 | 89 | 103 | 54.3451 | 13.5863
6014, Б | 400 | --*-- | 150 | 95 | 111 | 78.0115 | 19.5029
6015, А | 400 | Быт | 146 | 164 | 141 | 98.8291 | 24.7073
6015, Б | 400 | --*-- | 115 | 94 | 114 | 70.7801 | 17.695
6016, А | 400 | Быт | 112 | 95 | 107 | 68.8079 | 17.202
6016, Б | 400 | --*-- | 97 | 106 | 107 | 67.9313 | 16.9828
6017, I | 630 | ж/дом ТСЖ "21" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 144 | 117 | 118 | 83.0515 | 13.1828
6017, II | 630 | --*-- | 104 | 133 | 80 | 69.4653 | 11.0262
6018, А | 400 | Быт | 152 | 112 | 194 | 100.3631 | 25.0908
6018, Б | 400 | --*-- | 6 | 3 | 3 | 2.6296 | 0.6574
6019, А | 400 | БС сотовой связи ОАО "СМАРТС", быт | 112 | 131 | 111 | 77.5732 | 19.3933
6019, Б | 400 | --*-- | 103 | 142 | 87 | 72.7523 | 18.1881
6020, А | 400 | АТС-952, АТС-925 ПАО "Ростелеком", быт | 148 | 93 | 112 | 77.3541 | 19.3385
6020, Б | 400 | --*-- | 55 | 46 | 56 | 34.4039 | 8.601
6021, А | 400 | Быт | 119 | 132 | 127 | 82.8324 | 20.7081
6021, Б | 400 | --*-- | 155 | 164 | 243 | 123.1529 | 30.7882
6022, А | 400 | Школа №10 "Успех"; НСП-22 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 27 | 16 | 20 | 13.8054 | 3.4514
6022, Б | 400 | --*-- | 81 | 90 | 82 | 55.4407 | 13.8602
6023, А | 400 | Быт | 4 | 13 | 3 | 4.3827 | 1.0957
6023, Б | 400 | --*-- | 56 | 72 | 74 | 44.2649 | 11.0662
6024, А | 400 | Быт | 198 | 138 | 135 | 103.2118 | 25.803
6024, Б | 400 | --*-- | 62 | 66 | 78 | 45.1415 | 11.2854
6025, А | 400 | Школа №108; Быт | 41 | 49 | 42 | 28.9256 | 7.2314
6025, Б | 400 | --*-- | 71 | 83 | 80 | 51.2772 | 12.8193
6026, А | 400 | Федерация кикбоксинга СО; Быт | 165 | 203 | 202 | 124.906 | 31.2265
6026, Б | 400 | --*-- | 40 | 62 | 56 | 34.6231 | 8.6558
6027, А | 400 | Быт | 133 | 112 | 190 | 95.323 | 23.8308
6027, Б | 400 | --*-- | 96 | 73 | 73 | 53.0303 | 13.2576
6028, А | 400 | Частный детский сад "Земляничный дождь"; НСП-19 ООО "СКС"; Быт | 35 | 61 | 48 | 31.5552 | 7.8888
6028, Б | 400 | --*-- | 187 | 233 | 208 | 137.6157 | 34.4039
6029, А | 630 | Управление пенсионного фонда РФ в Кировском и Промышленном районах г.о. Самара; Быт | 74 | 120 | 90 | 62.2339 | 9.8784
6029, Б | 630 | --*-- | 154 | 140 | 134 | 93.7891 | 14.8872
6030, А | 400 | Детский сад №230; Быт | 45 | 39 | 58 | 31.1169 | 7.7792
6030, Б | 400 | --*-- | 76 | 57 | 112 | 53.6877 | 13.4219
6031, А | 400 | Быт | 40 | 43 | 56 | 30.4595 | 7.6149
6031, Б | 400 | --*-- | 18 | 85 | 33 | 29.8021 | 7.4505
6032, А | 400 | Быт | 150 | 167 | 165 | 105.6223 | 26.4056
6032, Б | 400 | --*-- | 140 | 80 | 96 | 69.2461 | 17.3115
6033, А | 400 | НСП-18 ООО "СКС"; Быт | 154 | 125 | 98 | 82.6133 | 20.6533
6033, Б | 400 | --*-- | 122 | 86 | 151 | 78.6689 | 19.6672
6034, А | 250 | Быт | 88 | 84 | 77 | 54.5642 | 21.8257
6034, Б | 250 | --*-- | 6 | 3 | 2 | 2.4105 | 0.96419
6036 | 400 | Освещение трамвайных путей | 18 | 30 | 18 | 14.4628 | 3.6157
6036, I | 630 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6036, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6040, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района | 36 | 25 | 22 | 18.1881 | 4.547
6040, Б | 400 | --*-- | 120 | 104 | 92 | 69.2461 | 17.3115
6041, А | 400 | Скорая медицинская помощь, подстанция №5; Быт | 92 | 130 | 91 | 68.5887 | 17.1472
6041, Б | 400 | --*-- | 80 | 63 | 65 | 45.5797 | 11.3949
6042, А | 400 | Быт | 115 | 70 | 120 | 66.8357 | 16.7089
6042, Б | 400 | --*-- | 82 | 166 | 115 | 79.5454 | 19.8864
6043, I | 400 | Быт | 182 | 261 | 234 | 148.3533 | 37.0883
6043, II | 400 | --*-- | 92 | 70 | 68 | 50.4007 | 12.6002
6044, I | 400 | Детский сад №138; НСП-23 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 64 | 44 | 74 | 39.8823 | 9.9706
6044, II | 400 | --*-- | 97 | 122 | 163 | 83.7089 | 20.9272
6047, А | 400 | Быт | 168 | 170 | 160 | 109.1284 | 27.2821
6047, Б | 400 | --*-- | 33 | 29 | 19 | 17.7498 | 4.4375
6048, А | 400 | Детский сад №402 "Светлячок"; быт | 43 | 88 | 56 | 40.9779 | 10.2445
6048, Б | 400 | --*-- | 79 | 218 | 170 | 102.3353 | 25.5838
6049, А | 400 | НСП-26 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 43 | 51 | 58 | 33.3083 | 8.3271
6049, Б | 400 | --*-- | 97 | 120 | 83 | 65.74 | 16.435
6050, А | 400 | ООО "Интеграция", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6050, Б | 400 | --*-- | 208 | 149 | 170 | 115.4833 | 28.8708
6051, А | 400 | Быт | 236 | 152 | 191 | 126.8782 | 31.7196
6051, Б | 400 | --*-- | 215 | 207 | 232 | 143.3132 | 35.8283
6052, А | 400 | Клиника эстетической медицины «Light Clinic»; Дополнительный офис №6991/0715 ПАО "Сбербанк", быт | 152 | 188 | 130 | 102.9927 | 25.7482
6052, Б | 400 | --*-- | 26 | 31 | 76 | 29.1447 | 7.2862
6056, А | 400 | Детский сад №395 "Полянка", быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6056, Б | 400 | --*-- | 55 | 62 | 72 | 41.4162 | 10.3541
6057, А | 400 | Быт | 39 | 21 | 60 | 26.296 | 6.574
6057, Б | 400 | --*-- | 121 | 143 | 161 | 93.1317 | 23.2829
6058, А | 400 | Быт | 120 | 133 | 115 | 80.6411 | 20.1603
6058, Б | 400 | --*-- | 80 | 137 | 130 | 76.0393 | 19.0098
6059, А | 400 | НСП-24 ООО "СКС"; Быт | 134 | 126 | 138 | 87.2151 | 21.8038
6059, Б | 400 | --*-- | 50 | 75 | 67 | 42.0736 | 10.5184
6060, А | 400 | Быт | 98 | 86 | 141 | 71.2183 | 17.8046
6060, Б | 400 | --*-- | 103 | 101 | 105 | 67.7122 | 16.928
6061, А | 400 | Быт | 86 | 52 | 76 | 46.8945 | 11.7236
6061, Б | 400 | --*-- | 91 | 111 | 90 | 63.9869 | 15.9967
6062, А | 400 | Школа №43; Быт | 37 | 20 | 30 | 19.0646 | 4.7661
6062, Б | 400 | --*-- | 137 | 175 | 161 | 103.6501 | 25.9125
6064, I Т-1 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 148 | 101 | 129 | 82.8324 | 13.148
6064, I Т-3 | 630 | --*-- | 39 | 61 | 44 | 31.5552 | 5.0088
6064, II Т-2 | 630 | ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №1" Промышленного района; быт | 36 | 37 | 42 | 25.2003 | 4.0001
6064, II Т-4 | 630 | --*-- | 71 | 70 | 57 | 43.3884 | 6.887
6066, А | 400 | НСП-25 ООО "СКС"; Быт | 145 | 150 | 181 | 104.3075 | 26.0769
6066, Б | 400 | --*-- | 150 | 37 | 74 | 57.1938 | 14.2985
6067, А | 400 | НС-14 АО "ПТС"; 16 эт ж/дом система пожаротушения потр. 1 кат.; Быт | 70 | 45 | 38 | 33.5274 | 8.3819
6067, Б | 400 | --*-- | 42 | 22 | 23 | 19.0646 | 4.7661
6069, А | 400 | Быт | 43 | 70 | 53 | 36.3761 | 9.094
6069, Б | 400 | --*-- | 42 | 23 | 34 | 21.6942 | 5.4236
6070, А | 250 | школа № 139; быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6070, Б | 250 | --*-- | 142 | 98 | 120 | 78.888 | 31.5552
6071, А | 400 | Быт | 39 | 86 | 73 | 43.3884 | 10.8471
6071, Б | 400 | --*-- | 229 | 226 | 262 | 157.1186 | 39.2797
6072, А | 250 | Быт | 107 | 94 | 126 | 71.6566 | 28.6626
6072, Б | 250 | --*-- | 108 | 69 | 92 | 58.9469 | 23.5787
6073, А | 400 | НСП-31 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 116 | 91 | 106 | 68.5887 | 17.1472
6073, Б | 400 | --*-- | 88 | 121 | 65 | 60.0425 | 15.0106
6074, А | 400 | Быт | 94 | 115 | 81 | 63.5487 | 15.8872
6074, Б | 400 | --*-- | 146 | 100 | 193 | 96.1995 | 24.0499
6075, А | 400 | ООО поликлиника "Медицина"; быт | 88 | 63 | 75 | 49.5241 | 12.381
6075, Б | 400 | --*-- | 73 | 72 | 76 | 48.4285 | 12.1071
6076, А | 630 | НС-2 АО "ПТС"; быт | 111 | 102 | 99 | 68.3696 | 10.8523
6076, Б | 630 | --*-- | 226 | 135 | 181 | 118.7703 | 18.8524
6077, А | 400 | Быт | 139 | 132 | 110 | 83.4898 | 20.8725
6077, Б | 400 | --*-- | 107 | 110 | 88 | 66.8357 | 16.7089
6078, А | 400 | Быт | 136 | 105 | 134 | 82.175 | 20.5437
6078, Б | 400 | --*-- | 93 | 80 | 95 | 58.7277 | 14.6819
6079, А | 400 | Быт | 165 | 166 | 140 | 103.2118 | 25.803
6079, Б | 400 | --*-- | 75 | 50 | 70 | 42.731 | 10.6828
6080, А | 400 | Быт | 57 | 59 | 60 | 38.5675 | 9.6419
6080, Б | 400 | --*-- | 24 | 36 | 30 | 19.722 | 4.9305
6082, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 350 | 207 | 180 | 161.5013 | 25.6351
6082, II | 630 | --*-- | 613 | 574 | 560 | 382.8259 | 60.766
6083, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 233 | 218 | 251 | 153.8316 | 24.4177
6083, II | 630 | --*-- | 286 | 197 | 220 | 154.0507 | 24.4525
6084, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 151 | 220 | 169 | 118.332 | 18.7829
6084, II | 630 | --*-- | 265 | 239 | 212 | 156.8995 | 24.9047
6085, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 172 | 186 | 185 | 118.9894 | 18.8872
6085, II | 630 | --*-- | 253 | 163 | 243 | 144.4089 | 22.922
6086, I | 400 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 8 | 16 | 12 | 7.8888 | 1.9722
6086, II | 400 | --*-- | 120 | 130 | 110 | 78.888 | 19.722
6087, I | 630 | ГБУЗ "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" | 310 | 360 | 420 | 238.8553 | 37.9135
6087, II | 630 | --*-- | 330 | 255 | 230 | 178.5937 | 28.3482
6088, А | 400 | НС-20 АО "ПТС"; быт | 133 | 127 | 200 | 100.8013 | 25.2003
6088, Б | 400 | --*-- | 100 | 85 | 80 | 58.0703 | 14.5176
6089, А | 400 | Быт | 81 | 46 | 73 | 43.8267 | 10.9567
6089, Б | 400 | --*-- | 64 | 76 | 75 | 47.1137 | 11.7784
6094, I | 250 | Быт | 115 | 55 | 41 | 46.2371 | 18.4949
6094, II | 250 | --*-- | 99 | 99 | 127 | 71.2183 | 28.4873
6096, А | 250 | МП "Благоустройство"; быт | 50 | 45 | 47 | 31.1169 | 12.4468
6096, Б | 250 | --*-- | 200 | 175 | 220 | 130.3843 | 52.1537
6097, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6097, II | 250 | --*-- | 0 | 25 | 24 | 10.7375 | 4.295
6100, А | 400 | Детский сад №403; Участковый пункт полиции №29; ОАО КБ "Солидарность"; быт | 120 | 105 | 118 | 75.1627 | 18.7907
6100, Б | 400 | --*-- | 124 | 100 | 140 | 79.7645 | 19.9411
6101, А | 400 | Детский сад №149 "Рябинушка"; быт | 162 | 144 | 160 | 102.1161 | 25.529
6101, Б | 400 | --*-- | 84 | 48 | 42 | 38.1292 | 9.5323
6102, А | 400 | Быт | 94 | 157 | 130 | 83.4898 | 20.8725
6102, Б | 400 | --*-- | 88 | 84 | 75 | 54.1259 | 13.5315
6103, А | 400 | Быт | 62 | 74 | 72 | 45.5797 | 11.3949
6103, Б | 400 | --*-- | 256 | 256 | 264 | 170.0475 | 42.5119
6104, А | 400 | НСП-28 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №74 АО "ПТС"; быт | 87 | 92 | 78 | 56.3173 | 14.0793
6104, Б | 400 | --*-- | 152 | 150 | 188 | 107.3753 | 26.8438
6106, А | 630 | Быт | 75 | 96 | 24 | 42.731 | 6.7827
6106, Б | 630 | --*-- | 120 | 130 | 170 | 92.036 | 14.6089
6107, I | 400 | ОУС-14 ПАО "Ростелеком"; Ситилаб, ассоциация независимых клинико-диагностических лабораторий; быт | 45 | 75 | 50 | 37.2527 | 9.3132
6107, II | 400 | --*-- | 85 | 130 | 100 | 69.027 | 17.2568
6108, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 17 | 3.7253 | 0.93132
6108, Б | 400 | --*-- | 138 | 141 | 129 | 89.4064 | 22.3516
6110, I | 1250 | - | 327 | 322 | 294 | 206.6427 | 16.5314
6110 II | 1250 | офисы, гаражи, быт,храм | 197 | 196 | 182 | 126.0017 | 10.0801
6112, I | 400 | АТС 94/45 ЗАО "Самарасвязьинформ" потр. 1 кат.; АТС-994, ПСЭ-993/7 ОАО "Ростелеком" потр. 1 кат.; Быт | 50 | 30 | 21 | 22.1325 | 5.5331
6112, II | 400 | --*-- | 3 | 11 | 46 | 13.148 | 3.287
6113, А | 400 | Школа №102; быт | 17 | 35 | 8 | 13.148 | 3.287
6113, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6114, А | 400 | НСП-29 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 103 | 120 | 125 | 76.2584 | 19.0646
6114, Б | 400 | --*-- | 41 | 31 | 40 | 24.5429 | 6.1357
6115, I | 400 | Быт | 20 | 16 | 5 | 8.9845 | 2.2461
6115, II | 400 | --*-- | 297 | 197 | 249 | 162.8161 | 40.704
6116, I | 630 | Быт | 157 | 184 | 161 | 110.0049 | 17.4611
6116, II | 630 | --*-- | 33 | 65 | 69 | 36.5953 | 5.8088
6117, I | 630 | НСП-117 ООО "СКС"; ЦТП-187 АО "ПТС"; Быт | 180 | 184 | 200 | 123.5912 | 19.6177
6117, II | 630 | --*-- | 208 | 202 | 250 | 144.628 | 22.9568
6118, А | 250 | Быт | 56 | 84 | 60 | 43.8267 | 17.5307
6118, Б | 250 | Быт | 70 | 83 | 82 | 51.4963 | 20.5985
6119, I | 400 | Быт | 264 | 295 | 288 | 185.6059 | 46.4015
6119, II | 400 | --*-- | 54 | 42 | 33 | 28.2682 | 7.0671
6120, А | 400 | НСП-27 ООО "СКС"; Быт | 93 | 89 | 136 | 69.6844 | 17.4211
6120, Б | 400 | --*-- | 116 | 99 | 56 | 59.3851 | 14.8463
6121, А | 400 | Быт | 168 | 117 | 161 | 97.7335 | 24.4334
6121, Б | 400 | --*-- | 100 | 92 | 115 | 67.2739 | 16.8185
6122, А | 400 | Школа №124; быт | 20 | 30 | 35 | 18.6263 | 4.6566
6122, Б | 400 | --*-- | 40 | 75 | 35 | 32.87 | 8.2175
6123, А | 400 | Быт | 185 | 150 | 116 | 98.8291 | 24.7073
6123, Б | 400 | --*-- | 81 | 77 | 59 | 47.5519 | 11.888
6124, А | 630 | ЗАО "Глазная клиника Бранчевского"; Детский сад №399; Школа №124; Быт | 58 | 49 | 57 | 35.9379 | 5.7044
6124, Б | 630 | --*-- | 6 | 3 | 6 | 3.287 | 0.52175
6125, I | 630 | НСП-37а ООО "СКС"; НС-24 АО "ПТС"; Быт | 73 | 85 | 80 | 52.1537 | 8.2784
6125, II | 630 | --*-- | 92 | 94 | 79 | 58.0703 | 9.2175
6126, I | 630 | АТСЭ 2406/1 ЗАО "Самарасвязьинформ"; 2-х эт. гаражный массив, система дымоудаления; Быт | 64 | 60 | 55 | 39.2249 | 6.2262
6126, II | 630 | --*-- | 55 | 88 | 56 | 43.6075 | 6.9218
6127, I | 630 | Быт | 64 | 34 | 36 | 29.3639 | 4.6609
6127, II | 630 | --*-- | 105 | 116 | 121 | 74.9436 | 11.8958
6130, I | 400 | Быт | 65 | 47 | 58 | 37.2527 | 9.3132
6130, II | 400 | --*-- | 89 | 78 | 114 | 61.5765 | 15.3941
6131, А | 400 | Поволжский банк СБ РФ | 95 | 70 | 88 | 55.4407 | 13.8602
6131, Б | 400 | --*-- | 93 | 71 | 70 | 51.2772 | 12.8193
6132, А | 400 | СБ РФ отделение № 6994\0303; быт | 106 | 102 | 141 | 76.4775 | 19.1194
6132, Б | 400 | --*-- | 131 | 130 | 158 | 91.8169 | 22.9542
6133, А | 400 | Быт | 70 | 77 | 52 | 43.6075 | 10.9019
6133, Б | 400 | --*-- | 66 | 64 | 117 | 54.1259 | 13.5315
6134, А | 400 | НСП-32 ООО "Самарские коммунальные системы"; быт | 273 | 213 | 272 | 166.1031 | 41.5258
6134, Б | 400 | --*-- | 120 | 72 | 117 | 67.7122 | 16.928
6135, А | 400 | Быт | 182 | 127 | 166 | 104.0883 | 26.0221
6135, Б | 400 | --*-- | 42 | 55 | 90 | 40.9779 | 10.2445
6136, А | 400 | школа № 149, быт | 51 | 95 | 87 | 51.0581 | 12.7645
6136, Б | 400 | --*-- | 167 | 138 | 149 | 99.4865 | 24.8716
6137, А | 630 | Быт | 147 | 132 | 143 | 92.4743 | 14.6785
6137, Б | 630 | --*-- | 36 | 58 | 58 | 33.3083 | 5.287
6138 | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; быт | 67 | 118 | 120 | 66.8357 | 10.6088
6140, А | 630 | Детский сад №249; Самарский областной детский санаторий "Юность"; Быт | 89 | 88 | 82 | 56.7555 | 9.0088
6140, Б | 400 | НС-3 АО "ПТС"; ТСЖ "Очаг" лифт потр. 1 кат.; Быт | 108 | 153 | 98 | 78.6689 | 19.6672
6141, А | 400 | Быт | 185 | 180 | 188 | 121.1807 | 30.2952
6141, Б | 400 | --*-- | 87 | 68 | 102 | 56.3173 | 14.0793
6142, А | 400 | НСП-33а ООО "СКС"; Клиника Флоровой; Детский сад №463; Быт | 135 | 236 | 160 | 116.3598 | 29.09
6142, Б | 400 | --*-- | 108 | 116 | 125 | 76.4775 | 19.1194
6143, А | 400 | Быт | 93 | 97 | 73 | 57.6321 | 14.408
6143, Б | 400 | --*-- | 140 | 167 | 88 | 86.5577 | 21.6394
6144, I | 400 | Быт | 44 | 23 | 8 | 16.435 | 4.1087
6144, II | 400 | --*-- | 127 | 112 | 120 | 78.6689 | 19.6672
6145, А | 400 | Промышленное отделение № 8231\0269 СБ РФ ; Быт | 209 | 152 | 215 | 126.2208 | 31.5552
6145, Б | 400 | --*-- | 213 | 190 | 213 | 134.9861 | 33.7465
6146, А | 400 | ЦТП-22 АО "ПТС"; Быт | 66 | 74 | 95 | 51.4963 | 12.8741
6146, Б | 400 | --*-- | 90 | 48 | 86 | 49.0859 | 12.2715
6147, А | 400 | Быт | 20 | 49 | 41 | 24.1047 | 6.0262
6147, Б | 400 | --*-- | 68 | 58 | 51 | 38.7866 | 9.6966
6148, А | 400 | ж/дом ТСЖ "Солнечный" противопожарная система и лифты потр. 1 кат.; Быт | 49 | 57 | 50 | 34.1848 | 8.5462
6148, Б | 630 | --*-- | 34 | 41 | 67 | 31.1169 | 4.9392
6149, А | 250 | ЦТП-5 АО "ПТС"; Быт | 183 | 196 | 161 | 118.332 | 47.3328
6149, Б | 250 | --*-- | 90 | 102 | 109 | 65.9591 | 26.3837
6150, I | 630 | ООО "Кировский комбинат школьного питания"; Быт | 287 | 115 | 120 | 114.3876 | 18.1568
6150, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6151, I | 630 | ГБУ СО "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов"; быт | 57 | 30 | 55 | 31.1169 | 4.9392
6151, II | 630 | --*-- | 49 | 36 | 22 | 23.4473 | 3.7218
6152, А | 400 | Быт | 125 | 74 | 91 | 63.5487 | 15.8872
6152, Б | 250 | --*-- | 49 | 20 | 51 | 26.296 | 10.5184
6153, А | 250 | Быт | 104 | 153 | 112 | 80.8602 | 32.3441
6153, Б | 400 | --*-- | 118 | 111 | 78 | 67.2739 | 16.8185
6154, А | 400 | Быт | 22 | 26 | 23 | 15.5585 | 3.8896
6154, Б | 250 | --*-- | 186 | 120 | 118 | 92.9125 | 37.165
6155, I тр-р 1 | 250 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 57 | 60 | 62 | 39.2249 | 15.6899
6155, I тр-р 3 | 400 | --*-- | 151 | 162 | 180 | 108.0327 | 27.0082
6155, II тр-р 2 | 1000 | АТСЭ-2439 ЗАО "Самарасвязьинформ"; Быт | 168 | 154 | 131 | 99.2674 | 9.9267
6155, II тр-р 4 | 400 | --*-- | 115 | 141 | 151 | 89.1873 | 22.2968
6156, А | 1000 | Детский сад №153; Быт | 45 | 34 | 39 | 25.8577 | 2.5858
6156, Б | 250 | --*-- | 66 | 60 | 56 | 39.8823 | 15.9529
6159, I | 400 | Быт | 75 | 70 | 107 | 55.2216 | 13.8054
6159, II | 400 | --*-- | 100 | 134 | 74 | 67.4931 | 16.8733
6160, I | 400 | Православный приход Кирилло-Мефодиевского собора система дымоудаления потр. 1 кат.; НС-11 АО "ПТС"; Быт | 47 | 48 | 58 | 33.5274 | 8.3819
6160, II | 630 | --*-- | 3 | 10 | 6 | 4.1635 | 0.66088
6161, А | 630 | Духовно-просветительный центр Кирилло-Мефодиевского собора, системы дымоудаления потр. 1 кат.; ЦТП-24 АО "ПТС"; Быт | 51 | 69 | 71 | 41.8545 | 6.6436
6161, Б | 400 | --*-- | 114 | 121 | 106 | 74.7245 | 18.6811
6162, А | 400 | НСП-36а ООО "СКС"; Быт | 140 | 132 | 104 | 82.3941 | 20.5985
6162, Б | 400 | --*-- | 101 | 130 | 123 | 77.5732 | 19.3933
6163, I | 400 | Быт | 145 | 170 | 163 | 104.7457 | 26.1864
6163, II | 1000 | --*-- | 92 | 98 | 82 | 59.6043 | 5.9604
6164, I | 630 | Школа №175, быт | 200 | 277 | 222 | 153.1742 | 24.3134
6164, II | 630 | --*-- | 62 | 71 | 70 | 44.4841 | 7.061
6165, I | 400 | Быт | 131 | 112 | 135 | 82.8324 | 20.7081
6165, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6171, I | 400 | Быт | 120 | 168 | 112 | 87.6533 | 21.9133
6171, II | 400 | --*-- | 60 | 65 | 28 | 33.5274 | 8.3819
6172, I | 400 | Быт | 191 | 137 | 170 | 109.1284 | 27.2821
6172, II | 400 | --*-- | 5 | 0 | 0 | 1.0957 | 0.27392
6173, I | 400 | НАЧОУ ВПО Современная гуманитарная академия, быт | 87 | 122 | 89 | 65.3017 | 16.3254
6173, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6174, I | 400 | Быт | 120 | 160 | 125 | 88.749 | 22.1872
6174, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6175, I | 1000 | Быт | 20 | 29 | 36 | 18.6263 | 1.8626
6175, II | 630 | --*-- | 43 | 49 | 57 | 32.6509 | 5.1827
6176, I | 400 | НСП-124 ООО "Самарские коммунальные системы"; АТСЭ-2408 ООО "Самарасвязьинформ", быт | 106 | 64 | 69 | 52.3729 | 13.0932
6176, II | 400 | --*-- | 93 | 111 | 97 | 65.9591 | 16.4898
6177, I | 400 | Быт | 160 | 180 | 120 | 100.8013 | 25.2003
6177, II | 400 | --*-- | 150 | 160 | 160 | 102.9927 | 25.7482
6178, I | 400 | Быт | 71 | 35 | 58 | 35.9379 | 8.9845
6178, II | 400 | --*-- | 30 | 9 | 8 | 10.2993 | 2.5748
6179, I | 400 | Быт | 95 | 97 | 61 | 55.4407 | 13.8602
6179, II | 400 | --*-- | 166 | 266 | 120 | 120.9616 | 30.2404
6182, I | 630 | Быт | 36 | 66 | 70 | 37.6909 | 5.9827
6182, II | 630 | --*-- | 134 | 70 | 42 | 53.9068 | 8.5566
6201, I | 2500 | Котельная Ипподром ООО "СамРЭК-Эксплуатация"; ПАО "Сбербанк России" | 790 | 795 | 880 | 540.1637 | 21.6065
6201, II | 2500 | --*-- | 318 | 351 | 388 | 231.6239 | 9.265
6202, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 201 | 220 | 235 | 143.7515 | 5.7501
6202, II | 2500 | --*-- | 370 | 390 | 385 | 250.9077 | 10.0363
6203, I | 2500 | ПАО "Сбербанк России" | 190 | 208 | 237 | 139.1497 | 5.566
6203, II | 2500 | --*-- | 370 | 335 | 300 | 220.229 | 8.8092
6206, I | 1250 | Быт | 102 | 98 | 200 | 87.6533 | 7.0123
6206, II | 1250 | --*-- | 83 | 87 | 90 | 56.9747 | 4.558
6207, I | 1250 | Быт | 50 | 75 | 36 | 35.2805 | 2.8224
6207, II | 1250 | --*-- | 20 | 15 | 40 | 16.435 | 1.3148
6258, А | 630 | Офисное здание по адресу Губанова, 17, котельная | 227 | 190 | 230 | 141.7793 | 22.5046
6258, Б | 400 | --*-- | 180 | 171 | 100 | 98.8291 | 24.7073
6259, I | 400 | Быт | 120 | 210 | 110 | 96.4187 | 24.1047
6259, II | 630 | --*-- | 120 | 115 | 120 | 77.7923 | 12.348
6277 | 400 | ОУС №9 ОАО "Ростелеком" ; Быт | 200 | 186 | 170 | 121.8381 | 30.4595
6278 | 400 | --*-- | 199 | 261 | 230 | 151.202 | 37.8005
6280 | 400 | Быт | 123 | 178 | 193 | 108.2519 | 27.063
6281 | 400 | Быт | 136 | 165 | 220 | 114.1685 | 28.5421
6282 | 630 | Быт | 340 | 264 | 331 | 204.8897 | 32.5222
6283 | 630 | Быт | 205 | 271 | 235 | 155.8038 | 24.7308
6284 | 630 | Быт | 271 | 195 | 263 | 159.7482 | 25.3569
6285 | 630 | Быт | 180 | 155 | 181 | 113.0728 | 17.9481
6286 | 250 | Детский сад №359; Быт | 137 | 64 | 76 | 60.6999 | 24.28
6287 | 250 | --*-- | 23 | 12 | 21 | 12.2715 | 4.9086
6288 | 315 | Быт | 178 | 203 | 159 | 118.332 | 37.5657
6289 | 400 | Быт | 175 | 150 | 140 | 101.897 | 25.4742
6290 | 200 | Школа №93; Быт | 8 | 8 | 13 | 6.3549 | 3.1774
6291 | 200 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6292 | 400 | Быт | 20 | 14 | 32 | 14.4628 | 3.6157
6293 | 400 | Быт | 74 | 111 | 41 | 49.5241 | 12.381
6294 | 400 | Быт | 75 | 100 | 102 | 60.6999 | 15.175
6295 | 400 | Быт | 100 | 140 | 130 | 81.0793 | 20.2698
6296, А | 400 | Школа №45 ; Детский сад №373 ; Быт | 165 | 265 | 261 | 151.4211 | 37.8553
6296, Б | 400 | --*-- | 57 | 20 | 21 | 21.4751 | 5.3688
6297, А | 320 | Быт | 61 | 93 | 70 | 49.0859 | 15.3393
6297, Б | 400 | Быт | 70 | 90 | 70 | 50.4007 | 12.6002
6298 | 630 | АТС-953, ПСЭ-93\1 ОАО "Волгателеком" ; Быт | 365 | 368 | 419 | 252.4416 | 40.0701
6299 | 630 | --*-- | 384 | 390 | 271 | 228.9943 | 36.3483
6300 | 315 | школа № 2 ; Быт | 30 | 16 | 25 | 15.5585 | 4.9392
6301 | 400 | --*-- | 0 | 0 | 4 | 0.87653 | 0.21913
6302 | 400 | Быт | 133 | 155 | 110 | 87.2151 | 21.8038
6303 | 400 | Быт | 290 | 258 | 360 | 198.9731 | 49.7433
6310, I | 250 | теплонасосная ТСЖ "Уют-4" ; Быт | 125 | 128 | 150 | 88.3107 | 35.3243
6310, II | 250 | --*-- | 81 | 62 | 67 | 46.018 | 18.4072
6311, I | 630 | --*-- | 184 | 170 | 187 | 118.5511 | 18.8176
6311, II | 630 | --*-- | 20 | 20 | 20 | 13.148 | 2.087
6313, А | 315 | Школа №72 ; Быт | 57 | 66 | 87 | 46.018 | 14.6089
6313, Б | 315 | --*-- | 150 | 120 | 91 | 79.1071 | 25.1134
6314, А | 400 | Детский сад №75 ; Быт | 204 | 212 | 70 | 106.4988 | 26.6247
6314, Б | 400 | --*-- | 69 | 59 | 69 | 43.1693 | 10.7923
6315, А | 630 | Кировское отделение №6991 СБ РФ ; Быт | 180 | 156 | 160 | 108.6901 | 17.2524
6315, Б | 630 | --*-- | 183 | 186 | 140 | 111.5389 | 17.7046
6316, А | 400 | Быт | 186 | 160 | 154 | 109.5667 | 27.3917
6316, Б | 400 | Быт | 410 | 371 | 385 | 255.5095 | 63.8774
6317, А | 250 | Быт | 166 | 145 | 130 | 96.6378 | 38.6551
6317, Б | 250 | Быт | 105 | 101 | 120 | 71.4375 | 28.575
6318, А | 400 | Детский сад №181 ; Быт | 193 | 218 | 198 | 133.4522 | 33.3631
6318, Б | 400 | --*-- | 150 | 150 | 158 | 100.3631 | 25.0908
6319, А | 400 | Школа №128 ; Быт | 136 | 127 | 121 | 84.1472 | 21.0368
6319, Б | 400 | --*-- | 192 | 210 | 215 | 135.2053 | 33.8013
6320, А | 400 | Детский сад №193 ; Быт | 158 | 140 | 170 | 102.5544 | 25.6386
6320, Б | 400 | --*-- | 157 | 154 | 170 | 105.4031 | 26.3508
6321, А | 400 | 2-е отделение Самарского психоневрологического диспансера ; Педиатрическое отделение № 2 Самарской городской поликлиники № 4 ; Быт | 113 | 223 | 97 | 94.8847 | 23.7212
6321, Б | 400 | --*-- | 150 | 144 | 160 | 99.4865 | 24.8716
6322, А | 400 | НСП-12.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 195 | 102 | 124 | 92.2551 | 23.0638
6322, Б | 400 | --*-- | 240 | 230 | 205 | 147.915 | 36.9787
6323, А | 400 | Самарское отделение №6991 ОАО "Сбербанк России" ; Быт | 87 | 82 | 151 | 70.1227 | 17.5307
6323, Б | 400 | --*-- | 87 | 29 | 45 | 35.2805 | 8.8201
6324, А | 250 | Быт | 95 | 117 | 85 | 65.0826 | 26.033
6324, Б | 250 | Быт | 106 | 109 | 130 | 75.601 | 30.2404
6326, А | 250 | Быт | 92 | 60 | 44 | 42.9501 | 17.1801
6326, Б | 250 | Быт | 33 | 28 | 13 | 16.2159 | 6.4863
6328, А | 400 | Быт | 180 | 200 | 160 | 118.332 | 29.583
6328, Б | 400 | Быт | 7 | 0 | 1 | 1.7531 | 0.43827
6329, А | 400 | Быт | 126 | 106 | 105 | 73.8479 | 18.462
6329, Б | 400 | Быт | 126 | 122 | 118 | 80.2028 | 20.0507
6330, А | 400 | НСП-13.1 ООО "Самарские коммунальные системы" , Быт | 90 | 83 | 95 | 58.7277 | 14.6819
6330, Б | 400 | --*-- | 153 | 160 | 143 | 99.9248 | 24.9812
6331, А | 400 | Быт | 165 | 185 | 160 | 111.758 | 27.9395
6331, Б | 400 | Быт | 210 | 212 | 201 | 136.5201 | 34.13
6332, А | 400 | Быт | 189 | 174 | 168 | 116.3598 | 29.09
6332, Б | 400 | Быт | 202 | 189 | 186 | 126.4399 | 31.61
6333, А | 400 | Детский сад №383; Областной социальный приют для детей и подросткой "Надежда" ; Быт | 150 | 148 | 130 | 93.7891 | 23.4473
6333, Б | 400 | --*-- | 180 | 176 | 154 | 111.758 | 27.9395
6334, А | 400 | НСП-13.3 ООО "Самарские коммунальные системы" .; Быт | 266 | 245 | 243 | 165.2265 | 41.3066
6334, Б | 400 | --*-- | 118 | 124 | 137 | 83.0515 | 20.7629
6335, А | 400 | Школа №101 ; Быт | 62 | 60 | 80 | 44.2649 | 11.0662
6335, Б | 400 | --*-- | 210 | 204 | 198 | 134.1096 | 33.5274
6336, А | 400 | Школа №157 ; НСП-13.5 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 131 | 143 | 122 | 86.7768 | 21.6942
6336, Б | 400 | --*-- | 137 | 131 | 121 | 85.2429 | 21.3107
6337, А | 400 | Педиатрическое отделение №1 ГП №4 ; Быт | 85 | 87 | 70 | 53.0303 | 13.2576
6337, Б | 400 | --*-- | 76 | 77 | 51 | 44.7032 | 11.1758
6338, А | 400 | Детский сад №12; НСП-13.2 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 203 | 201 | 198 | 131.9183 | 32.9796
6338, Б | 400 | --*-- | 230 | 232 | 230 | 151.6403 | 37.9101
6340, А | 400 | Быт | 93 | 100 | 76 | 58.9469 | 14.7367
6340, Б | 400 | Быт | 103 | 84 | 83 | 59.166 | 14.7915
6341, А | 400 | Кировское отделение №6991\0277 СБ РФ ; Быт | 196 | 190 | 154 | 118.332 | 29.583
6341, Б | 400 | --*-- | 134 | 153 | 133 | 92.036 | 23.009
6342, А | 250 | Быт | 11 | 7 | 2 | 4.3827 | 1.7531
6342, Б | 250 | Быт | 3 | 1 | 0 | 0.87653 | 0.35061
6343, А | 400 | Быт | 47 | 63 | 47 | 34.4039 | 8.601
6343, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6344, А | 400 | Быт | 33 | 75 | 52 | 35.0613 | 8.7653
6344, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6345, А | 630 | Быт | 78 | 114 | 102 | 64.4252 | 10.2262
6345, Б | 630 | Быт | 108 | 124 | 112 | 75.3819 | 11.9654
6346, А | 315 | Детский сад №332; Быт | 46 | 72 | 88 | 45.1415 | 14.3306
6346, Б | 250 | --*-- | 56 | 60 | 43 | 34.8422 | 13.9369
6347, А | 400 | НСП-17 ООО "Самарские коммунальные системы"; Теплопункт №47 АО "ПТС" ; Быт | 44 | 30 | 51 | 27.3917 | 6.8479
6347, Б | 400 | --*-- | 180 | 264 | 184 | 137.6157 | 34.4039
6348, А | 400 | Теплопункт №45 АО "ПТС"; Быт | 300 | 275 | 239 | 178.3745 | 44.5936
6348, Б | 400 | --*-- | 100 | 95 | 120 | 69.027 | 17.2568
6349, А | 400 | Городская поликлиника №6 ; НС-8 АО "ПТС" ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6349, Б | 400 | Быт | 69 | 63 | 60 | 42.0736 | 10.5184
6350, А | 250 | Быт | 56 | 77 | 77 | 46.018 | 18.4072
6350, Б | 250 | Быт | 120 | 128 | 138 | 84.5855 | 33.8342
6351, А | 400 | НСП-14 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6351, Б | 400 | --*-- | 96 | 100 | 104 | 65.74 | 16.435
6352, А | 1000 | ТЦ "Империя" | 600 | 665 | 579 | 404.0819 | 40.4082
6352, Б | 1000 | ТЦ "Империя" | 564 | 582 | 570 | 376.0328 | 37.6033
6355, А | 400 | Быт | 27 | 44 | 28 | 21.6942 | 5.4236
6355, Б | 400 | Быт | 183 | 151 | 135 | 102.7735 | 25.6934
6356, А | 400 | Быт | 70 | 124 | 99 | 64.2061 | 16.0515
6356, Б | 400 | Быт | 86 | 69 | 93 | 54.3451 | 13.5863
6357, I | 400 | Быт | 84 | 87 | 76 | 54.1259 | 13.5315
6357, II | 400 | Быт | 45 | 27 | 31 | 22.5707 | 5.6427
6358, I | 400 | Быт | 46 | 40 | 62 | 32.4317 | 8.1079
6358, II | 400 | Быт | 11 | 4 | 6 | 4.6018 | 1.1504
6359, А | 400 | Быт | 36 | 32 | 0 | 14.9011 | 3.7253
6359, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6360, А | 400 | НС-4 АО "ПТС" ; НСП-14.а ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 24 | 50 | 40 | 24.9812 | 6.2453
6360, Б | 400 | --*-- | 160 | 150 | 120 | 94.2273 | 23.5568
6361, А | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 222 | 177 | 141 | 118.332 | 29.583
6361, Б | 400 | Гимназия №1 ;Быт | 392 | 320 | 318 | 225.7073 | 56.4268
6362, А | 400 | Быт | 152 | 121 | 147 | 92.036 | 23.009
6362, Б | 400 | Быт | 264 | 198 | 233 | 152.2977 | 38.0744
6363, А | 400 | НС-45 АО "ПТС" ; НСП-13.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 73 | 75 | 79 | 49.7433 | 12.4358
6363, Б | 400 | --*-- | 110 | 85 | 104 | 65.5209 | 16.3802
6364, А | 400 | Быт | 146 | 112 | 134 | 85.9003 | 21.4751
6364, Б | 400 | Быт | 129 | 140 | 189 | 100.3631 | 25.0908
6365, А | 400 | Быт | 139 | 136 | 156 | 94.4465 | 23.6116
6365, Б | 400 | Быт | 211 | 254 | 246 | 155.8038 | 38.9509
6366, А | 400 | Быт | 55 | 47 | 34 | 29.8021 | 7.4505
6366, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6367, А | 250 | Быт | 201 | 186 | 178 | 123.8103 | 49.5241
6367, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6368, А | 400 | НСП-14.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НС-13 АО "ПТС" ; Быт | 154 | 151 | 196 | 109.7858 | 27.4464
6368, Б | 400 | --*-- | 41 | 34 | 27 | 22.3516 | 5.5879
6369, А | 400 | Быт | 75 | 88 | 52 | 47.1137 | 11.7784
6369, Б | 400 | Быт | 212 | 215 | 178 | 132.5757 | 33.1439
6370, А | 400 | школа № 47 ; НСП-14.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; НСП-14.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 48 | 75 | 90 | 46.6754 | 11.6689
6370, Б | 400 | --*-- | 300 | 176 | 190 | 145.9428 | 36.4857
6371, А | 400 | д\сад № 120 ; Быт | 174 | 152 | 126 | 99.0483 | 24.7621
6371, Б | 400 | --*-- | 112 | 97 | 65 | 60.0425 | 15.0106
6372, А | 315 | Быт | 105 | 85 | 93 | 62.0147 | 19.6872
6372, Б | 315 | Быт | 59 | 58 | 95 | 46.4563 | 14.748
6373, А | 400 | Быт | 115 | 89 | 97 | 65.9591 | 16.4898
6373, Б | 400 | Быт | 212 | 201 | 203 | 134.9861 | 33.7465
6374, А | 315 | Быт | 180 | 110 | 176 | 102.1161 | 32.4178
6374, Б | 315 | Быт | 94 | 77 | 139 | 67.9313 | 21.5655
6375, I | 400 | Быт | 18 | 35 | 12 | 14.2437 | 3.5609
6375, II | 400 | Быт | 21 | 32 | 27 | 17.5307 | 4.3827
6376, А | 400 | НСП-119 ООО "Самарские коммунальные системы" ; ЦТП-162 АО "ПТС" ; ЦТП-188 АО "ПТС" ; Быт | 300 | 348 | 370 | 223.0777 | 55.7694
6376, Б | 400 | --*-- | 320 | 360 | 380 | 232.2813 | 58.0703
6377, А | 630 | филиал ФАУ МО РФ ЦСКА АО "Оборонэнерго"; Быт | 130 | 152 | 118 | 87.6533 | 13.9132
6377, Б | 630 | --*-- | 465 | 340 | 457 | 276.5463 | 43.8962
6380, А | 250 | Быт | 50 | 40 | 186 | 60.4808 | 24.1923
6380, Б | 250 | Быт | 300 | 200 | 240 | 162.1587 | 64.8635
6383, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6383, Б | 630 | --*-- | 190 | 173 | 160 | 114.6067 | 18.1915
6384, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 38 | 42 | 40 | 26.296 | 4.174
6384, Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6385, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 79 | 156 | 140 | 82.175 | 13.0437
6385, Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6386, А | 400 | д\сад № 462 ; школа № 50 ; Быт | 480 | 340 | 355 | 257.4817 | 64.3704
6386, Б | 400 | --*-- | 235 | 430 | 360 | 224.6117 | 56.1529
6387, А | 400 | НСП-15а.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 300 | 250 | 235 | 172.0197 | 43.0049
6387, Б | 400 | --*-- | 455 | 330 | 437 | 267.7809 | 66.9452
6388, А | 630 | ГАПОУ «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева» | 90 | 64 | 70 | 49.0859 | 7.7914
6388, Б | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6389, А | 400 | НСП-15а.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 390 | 340 | 430 | 254.1947 | 63.5487
6389, Б | 400 | --*-- | 93 | 224 | 215 | 116.5789 | 29.1447
6390, А | 630 | Теплопункт № 37 АО "ПТС" ; Быт | 300 | 281 | 240 | 179.9085 | 28.5569
6390, Б | 630 | --*-- | 550 | 657 | 380 | 347.7646 | 55.2007
6391, А | 250 | Быт | 46 | 47 | 95 | 41.1971 | 16.4788
6391, Б | 250 | Быт | 57 | 35 | 52 | 31.5552 | 12.6221
6392, А | 400 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 350 | 218 | 248 | 178.8128 | 44.7032
6392, Б | 400 | --*-- | 395 | 349 | 396 | 249.812 | 62.453
6393, А | 250 | НСП-15а.3 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 108 | 106 | 111 | 71.2183 | 28.4873
6393, Б | 250 | --*-- | 79 | 75 | 77 | 50.6198 | 20.2479
6394, А | 400 | детский сад № 179 ; Быт | 300 | 283 | 257 | 184.072 | 46.018
6394, Б | 400 | --*-- | 135 | 125 | 115 | 82.175 | 20.5437
6395, А | 400 | Быт | 102 | 142 | 111 | 77.7923 | 19.4481
6395, Б | 400 | Быт | 113 | 125 | 21 | 56.7555 | 14.1889
6396, А | 400 | Быт | 57 | 196 | 32 | 62.453 | 15.6133
6396, Б | 400 | Быт | 192 | 120 | 169 | 105.4031 | 26.3508
6397, А | 400 | Быт | 142 | 185 | 152 | 104.9649 | 26.2412
6397, Б | 400 | Быт | 46 | 55 | 30 | 28.7065 | 7.1766
6398, А | 400 | Быт | 55 | 58 | 69 | 39.8823 | 9.9706
6398, Б | 400 | Быт | 100 | 120 | 173 | 86.1194 | 21.5298
6399, А | 400 | Быт | 50 | 52 | 45 | 32.2126 | 8.0532
6399, Б | 400 | Быт | 72 | 102 | 68 | 53.0303 | 13.2576
6400, А | 400 | детский сад № 375 ; школа №77 ; Теплопункт №38 АО "ПТС"; НСП-15.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 11 | 7 | 20 | 8.3271 | 2.0818
6400, Б | 315 | --*-- | 210 | 201 | 190 | 131.6991 | 41.8092
6401, А | 400 | Быт | 178 | 124 | 117 | 91.8169 | 22.9542
6401, Б | 400 | Быт | 35 | 20 | 29 | 18.4072 | 4.6018
6402, А | 630 | Быт | 90 | 114 | 109 | 68.5887 | 10.8871
6402, Б | 630 | Быт | 183 | 179 | 193 | 121.619 | 19.3046
6403, А | 400 | НСП-15.1 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 91 | 80 | 45 | 47.3328 | 11.8332
6403, Б | 400 | --*-- | 174 | 139 | 188 | 109.7858 | 27.4464
6404, А | 400 | Кировское отд. №6991 СБ РФ ; Быт | 184 | 135 | 201 | 113.9493 | 28.4873
6404, Б | 400 | --*-- | 8 | 10 | 63 | 17.7498 | 4.4375
6405, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6405, Б | 400 | Быт | 51 | 11 | 47 | 23.8855 | 5.9714
6406, А | 400 | НСП-15.2 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 102 | 100 | 81 | 62.0147 | 15.5037
6406, Б | 400 | --*-- | 20 | 33 | 41 | 20.5985 | 5.1496
6407, А | 250 | д\сад № 136 ; Быт | 111 | 107 | 94 | 68.3696 | 27.3478
6407, Б | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6408, А | 630 | Теплопункт №39 АО "ПТС" ; Быт | 133 | 157 | 82 | 81.5176 | 12.9393
6408, Б | 630 | --*-- | 87 | 91 | 105 | 62.0147 | 9.8436
6409, А | 400 | 21 узловая станция ТТУ; Быт | 90 | 81 | 101 | 59.6043 | 14.9011
6409, Б | 400 | --*-- | 295 | 365 | 310 | 212.5593 | 53.1398
6410, А | 400 | школа № 99 ; Быт | 51 | 29 | 44 | 27.1725 | 6.7931
6410, Б | 315 | --*-- | 28 | 41 | 38 | 23.4473 | 7.4436
6411, А | 250 | Быт | 63 | 79 | 89 | 50.6198 | 20.2479
6411, Б | 250 | Быт | 48 | 67 | 70 | 40.5397 | 16.2159
6412, А | 400 | Быт | 175 | 171 | 175 | 114.1685 | 28.5421
6412, Б | 400 | Быт | 97 | 112 | 111 | 70.1227 | 17.5307
6413, А | 400 | Быт | 120 | 146 | 136 | 88.0916 | 22.0229
6413, Б | 400 | Быт | 65 | 66 | 47 | 39.0057 | 9.7514
6414, А | 400 | НСП-15.4 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 17 | 11 | 21 | 10.7375 | 2.6844
6414, Б | 400 | --*-- | 122 | 182 | 223 | 115.4833 | 28.8708
6415, I | 400 | Быт | 26 | 36 | 23 | 18.6263 | 4.6566
6415, II | 400 | Быт | 121 | 97 | 107 | 71.2183 | 17.8046
6425, А | 400 | НСП-12 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 95 | 96 | 112 | 66.3974 | 16.5994
6425, Б | 400 | --*-- | 333 | 318 | 285 | 205.1088 | 51.2772
6440, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6440, Б | 250 | Быт | 5 | 45 | 12 | 13.5863 | 5.4345
6442, I | 400 | Быт | 58 | 43 | 35 | 29.8021 | 7.4505
6442, II | 630 | Быт | 168 | 140 | 98 | 88.9681 | 14.1219
6443, А | 630 | Быт | 100 | 99 | 98 | 65.0826 | 10.3306
6443, Б | 400 | Быт | 121 | 117 | 104 | 74.9436 | 18.7359
6444, А | 400 | Промышленное отделение № 8231 СБ РФ ; ЦТП-190 АО "ПТС"; Быт | 120 | 150 | 120 | 85.462 | 21.3655
6444, Б | 400 | --*-- | 120 | 170 | 130 | 92.036 | 23.009
6445, А | 400 | НСП-118 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 90 | 106 | 98 | 64.4252 | 16.1063
6445, Б | 400 | --*-- | 96 | 65 | 73 | 51.2772 | 12.8193
6446, А | 400 | Детский сад №401 ; Быт | 55 | 50 | 55 | 35.0613 | 8.7653
6446, Б | 400 | --*-- | 110 | 122 | 130 | 79.3263 | 19.8316
6447, А | 400 | НСП-16 ООО "Самарские коммунальные системы"; Быт | 200 | 220 | 155 | 126.0017 | 31.5004
6447, Б | 400 | --*-- | 12 | 70 | 25 | 23.4473 | 5.8618
6448, А | 630 | Быт | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.13913
6448, Б | 630 | Быт | 129 | 139 | 117 | 84.3663 | 13.3915
6449, А | 400 | Быт | 45 | 34 | 48 | 27.8299 | 6.9575
6449, Б | 400 | Быт | 298 | 208 | 238 | 163.0352 | 40.7588
6450, А | 250 | Быт | 27 | 9 | 12 | 10.5184 | 4.2074
6450, Б | 250 | Быт | 107 | 71 | 72 | 54.7833 | 21.9133
6451, А | 400 | Быт | 86 | 33 | 37 | 34.1848 | 8.5462
6451, Б | 400 | Быт | 94 | 77 | 33 | 44.7032 | 11.1758
6452, А | 400 | Быт | 30 | 38 | 60 | 28.0491 | 7.0123
6452, Б | 400 | Быт | 80 | 94 | 117 | 63.7678 | 15.9419
6453, А | 400 | Быт | 57 | 93 | 85 | 51.4963 | 12.8741
6453, Б | 400 | Быт | 47 | 60 | 57 | 35.9379 | 8.9845
6454, А | 400 | детский сад №87 ; Быт | 78 | 85 | 95 | 56.5364 | 14.1341
6454, Б | 400 | --*-- | 25 | 16 | 19 | 13.148 | 3.287
6455, А | 400 | школа №32; Быт | 21 | 28 | 14 | 13.8054 | 3.4514
6455, Б | 400 | --*-- | 113 | 85 | 143 | 74.7245 | 18.6811
6456, А | 400 | Быт | 60 | 51 | 55 | 36.3761 | 9.094
6456, Б | 400 | Быт | 97 | 74 | 52 | 48.8667 | 12.2167
6457, А | 630 | НС-11 0,4кВ АО "ПТС" ; Быт | 0 | 10 | 10 | 4.3827 | 0.69566
6457, Б | 630 | --*-- | 1 | 4 | 1 | 1.3148 | 0.2087
6458, А | 400 | Быт | 78 | 78 | 46 | 44.2649 | 11.0662
6458, Б | 400 | Быт | 80 | 99 | 52 | 50.6198 | 12.655
6459, А | 400 | НСП-14.3 ООО "Самарские коммунальные системы" ; Быт | 235 | 150 | 190 | 126.0017 | 31.5004
6459, Б | 400 | --*-- | 155 | 110 | 106 | 81.2985 | 20.3246
6460, А | 400 | Быт | 60 | 99 | 88 | 54.1259 | 13.5315
6460, Б | 400 | Быт | 167 | 212 | 197 | 126.2208 | 31.5552
6461, I | 400 | НСП-11 ООО "Самарские коммунальные системы"; школа № 49 ; Быт | 48 | 68 | 48 | 35.9379 | 8.9845
6461, II | 400 | --*-- | 31 | 65 | 39 | 29.583 | 7.3958
6462, I | 400 | д\сад № 460 АО "Оборонэнерго"; Быт | 72 | 86 | 65 | 48.8667 | 12.2167
6462, II | 400 | --*-- | 105 | 98 | 140 | 75.1627 | 18.7907
6463, А | 400 | Быт | 208 | 137 | 149 | 108.2519 | 27.063
6463, Б | 400 | Быт | 116 | 134 | 158 | 89.4064 | 22.3516
6464, А | 400 | Быт | 198 | 178 | 202 | 126.6591 | 31.6648
6464, Б | 400 | Быт | 61 | 33 | 63 | 34.4039 | 8.601
6465, I | 400 | ЦТП-191 АО "ПТС" ; Быт | 62 | 52 | 73 | 40.9779 | 10.2445
6465, II | 400 | --*-- | 8 | 80 | 17 | 23.009 | 5.7523
6466, I | 630 | Военный комиссариат Самарской области АО "Оборонэнерго"; Быт | 145 | 108 | 133 | 84.5855 | 13.4263
6466, II | 630 | --*-- | 70 | 53 | 40 | 35.7187 | 5.6696
6467, А | 400 | Быт | 205 | 238 | 210 | 143.0941 | 35.7735
6467, Б | 400 | Быт | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 0.6574
6468, А | 400 | Быт | 172 | 175 | 163 | 111.758 | 27.9395
6468, Б | 400 | Быт | 135 | 100 | 117 | 77.1349 | 19.2837
6469, I | 630 | отдел финансирования капитального строительства АО "Оборонэнерго"; Быт | 122 | 82 | 58 | 57.4129 | 9.1132
6469, II | 630 | --*-- | 65 | 79 | 73 | 47.5519 | 7.5479
6488, I | 630 | Перинатальный центр | 55 | 42 | 50 | 32.2126 | 5.1131
6488, II | 630 | --*-- | 95 | 85 | 84 | 57.8512 | 9.1827
6521, I | 2000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6521, II | 2000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6522, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 17 | 11 | 11 | 8.5462 | 3.4185
6522, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, I | 100 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6523, II | 100 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6541, II | 1600 | --*-- | 25 | 44 | 3 | 15.7776 | 0.9861
6543, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 56 | 81 | 69 | 45.1415 | 2.8213
6543, II | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6551, I | 1600 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6551, II | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6552, I | 1000 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 63 | 71 | 56 | 41.6353 | 4.1635
6552, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6553, I | 250 | Инфраструктура стадиона "Самара-Арена" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6553, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6567, I | 2000 | ИДК, мединская компания (ГК "Мать и Дитя") | 220 | 245 | 215 | 149.0107 | 7.4505
6567, II | 2000 | --*-- | 447 | 399 | 398 | 272.6019 | 13.6301
6801, А | 630 | ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", котельная | 17 | 5 | 2 | 5.2592 | 0.83479
6801, Б | 400 | --*-- | 230 | 224 | 238 | 151.6403 | 37.9101

## КУ
Кряжский участок
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2020 г.
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
РП 421, I | 630 | Котельная п. Волгарь МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 131 | 125 | 141 | 86.9959 | 13.8089
РП 421, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 423, I | 630 | Быт | 65 | 51 | 44 | 35.0613 | 5.5653
РП 423, II | 630 | Быт | 83 | 86 | 106 | 60.2617 | 9.5653
РП 424, II | 100 | Быт | 7.5 | 4.2 | 12.2 | 5.2373 | 5.2373
РП 426, I | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 426, II | 400 | Быт | 41 | 39 | 41 | 26.5151 | 6.6288
РП 427, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 427, II | 250 | Быт | 183 | 186 | 220 | 129.0695 | 51.6278
РП 430, I | 630 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 110 | 110 | 103 | 70.7801 | 11.2349
РП 430, II | 630 | --*-- | 154 | 187 | 202 | 118.9894 | 18.8872
РП 431, I | 250 | Быт | 102 | 88 | 69 | 56.7555 | 22.7022
РП 431, II | 250 | Быт | 76 | 109 | 121 | 67.0548 | 26.8219
РП 438, I | 400 | КНС-26 МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; Быт | 130 | 123 | 121 | 81.9559 | 20.489
РП 438, II | 400 | --*-- | 231 | 331 | 276 | 183.6337 | 45.9084
4501, А | 250 | Быт | 57 | 72 | 60 | 41.4162 | 16.5665
4501, Б | 250 | Быт | 107 | 126 | 135 | 80.6411 | 32.2564
4502, А | 400 | КНС-11 МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 112 | 119 | 156 | 84.8046 | 21.2012
4502, Б | 400 | --*-- | 157 | 125 | 130 | 90.2829 | 22.5707
4505, А | 400 | Быт | 56 | 71 | 59 | 40.7588 | 10.1897
4505, Б | 400 | Быт | 24 | 39 | 31 | 20.5985 | 5.1496
4507 | 630 | Котельная п. Кирзавод МП г.о. Самара "Инженерная служба", быт | 16 | 18 | 21 | 12.0523 | 1.9131
4508, А | 400 | Котельная п. Кирзавод МП г.о. Самара "Инженерная служба" ; КНС-6 филиал АО "Водные технологии" "Самарский" , быт | 104 | 170 | 150 | 92.9125 | 23.2281
4508, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4509, А | 400 | ГБУЗ СО СГБ № 10 роддом, школо №23 | 367 | 402 | 381 | 252.0033 | 63.0008
4509, Б | 400 | --*-- | 426 | 411 | 394 | 269.7531 | 67.4383
4511 | 400 |  | 12 | 21 | 17 | 10.9567 | 2.7392
4517 | 250 | Быт | 236 | 233 | 238 | 154.9273 | 61.9709
4518 | 250 | Быт | 68 | 82 | 52 | 44.2649 | 17.706
4519 | 630 | Быт | 520 | 420 | 436 | 301.5275 | 47.8615
4522 | 400 | Быт | 169 | 264 | 246 | 148.7915 | 37.1979
4525, А | 400 | КНС-21 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 50 | 100 | 80 | 50.4007 | 12.6002
4525, Б | 400 | --*-- | 180 | 172 | 164 | 113.0728 | 28.2682
4526 | 250 | МП "Самарский бизнес-инкубатор" , быт | 4 | 4 | 1 | 1.9722 | 0.78888
4530, I | 630 | быт | 194 | 180 | 135 | 111.5389 | 17.7046
4530, II | 630 | --*-- | 37 | 75 | 53 | 36.157 | 5.7392
4531, I | 250 | КНС-1 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 42 | 27 | 42 | 24.3238 | 9.7295
4531, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4532, I | 630 | быт | 11 | 21 | 21 | 11.6141 | 1.8435
4532, II | 630 | --*-- | 68 | 77 | 94 | 52.3729 | 8.3132
4533, I | 630 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 12 | 15 | 10 | 8.1079 | 1.287
4533, II | 630 | --*-- | 74 | 87 | 86 | 54.1259 | 8.5914
4534, I | 630 | Котельная пос. Волгарь-2, КНС-3 ООО "Энергоресурс", быт | 105 | 80 | 75 | 56.9747 | 9.0436
4534, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4535, I | 1000 | Быт | 208 | 202 | 272 | 149.4489 | 14.9449
4535, II | 1000 | --*-- | 163 | 175 | 202 | 118.332 | 11.8332
4536, I | 1000 | Быт | 230 | 268 | 290 | 172.6771 | 17.2677
4536, II | 1000 | --*-- | 51 | 83 | 66 | 43.8267 | 4.3827
4541 | 630 | Быт | 18 | 25 | 26 | 15.1202 | 2.4
4542 | 630 |  | 31 | 18 | 24 | 15.9967 | 2.5392
4551 | 400 | КНС-2 ООО «Самарские коммунальные системы», ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 336 | 360 | 310 | 220.4481 | 55.112
4560 | 400 | Быт | 17 | 35 | 74 | 27.6108 | 6.9027
4561, А | 400 | Быт | 374 | 304 | 308 | 216.0655 | 54.0164
4561, Б | 400 | Быт | 410 | 480 | 590 | 324.3173 | 81.0793
4562 | 400 | Быт | 104 | 160 | 206 | 102.9927 | 25.7482
4563, А | 400 | Быт | 252 | 192 | 292 | 161.2821 | 40.3205
4563, Б | 400 | Быт | 84 | 61 | 37 | 39.8823 | 9.9706
4564, А | 400 | НСП-102 ООО "Самарские коммунальные системы", детский сад № 311 | 120 | 105 | 115 | 74.5053 | 18.6263
4564, Б | 400 | --*-- | 175 | 130 | 185 | 107.3753 | 26.8438
4565 Т-1 | 320 | школа № 55, Быт | 54 | 55 | 32 | 30.8978 | 9.6556
4565 Т-2 | 320 | --*-- | 100 | 96 | 76 | 59.6043 | 18.6263
4566 Т-1 | 400 | Быт | 95 | 97 | 96 | 63.1104 | 15.7776
4566 Т-2 | 400 | КНС-7 ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 177 | 99 | 185 | 101.0205 | 25.2551
4567, А | 320 | детский сад № 365, Быт | 125 | 102 | 113 | 74.5053 | 23.2829
4567, Б | 320 | --*-- | 118 | 123 | 151 | 85.9003 | 26.8438
4568, А | 400 | ЦТП МП г.о. Самара "Инженерная служба" , Быт | 147 | 176 | 149 | 103.4309 | 25.8577
4568, Б | 630 | --*-- | 16 | 35 | 28 | 17.3115 | 2.7479
4569, А | 100 | ПСЭ-263/4 ПАО "Ростелеком", Быт | 2 | 2 | 7 | 2.4105 | 2.4105
4569, Б | 160 | --*-- | 20 | 54 | 22 | 21.0368 | 13.148
4572 | 630 | Быт | 612 | 541 | 574 | 378.4433 | 60.0704
4575, А | 250 | КНС-8 ООО "Самарские коммунальные системы" | 32.5 | 29.1 | 18.8 | 17.6183 | 7.0473
4575, Б | 250 | --*-- | 53.5 | 70.8 | 38.2 | 35.6092 | 14.2437
4576, I | 400 | Быт | 61 | 38 | 46 | 31.7743 | 7.9436
4576, II | 400 | --*-- | 26 | 17 | 20 | 13.8054 | 3.4514
4577, А | 400 | Быт | 145 | 145 | 132 | 92.4743 | 23.1186
4577, Б | 400 | --*-- | 32 | 45 | 97 | 38.1292 | 9.5323
4578 | 160 | Котельная ул. Тракторная МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 42 | 40 | 40 | 26.7343 | 16.7089
4583, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4583, Б | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4586, I | 400 | Быт | 1 | 2 | 1 | 0.87653 | 0.21913
4586, II | 400 | Быт | 45 | 46 | 62 | 33.5274 | 8.3819
4590, I | 400 | Быт | 17.6 | 4.5 | 8.6 | 6.7274 | 1.6818
4590, II | 400 | Быт | 175 | 159 | 173 | 111.1006 | 27.7752
4591, I | 250 | Быт | 130 | 120 | 127 | 82.6133 | 33.0453
4591, II | 250 | Быт | 16 | 15 | 15.5 | 10.1897 | 4.0759
4594, I | 400 | Школа №145 , быт | 3.5 | 0 | 0 | 0.76697 | 0.19174
4594, II | 400 | --*-- | 79 | 50 | 58.5 | 41.0875 | 10.2719
4595 | 400 | Быт | 115 | 127 | 144 | 84.5855 | 21.1464
4596, I | 160 | Быт | 106 | 124 | 97 | 71.6566 | 44.7854
4596, II | 160 | Быт | 81 | 98 | 112 | 63.7678 | 39.8549
4597, I | 400 | д/сад №389, быт | 101 | 128 | 94 | 70.7801 | 17.695
4597, II | 400 | Быт | 64 | 59 | 86 | 45.7989 | 11.4497
4598, I | 250 | д/сад №406, быт | 46 | 71 | 50 | 36.5953 | 14.6381
4598, II | 250 | Быт | 80 | 96 | 75 | 55.0025 | 22.001
4601 | 630 | Быт | 211 | 286 | 310 | 176.8406 | 28.0699
4602 | 400 | Быт | 411 | 377 | 404 | 261.2069 | 65.3017
4603 | 320 | школа № 143, быт | 274 | 229 | 260 | 167.1987 | 52.2496
4604 | 400 | Быт | 151 | 197 | 175 | 114.6067 | 28.6517
4605, А | 630 | Ветучасток Куйбышевского района, быт | 208 | 222 | 147 | 126.4399 | 20.0698
4605, Б | 630 | --*-- | 219 | 227 | 168 | 134.5479 | 21.3568
4606, А | 400 | НС-101 ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 175 | 116 | 143 | 95.1039 | 23.776
4606, Б | 630 | --*-- | 153 | 130 | 119 | 88.0916 | 13.9828
4607 | 315 | Быт | 220 | 292 | 210 | 158.2143 | 50.2268
4608 | 200 | кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», Быт | 199 | 212 | 203 | 134.5479 | 67.2739
4610 | 160 | Школа №21, быт | 20.2 | 19.7 | 30.3 | 15.3832 | 9.6145
4611 | 400 | Быт | 325 | 300 | 290 | 200.507 | 50.1268
4612 | 400 | Кряж НС ООО «Самарские коммунальные системы», быт | 370 | 310 | 250 | 203.794 | 50.9485
4615 | 250 | Быт | 333 | 400 | 350 | 237.3214 | 94.9286
4616 | 400 | Быт | 420 | 380 | 282 | 237.1023 | 59.2756
4617 | 250 | детский сад № 166, быт | 106 | 116 | 168 | 85.462 | 34.1848
4618 | 320 | Быт | 315 | 380 | 300 | 218.0377 | 68.1368
4621, А | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4621, Б | 250 | Быт | 4 | 9 | 7 | 4.3827 | 1.7531
4625, А | 250 | Быт | 120 | 145 | 223 | 106.9371 | 42.7748
4625, Б | 400 | --*-- | 82 | 129 | 76 | 62.8913 | 15.7228
4626, А | 160 | Насосная ливневых вод КЭЧ ПРИВО | 65 | 47 | 48 | 35.0613 | 21.9133
4626, Б | 180 | --*-- | 1 | 28 | 11 | 8.7653 | 4.8696
4627, А | 400 | детский сад № 382, быт | 100 | 136 | 114 | 76.6967 | 19.1742
4627, Б | 400 | --*-- | 121 | 110 | 96 | 71.6566 | 17.9141
4628, А | 400 | Школа №177, котельная школы №177 МП г.о. Самара "Инженерная служба", ТЦ "Орион" | 141 | 89 | 135 | 79.9837 | 19.9959
4628, Б | 400 | --*-- | 200 | 89 | 135 | 92.9125 | 23.2281
4630, А | 400 | детский сад № 96, Быт | 90 | 96 | 109 | 64.6443 | 16.1611
4630, Б | 400 | --*-- | 193 | 84 | 159 | 95.5421 | 23.8855
4631, А | 400 | Быт | 133 | 144 | 159 | 95.5421 | 23.8855
4631, Б | 400 | --*-- | 74 | 116 | 100 | 63.5487 | 15.8872
4632, А | 400 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 36.9 | 45 | 45 | 27.808 | 6.952
4632, Б | 400 | --*-- | 91.6 | 73.6 | 61.4 | 49.6556 | 12.4139
4633, А | 400 | КНС-25 МП г.о. Самара "Инженерная служба", Быт | 66 | 110 | 98 | 60.0425 | 15.0106
4633, Б | 400 | --*-- | 0 | 0 | 2 | 0.43827 | 0.10957
4634, А | 160 | Быт | 178 | 90 | 90 | 78.4497 | 49.0311
4634, Б | 160 | Быт | 2 | 5 | 5 | 2.6296 | 1.6435
4635, А | 400 | Быт | 355 | 317 | 341 | 221.9821 | 55.4955
4635, Б | 315 | --*-- | 274 | 255 | 280 | 177.2789 | 56.279
4636, А | 250 | водо-НС 26кв. МП г.о. Самара "Инженерная служба" , быт | 57 | 88 | 84 | 50.1815 | 20.0726
4636, Б | 250 | --*-- | 60 | 91 | 106 | 56.3173 | 22.5269
4637, А | 400 | школа № 24, быт | 277 | 305 | 280 | 188.8929 | 47.2232
4637, Б | 400 | --*-- | 216 | 188 | 161 | 123.8103 | 30.9526
4641, I | 630 | водо-НС, артезианские скважины № 1, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 47 | 44 | 31 | 26.7343 | 4.2435
4641, II | 630 | --*-- | 121 | 108 | 141 | 81.0793 | 12.8697
4642 Т-1 | 400 | Детский сад № 350, Отделение Федерального казначейства по Куйбышевскому району г. Самары | 204 | 186 | 194 | 127.9739 | 31.9935
4642 Т-2 | 400 | --*-- | 22 | 25 | 20 | 14.6819 | 3.6705
4643 | 400 | ГБ № 10 детский дневной стационар, детский сад № 231, Быт | 117 | 94 | 133 | 75.3819 | 18.8455
4644 | 320 | поликлиника ГБ № 10 , военный комиссариат, Быт | 207 | 189 | 160 | 121.8381 | 38.0744
4645 | 320 | школа № 129, Быт | 163 | 170 | 175 | 111.3197 | 34.7874
4646 | 320 | ГБУЗ СО "Самарская городская больница №10" | 27 | 25 | 46 | 21.4751 | 6.711
4647, А | 400 | школа-интернат № 136, Быт | 251 | 252 | 290 | 173.7727 | 43.4432
4647, Б | 400 | --*-- | 189 | 252 | 290 | 160.1865 | 40.0466
4648, А | 320 | детский сад № 3, детский сад № 466, Быт | 99 | 108 | 105 | 68.3696 | 21.3655
4648, Б | 400 | --*-- | 157 | 127 | 160 | 97.2952 | 24.3238
4649 Т-1 | 320 | детский сад № 261, школа № 74, Быт | 90 | 133 | 150 | 81.7367 | 25.5427
4649 Т-2 | 400 | --*-- | 105 | 80 | 68 | 55.4407 | 13.8602
4650, А | 400 | КНС-3 МП г.о. Самара "Инженерная служба", ОАО "Связьтранснефть" - "СВПТУС", Быт | 98 | 232 | 158 | 106.9371 | 26.7343
4650, Б | 400 | --*-- | 255 | 250 | 235 | 162.1587 | 40.5397
4652, А | 400 | стоматологическая поликлиника №5, Быт | 225 | 257 | 185 | 146.1619 | 36.5405
4652, Б | 400 | --*-- | 59 | 69 | 78 | 45.1415 | 11.2854
4653 Т-1 | 400 | детский сад № 269, Быт | 110 | 107 | 73 | 63.5487 | 15.8872
4653 Т-2 | 320 | Быт | 215 | 260 | 251 | 159.0908 | 49.7159
4656, А | 560 | школа № 129; АТС-330, ПСЭ-264\3 ОАО "Ростелеком"; КНС-2 филиал АО "Водные технологии" | 180 | 182 | 130 | 107.8136 | 19.2524
4656, Б | 560 | --*-- | 6 | 16 | 21 | 9.4227 | 1.6826
4658, А | 400 | Быт | 305 | 311 | 271 | 194.3713 | 48.5928
4658, Б | 630 | Быт | 264 | 288 | 309 | 188.6738 | 29.9482
4659 | 400 | Быт | 407 | 466 | 378 | 274.1358 | 68.534
4660 | 315 | КУ СЭС ЗАО "ССК" | 137 | 196 | 95 | 93.7891 | 29.7743
4661, А | 250 | Школа №105, МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг г.о. Самара "Мои документы" | 210 | 152 | 107 | 102.7735 | 41.1094
4661, Б | 250 | --*-- | 8 | 9 | 18 | 7.6697 | 3.0679
4662 | 400 | Быт | 322 | 346 | 373 | 228.1178 | 57.0295
4665, А | 400 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4665, Б | 250 | Быт | 115 | 80 | 72 | 58.5086 | 23.4034
4670 | 180 | Быт | 209 | 207 | 231 | 141.7793 | 78.7663
4673 | 250 | Быт | 314 | 339 | 307 | 210.368 | 84.1472
4674, А | 400 | Быт | 152 | 128 | 106 | 84.5855 | 21.1464
4674, Б | 400 | Быт | 82 | 122 | 124 | 71.8757 | 17.9689
4675, А | 160 | водо-НС МП г.о. Самара "Инженерная служба", Быт | 21 | 11 | 19 | 11.1758 | 6.9849
4675, Б | 160 | --*-- | 16 | 18 | 7 | 8.9845 | 5.6153
4676, А | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 97 | 117 | 104 | 69.6844 | 21.7764
4676, Б | 320 | ГОУ СПО Сам. политехнический колледж; офис Куйбышевского филиала МП г.о. Самара "Инженерная служба"; КНС-1 МП г.о. Самара "Инженерная служба" | 57 | 71 | 74 | 44.2649 | 13.8328
4677, А | 400 | Быт | 135 | 119 | 115 | 80.8602 | 20.2151
4677, Б | 400 | Быт | 140 | 138 | 167 | 97.5143 | 24.3786
4678 | 400 | Быт | 130 | 102 | 145 | 82.6133 | 20.6533
4679, А | 250 | Быт | 44 | 48 | 19 | 24.3238 | 9.7295
4679, Б | 250 | Быт | 51 | 46 | 49 | 31.9935 | 12.7974
4683 | 400 | школа № 130, Быт | 270 | 224 | 240 | 160.8439 | 40.211
4686, А | 400 | Быт | 130 | 53 | 84 | 58.5086 | 14.6272
4686, Б | 400 | Быт | 306 | 244 | 278 | 181.4424 | 45.3606
4687, А | 250 | Быт | 33 | 51 | 57 | 30.8978 | 12.3591
4687, Б | 400 | Быт | 40 | 22 | 29 | 19.9411 | 4.9853
4688 | 400 | Быт | 407 | 422 | 414 | 272.3827 | 68.0957
4690 | 400 | Быт | 150 | 108 | 182 | 96.4187 | 24.1047
4695, А | 250 | Быт | 60 | 32 | 30 | 26.7343 | 10.6937
4695, Б | 250 | Быт | 138 | 104 | 145 | 84.8046 | 33.9218
4696 | 250 | детский сад №265, быт | 160 | 80 | 140 | 83.2707 | 33.3083
4697 Т-1 | 315 | детский сад № 281, быт | 134 | 85 | 96 | 69.027 | 21.9133
4697 Т-2 | 400 | Быт | 109 | 98 | 154 | 79.1071 | 19.7768
4698 | 250 | Быт | 55 | 71 | 40 | 36.3761 | 14.5505

## КрУ (Мехзавод)
Красноглинский участок (п. Мехзавод)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2020 г.
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
5001, I | 630 | Котельная, профилакторий, поликлинника | 310 | 345 | 175 | 181.8807 | 28.8699
5001, II | 630 | --*-- | 2 | 39 | 110 | 33.0891 | 5.2522
5002, А | 630 | Быт, МСЧ-19 | 154 | 157 | 222 | 116.7981 | 18.5394
5002, Б | 630 | --*-- | 144 | 97 | 98 | 74.2862 | 11.7915
5003, I | 400 | Котельная, школа, быт | 130 | 150 | 102 | 83.7089 | 20.9272
5003, II | 400 | --*-- | 143 | 141 | 70 | 77.5732 | 19.3933
5004 | 400 | Быт, школа | 163 | 172 | 171 | 110.8815 | 27.7204
5005 | 400 | Быт | 319 | 357 | 397 | 235.1301 | 58.7825
5006, А | 630 | Котельная, баня, быт | 615 | 544 | 546 | 373.6223 | 59.3051
5006, Б | 630 | --*-- | 231 | 226 | 246 | 154.0507 | 24.4525
5007 | 100 | Дом культуры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5008 | 250 | Быт, котельная | 117 | 200 | 215 | 116.5789 | 46.6316
5009, I | 400 | Быт | 190 | 120 | 130 | 96.4187 | 24.1047
5009, II | 160 | --*-- | 22 | 30 | 72 | 27.1725 | 16.9828
5010, А | 400 | Школа, быт | 123 | 118 | 96 | 73.8479 | 18.462
5010, Б | 400 |  | 93 | 79 | 93 | 58.0703 | 14.5176
5011, А | 400 | Быт | 214 | 225 | 200 | 140.0262 | 35.0065
5011, Б | 400 | --*-- | 53 | 56 | 112 | 48.4285 | 12.1071
5012, А | 630 | Быт, котельная | 230 | 181 | 191 | 131.9183 | 20.9394
5012, Б | 630 | --*-- | 150 | 112 | 147 | 89.6255 | 14.2263
5013 Т-1 | 250 | Школа, котельная, быт | 119 | 118 | 78 | 69.027 | 27.6108
5013 Т-2 | 250 | --*-- | 54 | 69 | 91 | 46.8945 | 18.7578
5014 | 630 | Быт | 330 | 524 | 475 | 291.2282 | 46.2267
5015 | 630 | Быт | 248 | 291 | 322 | 188.6738 | 29.9482
5016, I | 400 | Быт | 175 | 206 | 269 | 142.4367 | 35.6092
5016, II | 400 | --*-- | 244 | 239 | 196 | 148.7915 | 37.1979
5017 | 630 | Быт, АТС | 187 | 200 | 199 | 128.4121 | 20.3829
5018, I | 160 | Горсвет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5018, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5019, А | 1000 | 2 Стадиона | 83 | 46 | 84 | 46.6754 | 4.6675
5019, Б | 1000 | --*-- | 245 | 276 | 283 | 176.1832 | 17.6183
5020 | 250 | Быт, Д/сад, котельная | 34 | 53 | 68 | 33.9657 | 13.5863
5021 Т-1 | 630 | Быт | 282 | 247 | 204 | 160.6247 | 25.496
5021 Т-2 | 630 | --*-- | 43 | 9 | 46 | 21.4751 | 3.4087
5022, I | 630 | Быт | 166 | 200 | 179 | 119.4277 | 18.9568
5022, II | 630 | --*-- | 198 | 134 | 156 | 106.9371 | 16.9741
5023, А | 1000 | Быт, котельная | 320 | 316 | 374 | 221.3247 | 22.1325
5023, Б | 1000 | --*-- | 140 | 154 | 151 | 97.5143 | 9.7514
5024 | 630 | Быт | 113 | 133 | 91 | 73.8479 | 11.7219
5025, А | 400 | Быт | 232 | 262 | 271 | 167.637 | 41.9093
5025, Б | 400 | --*-- | 45 | 52 | 42 | 30.4595 | 7.6149
5026, А | 400 | Быт, Д/сад | 107 | 62 | 113 | 61.7956 | 15.4489
5026, Б | 400 | --*-- | 52 | 36 | 38 | 27.6108 | 6.9027
5027 | 400 | Быт | 345 | 250 | 310 | 198.3157 | 49.5789
5028, А | 400 | Быт, Д/сад | 125 | 156 | 140 | 92.2551 | 23.0638
5028, Б | 630 | --*-- | 219 | 167 | 148 | 117.0172 | 18.5742
5031, А | 160 | Детская поликлинника, техникум | 14 | 62 | 47 | 26.9534 | 16.8459
5031, Б | 160 |  | 38 | 5 | 40 | 18.1881 | 11.3675
5032, I | 630 | Быт | 115 | 146 | 46 | 67.2739 | 10.6784
5032, II | 630 | --*-- | 83 | 124 | 120 | 71.6566 | 11.3741
5033, I | 400 | ГБУ СО "Самарский областной геронтологический центр" | 58 | 87 | 23 | 36.8144 | 9.2036
5033, II | 400 | --*-- | 57 | 93 | 94 | 53.4685 | 13.3671
5034, А | 400 | Быт, Д/сад | 39 | 39 | 44 | 26.7343 | 6.6836
5034, Б | 400 | --*-- | 72 | 67 | 81 | 48.2093 | 12.0523
5035, А | 400 | Быт | 106 | 113 | 121 | 74.5053 | 18.6263
5035, Б | 400 | --*-- | 121 | 25 | 79 | 49.305 | 12.3262
5036, А | 400 | Быт | 282 | 179 | 213 | 147.6959 | 36.924
5036, Б | 400 | --*-- | 155 | 131 | 150 | 95.5421 | 23.8855
5037 | 630 | Котельная, быт | 272 | 281 | 379 | 204.2323 | 32.4178
5039 | 630 | Быт | 208 | 260 | 252 | 157.776 | 25.0438
5042 | 40 | --*-- | 16 | 15 | 18 | 10.7375 | 26.8438
5044, I | 250 | Быт | 117 | 166 | 91 | 81.9559 | 32.7823
5044, II | 250 | --*-- | 13 | 2 | 14 | 6.3549 | 2.5419
5045, I | 250 | Быт | 24 | 26 | 35 | 18.6263 | 7.4505
5045, II | 250 | --*-- | 7 | 7 | 2 | 3.5061 | 1.4025
5046 | 630 | Быт | 289 | 251 | 293 | 182.5381 | 28.9743
5047, I | 250 | Быт | 141 | 116 | 179 | 95.5421 | 38.2169
5047, II | 250 | --*-- | 238 | 158 | 174 | 124.906 | 49.9624
5051 | 630 | Быт | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 1.0435
5054 | 400 | Быт | 221 | 239 | 289 | 164.1309 | 41.0327
5055 | 400 | Быт | 290 | 332 | 246 | 190.2077 | 47.5519
5056 | 160 | Быт | 13 | 21 | 7 | 8.9845 | 5.6153
5057, I | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5057, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5058, I | 250 | СДТ | 16 | 2 | 3 | 4.6018 | 1.8407
5058, II | 250 | СДТ | 107 | 106 | 66 | 61.1382 | 24.4553
5059, I | 250 | СДТ | 5 | 1 | 12 | 3.9444 | 1.5778
5059, II | 250 | СДТ | 2 | 0 | 13 | 3.287 | 1.3148
5060, I | 250 | Быт | 24 | 25 | 29 | 17.0924 | 6.837
5060, II | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5061 | 320 | Быт | 68 | 83 | 55 | 45.1415 | 14.1067
5121 | 400 | Быт | 213 | 161 | 136 | 111.758 | 27.9395
5122 | 250 | Быт | 94 | 88 | 162 | 75.3819 | 30.1527
5123 | 560 | Школа, Д/сад, быт | 152 | 66 | 120 | 74.0671 | 13.2263
5126, I Т-1 | 1600 | складские помещения | 0 | 8 | 2 | 2.1913 | 0.13696
5126, II Т-2 | 1600 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5126, I Т-3 | 1600 | складские помещения | 33 | 22 | 29 | 18.4072 | 1.1504
5126, II Т-4 | 1600 | --*-- | 214 | 235 | 250 | 153.1742 | 9.5734
РП 509, II | 400 | Быт | 30 | 23 | 17 | 15.3393 | 3.8348
РП 521, I | 630 | Школа, быт | 86 | 118 | 73 | 60.6999 | 9.6349
РП 521, II | 630 | --*-- | 74 | 82 | 58 | 46.8945 | 7.4436

## КрУ (Управленческий)
Красноглинский участок (п. Управленческий)
Диспетчерское наименование ТП (РП) | Мощность ТП (РП), кВА | Потребители | 2020 г.
Загруженность ТП (РП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
8001, I | 630 | Быт | 20 | 39 | 42 | 22.1325 | 3.5131
8001, II | 630 | --*-- | 208 | 235 | 265 | 155.1464 | 24.6264
8002 | 630 | Быт, детсад | 127 | 121 | 106 | 77.5732 | 12.3132
8003, I | 1260 | Котельная | 896 | 938 | 912 | 601.7401 | 47.7572
8003, II | 1000 | --*-- | 6 | 9 | 10 | 5.4783 | 0.54783
8004, I | 400 | Быт, школа | 94 | 99 | 78 | 59.3851 | 14.8463
8004, II | 400 | --*-- | 166 | 119 | 153 | 95.9804 | 23.9951
8005, А | 400 | Быт, поликлиника,администрация | 105 | 107 | 85 | 65.0826 | 16.2706
8005, Б | 400 | --*-- | 180 | 188 | 215 | 127.7547 | 31.9387
8006 | 250 | Быт | 112 | 96 | 146 | 77.5732 | 31.0293
8007, I | 250 | Быт | 66 | 70 | 50 | 40.7588 | 16.3035
8007, II | 250 | --*-- | 35 | 26 | 23 | 18.4072 | 7.3629
8008, I | 400 | Быт, лицей | 147 | 134 | 146 | 93.5699 | 23.3925
8008, II | 400 | --*-- | 88 | 127 | 131 | 75.8201 | 18.955
8009 | 630 | Быт | 126 | 81 | 133 | 74.5053 | 11.8262
8010, I | 400 | Быт | 35 | 43 | 55 | 29.1447 | 7.2862
8010, II | 400 | --*-- | 69 | 48 | 36 | 33.5274 | 8.3819
8011, I | 630 | Быт, АТС | 286 | 201 | 252 | 161.9395 | 25.7047
8011, II | 630 | --*-- | 171 | 173 | 197 | 118.5511 | 18.8176
8012, I | 250 | ДК "Чайка" | 28 | 56 | 36 | 26.296 | 10.5184
8012, II | 250 | --*-- | 117 | 175 | 120 | 90.2829 | 36.1132
8012, А | 180 | Стадион "Чайка", филиал СГАУ | 31 | 28 | 15 | 16.2159 | 9.0088
8013 | 250 | Быт | 120 | 140 | 91 | 76.9158 | 30.7663
8014, А | 400 | Быт, школа | 34 | 41 | 42 | 25.6386 | 6.4097
8014, Б | 400 | --*-- | 59 | 60 | 43 | 35.4996 | 8.8749
8015 | 400 | Быт | 250 | 154 | 203 | 133.0139 | 33.2535
8016 | 320 | Быт, школа | 107 | 133 | 150 | 85.462 | 26.7069
8017, I | 630 | АО "БашВзрывТехнологии" | 277 | 269 | 335 | 193.0565 | 30.6439
8017, II | 630 | --*-- | 198 | 240 | 218 | 143.7515 | 22.8177
8018, А | 400 | Быт | 150 | 113 | 110 | 81.7367 | 20.4342
8018, Б | 400 | --*-- | 68 | 85 | 88 | 52.8111 | 13.2028
8019 | 250 | Быт | 23 | 57 | 62 | 31.1169 | 12.4468
8021, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 28 | 55 | 69 | 33.3083 | 3.3308
8021, II | 1000 | --*-- | 660 | 652 | 660 | 432.1309 | 43.2131
8024 | 400 | Быт | 42 | 20 | 56 | 25.8577 | 6.4644
8025, А | 400 | Быт | 122 | 84 | 70 | 60.4808 | 15.1202
8025, Б | 400 | --*-- | 28 | 45 | 39 | 24.5429 | 6.1357
8026 | 160 | Лыжная база "Чайка" | 49 | 28 | 59 | 29.8021 | 18.6263
8027, I | 400 | Быт, база РСБУ | 210 | 236 | 239 | 150.1063 | 37.5266
8027, II | 400 | --*-- | 215 | 221 | 184 | 135.8627 | 33.9657
8028, I | 400 | Быт | 256 | 177 | 125 | 122.2764 | 30.5691
8028, II | 400 | --*-- | 285 | 337 | 320 | 206.4236 | 51.6059
8029, I | 400 | Быт | 183 | 205 | 149 | 117.6746 | 29.4187
8029, II | 400 | --*-- | 176 | 124 | 155 | 99.7057 | 24.9264
8031, I | 1000 | ТЦ "Управа" | 95 | 78 | 72 | 53.6877 | 5.3688
8031, II | 1000 | ТЦ "Управа" | 94 | 112 | 89 | 64.6443 | 6.4644
8032 | 400 | Быт | 86 | 96 | 68 | 54.7833 | 13.6958
8033, I | 250 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8033, II | 250 | --*-- | 61 | 72 | 50 | 40.1014 | 16.0406
8035, I | 630 | Быт | 125 | 214 | 147 | 106.4988 | 16.9046
8035, II | 560 | --*-- | 68 | 55 | 71 | 42.5119 | 7.5914
8036 | 400 | Быт | 186 | 161 | 189 | 117.4555 | 29.3639
8037 | 400 | Быт | 74 | 81 | 76 | 50.6198 | 12.655
8038 | 320 | Быт | 154 | 113 | 83 | 76.6967 | 23.9677
8039, I | 630 | Быт | 121 | 152 | 136 | 89.6255 | 14.2263
8039, II | 630 | --*-- | 38 | 19 | 22 | 17.3115 | 2.7479
8040 | 400 | Быт, база СЭГХ | 20 | 35 | 17 | 15.7776 | 3.9444
8041 | 400 | Быт, гостиничный комплекс | 76 | 46 | 70 | 42.0736 | 10.5184
8042, I | 400 | Быт, полиция | 199 | 158 | 165 | 114.3876 | 28.5969
8042, II | 400 | --*-- | 101 | 104 | 86 | 63.7678 | 15.9419
8046, I | 400 | Быт | 24 | 36 | 9 | 15.1202 | 3.7801
8046, II | 400 | --*-- | 118 | 150 | 90 | 78.4497 | 19.6124
8047, А | 250 | Быт | 0 | 6 | 4 | 2.1913 | 0.87653
8047, Б | 250 | --*-- | 107 | 101 | 121 | 72.0949 | 28.8379
8049, I | 1000 | Водозабор, левый берег р.Волга | 309 | 317 | 281 | 198.7539 | 19.8754
8049, II | 1000 | --*-- | 161 | 185 | 175 | 114.1685 | 11.4168
8050, А | 250 | Быт | 116 | 128 | 135 | 83.0515 | 33.2206
8050, Б | 250 | --*-- | 71 | 49 | 49 | 37.0335 | 14.8134
8051, I | 400 | Быт | 22 | 52 | 31 | 23.009 | 5.7523
8051, II | 400 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8053 | 180 | Гостиничный комплекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8054, А | 400 | Быт | 22 | 29 | 11 | 13.5863 | 3.3966
8054, Б | 400 | --*-- | 102 | 114 | 113 | 72.0949 | 18.0237
8056, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8056, II | 400 | --*-- | 393 | 393 | 350 | 248.9355 | 62.2339
8057 | 160 | Быт | 70 | 119 | 87 | 60.4808 | 37.8005
8067, I | 400 | Котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8067, II | 400 | --*-- | 365 | 360 | 348 | 235.1301 | 58.7825
8069, I | 400 | Быт | 52 | 36 | 30 | 25.8577 | 6.4644
8069, II | 400 | --*-- | 46 | 35 | 38 | 26.0769 | 6.5192
8070 | 250 | Гостиничный комплекс | 130 | 70 | 85 | 62.453 | 24.9812
8071, I | 250 | Быт | 15 | 24 | 20 | 12.9289 | 5.1715
8071, II | 250 | --*-- | 48 | 63 | 52 | 35.7187 | 14.2875
8072, А | 630 | УФНС | 14 | 14 | 22 | 10.9567 | 1.7392
8072, Б | 630 | --*-- | 13 | 20 | 23 | 12.2715 | 1.9479
8074, I | 250 | Спорткомплекс,гостиничный комплекс | 23 | 25 | 16 | 14.0245 | 5.6098
8074, II | 250 | --*-- | 72 | 65 | 33 | 37.2527 | 14.9011
8079, I | 630 | Торгово-офисный центр | 106 | 114 | 129 | 76.4775 | 12.1393
8079, II | 630 | --*-- | 80 | 75 | 56 | 46.2371 | 7.3392
8082, I | 250 | ЦПП ГУ МВД | 80 | 89 | 122 | 63.7678 | 25.5071
8082, II | 250 | --*-- | 141 | 78 | 80 | 65.5209 | 26.2083
8083, I | 1000 | Быт | 21 | 19 | 73 | 24.7621 | 2.4762
8083, II | 1000 | --*-- | 67 | 87 | 99 | 55.4407 | 5.5441
8084, I | 250 | Быт | 65 | 144 | 133 | 74.9436 | 29.9774
8084, II | 250 | --*-- | 156 | 96 | 162 | 90.7212 | 36.2885
8085, I | 250 | Быт | 13 | 17 | 3 | 7.2314 | 2.8926
8085, II | 250 | --*-- | 81 | 49 | 80 | 46.018 | 18.4072
8086, I | 630 | Котельная | 15 | 16 | 15 | 10.0801 | 1.6
8086, II | 630 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 801, I | 1000 | Быт | 239 | 200 | 223 | 145.0663 | 14.5066
РП 801, II | 1000 | --*-- | 161 | 111 | 76 | 76.2584 | 7.6258
РП 802, I | 1000 | Быт | 70 | 124 | 107 | 65.9591 | 6.5959
РП 802, II | 1000 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
РП 803, I | 400 | Быт | 222 | 208 | 225 | 143.5323 | 35.8831
РП 804, I | 1000 | Быт | 169 | 134 | 129 | 94.6656 | 9.4666
РП 804, II | 1000 | --*-- | 120 | 124 | 125 | 80.8602 | 8.086
РП 805, I | 250 | Быт | 16 | 19 | 11 | 10.0801 | 4.0321
РП 805, II | 250 | --*-- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## РУ (Рождествено)
Рождественский участок
Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | 2020 г.
Загруженность ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
КТП Р 101 | 250 | Быт | 55 | 79 | 58 | 42.0736 | 16.8294
КТП Р 102 | 250 | Быт | 114 | 113 | 86 | 68.5887 | 27.4355
КТП Р 103 | 250 | Быт | 108 | 104 | 72 | 62.2339 | 24.8935
КТП Р 104 | 250 | Быт | 125 | 123 | 111 | 78.6689 | 31.4675
КТП Р 105 | 250 | Быт | 74 | 73 | 83 | 50.4007 | 20.1603
КТП Р 106 | 400 | Соц. служба, быт | 95 | 81 | 80 | 56.0981 | 22.4393
КТП Р 107 | 400 | Дет. сад, быт | 102 | 119 | 108 | 72.0949 | 18.0237
КТП Р 108 | 100 | Техникум, быт | 40 | 50 | 43 | 29.1447 | 29.1447
КТП Р 109 | 400 | Пож. часть, поликлиника, быт | 154 | 108 | 131 | 86.1194 | 21.5298
КТП Р 110 | 250 | Общежитие техникума | 58 | 53 | 57 | 36.8144 | 14.7258
КТП Р 111 | 100 | быт | 31 | 24 | 42 | 21.2559 | 21.2559
КТП Р 113 | 63 | быт | 13 | 5 | 4 | 4.8209 | 7.6523
КТП Р 213 | 100 | быт | 77 | 92 | 83 | 55.2216 | 22.0886
КТП Р 218 | 400 | быт | 31 | 41 | 50 | 26.7343 | 16.7089
КТП Р 221 | 250 | быт | 36 | 20 | 20 | 16.6541 | 4.1635
КТП Р 301 | 250 | быт | 61 | 60 | 60 | 39.6631 | 15.8653
КТП Р 303 | 400 | Администрация, быт | 121 | 88 | 124 | 72.9714 | 18.2429
КТП Р 304 | 400 | быт | 197 | 194 | 171 | 123.1529 | 30.7882
КТП Р 305 | 400 | быт | 229 | 236 | 263 | 159.5291 | 39.8823
КТП Р 306 | 250 | быт | 112 | 77 | 120 | 67.7122 | 27.0849
КТП Р 310 | 400 | Больница, быт | 84 | 87 | 120 | 63.7678 | 15.9419
КТП Р 314 | 100 | быт | 29 | 37 | 27 | 20.3794 | 20.3794
ЗТП Р 316 | 250 | Школа | 53 | 76 | 63 | 42.0736 | 16.8294
КТП Р 318 | 250 | быт, т/б | 107 | 109 | 84 | 65.74 | 26.296
КТП-Р 331 | 63 | Водокачка | 0 | 0 | 12 | 2.6296 | 4.174
КТП Р 402 | 400 | быт | 133 | 147 | 165 | 97.5143 | 24.3786
КТП Р 403 | 160 | быт | 30 | 34 | 38 | 22.3516 | 13.9697
КТП Р 601 | 250 | быт | 67 | 60 | 86 | 46.6754 | 18.6702
КТП Р 602 | 250 | быт | 48 | 70 | 58 | 38.5675 | 15.427
КТП Р 603 | 250 | Водокачка, быт | 121 | 118 | 131 | 81.0793 | 32.4317
КТП Р 604 | 100 | быт | 43 | 48 | 43 | 29.3639 | 29.3639
КТП Р 605 | 250 | быт | 64 | 55 | 60 | 39.2249 | 15.6899
КТП Р 606 | 250 | быт | 77 | 82 | 64 | 48.8667 | 19.5467
КТП В 301 | 63 | быт | 29 | 37 | 37 | 22.5707 | 35.8266
КТП В 302 | 250 | быт | 294 | 247 | 202 | 162.8161 | 65.1264
КТП В 313 | 63 | быт | 11 | 19 | 17 | 10.2993 | 16.348