## Лист1
Юго-Западный участок Замеры 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЦРП-1 секция№1 | 400 | быт | 254 | 200 | 219 | 147.4767 | 36.8692
2 | ЦРП-1 секция№2 | 400 | быт | 98 | 67 | 89 | 55.6599 | 13.915
3 | ЦРП-8 | 400 | дет.сад,быт | 90 | 111 | 108 | 67.7122 | 16.928
4 | ЦРП-9 секция№1 | 400 | быт | 81 | 67 | 87 | 51.4963 | 12.8741
5 | ЦРП-9 секция№2 | 400 | быт | 39 | 37 | 40 | 25.4195 | 6.3549
6 | ЦРП-10 секция№1 | 630 | АТС,быт | 227 | 241 | 221 | 150.9829 | 23.9655
7 | ЦРП-10 секция №2 | 630 | АТС,быт | 181 | 184 | 174 | 118.1129 | 18.7481
8 | ЦРП-11 секция№1 | 250 | быт | 121 | 112 | 131 | 79.7645 | 31.9058
9 | ЦРП-11 секция№2 | 250 | быт | 51 | 42 | 42 | 29.583 | 11.8332
10 | ЦРП-12 секция №1 | 630 | Школа-интернат, дет.сад, отделение полиции, быт | 211 | 234 | 187 | 138.4923 | 21.9829
11 | ЦРП-12 секция№2 | 630 | Школа-интернат, ЦТП, быт | 145 | 119 | 139 | 88.3107 | 14.0176
12 | ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ЦРП-13 | 4000 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ЦРП-13 | 250 | собственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-25 секция №1 | 250 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 83 | 93 | 138 | 68.8079 | 27.5231
16 | ТП-25 секция №2 | 200 | филиал СамГТУ, дет.сад, быт | 131 | 215 | 185 | 116.3598 | 58.1799
17 | КТП-54 | 250 | быт | 165 | 202 | 105 | 103.4309 | 41.3724
18 | КТП-66 | 250 |  | 170 | 257 | 200 | 137.3966 | 54.9586
19 | ТП-80 секция№1 | 200 | котельная, быт | 27 | 30 | 11 | 14.9011 | 7.4505
20 | ТП-80 | 100 | быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | КТП-88 | 180 |  | 125 | 188 | 136 | 98.3909 | 54.6616
22 | ТП-120 секция№1 | 400 | школа, муз.школа, быт | 195 | 156 | 138 | 107.1562 | 26.789
23 | ТП-120 секция№2 | 630 |  | 126 | 197 | 199 | 114.3876 | 18.1568
24 | КТП-132 | 250 | быт | 145 | 146 | 186 | 104.5266 | 41.8106
25 | КТП-143 | 180 |  | 88 | 43 | 57 | 41.1971 | 22.8873
26 | КТП-146 | 100 | быт | 116 | 119 | 118 | 77.3541 | 77.3541
27 | КТП-148 | 250 | быт | 159 | 138 | 174 | 103.2118 | 41.2847
28 | ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 56 | 65 | 59 | 39.444 | 15.7776
29 | ТП-164 секция№1 | 250 | ЦГБ | 19 | 20 | 14 | 11.6141 | 4.6456
30 | ТП-165 секция №1 | 400 | школа,быт,АТС | 99 | 101 | 124 | 70.9992 | 17.7498
31 | ТП-165 секция№2 | 400 | школа,быт,АТС | 118 | 166 | 85 | 80.8602 | 20.2151
32 | ТП-167 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 142 | 138 | 109 | 85.2429 | 21.3107
33 | ТП-167 секция№2 | 315 | ЦТП,быт | 15 | 17 | 9 | 8.9845 | 2.8522
34 | ТП -168 секция №1 | 400 | быт | 319 | 301 | 301 | 201.8218 | 50.4554
35 | ТП-168 секция№2 | 400 | быт | 198 | 183 | 199 | 127.0973 | 31.7743
36 | ТП-174 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 268 | 271 | 252 | 173.3345 | 43.3336
37 | ТП-174 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 167 | 148 | 200 | 112.8537 | 28.2134
38 | ТП-176 секция №1 | 320 | школа,быт | 87 | 187 | 129 | 88.3107 | 27.5971
39 | ТП-176 секция№2 | 315 | школа,быт | 79 | 51 | 37 | 36.5953 | 11.6175
40 | ТП-179 секция№1 | 320 | ЦТП,быт | 141 | 152 | 112 | 88.749 | 27.7341
41 | ТП-179 секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 56 | 38 | 45 | 30.4595 | 7.6149
42 | ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 55 | 19 | 12 | 18.8455 | 4.7114
43 | ТП-180 секция№1 | 400 | Колледж | 30 | 23 | 16 | 15.1202 | 3.7801
44 | ТП-181 | 160 | быт | 79 | 55 | 60 | 42.5119 | 26.5699
45 | ТП-182 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 140 | 162 | 184 | 106.4988 | 26.6247
46 | ТП-182 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 149 | 157 | 147 | 99.2674 | 24.8169
47 | ТП-183 секция№1 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 50 | 8 | 88 | 31.9935 | 7.9984
48 | ТП-183 секция№2 | 400 | АТС,ЦТП,быт | 92 | 83 | 149 | 70.9992 | 17.7498
49 | ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 132 | 128 | 101 | 79.1071 | 19.7768
50 | ТП-184 секция№1 | 400 | дет.сад,быт | 99 | 103 | 62 | 57.8512 | 14.4628
51 | ТП-188 секция№1 | 400 | ЦТП,колледж | 41 | 17 | 22 | 17.5307 | 4.3827
52 | ТП-188 секция№2 | 250 | ЦТП,колледж | 87 | 110 | 89 | 62.6721 | 25.0689
53 | ТП-189 секция№1 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АТС,быт | 94 | 67 | 77 | 52.1537 | 13.0384
54 | ТП-189 секция№2 | 400 | ЦТП,отделение МФЦ, АИС, быт | 148 | 178 | 204 | 116.1407 | 29.0352
55 | ТП-196 секция№1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 223 | 267 | 277 | 168.0753 | 26.6786
56 | ТП-196 секция№2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 241 | 267 | 256 | 167.4179 | 26.5743
57 | КТП-198 | 160 | быт | 118 | 95 | 91 | 66.6165 | 41.6353
58 | КТП-202 | 100 | быт | 43 | 57 | 55 | 33.9657 | 33.9657
59 | КТП-203 | 250 | АЗС,быт | 181 | 187 | 160 | 115.7024 | 46.281
60 | КТП-204 | 250 | быт | 67 | 101 | 88 | 56.0981 | 22.4393
61 | ТП-205 | 315 | быт | 130 | 96 | 120 | 75.8201 | 24.0699
62 | ТП-208 | 250 | быт | 263 | 193 | 164 | 135.8627 | 54.3451
63 | КТП-209 | 180 | быт | 43 | 26 | 21 | 19.722 | 10.9567
64 | КТП-210 | 63 | быт | 5 | 8 | 11 | 5.2592 | 8.3479
65 | КТП-211 | 100 | быт | 100 | 67 | 23 | 41.6353 | 41.6353
66 | КТП-212 | 180 | быт | 109 | 68 | 52 | 50.1815 | 27.8786
67 | ТП-215 секция№1 | 630 | Школа,быт | 150 | 130 | 122 | 88.0916 | 13.9828
68 | ТП-215 секция№2 | 400 | Школа,быт | 101 | 117 | 127 | 75.601 | 18.9002
69 | ТП-216 секция№1 | 400 | быт | 75 | 91 | 53 | 47.9902 | 11.9976
70 | ТП-216 секция№2 | 250 | быт | 56 | 77 | 81 | 46.8945 | 18.7578
71 | ТП-217 секция№1 | 630 | быт | 152 | 137 | 190 | 104.9649 | 16.6611
72 | ТП-217 секция№2 | 400 | быт | 214 | 160 | 177 | 160 | 40
73 | ТП-218 секция№1 | 160 | Школа, быт | 34 | 10 | 29 | 15.9967 | 9.998
74 | ТП-218 секция№2 | 250 | Школа,быт | 30 | 38 | 27 | 20.8177 | 8.3271
75 | ТП-220 секция№1 | 400 | быт | 220 | 118 | 155 | 108.0327 | 27.0082
76 | ТП-220 секция№2 | 400 | быт | 8 | 12 | 10 | 6.574 | 1.6435
77 | КТП-221 | 320 | быт | 212 | 261 | 272 | 163.2543 | 51.017
78 | ТП-222 секция№1 | 630 | дет.сад,быт | 143 | 117 | 97 | 78.2306 | 12.4176
79 | ТП-222 секция№2 | 400 | дет.сад,быт | 195 | 251 | 268 | 156.4612 | 39.1153
80 | ТП-223 | 180 | быт | 75 | 98 | 132 | 66.8357 | 37.1309
81 | ТП-224 | 250 | поликлиника,быт | 94 | 145 | 124 | 79.5454 | 31.8182
82 | ТП-225 | 250 | поликлиника,быт | 101 | 90 | 85 | 60.4808 | 24.1923
83 | ТП-226 быт | 180 | Исполнение не позволяет выполнить замеры
84 | ТП-227 секция№1 | 630 | поликлиника,быт | 111 | 98 | 110 | 69.9035 | 11.0958
85 | ТП-227 секция№2 | 630 | поликлиника,быт | 154 | 129 | 165 | 98.1717 | 15.5828
86 | ТП-228 секция№1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 112 | 98 | 87 | 65.0826 | 16.2706
87 | ТП-228 секция№2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 176 | 177 | 143 | 108.6901 | 27.1725
88 | ТП-229 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 98 | 123 | 131 | 77.1349 | 19.2837
89 | ТП-229 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 155 | 131 | 117 | 88.3107 | 14.0176
90 | ТП-230 секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 120 | 142 | 171 | 94.8847 | 15.0611
91 | ТП-230 секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 167 | 196 | 155 | 113.5111 | 18.0176
92 | ТП-231 секция №1 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 119 | 86 | 105 | 67.9313 | 21.2285
93 | ТП-231 секция№2 | 320 | станция скорой помощи, школа, быт | 39 | 28 | 43 | 24.1047 | 7.5327
94 | ТП-232 секция№1 | 630 | дет.сад,школа,быт | 56 | 66 | 54 | 38.5675 | 6.1218
95 | ТП-232 секция№2 | 630 | дет.сад,школа,быт | 142 | 118 | 119 | 83.0515 | 13.1828
96 | ТП-234 секция№1 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 155 | 140 | 173 | 102.5544 | 16.2785
97 | ТП-234 секция№2 | 630 | поликлиника,ЦТП,быт | 170 | 175 | 210 | 121.619 | 19.3046
98 | ТП-236 секция№1 | 250 | Школа,отделение полиции,быт | 15 | 12 | 14 | 8.9845 | 3.5938
99 | ТП-236 секция№1 | 180 | Школа,отделение полиции,быт | 56 | 37 | 52 | 31.7743 | 17.6524
100 | ТП-237 секция №1 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 210 | 199 | 245 | 143.3132 | 22.7481
101 | ТП-237 секция №2 | 630 | Насосная,почта,школа,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка, дет.дом | 36 | 22 | 28 | 18.8455 | 5.8892
103 | ТП-240 секция №1 | 320 | Дом ребенка,дет.дом | 17 | 51 | 31 | 21.6942 | 6.7794
104 | ТП-290 секция №1 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 36 | 45 | 50 | 28.7065 | 4.5566
105 | ТП-290 секция №2 | 630 | ЦТП,дет.сад,быт | 140 | 110 | 142 | 85.9003 | 13.635
106 | ТП-291 секция №1 | 250 | быт | 130 | 141 | 145 | 91.1595 | 36.4638
107 | ТП-291 секция №2 | 250 | быт | 72 | 89 | 75 | 51.7155 | 20.6862
108 | КТП-292 | 100 | быт | 89 | 44 | 66 | 43.6075 | 43.6075
109 | ТП-293 секция№1 | 400 | СТО "Автоваз" | 110 | 90 | 97 | 65.0826 | 16.2706
110 | ТП-293 секция№2 | 400 | СТО"Автоваз" | 10 | 15 | 7 | 7.0123 | 1.7531
111 | КТП-305 | 100 | быт | 32 | 54 | 55 | 30.8978 | 30.8978
112 | КТП-311 секция №1 | 630 | быт | 76 | 45 | 7 | 28.0491 | 4.4522
113 | КТП-311 секция №2 | 630 | быт | 18 | 21 | 10 | 10.7375 | 1.7044
114 | ТП-312 | 320 | Котельная,школа,быт | 134 | 163 | 144 | 96.6378 | 30.1993
115 | ТП-313 секция №1 | 180 | дет.сад,быт | 55 | 46 | 76 | 38.7866 | 21.5481
116 | ТП-313 секция №2 | 160 | дет.сад,быт | 24 | 9 | 15 | 10.5184 | 6.574
117 | КТП-314 | 250 | быт | 115 | 109 | 99 | 70.7801 | 28.312
118 | ТП-319 секция №1 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 96 | 71 | 105 | 59.6043 | 9.461
119 | ТП-319 секция №2 | 630 | Насосная,быт,ЦТП | 112 | 60 | 108 | 61.3573 | 9.7393
120 | ТП-321 секция №1 | 400 | Профилакторий | 24 | 37 | 41 | 22.3516 | 5.5879
121 | ТП-321 секция №2 | 400 | Профилакторий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | КТП-324 | 250 | Котельная,быт | 126 | 102 | 158 | 84.5855 | 33.8342
123 | СТП-325 | 25 | хол.ход | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | КТП-326 | 250 | Котельная,школа,быт | 77 | 81 | 34 | 42.0736 | 16.8294
125 | КТП-327 | 160 | быт | 11 | 18 | 12 | 8.9845 | 5.6153
126 | КТП-335 | 160 | СТО | 11 | 0 | 17 | 6.1357 | 3.8348
127 | КТП-352 | 250 | быт | 81 | 117 | 146 | 75.3819 | 30.1527
128 | КТП-355 | 100 | дачи | 10 | 37 | 94 | 30.8978 | 30.8978
129 | ТП-357 секция №1 | 135 | склад ЗАО "ССК",быт | 51 | 32 | 25 | 23.6664 | 17.5307
130 | ТП-357 секция №2 | 160 | склад ЗАО "ССК" | 52 | 33 | 43 | 28.0491 | 17.5307
131 | ТП-377 секция №1 | 400 | ЦГБ | 341 | 331 | 340 | 221.7629 | 55.4407
132 | ТП-377 секция №2 | 400 | ЦГБ | 50 | 51 | 49 | 32.87 | 8.2175
133 | ТП-378 секция №1 | 180 | ЦГБ | 11 | 16 | 18 | 9.861 | 5.4783
134 | ТП-378 секция №2 | 180 | ЦГБ | 46 | 89 | 79 | 46.8945 | 26.0525
135 | ТП-403 секция №1 | 630 | быт | 137 | 150 | 147 | 95.1039 | 15.0959
136 | ТП-404 секция №1 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 19 | 10 | 8 | 8.1079 | 5.0675
137 | ТП-404 секция №2 | 160 | Пож.часть,дет.сад,быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ТП-405 секция №1 | 400 | быт | 12 | 11 | 17 | 8.7653 | 2.1913
139 | ТП-405 секция №2 | 400 | быт | 38 | 45 | 43 | 27.6108 | 6.9027
140 | ТП-410 секция №1 | 100 | поликлиника | 18 | 25 | 24 | 14.6819 | 14.6819
141 | ТП-410 секция №2 | 160 | поликлиника | 7 | 8 | 5 | 4.3827 | 2.7392
142 | ТП-411 секция №1 | 630 | ЦТП,быт | 90 | 88 | 81 | 56.7555 | 9.0088
143 | ТП-411 секция №2 | 630 | ЦТП,быт | 98 | 88 | 77 | 57.6321 | 9.1479
144 | ТП-412 секция №1 | 630 | школа,быт | 244 | 208 | 191 | 140.9027 | 22.3655
145 | ТП-412 секция №2 | 630 | школа,быт | 110 | 127 | 92 | 72.0949 | 11.4436
146 | КТП-414 | 250 | опт.база | 12 | 17 | 17 | 10.0801 | 4.0321
147 | КТП-416 | 63 | АЗС | 5 | 8 | 11 | 5.2592 | 8.3479
148 | ТП-433 секция №1 | 400 | ЦТП,быт | 30 | 34 | 31 | 20.8177 | 5.2044
149 | ТП-433 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 233 | 246 | 325 | 176.1832 | 44.0458
150 | ТП-438 секция №1 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 301 | 320 | 321 | 206.4236 | 51.6059
151 | ТП-438 секция №2 | 400 | ЦТП,дет.сад,быт | 127 | 111 | 98 | 73.6288 | 18.4072
152 | ТП-439 секция №1 | 630 | быт | 210 | 211 | 189 | 133.6713 | 21.2177
153 | ТП-439 секция №2 | 630 | быт | 56 | 38 | 54 | 32.4317 | 5.1479
154 | ТП-539 секция№1 | 320 | школа,быт | 131 | 142 | 163 | 95.5421 | 29.8569
155 | ТП-539 секция №2 | 320 | школа,быт | 53 | 48 | 71 | 37.6909 | 11.7784
156 | ТП-540 | 250 | дет.сад,быт | 106 | 152 | 163 | 92.2551 | 36.9021
157 | ТП-ОБР 01 секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 63 | 76 | 65 | 44.7032 | 11.1758
158 | ТП-ОБР 01 секция №2 | 400 | ЦТП,быт | 71 | 58 | 82 | 46.2371 | 11.5593
159 | ТП-ОБР 02 | 400 | школа,АТС,быт | 68 | 102 | 66 | 51.7155 | 12.9289
160 | ТП-ОБР 03 секция №1 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 59 | 155 | 162 | 82.3941 | 13.0784
161 | ТП-ОБР 03 секция№2 | 630 | дет.сад,школа-интернат,быт | 195 | 175 | 194 | 123.5912 | 19.6177
162 | ТП-ОБР 05 секция №1 | 630 | детская больница | 35 | 27 | 23 | 18.6263 | 2.9566
163 | ТП-ОБР 05 секция №2 | 630 | детская больница | 31 | 36 | 38 | 23.009 | 3.6522
164 | ТП-СНПЗ 29.02 | 400 | ЦТП, быт | 74 | 82 | 59 | 47.1137 | 11.7784
165 | ТП-СНПЗ 3.01 | 400 | быт | 64 | 712 | 42 | 179.2511 | 44.8128
166 | КТП-573 | 250 | Центр трудовой адаптации, быт | 243 | 271 | 112 | 137.1775 | 54.871
167 | КТП-574 | 400 | Насосная, быт | 72 | 54 | 140 | 58.2895 | 14.5724
168 | СТП-575 | 25 | дачи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | СТП-576 | 25 | ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | СТП-577 | 63 | пром.зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | КТП-Бл 101 | 250 | быт | 17 | 11 | 12 | 8.7653 | 3.5061
172 | КТП-Бл1.06 | 160 | быт | 61 | 65 | 43 | 37.0335 | 23.146
173 | КТП-Бл 1.07 | 250 | дет.сад,быт | 128 | 120 | 115 | 79.5454 | 31.8182
174 | КТП-Бл1.08 | 160 | быт | 100 | 77 | 125 | 66.1783 | 41.3614
175 | ТП-НФМ 35.01 | 320 | быт | 52 | 36 | 28 | 25.4195 | 7.9436
176 | ТП-НФМ 35.03 | 320 | Школа,быт | 15 | 27 | 33 | 16.435 | 5.1359
177 | ТП-НФМ 35.04 | 180 | Псих.интернат, туб.диспансер | 26 | 21 | 27 | 16.2159 | 9.0088
178 | ТП-НФМ 35.05 | 180 | быт | 24 | 45 | 21 | 19.722 | 10.9567
179 | ТП-НФМ 35.06 | 250 | Насосная, быт | 42 | 34 | 49 | 27.3917 | 10.9567
180 | КТП-Нк 4.01 (26.03) | 180 | быт | 24 | 53 | 17 | 20.5985 | 11.4436
181 | ТП-Нк 4.02 | 250 | быт | 135 | 164 | 102 | 87.8725 | 35.149
182 | ТП-Нк 4.03 | 250 | Больница,быт | 110 | 120 | 162 | 85.9003 | 34.3601
183 | ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 177 | 83 | 116 | 82.3941 | 20.5985
184 | ТП-Нк 4.04 секция №1 | 400 | быт | 148 | 121 | 124 | 86.1194 | 21.5298
185 | КТП-Нк 4.05 | 250 | быт | 101 | 74 | 101 | 60.4808 | 24.1923
186 | КТП-Нк 4.06 | 250 | быт | 13 | 1 | 17 | 6.7931 | 2.7173
187 | КТП 4.07 | 160 | быт | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
188 | КТП-Нк 10.01 | 400 | станция обезжелезования ("заморожена") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | ТП-Нк 16.02 | 400 | Пансионат , пож.часть,Администрация, быт | 235 | 231 | 260 | 159.0908 | 39.7727
190 | КТП-Нк 16.04 | 180 | быт | 94 | 92 | 100 | 62.6721 | 34.8179
191 | КТП-Нк 16.05 | 250 | быт | 64 | 120 | 157 | 74.7245 | 29.8898
192 | ТП-Нк 23.01 | 400 | Котельная,дет.сад,быт | 116 | 110 | 178 | 88.5299 | 22.1325
193 | МТП-Нк 24.02 | 100 | быт | 3 | 4 | 24 | 6.7931 | 6.7931
194 | КТП-Нк 24.03 | 160 | Котельная,быт | 28 | 66 | 55 | 32.6509 | 20.4068
195 | КТП-Нк 26.01 | 160 | быт | 30 | 23 | 8 | 13.3671 | 8.3545
196 | КТП-Нк 26.02 | 400 | дет.сад,быт,школа | 301 | 271 | 198 | 168.7327 | 42.1832
197 | КТП-Нк 5.01 | 250 | быт | 12 | 7 | 7 | 5.6975 | 2.279
198 | КТП-Плотины | 400 | собственные нужды ГЭС ЗАО "ССК" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0