## Лист1
Сызранский участок 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ЗТП-Зб 304 | п. Варламово д/сад "Радуга", магазин, СКЗ, быт | 560 | 250 | 320 | 223 | 173.7727 | 31.0308
2 | КТП-Зб 310 | п. Варламово, КНС | 250 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 6.9684 | 2.7874
3 | КТП-Зб 307 | п. Варламово, быт, СКЗ, прачечная | 160 | 92 | 83 | 82 | 56.3173 | 35.1983
4 | КТП-Зб 308 | п. Варламово, школа, АТС | 250 | 109 | 112 | 105 | 71.4375 | 28.575
5 | КТП-Зб 306 | п. Варламово, д/сад, газовый модуль, быт | 250 | 81 | 72 | 78 | 50.6198 | 20.2479
6 | КТП-Тш 205 | с. Ивашевка, школа, быт | 63 | 22.4 | 27.3 | 22.6 | 15.8433 | 25.1482
7 | КТП-Зб 111 | п. Новозаборовский, быт, магазин | 160 | 25.8 | 28.6 | 34.2 | 19.4152 | 12.1345
8 | КТП-Бш 102 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | КТП-Зб 912 | с. Майорское, быт | 160 | 82 | 80 | 76 | 52.1537 | 32.5961
10 | КТП-Зб 915 | с. Майорское, быт | 320 | 36.2 | 34.7 | 29.5 | 22.001 | 6.8753
11 | КТП-Зб 914 | с. Майорское, быт | 100 | 12.8 | 26.2 | 22.4 | 13.4548 | 13.4548
12 | КТП-Р 302 | п. Лесная Поляна, быт, производ. База ООО "Садовод" | 100 | 104.8 | 109.2 | 92.5 | 67.1644 | 67.1644
13 | КТП-Ус 316 | с. Усинское, пекарня, быт | 400 | 28.2 | 34.7 | 33.3 | 21.0806 | 5.2702
14 | КТП-Дз 601 | с. Новогубино, мед. Пункт, быт | 400 | 45 | 52 | 44 | 30.8978 | 7.7244
15 | КТП-П 911 | п. Сборный, амбулатория, газовый модуль, узел связи, магазин, СДК, быт | 250 | 66 | 81 | 74 | 48.4285 | 19.3714
16 | КТП-П 919 | п. Сборный, очистные сооружения | 100 | 0 | 0 | 12.5 | 2.7392 | 2.7392
17 | КТП-П 912 | п. Сборный, быт | 160 | 26.2 | 13.8 | 17.8 | 12.6659 | 7.9162
18 | КТП-Ф 406 | п. Балашейка, КНС | 100 | 21.6 | 15.7 | 15.7 | 11.6141 | 11.6141
19 | КТП-Ф 412 | п. Балашейка, водозабор | 100 | 4.8 | 4.8 | 7.3 | 3.7034 | 3.7034
20 | КТП-Б 203 | п. Балашейка, пожарная часть, аптека, магазин, контора балашейского ЖКХ, СДК, пекарня, кафе, филиал "Сызраньгрузавто", быт | 630 | 232 | 218 | 244 | 152.0785 | 24.1394
21 | КТП-Б 208, тр 1 | п. Балашейка, ФАП, столовая, магазин, деревообраб. Цех, быт | 400 | 88 | 106 | 102 | 64.8635 | 16.2159
22 | КТП-Б 208, тр 2 |  | 400 | 204 | 162 | 196 | 123.1529 | 30.7882
23 | КТП-Ф 3110, тр 1 | п. Балашейка, дет. Сад, администрация, газовый модуль, почта, магазин, быт | 400 | 201 | 193 | 171 | 123.8103 | 30.9526
24 | КТП-Ф 3110, тр 2 |  | 250 | 188 | 178 | 184 | 120.5233 | 48.2093
25 | КТП- 3109, тр 1 | п. Балашейка, водозабор, школа, магазин, быт | 160 | 35 | 24 | 29 | 19.2837 | 12.0523
26 | КТП- 3109, тр 2 |  | 160 | 102 | 158 | 142 | 88.0916 | 55.0573
27 | КТП-Б 304 | п. Балашейка, быт | 100 | 39 | 34.6 | 55.2 | 28.2244 | 28.2244
28 | КТП-Б 420 | с. Жемковка, МТС, зерноток | 400 | 27.8 | 32.2 | 36 | 21.0368 | 5.2592
29 | КТП-Б 419 | с. Заборовка, быт | 100 | 28 | 22.6 | 19.2 | 15.2955 | 15.2955
30 | КТП-Б 418 | с. Заборовка, быт | 100 | 47.7 | 39.7 | 35.3 | 26.8877 | 26.8877
31 | КТП-Зб 315 | п. Варламово, котельная МУП "Райжилкомхоз" | 315 | 54.8 | 73.4 | 56 | 40.3644 | 12.8141
32 | КТП-Зб 313 | п. Варламово, ЦРБ, газовый модуль | 100 | 92 | 86 | 84 | 57.4129 | 57.4129
33 | КТП-Зб 326 | п. Варламово, быт, магазин | 160 | 76 | 89 | 82 | 54.1259 | 33.8287
34 | КТП-Зб 316 | п. Варламово, быт, магазин | 250 | 94 | 92 | 88 | 60.0425 | 24.017
35 | КТП-Зб 314 | п. Варламово, ДЮСШ, быт | 63 | 15.6 | 12.6 | 12.4 | 8.8968 | 14.1219
36 | КТП-Зб 322 | п. Варламово, водозабор | 100 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 8.2832 | 8.2832
37 | КТП-Зб 302 | п. Варламово, быт, магазин | 160 | 71 | 64 | 48 | 40.1014 | 25.0634
38 | КТП-Зб 303 | п. Варламово, быт, магазин, СКЗ | 250 | 154 | 148 | 166 | 102.5544 | 41.0218
39 | КТП-Тш 509 | с. Рамено, дет. Сад, быт | 160 | 44 | 38 | 46.6 | 28.1805 | 17.6128
40 | КТП-Б 421 | с. Заборовка, школа, газовый модуль, вышка сотовой связи, администрация | 250 | 35 | 48 | 43 | 27.6108 | 11.0443
41 | КТП-Б 405 | с. Заборовка, пилорама | 400 | 0 | 12 | 0 | 2.6296 | 0.6574
42 | КТП-Рч 1013 | с. Ст. Рачейка, быт | 100 | 38 | 46 | 49 | 29.1447 | 29.1447
43 | КТП-Рч 612, тр. 1 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 630 | 210 | 222 | 212 | 141.1219 | 22.4003
44 | КТП-Рч 612, тр.2 | с. Ст. Рачейка, противотуберкулез. Санаторий | 630 | отключен
45 | КТП-Рч 613 | с. Ст. Рачейка, дет. Сад | 100 | 48.4 | 55.4 | 50.2 | 33.7465 | 33.7465
46 | КТП-Бл 111 | с. Уваровка, быт | 100 | 68.2 | 72.7 | 74.1 | 47.1137 | 47.1137
47 | КТП-Нр 205 | с. Новая Рачейка, пекарня, киоск, быт | 160 | 44.7 | 55.2 | 47.6 | 32.3222 | 20.2014
48 | КТП-Нр 104 | с. Новая Рачейка, водозабор | 100 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 8.9406 | 8.9406
49 | КТП-Тр 105 | с. Чекалино, газовый модуль, дет. Сад, быт | 160 | 24 | 19.7 | 21.5 | 14.2875 | 8.9297
50 | КТП-Тш 608 | с. Чекалино, быт | 100 | 38 | 44 | 42 | 27.1725 | 27.1725
51 | КТП-Тр 206 | с. Троицкое, котельная, быт | 250 | 36 | 33 | 28 | 21.2559 | 8.5024
52 | КТП-Тр 207 | с. Троицкое, поликлиника, быт | 250 | 2 | 2.6 | 2.2 | 1.4901 | 0.59604
53 | КТП-Тш 202 | с. Ивашевка, котельная | 180 | 10.1 | 10.1 | 12.6 | 7.1876 | 3.9931
54 | КТП-Тр 402 | с. Троицкое, вышка сотовой связи | 400 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.1176 | 0.2794
55 | КТП-Ус 205 | с. Усинское, дет. Сад, газовый модуль, быт | 160 | 62 | 53.6 | 49.7 | 36.2227 | 22.6392
56 | КТП-Кс 806 | с. Демидовка, быт | 160 | 6.3 | 8.6 | 8.7 | 5.1715 | 3.2322
57 | КТП-Зб 112 | п. Новозаборовский, АТС, администрация, СДК, быт | 160 | 64.8 | 73.5 | 82.6 | 48.4066 | 30.2541
58 | КТП-Б 711, тр 1 | п. Балашейка, водозабор | 160 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 17.9032 | 11.1895
59 | КТП-Б 711, тр 2 (резерв) | п. Балашейка, водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | КТП-Ф 3915 | с. Ст. Балашейка, церковь, быт | 250 | 136.6 | 92.7 | 115.2 | 75.4914 | 30.1966
61 | КТП-Б 214 | п. Балашейка, произв. База (не работает) | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | КТП-Б 410 | с. Заборовка, водозабор, ферма, быт | 250 | 33.4 | 29.7 | 38.2 | 22.1982 | 8.8793
63 | КТП-Б 425 | с. Заборовка, быт | 180 | 4.2 | 5.2 | 4.9 | 3.1336 | 1.7409
64 | КТП-Рч 1017 | с. Ст. Рачейка (Ясная Поляна), водозабор | 100 | 12.5 | 12.5 | 13.3 | 8.3928 | 8.3928
65 | КТП-Рч 1018 | с. Смолькино, водозабор | 100 | 12.5 | 12.3 | 12.5 | 8.1737 | 8.1737
66 | КТП-Б 108 | п. Береговой, быт | 100 | 15.4 | 10.2 | 12.7 | 8.3928 | 8.3928
67 | КТП-Б 203 | п. Золотой, животноводческая ферма | 100 | 0 | 1.8 | 0 | 0.39444 | 0.39444
68 | КТП-Б 405 | с. Старый Тукшум, быт | 250 | 22.4 | 9.8 | 13.6 | 10.0363 | 4.0145
69 | КТП-К 205 | с. Кузькино, школа | 100 | 21.3 | 19.7 | 18.1 | 12.9508 | 12.9508
70 | КТП-Л 402 | с. Львовка, быт | 400 | 25.2 | 27.4 | 19.8 | 15.8653 | 3.9663
71 | КТП-М 206 | с. Муранка, быт | 250 | 88 | 114.7 | 116 | 69.8378 | 27.9351
72 | КТП-М 501 | с. Муранка, водозабор | 100 | 13.3 | 13.6 | 15.7 | 9.3351 | 9.3351
73 | КТП-Н 117 | п. Луговской, школа, отопительный модуль | 160 | 28.4 | 29.3 | 32.2 | 19.7001 | 12.3126
74 | КТП-Н 203 | с. Новодевичье, дет. Сад | 100 | 26.2 | 28.4 | 36 | 19.8535 | 19.8535
75 | КТП-Н 205 | с. Новодевичье, быт | 100 | 7.5 | 13 | 10.2 | 6.7274 | 6.7274
76 | КТП-Н 302 | с. Новодевичье, быт | 100 | 38.6 | 24.2 | 16.8 | 17.443 | 17.443
77 | КТП-Н 304 | с. Новодевичье, молокоприемный пункт | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | КТП-Н 307 | с. Новодевичье, быт | 250 | 41 | 54 | 76 | 37.4718 | 14.9887
79 | КТП-Н 308 | с. Новодевичье, швейная фабрика | 60 | 16.2 | 28.2 | 27.4 | 15.7338 | 26.223
80 | КТП-Н 412 | с. Климовка, быт | 260 | 47.2 | 68.5 | 37.5 | 33.5712 | 12.912
81 | КТП-Н 501 | с. Подвалье, водозабор | 63 | 3.9 | 2.6 | 3.8 | 2.2571 | 3.5827
82 | КТП-Н 502 | с. Подвалье, быт(дачи) | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ТП-С 201, тр. 1 | п. Волжский Утес, быт | 400 | 122 | 116 | 109 | 76.0393 | 19.0098
84 | ТП-С 201, тр. 2 |  | 400 | 55 | 62 | 71 | 41.1971 | 10.2993
85 | ТП-С 201, тр. 3 |  | 250 | 42 | 48 | 24 | 24.9812 | 9.9925
86 | ТП-С 201, тр. 4 |  | 250 | 8.8 | 15.1 | 15 | 8.5243 | 3.4097
87 | ТП-С 301, тр. 1 | п. Волжский Утес, школа, дет. Сад, администрация, офис врача ОП, магазин, быт | 630 | 126 | 132 | 106 | 79.7645 | 12.661
88 | ТП-С 301, тр. 2 |  | 630 | 55 | 48 | 54 | 34.4039 | 5.4609
89 | КТП-С 302, тр. 1 | п. Волжский Утес, быт | 250 | 38 | 31 | 22 | 19.9411 | 7.9765
90 | КТП-С 302, тр. 2 |  | 250 | 44 | 78 | 72 | 42.5119 | 17.0047
91 | КТП-С 1012 | с. Комаровка, садовое товарищ. "Лешев Овраг" | 100 | 5.2 | 1.8 | 2.4 | 2.0599 | 2.0599
92 | КТП-У 204, тр 1 | с. Усолье, школа, офис врача ОП, магазин, быт | 160 | 29.6 | 22.8 | 34.5 | 19.0427 | 11.9017
93 | КТП-У 204, тр 2 |  | 100 | 52.3 | 44.2 | 33.3 | 28.4435 | 28.4435
94 | КТП-У 1001 | с. Усолье, быт | 250 | 13.8 | 21 | 17.4 | 11.4388 | 4.5755
95 | КТП-У 1202 | с. Усолье, учебное хозяйство УСХК | 160 | 0 | 0 | 12.4 | 2.7173 | 1.6983
96 | КТП-У 202 | с. Усолье, Пансионат ветеранов труда | 250 | 66.3 | 56.2 | 79.9 | 44.3526 | 17.741
97 | КТП-У 203 | с. Усолье, быт | 100 | 13.7 | 10.4 | 8.7 | 7.1876 | 7.1876
98 | КТП-У 407 | п. Ульяновец, фермерское хозяйство | 63 | 1.8 | 0.6 | 0 | 0.52592 | 0.83479
99 | КТП-У 601, тр. 1 | с. Ольгино, водозабор | 250 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 22.2201 | 8.888
100 | КТП-У 601, тр. 2 (резерв) | с. Ольгино, водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | КТП-Ш 115 | с. Бичевная, быт, магазин, офис врача ОП | 250 | 28 | 29.6 | 35.2 | 20.3356 | 8.1342
102 | КТП-Ш 310 | п. Пионер, водозабор | 250 | 22 | 22 | 22.6 | 14.5943 | 5.8377
103 | КТП-Ш 407 | с. Шигоны, призывной пункт, редакция газеты "Время" | 100 | 10.2 | 12 | 5.6 | 6.0919 | 6.0919
104 | КТП-Ш 415 | с. Шигоны, быт, магазин, сельхозтехника, отопительный модуль | 250 | 40 | 36.1 | 42.9 | 26.0769 | 10.4307
105 | КТП-Ш 418 | с. Шигоны, быт | 250 | 96 | 86.3 | 75.9 | 56.5802 | 22.6321
106 | КТП-Ш 419 | с. Шигоны, быт | 160 | 42 | 68 | 63 | 37.9101 | 23.6938
107 | КТП-Ш 420 | с. Шигоны, быт | 250 | 62 | 55 | 48 | 36.157 | 14.4628
108 | КТП-Ш 506 | с. Шигоны, быт, зерноток | 250 | 8.6 | 6.2 | 9.4 | 5.303 | 2.1212
109 | КТП-Ш 508 | с. Шигоны, база Шигонского у-ка ЗАО"ССК", столярный цех, нежил.помещения РТП | 560 | 96 | 117 | 121 | 73.1905 | 13.0697
110 | КТП-Ш 509 | с. Шигоны, пилорама | 560 | 14.8 | 21.6 | 23.4 | 13.1042 | 2.34
111 | КТП-Ш 520 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 100 | 38 | 46 | 22 | 23.2281 | 23.2281
112 | КТП-Ш 521 | с. Шигоны, быт, отопительный модуль | 100 | 22 | 42 | 27 | 19.9411 | 19.9411
113 | КТП-Ш 615 | с. Малячкино, водозабор | 100 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 4.6018 | 4.6018
114 | КТП-Ш 616 | отключен | отключен
115 | КТП-Ш 709 | с. Шигоны, быт | 250 | 64 | 58 | 52 | 38.1292 | 15.2517
116 | КТП-Ш 911 | с. Шигоны, Шигонская ЦРБ | 250 | 94 | 88 | 103 | 62.453 | 24.9812
117 | КТП-Пер 1303 | п. Междуреченск, больница, насосная, школа, дет. Сад, газовый модуль, кафе, магазин, рынок, церковь, быт | 400 | 127 | 158 | 142 | 93.5699 | 23.3925
118 | КТП-Пер 1302 | п. Междуреченск, очистные сооружения, магазин, быт | 250 | 38 | 62 | 42 | 31.1169 | 12.4468
119 | КТП-Пер 1304 | п. Междуреченск, пожарная часть, водокомплекс, администрация, СДК, муз. Школа, магазин, быт | 320 | 204 | 162 | 188 | 121.3999 | 37.9375
120 | КТП-Пер 1305 | п. Междуреченск, магазин, быт | 400 | 271 | 246 | 234 | 164.5691 | 41.1423
121 | КТП-Пер 1307 | п. Междуреченск, быт | 100 | 58 | 38 | 52 | 32.4317 | 32.4317
122 | КТП-Пер 1308 | п. Междуреченск, быт | 250 | 62 | 101 | 77 | 52.592 | 21.0368
123 | КТП-Пер 1306 | п. Междуреченск, магазин, почта, аптека, сбербанк, быт | 400 | 181 | 134 | 155 | 102.9927 | 25.7482
124 | КТП-Пер 1301 | п. Междуреченск, ООО "Быткомфорт" | 180 | 42 | 38 | 51 | 28.7065 | 15.948
125 | КТП-Пер 801 | ЖБК, котельная, водокомплекс, дет. Сад, СДК, быт | 400 | 280 | 262 | 274 | 178.8128 | 44.7032
126 | КТП-Пер 802 | с. Переволоки, скважина №1, СТО, магазин, пилорама, кафе, рынок, АЗС, быт | 250 | 196 | 202 | 175 | 125.5634 | 50.2254
127 | КТП-Пер 803 | с. Переволоки, скважина №2, церковь, кафе, быт | 400 | 180 | 182 | 194 | 121.8381 | 30.4595
128 | КТП-Пб 510 | с. Печерское, быт | 250 | 119 | 115 | 94 | 71.8757 | 28.7503
129 | КТП-Пб 507 | с. Печерское, водозабор, магазин, быт | 250 | 144 | 138 | 155 | 95.7613 | 38.3045
130 | КТП-Пб 501 | с. Печерское, водозабор, амбулатория, магазин, быт | 400 | 157 | 160 | 121 | 95.9804 | 23.9951
131 | КТП-Пб 503 | с. Печерское, администрация, быт | 180 | 158 | 155 | 129 | 96.8569 | 53.8094
132 | КТП-Пб 505 | с. Печерское, школа, аптека, почта, магазин, церковь, быт | 250 | 119 | 142 | 135 | 86.7768 | 34.7107
133 | КТП-Пб 509 | с. Печерское, водозабор, АЗС, быт | 250 | 113 | 128 | 144 | 84.3663 | 33.7465
134 | КТП-Пб 506 | с. Печерское, дет. Сад, СДК | 250 | 12.8 | 19.4 | 13.4 | 9.9925 | 3.997
135 | КТП-Пб404 | с. Печерское, быт | 250 | 56 | 62 | 77 | 42.731 | 17.0924
136 | КТП-Пб 610 | с. Кр. Мироново, турбаза | 250 | 1.3 | 15.5 | 13.2 | 6.574 | 2.6296
137 | КТП-Пер701 | с. Образцово, дачи, быт | 160 | 54.8 | 62.1 | 33.6 | 32.9796 | 20.6122
138 | КТП-Пер 1001 | п. Междуреченск, котельная | 160 | 46 | 46 | 48.5 | 30.7882 | 19.2426
139 | КТП-Пб 513 | с. Печерское, СДК | 100 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 3.7034 | 3.7034
140 | КТП-Пб 604 | б/о "Усинская" | 630 | 144 | 132 | 151 | 93.5699 | 14.8524
141 | КТП-Ш 806 | с. Шигоны, быт | 40 | 15.2 | 9.7 | 7.7 | 7.1437 | 17.8594
142 | КТП-М 107 | б/о " Золотые пески" | 630 | 16 | 12.4 | 12.6 | 8.9845 | 1.4261
143 | ЗТП-У 107 | б/о " Голубая гавань" | 630 | 9 | 20.2 | 18.3 | 10.4088 | 1.6522
144 | КТП-М 110 | б/о "Сосновый бор" | 400 | 112 | 133 | 128 | 81.7367 | 20.4342
145 | КТП-М 111 | ГООХ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | КТП-С 1002 | СНТ "Дубрава" | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | КТП-М 112 |  | 250 | 31.6 | 23 | 33.8 | 19.3714 | 7.7486
148 | КТП-М 113 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | КТП-Пер 702 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | КТП-Пер704 | с. Образцово, дачи | 250 | 0 | 15.2 | 0 | 3.3308 | 1.3323
151 | КТП-Пер 705 | с. Образцово, дачи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | КТП-Пер 706 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 0 | 12.3 | 2.6953 | 0.84229
153 | КТП-Пер708 | с. Образцово, дачи | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | КТП-Пер 709 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | КТП-Пер 710 | с. Образцово, дачи | 250 | 12.2 | 0 | 0 | 2.6734 | 1.0694
156 | КТП-Пер 711 | с. Образцово, дачи | 160 | 0 | 8.2 | 0 | 1.7969 | 1.1231
157 | КТП-Пер 712 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 13 | 0 | 2.8487 | 0.89023
158 | КТП-Пер 713 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 6.6 | 0 | 1.4463 | 0.45196
159 | КТП-Пер 714 | с. Образцово, дачи | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | КТП-Пер 715 | с. Образцово, дачи | 160 | 9.5 | 0 | 0 | 2.0818 | 1.3011
161 | КТП-Пер 716 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | КТП-Пер 717 | с. Образцово, дачи | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 | КТП-Пер 718 | с. Образцово, дачи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | КТП-Пер 719 | с. Образцово, дачи | 320 | 0 | 12.2 | 0 | 2.6734 | 0.83545
165 | КТП-Пер 720 | с. Образцово, дачи | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | КТП-Пер 721 | с. Образцово, дачи | 320 | 8.4 | 0 | 10 | 4.0321 | 1.26
167 | КТП-Пер 726 | с. Образцово, дачи | 250 | 0 | 9.2 | 0 | 2.016 | 0.80641
168 | КТП-Н 210, тр. 1 | с. Новодевичье, школа | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | КТП-Н 210, тр. 2 | с. Новодевичье, школа | 400 | 32 | 25.7 | 36.8 | 20.7081 | 5.177
170 | КТП-Пб 301 | с. Печерское, б/о "Турист" СамГТУ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0