## Лист1
Октябрьский участок Замеры 2020
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП-1 Ок | 160 | Быт | 142 | 123 | 121 | 84.5855 | 52.8659
2 | КТП-2 Ок | 400 | Быт | 203 | 194 | 152 | 120.3042 | 30.0761
3 | КТП-3 Ок | 400 | насосная | 90 | 90 | 98 | 91 | 15.74
4 | КТП-4 Ок | 400 | насосная | 90 | 90 | 98 | 60.9191 | 15.2298
5 | КТП-5 Ок | 250 | Быт | 165 | 219 | 217 | 131.6991 | 52.6797
6 | КТП-6 Ок | 250 | Быт | 203 | 139 | 219 | 122.9338 | 49.1735
7 | КТП-7 Ок | 160 | Котельная, быт | 91 | 105 | 89 | 62.453 | 39.0331
8 | КТП-8 Ок | 160 | Быт | 192 | 104 | 79 | 82.175 | 51.3594
9 | МТП-9 Ок | 160 | Быт | 101 | 109 | 139 | 76.4775 | 47.7985
10 | ТП-10 Ок секция№1 | 400 | Быт, насосная | 21 | 18 | 49 | 19.2837 | 4.8209
11 | ТП-10 Ок секция№2 | 400 | насосная,быт | 242 | 239 | 243 | 158.6525 | 39.6631
12 | ТП-11 Ок | 250 | Быт,вокзал | 107 | 107 | 108 | 70.5609 | 28.2244
13 | ТП-12 Ок | 250 | Быт | 156 | 148 | 114 | 91.5977 | 36.6391
14 | ТП-13 Ок | 250 | Быт | 62 | 80 | 107 | 54.5642 | 21.8257
15 | КТП-14 Ок | 250 | Быт, ОГПС | 96 | 121 | 127 | 75.3819 | 30.1527
16 | КТПМ-15 Ок | 63 | Лицей | 15 | 17 | 19 | 11.1758 | 17.7394
17 | КТП-16 Ок | 320 | Быт | 54 | 67 | 130 | 55.0025 | 17.1883
18 | КТП-18 Ок | 250 | Быт, стадион | 230 | 220 | 189 | 140.0262 | 56.0105
19 | ТП-19 Ок | 250 | Быт, школа | 70 | 75 | 66 | 46.2371 | 18.4949
20 | КТП-20 Ок | 400 | быт | 360 | 402 | 400 | 254.6329 | 63.6582
21 | КТП-21 Ок | 160 | Быт быт | 90 | 135 | 96 | 70.3418 | 43.9636
22 | КТП-22 Ок | 250 |  | 160 | 148 | 198 | 110.8815 | 44.3526
23 | КТП-23 Ок | 400 | быт быт | 238 | 292 | 300 | 181.8807 | 45.4702
24 | ТП-24 Ок | 250 |  | 85 | 120 | 102 | 67.2739 | 26.9096
25 | КТП-25 Ок | 250 | быт быт | 70 | 90 | 73 | 51.0581 | 20.4232
26 | КТП-26 Ок | 160 |  | 260 | 138 | 100 | 109.1284 | 68.2052
27 | КТП-27 Ок | 250 | Быт | 156 | 120 | 185 | 101.0205 | 40.4082
28 | КТП-28 Ок | 250 | Быт | 300 | 290 | 320 | 199.4113 | 79.7645
29 | КТП-29 Ок | 250 | Быт | 176 | 208 | 365 | 164.1309 | 65.6523
30 | КТП-30 Ок | 180 | Быт | 102 | 97 | 71 | 59.166 | 32.87
31 | КТП-31 Ок | 250 | Быт | 128 | 105 | 133 | 80.2028 | 32.0811
32 | КТП-32 Ок | 160 | Быт | 190 | 199 | 201 | 129.2887 | 80.8054
33 | КТП-33 Ок | 250 | Быт | 307 | 259 | 269 | 182.9763 | 73.1905
34 | ТП-34 Ок | 250 | Быт | 28 | 27 | 60 | 25.2003 | 10.0801
35 | ТП-35 Ок | 250 | Быт | 94 | 97 | 101 | 63.9869 | 25.5948
36 | ТП-36 Ок | 400 | Быт, детский сад, больница | 43 | 66 | 70 | 39.2249 | 9.8062
37 | КТП-37 Ок | 250 | Скважина, насосная | 125 | 120 | 101 | 75.8201 | 30.3281
38 | КТП-38 Ок | 250 | Быт | 87 | 116 | 101 | 66.6165 | 26.6466
39 | ТП-39 Ок | 250 | Быт | 119 | 140 | 174 | 94.8847 | 37.9539
40 | КТП-40 Ок | 250 | Быт | 80 | 102 | 93 | 60.2617 | 24.1047
41 | КТП-41 Ок | 160 | Быт | 99 | 146 | 82 | 71.6566 | 44.7854
42 | КТП-43 Ок | 250 | Быт | 60 | 40 | 55 | 33.9657 | 13.5863
43 | КТП-44 Ок | 250 | Быт | 253 | 175 | 102 | 116.1407 | 46.4563
44 | КТП-45 Ок | 250 | Быт, школа | 147 | 85 | 97 | 72.0949 | 28.8379
45 | ТП-46 Ок секция №1 | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 57 | 31 | 25 | 24.7621 | 6.1905
46 | ТП-46 Ок секция №2 | 400 | Дет.сад, школа, котельная, быт | 143 | 117 | 110 | 81.0793 | 20.2698
47 | ТП-47 Ок секция№1 | 320 | Быт, администрация, суд,УВД | 60 | 73 | 82 | 47.1137 | 14.723
48 | ТП-47 Ок секция№2 | 400 | Администрация,школа,быт,УВД | 155 | 121 | 140 | 91.1595 | 22.7899
49 | КТП-48 Ок | 250 | котельная.быт | 38 | 37 | 67 | 31.1169 | 12.4468
50 | ТП-49 Ок | 250 | Быт | 135 | 131 | 156 | 92.4743 | 36.9897
51 | ТП-50 Ок | 400 | Быт | 58 | 95 | 61 | 46.8945 | 11.7236
52 | ТП-51 секция №1 | 400 | Дет.сад, быт | 93 | 55 | 90 | 52.1537 | 13.0384
53 | ТП-51 Ок секция №2 | 400 | Дет.сад,быт | 43 | 60 | 44 | 32.2126 | 8.0532
54 | ТП-52 Ок | 160 | Быт | 101 | 48 | 41 | 41.6353 | 26.0221
55 | ТП-53 Ок | 250 | быт | 84 | 56 | 45 | 40.5397 | 16.2159
56 | ТП-54 Ок секция№1 | 400 | ФОК, быт, школа | 71 | 84 | 95 | 54.7833 | 13.6958
57 | ТП-54 Ок секция№2 | 400 | школа,быт | 112 | 109 | 126 | 76.0393 | 19.0098
58 | КТП-55 Ок | 400 | Быт, дет.сад | 113 | 83 | 115 | 68.1505 | 17.0376
59 | ТП-56 Ок секция №1 | 400 | Спец.школа, быт | 28 | 21 | 19 | 14.9011 | 3.7253
60 | ТП-56 Ок | 400 | Спец.школа,быт | 107 | 186 | 142 | 95.323 | 23.8308
61 | ТП-57 Ок секция№1 | 250 | Быт, нар. суд | 60 | 99 | 92 | 55.0025 | 22.001
62 | ТП-57 Ок секция№2 | 250 | Суд,быт | 35 | 31 | 43 | 23.8855 | 9.5542
63 | КТП-58 Ок | 250 | Быт | 153 | 85 | 141 | 83.0515 | 33.2206
64 | ТП-59 Ок секция№1 | 160 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | ТП-59 Ок секция№2 | 180 | ЦГБ,быт | 72 | 39 | 42 | 33.5274 | 18.6263
66 | ТП-60 Ок секция №1 | 250 | Быт | 107 | 75 | 78 | 56.9747 | 22.7899
67 | ТП-60 секция №2 | 250 | быт | 97 | 90 | 70 | 56.3173 | 22.5269
68 | ТП-61 Ок секция №1 | 250 | быт,почта | 25 | 83 | 51 | 34.8422 | 13.9369
69 | ТП-61 Ок | 250 | Быт, почта | 91 | 65 | 50 | 45.1415 | 18.0566
70 | ТП-62 Ок секция№1 | 400 | Насосная | 103 | 114 | 110 | 71.6566 | 17.9141
71 | ТП-62 Ок секция№2 | 400 | насосная | 42 | 56 | 37 | 29.583 | 7.3958
72 | ТП-63 Ок | 320 | Быт, котельная | 104 | 141 | 89 | 73.1905 | 22.872
73 | ТП-64 Ок секция №1 | 250 | быт | 33 | 43 | 13 | 19.5029 | 7.8011
74 | ТП-64 Ок секция №2 | 250 | Быт | 122 | 119 | 140 | 83.4898 | 33.3959
75 | ТП-65 Ок секция №1 | 250 | быт | 20 | 30 | 24 | 16.2159 | 6.4863
76 | ТП-65 Ок секция №2 | 250 | Быт, АТС | 251 | 220 | 224 | 152.2977 | 60.9191
77 | ТП-66 Ок секция №1 | 400 | Быт, ЗАГС | 34 | 22 | 27 | 18.1881 | 4.547
78 | ТП-66 Ок | 400 | Быт, ЗАГС | 38 | 40 | 37 | 25.2003 | 6.3001
79 | ТП 67 Ок секция №1 | 400 | Быт, налоговая, казначейство | 35 | 24 | 20 | 17.3115 | 4.3279
80 | ТП-67 Ок секция №2 | 400 | Налоговая, казначейство,быт | 38 | 71 | 98 | 45.3606 | 11.3401
81 | КТП-68 Ок | 400 | котельная | 103 | 135 | 122 | 78.888 | 19.722
82 | ТП-69 Ок секция №1 | 250 | быт | 43 | 31 | 27 | 22.1325 | 8.853
83 | ТП-69 Ок секция №2 | 250 | Быт | 79 | 62 | 75 | 47.3328 | 18.9331
84 | КТП-71 Ок | 400 | Быт | 101 | 114 | 120 | 73.4097 | 18.3524
85 | КТП-73 Ок | 100 | поликлиника (резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-74 Ок | 250 | Быт | 192 | 165 | 130 | 106.7179 | 42.6872
87 | ТП-75 Ок секция №1 | 400 | Быт, очистные, школа,больница | 107 | 132 | 123 | 79.3263 | 19.8316
88 | ТП-75 Ок секция №2 | 400 | быт, больница,школа | 125 | 203 | 174 | 110.0049 | 27.5012
89 | ТП-76 Ок | 320 | Быт | 96 | 63 | 55 | 46.8945 | 14.6545
90 | КТП-770 | 400 | Быт | 250 | 291 | 234 | 169.8283 | 42.4571
91 | ТП-78 Ок секция №1 | 250 | Быт | 142 | 134 | 164 | 96.4187 | 38.5675
92 | ТП-78 Ок секция №2 | 250 | Быт, школа | 160 | 131 | 146 | 95.7613 | 38.3045
93 | КТП-79 Ок | 160 | Быт | 165 | 126 | 117 | 89.4064 | 55.879
94 | КТП-81 Ок | 10 | дачи | 21 | 0 | 0 | 4.6018 | 46.018
95 | КТП-82 Ок | 400 | Быт | 49 | 32 | 38 | 26.0769 | 6.5192
96 | КТП-83 Ок | 160 | Быт, скважина, насосная | 85 | 101 | 84 | 59.166 | 36.9788
97 | КТП-840 | 400 | Быт | 77 | 76 | 75 | 49.9624 | 12.4906
98 | КТП-85 Ок | 400 | Бойлерная, спортшкола | 156 | 136 | 149 | 96.6378 | 24.1594
99 | КТП-86 Ок | 400 | котельная | 80 | 88 | 79 | 54.1259 | 13.5315
100 | ТП-87 Ок | 400 | котельная | 290 | 250 | 260 | 175.3067 | 43.8267
101 | КТП-88 Ок | 250 | котельная | 78 | 73 | 80 | 50.6198 | 20.2479
102 | КТП-88А Ок | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | КТП-89 Ок | 400 | Быт | 79 | 113 | 130 | 70.5609 | 17.6402
104 | КТП-90 Ок | 250 | Быт | 51 | 52 | 75 | 39.0057 | 15.6023
105 | КТП-102 Ок | 100 | Быт | 124 | 46 | 118 | 63.1104 | 63.1104
106 | КТП-103 Ок | 100 | Быт | 48 | 40 | 55 | 31.3361 | 31.3361
107 | ТП-105 Ок | 100 | Д/сад, поликлиника | 41 | 57 | 60 | 34.6231 | 34.6231
108 | ТП-106 Ок | 400 | 40 | 61 | 74 | 50 | 40.5397 | 10.1349
109 | ТП 72 | 100 | скважины | 33 | 30 | 29 | 20.1603 | 20.1603
110 | КТП-107 Ок | 100 | Быт | 12 | 3 | 55 | 15.3393 | 15.3393