## Лист1
Красноярский участок замер 2020г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Кяр 201 | 160 | Быт | 112 | 97 | 115 | 74.736 | 46.71
2 | Кяр206 | 400 |  | 74 | 63 | 75 | 48.9013 | 12.2253
3 | Кяр 216 | 250 | Быт, магазин | 78 | 75 | 93 | 56.744 | 22.6976
|  | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Кяр 219 | 100 |  | 22 | 25 | 25 | 16.608 | 16.608
5 | Кяр 220 | 400 | Аскуэ, быт | 136 | 151 | 148 | 100.34 | 25.085
6 | Кяр 229 | 160 |  | 150 | 170 | 145 | 107.26 | 67.0375
7 | Кяр 234 | 100 | Быт | 54 | 48 | 62 | 37.8293 | 37.8293
8 | Кяр 240 | 250 | Быт | 10 | 12 | 10 | 7.3813 | 2.9525
9 | Кяр 303 | 100 | Водозабор, быт | 165 | 156 | 155 | 109.7973 | 109.7973
10 | Кяр 310 | 250 | Быт | 76 | 92 | 95 | 60.6653 | 24.2661
11 | Кяр 311 | 250 | Быт | 149 | 176 | 168 | 113.7187 | 45.4875
12 | Кяр 314 | 400 | Быт | 294 | 317 | 310 | 212.444 | 53.111
13 | Кяр 315 | 100 | Быт | 25 | 23 | 37 | 19.6067 | 19.6067
14 | Кяр 317 | 100 | Быт | 52 | 65 | 60 | 40.828 | 40.828
15 | Кяр 325 | 160 | Аскуэ, быт | 90 | 73 | 92 | 58.82 | 36.7625
16 | Кяр334 | 250 | Аскуэ, быт | 78 | 89 | 76 | 56.052 | 22.4208
17 | Кяр335 | 63 |  | 8 | 5 | 4 | 3.9213 | 6.2243
18 | Кяр 351 | 250 | Аскуэ | 41 | 21 | 61 | 28.372 | 11.3488
19 | Кяр 363 | 250 | Аскуэ | 124 | 133 | 123 | 87.6533 | 35.0613
20 | Кяр 401 | 250 | Магазин, быт | 150 | 143 | 158 | 104.0307 | 41.6123
21 | Кяр 402 | 250 | Больница | 255 | 212 | 220 | 158.468 | 63.3872
22 | Кяр 405 | 250 | Грп, котельная, быт | 181 | 174 | 167 | 120.408 | 48.1632
23 | Кяр 406 | 250 | Аскуэ, райгаз, быт | 132 | 134 | 133 | 92.036 | 36.8144
24 | Кяр 407 | 250 | Аскуэ,быт | 170 | 166 | 163 | 115.1027 | 46.0411
25 | Кяр 410 | 100 | Аскуэ,быт | 72 | 91 | 93 | 59.0507 | 59.0507
26 | Кяр 416 | 160 | Аскуэ,быт | 70 | 78 | 65 | 49.132 | 30.7075
27 | Кяр 417 | 160 | Водозабор | 2 | 2 | 2 | 1.384 | 0.865
28 | Кяр 418 | 160 | Водозабор | 77 | 75 | 76 | 52.592 | 32.87
29 | Кяр 419 | 630 | Аскуэ,магазины,быт | 441 | 463 | 468 | 316.4747 | 50.2341
30 | Кяр 423 | 160 | Аскуэ | 113 | 120 | 114 | 80.0413 | 50.0258
31 | Кяр 424 | 250 | Аскуэ,мойка,быт | 96 | 80 | 85 | 60.204 | 24.0816
32 | Кяр 430 | 400 | Аскуэ | 149 | 155 | 136 | 101.4933 | 25.3733
33 | Кяр 506 | 160 | Аскуэ,быт | 149 | 171 | 183 | 116.0253 | 72.5158
34 | Кяр 509 | 100 | Магазины,быт | 120 | 108 | 103 | 76.3507 | 76.3507
35 | Кяр 511 | 400 | Аскуэ, быт | 155 | 141 | 131 | 98.4947 | 24.6237
36 | Кяр 512 | 250 | Аскуэ,быт | 352 | 368 | 341 | 244.7373 | 97.8949
37 | Кяр 520 | 250 | Аскуэ,быт | 87 | 81 | 90 | 59.512 | 23.8048
38 | Кяр601 | 250 | Аскуэ | 114 | 92 | 133 | 78.196 | 31.2784
39 | Кяр603 | 250 | Аскуэ | 101 | 111 | 94 | 70.584 | 28.2336
40 | Кяр 604 | 630 | Быт, котельная сск | 535 | 536 | 520 | 366.9907 | 58.2525
41 | Кяр 605 | 400 | Аскуэ, маг, котельная, освещение сск | 224 | 213 | 225 | 152.7013 | 38.1753
42 | Кяр 606 | 250 | Кнс црб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Кяр 608 | 160 | Аскуэ, ово, гаи. быт | 42 | 57 | 58 | 36.2147 | 22.6342
44 | Кяр 610 | 250 | Торг. Центр Апрель | 158 | 155 | 146 | 105.876 | 42.3504
45 | Кяр 611 | 400 | КП Яр парк | 282 | 280 | 278 | 193.76 | 48.44
46 | Кяр 613 | 250 | Аскуэ,районная адм | 142 | 154 | 164 | 106.1067 | 42.4427
47 | Кяр 614 | 250 |  | 191 | 180 | 198 | 131.2493 | 52.4997
48 | Кяр 615 | 250 |  | 24 | 19 | 33 | 17.5307 | 7.0123
49 | Кяр 616 | 630 |  | 484 | 512 | 485 | 341.6173 | 54.225
50 | Кяр 617 | 250 |  | 170 | 148 | 127 | 102.6467 | 41.0587
51 | Кяр 618 | 400 |  | 327 | 353 | 324 | 231.5893 | 57.8973
52 | Кяр 619 | 400 | Аскуэ | 333 | 299 | 309 | 217.0573 | 54.2643
53 | Кяр 620 | 250 | Аскуэ | 247 | 249 | 230 | 167.464 | 66.9856
54 | Кяр 621 | 400 | Аскуэ | 135 | 112 | 124 | 85.5773 | 21.3943
55 | Кяр 622 | 160 |  | 53 | 54 | 53 | 36.9067 | 23.0667
56 | Кяр 624 | 250 |  | 236 | 238 | 226 | 161.4667 | 64.5867
57 | Кяр 625 | 400 |  | 219 | 206 | 233 | 151.7787 | 37.9447
58 | Кяр 627 | 630 |  | 415 | 439 | 355 | 278.876 | 44.266
59 | Кяр 629 | 160 |  | 68 | 71 | 70 | 48.2093 | 30.1308
60 | Кяр 630 | 250 | Быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Кяр 632 | 160 |  | 79 | 78 | 61 | 50.2853 | 31.4283
62 | Кяр 633 | 250 |  | 36 | 31 | 18 | 19.6067 | 7.8427
63 | Кяр 634 | 400 |  | 136 | 115 | 96 | 80.0413 | 20.0103
64 | Кяр 704 | 100 |  | 65 | 78 | 85 | 52.592 | 52.592
65 | Кяр 707 | 160 |  | 83 | 92 | 120 | 68.0467 | 42.5292
66 | Кяр 709 | 250 |  | 178 | 126 | 185 | 112.796 | 45.1184
67 | Кяр 726 | 63 | Аскуэ | 45 | 48 | 54 | 33.908 | 53.8222
68 | Кяр 734 | 250 | Аскуэ | 256 | 273 | 244 | 178.3053 | 71.3221
69 | Кяр 811 | 160 |  | 52 | 35 | 40 | 29.2947 | 18.3092
70 | Кяр 812 | 320 |  | 84 | 90 | 73 | 56.9747 | 17.8046
71 | Кяр 819 | 400 |  | 61 | 63 | 74 | 45.672 | 11.418
72 | Кяр 901 | 160 |  | 150 | 122 | 134 | 93.6507 | 58.5317
73 | Кяр 916 | 250 |  | 5 | 5 | 6 | 3.6907 | 1.4763
74 | Кяр 908 | 400 |  | 139 | 98 | 106 | 79.1187 | 19.7797
75 | Кяр 912 | 160 |  | 166 | 148 | 129 | 102.1853 | 63.8658
76 | Кяр 1007 | 250 |  | 144 | 149 | 152 | 102.6467 | 41.0587
77 | Кяр 1008 | 250 |  | 84 | 66 | 77 | 52.3613 | 20.9445
78 | Кяр 1030 | 40 | Водозабор | 17 | 16 | 16 | 11.3027 | 28.2567
79 | Кяр 1031 | 60 | Водозабор | 40 | 42 | 42 | 28.6027 | 47.6711
80 | Шл104 | 400 |  | 185 | 195 | 175 | 128.02 | 32.005
81 | Шл114 | 100 |  | 37 | 42 | 38 | 26.988 | 26.988
82 | Шл115 | 63 |  | 25 | 38 | 20 | 19.1453 | 30.3894
83 | Шл116 | 100 |  | 80 | 99 | 91 | 62.28 | 62.28
84 | Шл117 | 160 |  | 25 | 31 | 29 | 19.6067 | 12.2542
85 | Шл507 | 100 |  | 77 | 64 | 81 | 51.208 | 51.208
86 | Шл518 | 250 |  | 93 | 97 | 83 | 62.972 | 25.1888
87 | Шл615 | 100 |  | 15 | 22 | 17 | 12.456 | 12.456
88 | Шл616 | 40 |  | 16 | 18 | 18 | 11.9947 | 29.9867
89 | Х103 | 400 |  | 28 | 33 | 30 | 20.9907 | 5.2477
90 | Х104 | 160 |  | 96 | 80 | 104 | 64.5867 | 40.3667
91 | Х105 | 250 |  | 27 | 19 | 25 | 16.3773 | 6.5509
92 | Х106 | 100 |  | 99 | 114 | 107 | 73.8133 | 73.8133
93 | Х108 | 40 |  | 32 | 40 | 37 | 25.1427 | 62.8567
94 | Х112 | 100 | Аскуэ | 10 | 13 | 12 | 8.0733 | 8.0733
95 | Х1110 | 100 |  | 23 | 17 | 29 | 15.916 | 15.916
96 | Х1208 | 250 |  | 128 | 118 | 114 | 83.04 | 33.216
97 | Х1214 | 100 |  | 38 | 42 | 32 | 25.8347 | 25.8347
98 | Рак 201 | 100 |  | 10 | 11 | 9 | 6.92 | 6.92
99 | Рак 220 | 160 |  | 44 | 34 | 38 | 26.7573 | 16.7233
100 | Рак 415 | 30 |  | 14 | 20 | 16 | 11.5333 | 38.4444
101 | Рак 420 | 63 | Быт Соколинка | 30 | 22 | 31 | 19.1453 | 30.3894
102 | Рак 504 | 250 |  | 163 | 159 | 154 | 109.7973 | 43.9189
103 | Рак 509 | 100 |  | 55 | 75 | 61 | 44.0573 | 44.0573
104 | Рак 520 | 160 |  | 108 | 119 | 119 | 79.8107 | 49.8817
105 | Рак 521 | 160 |  | 106 | 112 | 94 | 71.968 | 44.98
106 | Рак 522 | 250 |  | 96 | 92 | 85 | 62.972 | 25.1888
107 | Рак 609 | 160 |  | 10 | 15 | 9 | 7.8427 | 4.9017
108 | Рак 612 | 100 |  | 48 | 32 | 33 | 26.0653 | 26.0653
109 | Рак 613 | 250 |  | 149 | 114 | 151 | 95.496 | 38.1984
110 | Рак 711 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Рак 802 | 160 |  | 58 | 60 | 66 | 42.4427 | 26.5267
112 | Нб101 | 100 |  | 18 | 23 | 25 | 15.224 | 15.224
113 | Нб 405 | 250 |  | 10 | 8 | 8 | 5.9973 | 2.3989
114 | Нб501 | 400 |  | 115 | 134 | 133 | 88.1147 | 22.0287
115 | Нб 502 | 250 | Аскуэ | 162 | 186 | 179 | 121.5613 | 48.6245
116 | Нб 504 | 250 |  | 133 | 119 | 120 | 85.808 | 34.3232
117 | Нб 505 | 250 |  | 119 | 129 | 128 | 86.7307 | 34.6923
118 | Нб 512 | 400 |  | 169 | 176 | 182 | 121.5613 | 30.3903
119 | Нб 514 | 250 |  | 258 | 261 | 278 | 183.8413 | 73.5365
120 | Нб 515 | 100 |  | 32 | 37 | 37 | 24.4507 | 24.4507
121 | Нб 522 | 160 |  | 57 | 66 | 61 | 42.4427 | 26.5267
122 | Нб 701 | 160 |  | 151 | 147 | 156 | 104.7227 | 65.4517
123 | Нб 702 | 400 |  | 254 | 256 | 273 | 180.612 | 45.153
124 | Нб 704 | 100 |  | 22 | 48 | 33 | 23.7587 | 23.7587
125 | Нб 705 | 100 |  | 101 | 107 | 93 | 69.4307 | 69.4307
126 | Нб 709 | 160 |  | 85 | 84 | 115 | 65.5093 | 40.9433
127 | Нб 710 | 63 |  | 10 | 6 | 17 | 7.612 | 12.0825
128 | Нб 714 | 250 |  | 72 | 54 | 57 | 42.212 | 16.8848
129 | Нб 715 | 250 |  | 124 | 134 | 138 | 91.344 | 36.5376
130 | Нб 1602 | 160 | Аскуэ | 78 | 86 | 69 | 53.7453 | 33.5908
131 | Нб 1603 | 100 |  | 63 | 85 | 69 | 50.0547 | 50.0547
132 | Нб 1604 | 160 |  | 123 | 130 | 123 | 86.7307 | 54.2067
133 | Нб 1916 | 250 |  | 136 | 158 | 123 | 96.188 | 38.4752
134 | Нб 1920 | 100 |  | 61 | 58 | 59 | 41.0587 | 41.0587
135 | Цар 704 | 160 |  | 37 | 35 | 48 | 27.68 | 17.3
136 | Цар 1008 | 630 |  | 171 | 191 | 170 | 122.7147 | 19.4785
137 | Цар 1009 | 400 |  | 147 | 134 | 138 | 96.6493 | 24.1623
138 | АЭР 2001 | 160 |  | 27 | 43 | 39 | 25.1427 | 15.7142
139 | АЭР 2002 | 250 |  | 138 | 129 | 136 | 92.9587 | 37.1835
140 | Стб 220 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Стб 221 | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Стб 303 | 160 |  | 45 | 50 | 47 | 32.7547 | 20.4717
143 | Стб 407 | 160 |  | 126 | 122 | 130 | 87.192 | 54.495
|  | 160 |  | 103 | 96 | 116 | 72.66 | 45.4125
144 | Дск 6031 | 630 |  | 183 | 195 | 186 | 130.096 | 20.6502
145 | Дск 6032 | 250 |  | 96 | 106 | 98 | 69.2 | 27.68
|  | 250 |  | 98 | 79 | 68 | 56.5133 | 22.6053
146 | Дск 60323 | 160 |  | 25 | 14 | 18 | 13.148 | 8.2175
147 | Дск 6033 | 320 |  | 346 | 334 | 336 | 234.3573 | 73.2367
|  | 400 |  | 474 | 440 | 435 | 311.1693 | 77.7923
148 | Дск 6034 | 400 |  | 208 | 197 | 199 | 139.3227 | 34.8307
|  | 320 |  | 222 | 196 | 224 | 148.088 | 46.2775
149 | Дск 6037 | 400 |  | 232 | 250 | 233 | 164.9267 | 41.2317
150 | Дск 6039 | 400 |  | 322 | 304 | 346 | 224.208 | 56.052
|  | 400 |  | 183 | 161 | 214 | 128.712 | 32.178
151 | Дск 6051 | 250 |  | 322 | 302 | 302 | 213.5973 | 85.4389
152 | Дск 6052 | 250 |  | 175 | 161 | 176 | 118.1013 | 47.2405
153 | Дск 6053 | 250 |  | 159 | 150 | 141 | 103.8 | 41.52
154 | Дск 6054 | 250 |  | 200 | 177 | 195 | 131.9413 | 52.7765
155 | Дск 6056 | 160 |  | 126 | 115 | 105 | 79.8107 | 49.8817
156 | Дск 6062 | 250 |  | 202 | 215 | 188 | 139.5533 | 55.8213
157 | Рц 901 | 630 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 195 | 222 | 208 | 144.1667 | 22.8836
158 | Рц 902 | 630 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 443 | 422 | 405 | 292.9467 | 46.4995
159 | Рц 903 | 630 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 187 | 214 | 234 | 146.4733 | 23.2497
160 | Рц 904 | 400 | Отключена | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 125 | 113 | 138 | 86.7307 | 21.6827
161 | Рц 1101 | 400 |  | 608 | 617 | 593 | 419.352 | 104.838
162 | Рц 1102 | 400 | Аскуэ | 564 | 532 | 537 | 376.6787 | 94.1697
163 | Рц 1103 | 250 | Аскуэ | 42 | 89 | 64 | 44.98 | 17.992
164 | Рц 1104 | 250 |  | 127 | 163 | 103 | 90.652 | 36.2608
165 | Рц 1105 | 100 |  | 51 | 74 | 65 | 43.8267 | 43.8267
166 | Рц 1107 | 250 |  | 91 | 80 | 107 | 64.1253 | 25.6501
167 | Рц 1108 | 250 |  | 129 | 144 | 149 | 97.3413 | 38.9365
168 | Рц 1111 | 160 | Аскуэ | 73 | 88 | 82 | 56.052 | 35.0325
169 | Рц 1113 | 320 |  | 142 | 139 | 98 | 87.4227 | 27.3196
170 | Рц 1114 | 63 |  | 11 | 14 | 12 | 8.5347 | 13.5471
171 | Рц 2034 | 100 |  | 123 | 115 | 128 | 84.424 | 84.424
172 | Рц 3101 | 400 |  | 175 | 201 | 173 | 126.636 | 31.659
|  | 400 |  | 150 | 170 | 162 | 111.1813 | 27.7953
173 | Рц 3103 | 160 |  | 8 | 6 | 14 | 6.4587 | 4.0367
174 | Крп 110 | 160 |  | 182 | 166 | 165 | 118.332 | 73.9575
175 | Кин 689 | 400 |  | 39 | 46 | 42 | 29.2947 | 7.3237
176 | Кин 621 | 400 |  | 73 | 90 | 62 | 51.9 | 12.975
177 | Кин 603 | 250 |  | 111 | 107 | 128 | 79.8107 | 31.9243
178 | Кин 668 | 160 |  | 0 | 0 | 0
|  | 250 |  | 242 | 222 | 231 | 160.3133 | 64.1253
179 | Кин 669 | 630 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 152 | 156 | 146 | 104.7227 | 16.6226
180 | Кин 690 | 400 |  | 20 | 20 | 28 | 15.6853 | 3.9213
181 | Кин 601 | 250 |  | 170 | 180 | 141 | 113.2573 | 45.3029
182 | Кин 660 | 160 |  | 72 | 54 | 51 | 40.828 | 25.5175
183 | Кин 602 | 160 |  | 68 | 68 | 87 | 51.4387 | 32.1492
184 | Кин 631а | 160 |  | 70 | 48 | 56 | 40.136 | 25.085
185 | Кин 604 | 630 |  | 41 | 42 | 26 | 25.1427 | 3.9909
186 | Кин 610 | 400 |  | 161 | 130 | 124 | 95.7267 | 23.9317
187 | Кин 744 | 400 |  | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 214 | 234 | 209 | 151.548 | 37.887
188 | Кин 704 | 250 |  | 64 | 54 | 57 | 40.3667 | 16.1467
189 | Кин 703 | 630 |  | 89 | 124 | 113 | 75.1973 | 11.9361
190 | Кин 707 | 250 |  | 83 | 95 | 94 | 62.7413 | 25.0965
191 | Кин 788 | 400 |  | 71 | 67 | 97 | 54.2067 | 13.5517
192 | Кин 783 | 100 |  | 82 | 81 | 63 | 52.1307 | 52.1307
193 | Кин 748 | 250 |  | 72 | 61 | 63 | 45.2107 | 18.0843
|  | 250 |  | 107 | 114 | 87 | 71.0453 | 28.4181
194 | Кин 722 | 160 |  | 76 | 66 | 57 | 45.9027 | 28.6892
195 | Кин 746 | 400 |  | 42 | 46 | 39 | 29.2947 | 7.3237
196 | РП ТП Волжская ривьера | 400 |  | 26 | 28 | 51 | 24.22 | 6.055
|  | 400 |  | 52 | 40 | 18 | 25.3733 | 6.3433
197 | ТП птф 0103 | 630 | №1 аветисян | 52 | 54 | 51 | 36.2147 | 5.7484
|  | 630 |  | 126 | 213 | 199 | 124.0987 | 19.6982
198 | Бер 710 | 250 |  | 125 | 141 | 142 | 94.112 | 37.6448
199 | ТП 5 ПС Берёза | 320 |  | 132 | 166 | 152 | 103.8 | 32.4375
|  | 400 |  | 211 | 181 | 187 | 133.556 | 33.389
200 | ТП 7 ПС Берёза | 400 |  | 327 | 347 | 322 | 229.744 | 57.436
|  | 630 |  | 491 | 485 | 437 | 325.932 | 51.7352
201 | ТП 8 ПС Берёза | 630 |  | 95 | 75 | 73 | 56.052 | 8.8971
|  | 320 |  | 158 | 151 | 134 | 102.1853 | 31.9329
202 | ТП 15 ПС Берёза | 100 |  | 56 | 25 | 32 | 26.0653 | 26.0653
203 | ТП 29 ПС Берёза | 400 |  | 221 | 202 | 185 | 140.2453 | 35.0613
204 | ТП 36 ПС Берёза | 630 |  | 293 | 283 | 280 | 197.4507 | 31.3414
|  | 630 |  | 271 | 295 | 284 | 196.0667 | 31.1217
205 | ТП 55 ПС Берёза | 250 |  | 146 | 191 | 142 | 110.4893 | 44.1957
206 | ТП 53 ПС Берёза | 250 |  | 79 | 84 | 85 | 57.2053 | 22.8821
207 | Цар 703 | 100 |  | 33 | 21 | 35 | 20.5293 | 20.5293
208 | Цар 704 | 100 |  | 103 | 132 | 92 | 75.428 | 75.428
209 | Сок302 | 250 | Быт | 76 | 88 | 66 | 53.0533 | 21.2213
210 | Сок 303 | 630 | Школа, котельная | 99 | 84 | 61 | 56.2827 | 8.9338
211 | Сок305 | 400 | Быт | 156 | 127 | 180 | 106.7987 | 26.6997
212 | Сок306 | 250 | Быт, адм., водозабор | 136 | 137 | 178 | 104.0307 | 41.6123
213 | Сок307 | 250 | Быт, мкд, котельная | 103 | 107 | 86 | 68.2773 | 27.3109
214 | Сок308 | 400 | Быт | 170 | 97 | 167 | 100.1093 | 25.0273
215 | Сок309 | 250 | Быт | 44 | 50 | 61 | 35.7533 | 14.3013
216 | Сок310 | 250 | Быт, почта, аптека | 287 | 200 | 171 | 151.7787 | 60.7115
217 | Сок312 | 400 | Церковь, магазины | 253 | 339 | 246 | 193.2987 | 48.3247
218 | Сок313 | 250 | Лесхоз, быт | 71 | 50 | 42 | 37.5987 | 15.0395
219 | Сок355 | 100 | Быт | 15 | 17 | 30 | 14.3013 | 14.3013
220 | Сок359 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
221 | Цар501 | 250 | Быт | 66 | 138 | 122 | 75.1973 | 30.0789
222 | Цар502 | 630 | Быт | 100 | 62 | 71 | 53.7453 | 8.531
223 | Цар503 | 630 | Дк, быт, больница | 70 | 140 | 81 | 67.124 | 10.6546
224 | Цар504 | 1030 | Котельная, мкд | 342 | 355 | 338 | 238.74 | 23.1786
225 | Цар505 | 630 | Быт мкд | 106 | 145 | 113 | 83.9627 | 13.3274
226 | Цар506 | 400 | Быт, мкд, котельная | 89 | 87 | 100 | 63.664 | 15.916
227 | Цар507 | 250 | Быт | 166 | 123 | 90 | 87.4227 | 34.9691
228 | Цар508 | 400 | Быт, ген. директор | 137 | 107 | 186 | 99.1867 | 24.7967
229 | Цар512 | 160 | Быт, пожарка | 62 | 83 | 96 | 55.5907 | 34.7442
230 | Цар514 | 160 | Школа, котельная | 99 | 84 | 61 | 56.2827 | 35.1767
231 | Цар528 | 250 | Быт | 85 | 142 | 123 | 80.7333 | 32.2933
232 | Цар803 | 25 | Быт | 2 | 6 | 0 | 1.8453 | 7.3813
233 | Цар804 | 630 | Мкд -2 категория | 95 | 53 | 88 | 54.4373 | 8.6408
234 | РП ТП Волжская ривьера | 400 | Быт | 6 | 15 | 12 | 7.612 | 1.903
235 | ПТФ 0103 | 1260 | №1 Аветисян | 203 | 213 | 207 | 143.7053 | 11.4052
236 | Цар 1401 | 320 | Быт | 75 | 50 | 58 | 42.212 | 13.1913
237 | ТП №1 вол рив | 250 | Быт | 65 | 24 | 47 | 31.3707 | 12.5483
238 | ТП №2 вол рив | 250 | Быт | 11 | 17 | 21 | 11.3027 | 4.5211
239 | Цар543 | 63 | Быт | 3 | 7 | 1 | 2.5373 | 4.0275
240 | КУР2221 | 400 | БУЛГАРИ ПАРК | 55 | 148 | 34 | 54.668 | 13.667
241 | Цар560 | 400 | Т.Б. ЗАОЗЕРНАЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | Цар801 | 250 | Быт | 38 | 56 | 45 | 32.0627 | 12.8251