## Лист1
Шенталинский участок 2020 год
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Ш 201/400 | 400 | с.Шентала быт,магазины,АЗС,ГИБДД | 249 | 243 | 239 | 160.1865 | 40.0466
2 | Ш 202/60 | 60 | с.Шентала водозабор, мегафон(станция) | 27 | 26 | 26 | 17.3115 | 28.8526
3 | Ш 205/160 | 160 | с.Шентала быт | 80 | 78 | 83 | 52.8111 | 33.007
4 | Ш 206/250 | 250 | с.Шентала быт,магазины | 205 | 195 | 190 | 129.2887 | 51.7155
5 | Ш 207/250 | 250 | с.Шентала Администрация р-на, магазины,быт | 180 | 163 | 189 | 116.5789 | 46.6316
6 | Ш 209/160 | 160 | с.Шентала котельная №3,быт | 98 | 96 | 95 | 63.3295 | 39.581
7 | Ш 210/160 | 160 | с.Шентала магазины,мебельный цех,быт | 115 | 120 | 119 | 77.5732 | 48.4832
8 | Ш 211/250 | 250 | с.Шентала водо-забор (насосная станция) | 100 | 110 | 102 | 68.3696 | 27.3478
9 | Ш 212/100 | 250 | с.Шентала водозабор | 29 | 28 | 31 | 19.2837 | 7.7135
10 | Ш 214/400 | 400 | с.Шентала дет/сад№1, модуль отопительный,СДК,быт | 247 | 240 | 226 | 156.2421 | 39.0605
11 | Ш 215/630 | 630 | с.Шентала школа №1, | 100 | 97 | 109 | 67.0548 | 10.6436
12 | Ш 216/400 | 400 | с.Шентала котельная №1 | 93 | 95 | 99 | 62.8913 | 15.7228
13 | Ш 217/100 | 100 | с.Шентала СТО,магазины,быт | 73 | 65 | 69 | 45.3606 | 45.3606
14 | Ш 219/250 | 250 | с.Шентала магазины,прокуратура,нарсуд, ЦСО, россельхозбанк, быт | 183 | 168 | 176 | 115.4833 | 46.1933
15 | Ш 220/160 | 160 | с.Шентала пч-131, организации ,магазины, быт | 150 | 139 | 147 | 95.5421 | 59.7138
16 | Ш 221/250 | 400 | с.Шентала быт | 272 | 259 | 268 | 175.0875 | 43.7719
17 | Ш 223/400 | 400 | с.Шентала организации, магазины, быт | 301 | 298 | 299 | 196.7817 | 49.1954
18 | Ш 224/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 171 | 163 | 171 | 110.6623 | 69.164
19 | Ш 226/250 | 250 | с.Шентала организации,быт | 228 | 226 | 230 | 149.8872 | 59.9549
20 | Ш 227/160 | 160 | с.Шентала мебельный цех, быт | 101 | 99 | 112 | 68.3696 | 42.731
21 | Ш 229/160 | 160 | с.Шентала магазин,быт | 110 | 107 | 113 | 72.314 | 45.1962
22 | Ш 230/160 | 100 | с.Шентала райгаз,сск | 52 | 46 | 53 | 33.0891 | 33.0891
23 | Ш 231/250 | 250 | с.Шентала больница | 211 | 200 | 209 | 135.8627 | 54.3451
24 | Ш 232/160 | 160 | с.Шентала медучилище, магазин, быт | 69 | 76 | 79 | 49.0859 | 30.6787
25 | Ш 233/100 | 100 | п.Черная речка(быт) | 10 | 12 | 9 | 6.7931 | 6.7931
26 | Ш 234/400 | 250 | с.Шентала быт | 73 | 80 | 76 | 50.1815 | 20.0726
27 | Ш 303/160 | 160 | с.Шентала модуль отопительный, магазины,быт | 70 | 73 | 69 | 46.4563 | 29.0352
28 | Ш 307/250 | 250 | с.Шентала магазин, быт | 155 | 149 | 151 | 99.7057 | 39.8823
29 | Ш 308/250 | 250 | с.Шентала сэс, сфгу, быт | 73 | 80 | 82 | 51.4963 | 20.5985
30 | Ш 309/160 | 160 | с.Шентала дет/сад№2 | 63 | 64 | 69 | 42.9501 | 26.8438
31 | Ш 310/250 | 250 | с.Шентала быт | 138 | 133 | 130 | 87.8725 | 35.149
32 | Ш 311/400 | 400 | с.Шентала модуль отопительный, магазин,быт | 243 | 240 | 257 | 162.1587 | 40.5397
33 | Ш 313/160 | 160 | с.Шентала школа№2, модуль отопительный, дет/сад,быт | 126 | 129 | 130 | 84.3663 | 52.729
34 | Ш 314/160 | 160 | с.Шентала быт | 166 | 152 | 161 | 104.9649 | 65.603
35 | Ш 315/250 | 250 | с.Шентала магазины,быт | 163 | 158 | 151 | 103.4309 | 41.3724
36 | Ш 316/250 | 250 | с.Шентала быт | 30 | 34 | 39 | 22.5707 | 9.0283
37 | Ш114/400 | 400 | р-д Кондурча (быт,фап) | 15 | 13 | 20 | 10.5184 | 2.6296
38 | Ш115/100 | 100 | х.Рыжевой(быт) | 29 | 24 | 25 | 17.0924 | 17.0924
39 | Ш123/160 | 160 | с.Багана школа,модуль отопительный, Телевышка | 41 | 39 | 37 | 25.6386 | 16.0241
40 | Ш 425/160 | 160 | с.Шентала РОВД,АГЗС, магазин | 35 | 40 | 39 | 24.9812 | 15.6132
41 | Ш 508/60 | 60 | п.Северный(быт) | 76 | 63 | 65 | 44.7032 | 74.5053
42 | Ш-602/60 | 60 | быт | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 4.7479
43 | Ш 700/160 | 160 | р-д .Шелашниково Смартс(станция), быт | 38 | 33 | 30 | 22.1325 | 13.8328
44 | Ш 820/160 | 160 | Водонапорная башня, | 23 | 24 | 23 | 15.3393 | 9.5871
45 | Ш 821/250 | 250 | с.Кр.Кондурча школа | 19 | 18 | 23 | 13.148 | 5.2592
46 | Ш 823/100 | 100 | с.Кр.Кондурча атс,почта | 5 | 4 | 4 | 2.8487 | 2.8487
47 | Ш 827/250 | 250 | с.Кр.Кондурча быт | 50 | 47 | 43 | 30.6787 | 12.2715
48 | Ш 914/250 | 250 | с.Романовка школа | 10 | 10 | 13 | 7.2314 | 2.8926
49 | Ш 917/160 | 160 | быт | 33 | 30 | 35 | 21.4751 | 13.4219
50 | ДНС-122/100 | 100 | с.Салейкино школа,модуль отопительный | 10 | 12 | 16 | 8.3271 | 8.3271
51 | ДНС-123/160 | 160 | с.Туарма администрация с/п | 12 | 12 | 15 | 8.5462 | 5.3414
52 | ДНС-124/40 | 40 | с.Ст.Афонькино водзабор | 10 | 10 | 10 | 6.574 | 16.435
53 | ДНС-304/160 | 100 | с.Аксаково школа,модуль отопительный, сдк | 28 | 25 | 25 | 17.0924 | 17.0924
54 | ДНС-305/250 | 250 | с.Четырла ферма | 23 | 26 | 20 | 15.1202 | 6.0481
55 | ДНС-313/250 | 250 | с.Четырла сдк,модуль отопительный, атс,почта, администрация с/п | 18 | 19 | 23 | 13.148 | 5.2592
56 | ДНС-315/160 | 100 | с.Четырла школа, модуль отопительный | 15 | 13 | 10 | 8.3271 | 8.3271
57 | ДНС-319/400 | 100 | с.Четырла водонапорная башня | 25 | 25 | 27 | 16.8733 | 16.8733
58 | ДНС 517/63 | 63 | с.Нов.Кувак быт | 15 | 17 | 19 | 11.1758 | 17.7394
59 | ДНС 519/100 | 100 | с.Нов.Кувак школа,модуль отопительный | 5 | 2 | 3 | 2.1913 | 2.1913
60 | ДНС 608/60 | 100 | с.Денискино быт | 20 | 25 | 23 | 14.9011 | 14.9011
61 | ДНС 620/250 | 160 | с.Денискино сдк,модуль отопительный | 15 | 19 | 10 | 9.6419 | 6.0262
62 | ДНС 710/250 | 250 | с.Тат.Абдикеево быт,фап,сдк, модуль отопительный | 69 | 60 | 65 | 42.5119 | 17.0047
63 | ДНС 714/100 | 160 | р-д.Денискино быт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | ДНС 715/60 | 100 | р-д.Денискино водонапорная башня,быт | 10 | 8 | 5 | 5.0401 | 5.0401
65 | ДНС 716/60 | 100 | р-д.Денискино быт | 7 | 9 | 4 | 4.3827 | 4.3827
66 | ДНС 717/60 | 100 | р-д.Денискино пилорама | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.6574
67 | СМ 202/63 | 63 | с.Смагино быт | 10 | 9 | 12 | 6.7931 | 10.7828
68 | СУР 207/160 | 160 | с.Ст. Суркино быт | 30 | 24 | 26 | 17.5307 | 10.9567
69 | СУР 506/100 | 100 | с.Сенькино почта | 0 | 0 | 7 | 1.5339 | 1.5339
70 | СУР 510/100 | 100 | с.Сенькино быт,фап | 10 | 9 | 4 | 5.0401 | 5.0401
71 | ДНС 801/2*400 | 400 | с.Ст.Афонькино школа | 45 | 49 | 36 | 28.4873 | 7.1218
|  | 400 | с.Ст.Афонькино школа резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ш-222/250 | 250 | ст.Шентала райпо | 120 | 127 | 140 | 84.8046 | 33.9218
73 | Ш-305/250 | 100 | ст.Шентала колбасный цех | 21 | 12 | 26 | 12.9289 | 12.9289
74 | ш-306/160 | 160 | ст.Шентала хлебозавод | 36 | 15 | 19 | 15.3393 | 9.5871
75 | Ш-204/400 | 400 | ст. Шентала СПТУ-70 | 125 | 130 | 93 | 76.2584 | 19.0646