## Лист1
Хворостянский участок ЮЭС АО "ССК" 2020
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность КТП, кВА | Местоположение | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП Нов 102/160 | 100 | Новокуровка | Зерноток | 96 | 69 | 49 | 46.8945 | 46.8945
2 | КТП Нов 105/100 | 100 | с.Елань | Водозабор | 23 | 22 | 23 | 14.9011 | 14.9011
3 | КТП Нов 110/250 | 160 | с.Елань | Быт | 32 | 18 | 37 | 19.0646 | 11.9154
4 | КТП Нов 113/400 | 400 | с.Елань | Водозабор, КФК | 17 | 16 | 15 | 10.5184 | 2.6296
5 | КТП Нов 116/250 | 250 | ст.Чагра | водозабор, быт, котельная,Д.сад | 179 | 143 | 151 | 103.6501 | 41.46
6 | КТП Нов118/250 | 250 | Романовка | котельная, водозабор | 22 | 23 | 22 | 14.6819 | 5.8728
7 | КТП Нов128/180 | 160 | с.Романовка | Быт | 12 | 27 | 23 | 13.5863 | 8.4914
8 | КТП Нов130/250 | 100 | ст.Чагра,ул.Хлебная | быт | 28 | 31 | 27 | 18.8455 | 18.8455
9 | КТП Нов502/100 | 100 | Новокуровка | школа котельная | 11 | 17 | 30 | 12.7097 | 12.7097
10 | КТП Нов503/250 | 100 | Новокуровка | быт | 24 | 12 | 8 | 9.6419 | 9.6419
11 | КТП Нов510/160 | 160 | Новокуровка | водозабор | 25 | 12 | 10 | 10.2993 | 6.437
12 | КТП Хв705/250 | 160 | Чувичи | водозабор, быт, КФХ | 102 | 89 | 92 | 62.0147 | 38.7592
13 | КТП Хв107/160 | 160 | Хворостянка | водозабор | 25 | 25 | 25 | 16.435 | 10.2719
14 | КТП Хв115/100 | 100 | Хворостянка | водозабор(резерв) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | КТП Хв501/2х250 | 250 | Хворостянка | Водозабор, быт, НУП | 94 | 106 | 95 | 64.6443 | 25.8577
|  | 250 | Хворостянка | НУП | 13 | 13 | 13 | 8.5462 | 3.4185
16 | ЗТП Хв502/2х100 | 400 | Хворостянка | Больница, котельная, быт , магазины | 159 | 112 | 148 | 91.8169 | 22.9542
|  | 400 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | КТП Хв 504/160 | 160 | Хворостянка | МФЦ | 180 | 177 | 170 | 115.4833 | 72.177
18 | КТП Хв302/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 60 | 35 | 26 | 26.5151 | 26.5151
19 | КТП Хв303/250 | 250 | Хворостянка | Школа,Техникум магазины, быт | 147 | 161 | 138 | 97.7335 | 39.0934
20 | КТП Хв304/160 | 160 | Хворостянка | Котельная, Д\сад, Центр Семья, | 173 | 168 | 159 | 109.5667 | 68.4792
21 | КТП Хв307/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 109 | 117 | 140 | 80.2028 | 80.2028
22 | КТП Хв308/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 81 | 90 | 139 | 67.9313 | 67.9313
23 | КТП Хв309/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 138 | 66 | 114 | 69.6844 | 69.6844
24 | КТП Хв310/63 | 63 | Хворостянка | Быт | 94 | 40 | 42 | 38.5675 | 61.2182
25 | КТП Хв311/250 | 250 | Хворостянка | Быт | 163 | 157 | 149 | 102.7735 | 41.1094
26 | КТП Хв315/400 | 400 | Хворостянка | Прокуратура, суд, быт | 72 | 77 | 82 | 50.6198 | 12.655
27 | КТП Хв316/160 | 400 | Хворостянка | Котельная, связь, магазины, банк, ЦЗН, аптека, быт | 367 | 350 | 395 | 243.6763 | 60.9191
28 | ЗТП Хв317/250 | 250 | Хворостянка | ЦСО, водозабор, банк, магазины, Полиция, администрация, быт | 293 | 289 | 278 | 188.4547 | 75.3819
29 | ЗТП Хв320/250 | 250 | Хворостянка | ПСЧ-121, ДЭУ, ЖКХ, Быт,Котельная, магазины, быт | 242 | 213 | 231 | 150.3255 | 60.1302
|  | 250 | Хворостянка | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | КТП Хв321/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 23 | 36 | 21 | 17.5307 | 17.5307
31 | КТП Хв322/25 | 25 | Хворостянка | Быт | 32 | 37 | 14 | 18.1881 | 72.7523
32 | ЗТП Хв323/160 | 160 | Хворостянка | Д\сад, ФОК | 70 | 69 | 81 | 48.2093 | 30.1308
33 | КТП Хв402/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 87 | 84 | 90 | 57.1938 | 57.1938
34 | КТП Хв404/100 | 100 | Хворостянка | АЗС, СТО | 53 | 56 | 54 | 35.7187 | 35.7187
35 | ЗТП Хв406/400 | 400 | Хворостянка | Быт | 87 | 89 | 94 | 59.166 | 14.7915
36 | КТП Хв407/160 | 100 | Хворостянка | Быт | 46 | 53 | 45 | 31.5552 | 31.5552
37 | КТП Хв408/160 | 160 | Хворостянка | КФХ | 36 | 42 | 41 | 26.0769 | 16.298
38 | КТП Хв410/160 | 160 | Хворостянка | Быт | 73 | 74 | 90 | 51.9346 | 32.4591
39 | КТП Хв411/250 | 160 | Хворостянка | ПФ, КФХ, магазины | 62 | 64 | 62 | 41.1971 | 25.7482
40 | КТП Хв 414/160 | 160 | Хворостянка | Быт,водозабор | 129 | 131 | 132 | 85.9003 | 53.6877
41 | КТП Хв415/100 | 250 | Хворостянка | Вет.станция, быт | 31 | 75 | 81 | 40.9779 | 16.3912
42 | КТП Хв416/250 | 250 | Хворостянка | База ССК, АЗС,Мегафон | 101 | 93 | 82 | 60.4808 | 24.1923
43 | КТП Хв417/100 | 160 | Хворостянка | Быт | 59 | 72 | 20 | 33.0891 | 20.6807
44 | КТП Хв420/100 | 160 | Хворостянка | Быт, магазины | 240 | 236 | 226 | 153.8316 | 96.1448
45 | КТП Хв421/100 | 100 | Хворостянка | Ферма | 31 | 30 | 11 | 15.7776 | 15.7776
46 | КТП Хв424/100 | 100 | Михайловка | КФХ, быт | 11 | 4 | 7 | 4.8209 | 4.8209
47 | КТП Хв425/100 | 100 | Новотулка | Быт | 81 | 28 | 63 | 37.6909 | 37.6909
48 | КТП Хв426/100 | 100 | Новотулка | Быт | 40 | 44 | 67 | 33.0891 | 33.0891
49 | КТП Хв427/100 | 100 | Хворостянка | Быт | 21 | 19 | 23 | 13.8054 | 13.8054
50 | КТП Хв428/100 | 100 | Новотулка | Быт | 19 | 27 | 19 | 14.2437 | 14.2437
51 | КТП Сов1302/250 | 100 | Б.Роща | Водозабор,быт | 21 | 22 | 15 | 12.7097 | 12.7097
52 | КТП Сов1509/160 | 160 | Прогресс | Водозабор,быт | 32 | 17 | 25 | 16.2159 | 10.1349
53 | КТП Сов1511/160 | 100 | Прогресс | Зерноток, быт | 16 | 18 | 23 | 12.4906 | 12.4906
54 | КТП Сов1701/160 | 160 | Прогресс | Быт | 88 | 60 | 74 | 48.6476 | 30.4048
55 | КТП Сов1703/160 | 250 | Прогресс | ФАП, магазины, быт | 128 | 102 | 96 | 71.4375 | 28.575
56 | КТП Сов 1704/160 | 100 | Прогресс | КНС | 64 | 59 | 62 | 40.5397 | 40.5397
57 | КТП Аб1406/250 | 250 | Новотулка | Водозабор, КФХ | 18 | 22 | 20 | 13.148 | 5.2592
58 | КТП Аб1411/100 | 100 | Новотулка | Котельная,быт | 123 | 111 | 98 | 72.7523 | 72.7523
59 | ЗТП Аб710/160 | 63 | Абашево | Быт | 58 | 67 | 39 | 35.9379 | 57.0442
60 | КТП Мас405/160 | 160 | "Дружба" | ДОЛ "Дружба" | 12 | 13 | 12 | 8.1079 | 5.0675
61 | ЗТП Мас502-1802/2х630 | 160 | Масленниково | Быт | 2 | 3 | 0 | 1.0957 | 0.68479
62 | КТП Мас707/250 | 100 | Макарьевка | Водозабор, КФХ , быт | 91 | 84 | 92 | 58.5086 | 58.5086
63 | КТП Мас 708/100 А | 100 | Макарьевка | Школа | 34 | 43 | 48 | 27.3917 | 27.3917
64 | КТП Мас708/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 14 | 16 | 38 | 14.9011 | 14.9011
65 | КТП Мас709/100 | 100 | Макарьевка | Быт | 30 | 28 | 7 | 14.2437 | 14.2437
66 | КТП Мас717/100 | 160 | Макарьевка | Быт | 61 | 37 | 49 | 32.2126 | 20.1329
67 | КТП Мас711/630 | 250 | Высотино | КФХ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | КТП Мас705/250 | 250 | Масленниково | Водозабор | 23 | 22 | 23 | 14.9011 | 5.9604
69 | КТП Мас1701/160 | 160 | Студенцы | Водозабор,КФК | 56 | 59 | 70 | 40.5397 | 25.3373
70 | КТП Вл203/160 | 160 | Владимировка | Водозабор, котельная, КФХ, быт | 68 | 63 | 67 | 43.3884 | 27.1178
71 | КТП Вл204/250 | 160 | Гремячка | КФХ, быт | 16 | 16 | 18 | 10.9567 | 6.8479
72 | КТП Вл206/160 | 160 | Гремячка | Водозабор, школа, быт | 13 | 28 | 10 | 11.1758 | 6.9849
73 | КТП Вл301/160 | 160 | Владимировка | Школа, д\сад, ФАП, быт | 101 | 88 | 94 | 62.0147 | 38.7592
74 | КТП Вл307/160 | 100 | Соловьёво | Водозабор,Быт | 33 | 28 | 31 | 20.1603 | 20.1603
75 | КТП Вл308/100 | 100 | Соловьёво | Быт | 53 | 54 | 63 | 37.2527 | 37.2527
76 | КТПВл 404/160 | 160 | Соловьёво | Водозабор | 16 | 16 | 16 | 10.5184 | 6.574
Note on D69: User: