## Лист1
Загруженность ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ РЭС, ГЭС
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП СК-1/400 | 400 | Быт, школа, котельная | 250 | 245 | 270 | 167.637 | 41.9093
2 | КТП СК-2/ 2х400 | 400 | магазин | 530 | 510 | 540 | 346.2307 | 86.5577
|  | 400 | почта | 420 | 435 | 400 | 275.0123 | 68.7531
3 | КТП СК-3 400+250 | 400 | малоэтажная застройка | 185 | 180 | 190 | 121.619 | 30.4048
|  | 250 | дачный массив | 190 | 200 | 205 | 130.3843 | 52.1537
для двух трансформаторных ТП нагрузка по фазам заполняется для каждого трансформатора отдельно

## Лист2
АО "ССК" Большечерниговский участок. - 2020г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[7 empty] | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП БЧ-101/160 | 160 | быт | 30 | 20 | 24 | 16.2159 | 10.1349
2 | КТП БЧ-102/400 | 400 | быт | 80 | 77 | 120 | 60.6999 | 15.175
3 | КТП БЧ-103/250 | 250 | пограничники | 32 | 57 | 52 | 30.8978 | 12.3591
4 | КТП БЧ-105/250 | 250 | досааф | 99 | 74 | 56 | 50.1815 | 20.0726
5 | КТП БЧ-106/250 | 250 | юр.лица,каток,мини котельная | 113 | 121 | 97 | 72.5331 | 29.0133
6 | ЗТП БЧ-107/400 | 400 | общ.мир.суд,д/сад,юр.лица | 133 | 163 | 153 | 98.3909 | 24.5977
7 | ЗТП БЧ-108/400х2 | 400 | стационар,котельная |  |  |  | 0 | 0
8 | КТП БЧ-109/400 | 400 | быт | 33 | 35 | 38 | 23.2281 | 5.807
9 | КТП БЧ-110/160 | 160 | юр.лица,быт | 134 | 74 | 76 | 62.2339 | 38.8962
10 | ЗТП БЧ-111/400 | 100 | казначейство, п/ч 133,дом быта | 57 | 60 | 65 | 39.8823 | 39.8823
11 | КТП БЧ-112/250 | 250 | быт | 73 | 53 | 73 | 43.6075 | 17.443
12 | КТП БЧ-114/400 | 400 | райгаз | 30 | 42 | 15 | 19.0646 | 4.7661
13 | КТП БЧ -116/160 | 160 | мини котельная |  |  |  | 0 | 0
14 | ЗТП БЧ-117/400 | 400 | д/сад,сск | 71 | 48 | 65 | 40.3205 | 10.0801
15 | КТП БЧ-119/100 | 100 | юр. Лицо пекарня | 12 | 23 | 11 | 10.0801 | 10.0801
16 | КТП БЧ-120/160 | 160 | юр.лицо | 66 | 44 | 43 | 33.5274 | 20.9546
17 | КТП БЧ-121/160 | 160 | жил дом ГРС | 6 | 33 | 60 | 21.6942 | 13.5589
18 | КТП БЧ-122/250 | 250 | Школа,Вет.леч | 153 | 163 | 210 | 115.2641 | 46.1057
19 | КТП БЧ901/400 | 400 | быт | 62 | 56 | 70 | 41.1971 | 10.2993
20 | ЗТП БЧ-902/400 | 400 | прокуратура | 180 | 254 | 224 | 144.1897 | 36.0474
21 | КТП БЧ-903/160 | 160 | ЦСОН Ивушка | 95 | 124 | 108 | 71.6566 | 44.7854
22 | КТП БЧ-904/250 | 250 | быт | 131 | 40 | 42 | 46.6754 | 18.6702
23 | КТП БЧ-905/400 | 400 | быт | 70 | 104 | 81 | 55.879 | 13.9697
24 | КТП БЧ-906/250 | 250 | юр. Лица | 182 | 163 | 208 | 121.1807 | 48.4723
25 | КТП БЧ-907/250 | 250 | быт | 39 | 35 | 30 | 22.7899 | 9.1159
26 | КТП БЧ-908/160 | 400 | котельная | 60 | 96 | 58 | 46.8945 | 11.7236
27 | КТП БЧ-909/160 | 160 | сбербанк | 95 | 88 | 84 | 58.5086 | 36.5679
28 | КТП БЧ-910/250 | 250 | юр. Лица | 26 | 73 | 19 | 25.8577 | 10.3431
29 | КТП БЧ-911/100 | 100 | котельная | 130 | 80 | 32 | 53.0303 | 53.0303
30 | КТП БЧ-913/400 | 400 |  | 132 | 149 | 158 | 96.1995 | 24.0499
31 | КТП БЧ-915/100 | 100 |  | 76 | 70 | 81 | 49.7433 | 49.7433
32 | КТП АВ-415/250 | 250 |  | 20 | 20 | 11 | 11.1758 | 4.4703
33 | КТП АВ-502/160 | 160 |  | 20 | 20 | 30 | 15.3393 | 9.5871
34 | КТП АВ-504/400 | 400 | юр. Лица | 34 | 33 | 49 | 25.4195 | 6.3549
35 | КТП АВ-505/630 | 250 | мини котельная | 22 | 3 | 17 | 9.2036 | 3.6814
36 | КТП АВ-514/250 | 250 | быт | 9 | 20 | 11 | 8.7653 | 3.5061
37 | ЗТП АВ-510/630 | 630 | юр. Лица | 15 | 10 | 21 | 10.0801 | 1.6
38 | КТП АВ-605/250 | 250 | склады | 33 | 35 | 48 | 25.4195 | 10.1678
39 | КТП АВ-609/630 | 630 | быт | 55 | 58 | 112 | 49.305 | 7.8262
40 | КТП АВ-1201/400 | 400 |  | 20 | 28 | 14 | 13.5863 | 3.3966
41 | КТП АВ-1202/250 | 250 | юр. Лица | 50 | 65 | 27 | 31.1169 | 12.4468
42 | КТП АВ-1204/100 | 100 | водокачка | 3 | 7 | 2 | 2.6296 | 2.6296
43 | КТП АВ-1205/400 | 400 | быт | 24 | 14 | 22 | 13.148 | 3.287
44 | КТП АВ- 1206/160 | 160 | быт | 51 | 64 | 67 | 39.8823 | 24.9264
45 | ЗТП АВ-1208/400 | 400 | школа | 24 | 16 | 25 | 14.2437 | 3.5609
46 | КТП ПЕНЗЕНО-517/250 | 250 |  | 18 | 45 | 39 | 22.3516 | 8.9406
47 | КТП ПЕНЗЕНО-504/63 | 63 |  | 1 | 13 | 20 | 7.4505 | 11.8262
48 | ЗТП ПОЛЕВАЯ-106/400х2 | 400 |  | 6 | 8 | 5 | 4.1635 | 1.0409
49 | КТП ПОЛЕВАЯ-108/250 | 250 |  | 9 | 8 | 13 | 6.574 | 2.6296
50 | КТП ПОЛЕВАЯ-113/160 | 160 | почта АТС | 29 | 24 | 13 | 14.4628 | 9.0393
51 | КТП ПОЛЕВАЯ-115/100 | 100 |  | 26 | 35 | 29 | 19.722 | 19.722
52 | КТП ПОЛЕВАЯ-506/63 | 63 |  | 6 | 5 | 6 | 3.7253 | 5.9131
53 | КТП ПЕНЗЕНО-201/400 | 400 |  | 58 | 53 | 36 | 32.2126 | 8.0532
54 | КТП ПОЛЕВАЯ-809/100 | 100 |  | 14 | 2 | 25 | 8.9845 | 8.9845
55 | КТП ПОЛЕВАЯ-817/100 | 100 | почта школа | 36 | 5 | 30 | 15.5585 | 15.5585
56 | КТП ПЕНЗЕНО-107/160 | 160 | быт | 3 | 8 | 15 | 5.6975 | 3.5609
57 | КТП ПОЛЕВАЯ-712/250 | 250 | д/сад | 38 | 12 | 58 | 23.6664 | 9.4666
58 | КТП ПОЛЕВАЯ-715/250 | 250 | водокачка | 35 | 43 | 17 | 20.8177 | 8.3271
59 | КТП ЮЖ-602/400 | 400 |  | 2 | 1 | 2 | 1.0957 | 0.27392
60 | КТП ЮЖ-605/160 | 160 |  | 82 | 62 | 83 | 49.7433 | 31.0895
61 | КТП ЮЖ-610/100 | 100 |  | 40 | 26 | 72 | 30.2404 | 30.2404
62 | КТП БЧ-1206/160 | 160 |  | 17 | 15 | 37 | 15.1202 | 9.4501
63 | КТП БЧ-403/250 | 250 |  | 55 | 59 | 52 | 36.3761 | 14.5505
64 | КТП БЧ-407/400 | 400 |  | 40 | 22 | 66 | 28.0491 | 7.0123
65 | КТП БЧ-413/63 | 63 |  | 44 | 9 | 44 | 21.2559 | 33.7396
66 | КТП ВОСТОК-607/160 | 160 | быт | 0 | 0 | 1 | 0.21913 | 0.13696
67 | КТП ВОСТОК-709/250 | 250 |  | 5 | 8 | 6 | 4.1635 | 1.6654
68 | КТП ВОСТОК-710/250 | 250 |  | 30 | 3 | 15 | 10.5184 | 4.2074
69 | КТП КР.О-204/250 | 250 |  | 30 | 10 | 15 | 12.0523 | 4.8209
70 | КТП КР.О-501/315 | 315 |  | 55 | 100 | 54 | 45.7989 | 14.5393
71 | КТП КР.О-504/400 | 400 |  | 23 | 39 | 58 | 26.296 | 6.574
72 | КТП ПЕНЗЕНО 208/250 | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | КТП БЧ-915/160 | 250 | РУС | 16 | 57 | 20 | 20.3794 | 8.1518
74 | КТП АВ-403/250 | 250 |  | 60 | 65 | 68 | 42.2927 | 16.9171
75 | КТП АВ-602/250 | 250 | быт | 3 | 10 | 12 | 5.4783 | 2.1913
76 | КТП БЧ-1101/100 | 100 | быт | 35 | 37 | 16 | 19.2837 | 19.2837
77 | КТП БЧ-125/160 | 160 | Пятерочка | 61 | 63 | 68 | 42.0736 | 26.296
78 | КТП БЧ-916/400 | 400 |  | 70 | 81 | 76 | 49.7433 | 12.4358
79 | КТП БЧ-917/250 | 250 |  | 42 | 34 | 26 | 22.3516 | 8.9406
80 | КТП БЧ-918/100 | 100 |  | 6 | 7 | 10 | 5.0401 | 5.0401
81 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт | 30 | 40 | 50 | 26.296 | 16.435
82 | КТП БЧ-919/2*160 | 160 | быт |  |  |  | 0 | 0
83 | КТП БЧ-425/250 | 250 | быт | 2 | 1 | 22 | 5.4783 | 2.1913