## Лист1
Волжский участок замер 2020г.
№ п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП 211 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 144 | 106 | 106 | 78.0115 | 31.2046
2 | КТП 212 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 130 | 115 | 126 | 81.2985 | 20.3246
3 | КТП 213 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Школа, быт | 33 | 49 | 34 | 25.4195 | 6.3549
4 | КТП 214 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 217 | 209 | 209 | 139.1497 | 34.7874
5 | КТП 215 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Почта, полиция, с/банк, быт | 140 | 141 | 138 | 91.8169 | 22.9542
6 | КТП 216 СМ Тяговая КРУН-1 | 160 | Жкх | 30 | 35 | 37 | 22.3516 | 13.9697
7 | КТП 217 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, поликлинника | 265 | 290 | 285 | 184.072 | 46.018
8 | КТП 218 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Автосервис, спорт школа, быт | 44 | 39 | 75 | 34.6231 | 13.8492
9 | КТП 219 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 282 | 305 | 280 | 189.9886 | 30.1569
10 | КТП 220 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 226 | 160 | 210 | 130.6035 | 52.2414
11 | КТП 221 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 100 | 95 | 114 | 67.7122 | 16.928
12 | КТП 222 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 185 | 188 | 165 | 117.8937 | 18.7133
13 | КТП 223 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Спорт школа2, дом учителя, котельная | 61 | 88 | 105 | 55.6599 | 22.2639
14 | КТП 224 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 168 | 140 | 145 | 99.2674 | 15.7567
15 | КТП 225 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Котельная, быт | 360 | 325 | 377 | 232.7196 | 36.9396
16 | КТП 228 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 238 | 180 | 160 | 126.6591 | 31.6648
17 | ЗТП 404 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 190 | 201 | 220 | 133.8905 | 33.4726
18 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 100 | 80 | 110 | 63.5487 | 15.8872
19 | ЗТП 405 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 80 | 110 | 120 | 67.9313 | 16.9828
20 | ЗТП 406 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 160 | 183 | 230 | 125.5634 | 31.3908
21 | ЗТП 426 Т-1 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 140 | 180 | 120 | 96.4187 | 24.1047
22 | ЗТП 426 Т-2 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 116 | 110 | 110 | 73.6288 | 18.4072
23 | КТП 507 СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 95 | 117 | 109 | 70.3418 | 28.1367
24 | ЗТП 508 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 174 | 154 | 160 | 106.9371 | 26.7343
25 | ЗТП 510 СМ Тяговая КРУН-2 | 400 | Быт | 213 | 165 | 160 | 117.8937 | 29.4734
26 | КТП 603 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 185 | 140 | 170 | 108.471 | 27.1178
27 | КТП 601 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 203 | 201 | 201 | 132.5757 | 33.1439
28 | КТП 602 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт,баня, водозабор | 300 | 265 | 270 | 182.9763 | 45.7441
29 | КТП 605 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 110 | 115 | 130 | 77.7923 | 19.4481
30 | КТП 804 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 81 | 68 | 69 | 47.7711 | 11.9428
31 | КТП 806 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 78 | 58 | 101 | 51.9346 | 12.9836
32 | КТП 807 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 65 | 73 | 99 | 51.9346 | 12.9836
33 | КТП 809 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 385 | 320 | 354 | 232.0622 | 58.0156
34 | КТП 808 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт | 237 | 194 | 235 | 145.9428 | 36.4857
35 | КТП 812 СМ Тяговая КРУН-1 | 250 | Быт | 4 | 0 | 0 | 0.87653 | 0.35061
36 | КТП 814 СМ Тяговая КРУН-1 | 400 | Быт, водозабор | 198 | 255 | 160 | 134.3287 | 33.5822
37 | КТП 815 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 87 | 102 | 128 | 69.4653 | 11.0262
38 | КТП 816 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 96 | 109 | 95 | 65.74 | 10.4349
39 | КТП 818 СМ Тяговая КРУН-1 | 630 | Быт | 0 | 28 | 18 | 10.0801 | 1.6
40 | ЗТП-21 Шосейная СМ Тяговая КРУН-2 | 250 | Быт | 120 | 110 | 110 | 74.5053 | 29.8021
41 | КТП 1205 ПС Тепличная | 400 | Быт | 87 | 84 | 91 | 57.4129 | 14.3532
42 | КТП 1224 ПС Тепличная | 630 | Быт | 118 | 167 | 158 | 97.0761 | 15.4089
43 | ЗТП 6 Т-1 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 369 | 323 | 331 | 224.1734 | 56.0434
44 | ЗТП 6 Т-2 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 303 | 353 | 330 | 216.0655 | 54.0164
45 | ЗТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад, быт | 123 | 146 | 147 | 91.1595 | 22.7899
46 | КТП 10 ГПП Коммунар | 400 | Школа, быт | 131 | 243 | 144 | 113.5111 | 28.3778
47 | КТП 22 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Быт, скважина | 161 | 159 | 159 | 104.9649 | 26.2412
48 | ЗТП 12 ГПП Коммунар | 400 | Детский сад | 51 | 68 | 26 | 31.7743 | 7.9436
49 | КТП 12 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт | 116 | 101 | 111 | 71.8757 | 17.9689
50 | КТП 12ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 29 | 27 | 30 | 18.8455 | 4.7114
51 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-1 | 400 | Быт, скважина | 345 | 337 | 301 | 215.4081 | 53.852
52 | КТП 20 ГПП Коммунар Т-2 | 400 | Быт | 77 | 79 | 59 | 47.1137 | 11.7784
53 | ЗТП 13 ГПП Коммуар | 400 | Быт | 195 | 198 | 235 | 137.6157 | 34.4039
54 | КТП 13 ГПП Коммунар | 400 | Быт | 8 | 8 | 8 | 5.2592 | 1.3148
55 | ЗТП 5 П-Дубрава | 400 | больница, дом культуры, администрация, быт | 546 | 537 | 538 | 355.2151 | 88.8038
56 | КТП 23 Дубовый Гай ГПП Коммунар | 250 | Быт | 197 | 143 | 169 | 111.5389 | 44.6155
57 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 250 | Быт | 51 | 98 | 67 | 47.3328 | 18.9331
58 | КТП 15/16 ГПП Коммунар | 160 | Быт | 62 | 44 | 45 | 33.0891 | 20.6807
59 | КТП 21 Южная ГПП Коммунар | 400 | Быт | 101 | 167 | 114 | 83.7089 | 20.9272
60 | КТП 2309 ПС Спиридоновка | 400 | Быт, котельная, детский сад | 210 | 186 | 203 | 131.2609 | 32.8152
61 | КТП 2106 ПС Спиридоновка | 250 | Быт, школа, водозабор | 71 | 178 | 120 | 80.8602 | 32.3441
62 | КТП 201 ПС Подлесная | 400 | Быт | 130 | 131 | 93 | 77.5732 | 19.3933
63 | КТП 603 ПС Подлесная | 400 | Быт | 20 | 7 | 18 | 9.861 | 2.4653
64 | КТП 1325 Заярье ГПП Коммунар | 400 | Жилой фонд | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.3148 | 0.3287
65 | КТП 26 Земляничная ГПП Коммунар | 630 | Жилой фонд | 82 | 68 | 77 | 49.7433 | 7.8958
66 | КТП 24 Березовая ГПП Коммунар | 160 | Жилой фонд | 93 | 94 | 94 | 61.5765 | 38.4853
67 | ЗТП 2513 Лопатино | 630 | Жилой фонд, котельная | 210 | 229 | 197 | 139.3688 | 22.122
68 | ЗТП 4901 Лопатино | 630 | Жилой фонд | 264 | 289 | 254 | 176.8406 | 28.0699
69 | ЗТП 4902 Лопатино | 160 | Жилой фонд, КНС | 50 | 70 | 53 | 37.9101 | 23.6938
70 | КТП 809 Придорожная | 400 | Жилой фонд | 178 | 156 | 174 | 111.3197 | 27.8299
71 | КТП 901 Придорожная | 630 | Водозабор | 45 | 43 | 51 | 30.4595 | 4.8348
72 | КТП 902 Придорожная | 160 | Водозабор | 37 | 32 | 34 | 22.5707 | 14.1067
73 | КТП 210 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 70 | 89 | 64 | 48.8667 | 19.5467
74 | ЗТП 608 Рубежное | 400 | Жилой фонд | 94 | 112 | 105 | 68.1505 | 17.0376
75 | КТП 602 Рубежное | 160 | Водозабор | 28 | 25 | 29 | 17.9689 | 11.2306
76 | КТП 604 Меллиорация | 400 | Жилой фонд, котельная | 112 | 94 | 101 | 67.2739 | 16.8185
77 | КТП 606 Меллиорация | 400 | Жилой фонд | 320 | 280 | 290 | 195.0287 | 48.7572
78 | ЗТП 1020 Дружба-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 270 | 245 | 298 | 178.1554 | 44.5389
79 | ЗТП 1906 Вершины | 250 | Жилой фонд, котельная | 185 | 164 | 159 | 111.3197 | 44.5279
80 | ЗТП 1906 Вершины | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | КТП 1908 Вершины | 160 | Котельная | 30 | 44 | 28 | 22.3516 | 13.9697
82 | КТП 713 Вишневка | 400 | Ферма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | КТП 706 Вишневка | 400 | Жилой фонд | 159 | 183 | 215 | 122.0573 | 30.5143
84 | КТП 701 Вишневка | 400 | Ферма, водозабор | 25 | 14 | 18 | 12.4906 | 3.1226
85 | КТП 3002 Овощная | 400 | Жилой фонд | 146 | 185 | 164 | 108.471 | 27.1178
86 | КТП 3008 Овощная | 250 | Жилой фонд, водозабор | 112 | 148 | 123 | 83.9281 | 33.5712
87 | ЗТП 3009 Овощная | 400 | Жилой фонд | 198 | 225 | 178 | 131.6991 | 32.9248
88 | ЗТП 3009 Овощная | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | КТП 3038 Овощная | 400 | Жилой фонд | 56 | 48 | 33 | 30.0213 | 7.5053
90 | КТП 3020 Овощная | 40 | Жилой фонд | 55 | 34 | 29 | 25.8577 | 64.6443
91 | КТП 6/0.4/250 Полевая | 250 | КНС | 210 | 190 | 198 | 131.0417 | 52.4167
92 | ЗТП 2610 Воскресенская | 400 | Жилой фонд, водозабор | 50 | 48 | 46 | 31.5552 | 7.8888
93 | КТП 2612 Воскресенская | 250 | Жилой фонд | 160 | 179 | 144 | 105.8414 | 42.3366
94 | КТП 2633 Воскресенская | 630 | Жилой фонд | 95 | 78 | 114 | 62.8913 | 9.9827
95 | КТП 601 Степная-Тяговая | 160 | Жилой фонд | 45 | 54 | 39 | 30.2404 | 18.9003
96 | КТП 610 Степная-Тяговая | 400 | Жилой фонд | 79 | 56 | 86 | 48.4285 | 12.1071
97 | КТП 503 Николаевская | 160 | Жилой фонд | 44 | 38 | 57 | 30.4595 | 19.0372
98 | КТП 1804 Дубовый Умет | 250 | Водозабор | 39 | 43 | 35 | 25.6386 | 10.2554
99 | КТП 1812 Дубовый Умет | 250 | Жилой фонд | 27 | 32 | 30 | 19.5029 | 7.8011
100 | КТП 2004 Дубовый Умет | 160 | Водозабор | 43 | 35 | 39 | 25.6386 | 16.0241
101 | КТП 2127 Дубовый Умет | 160 | Жилой фонд | 45 | 41 | 58 | 31.5552 | 19.722
102 | КТП 802 Подъем Михайловка | 63 | Водозабор | 41 | 38 | 45 | 27.1725 | 43.131
103 | КТП 102 Подъем Михайловка | 250 | Жилой фонд, водозабор | 250 | 213 | 195 | 144.1897 | 57.6759
104 | КТП 914 Придорожный | 400 | Жилой фонд, водозабор | 285 | 264 | 299 | 185.8251 | 46.4563
105 | КТП 1303 Дружба-Тяговый | 250 | Жилой фонд | 56 | 47 | 52 | 33.9657 | 13.5863
106 | КТП 2502 Лопатино(МРСК) | 320 | Жилой фонд, водозабор | 75 | 96 | 87 | 56.5364 | 17.6676
107 | КТП 505 Придорожный | 100 | Жилой фонд | 78 | 54 | 93 | 49.305 | 49.305
108 | КТП 6/0.4/100 | 100 | Автостоянка | 34 | 28 | 42 | 22.7899 | 22.7899
109 | КТП Р 257 Рубежное | 250 | Жилой фонд | 49 | 57 | 38 | 31.5552 | 12.6221
110 | КТП 2409 Лопатино | 250 | Дачный массив | 320 | 394 | 356 | 234.4727 | 93.7891
111 | КТП 2410 Лопатино | 250 | Дачный массив | 341 | 318 | 325 | 215.6272 | 86.2509
112 | КТП 609 Рубежная | 250 | Дачный массив | 331 | 289 | 354 | 213.4359 | 85.3743
113 | КТП 704 Мелиорация | 400 | Дачный массив | 546 | 512 | 499 | 341.1906 | 85.2977
114 | КТП 516 Придорожный | 250 | Дачный массив | 78 | 54 | 93 | 49.305 | 19.722
115 | КТП Романенко6/0,4/160 Рубежная | 160 | Жилой фонд | 56 | 32 | 47 | 29.583 | 18.4894