## Лист1
Кинельский участок-1 (ГЭС) замер нагрузок 2020г.
| Диспетчерское | Мощность | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
| Наименование ТП(КТП) | кВА
|  |  |  | А | В | С | кВА | %
1 | КТП -17 | 630 | Быт(КТП заменили) | 625 | 633 | 641 | 416.1342 | 66.053
2 | КТП-30 | 400 | Быт | 475 | 477 | 495 | 317.0859 | 79.2715
3 | КТП-49 | 400 | Промышлен. | 64 | 58 | 88 | 46.018 | 11.5045
4 | КТП-55 | 180 | Быт | 212 | 231 | 230 | 147.4767 | 81.9315
5 | ЗТП-64 | 1000 | Котельная.быт | 420 | 425 | 400 | 272.821 | 27.2821
|  | 1000 | Котелн.быт.пром | 668 | 677 | 687 | 445.2789 | 44.5279
6 | ЗТП-65 | 630 | Быт | 610 | 615 | 629 | 406.2732 | 64.4878
|  | 630 | Д/с.быт | 725 | 742 | 750 | 485.8186 | 77.1141
7 | ЗТП-66 | 630 | Быт | 560 | 555 | 530 | 360.4743 | 57.2181
8 | ЗТП-67 | 250 | Быт | 260 | 310 | 310 | 192.8373 | 77.1349
|  | 180 | д/с.быт | 190 | 222 | 235 | 141.7793 | 78.7663
9 | ЗТП-70 | 400 | Быт | 242 | 250 | 263 | 165.4457 | 41.3614
|  | 400 | быт | 325 | 316 | 334 | 213.655 | 53.4138
10 | ЗТП-71 | 400 | Быт | 340 | 330 | 347 | 222.8586 | 55.7146
|  | 630 | Быт | 342 | 350 | 380 | 234.9109 | 37.2874
11 | ЗТП-79 | 400 | Быт | 452 | 472 | 466 | 304.5953 | 76.1488
|  | 160 | Быт | 163 | 159 | 167 | 107.1562 | 66.9726
12 | ЗТП-86 | 250 | Быт | 255 | 263 | 285 | 175.9641 | 70.3856
|  | 250 | сберкасса.быт | 420 | 429 | 426 | 279.395 | 111.758
13 | КТП-90 | 630 | Быт | 665 | 679 | 695 | 446.8129 | 70.9227
14 | КТП-93 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
15 | КТП-102 | 160 | Быт.промышл. | 237 | 258 | 240 | 161.063 | 100.6644
16 | ЗТП-103 | 630 | Быт | 566 | 643 | 660 | 409.5602 | 65.0096
|  | 560 | Быт | 540 | 498 | 478 | 332.2061 | 59.3225
17 | ЗТП-104 | 320 | Быт | 346 | 352 | 377 | 235.5683 | 73.6151
18 | ЗТП-105 | 400 | Быт | 500 | 493 | 492 | 325.413 | 81.3533
|  | 400 | Быт | 337 | 343 | 399 | 236.4449 | 59.1112
19 | ЗТП-106 | 630 | Быт | 632 | 609 | 615 | 406.7115 | 64.5574
20 | ЗТП-107 | 400 | Быт | 435 | 409 | 429 | 278.9567 | 69.7392
21 | ЗТП-108 | 400 | Быт | 356 | 390 | 395 | 250.0311 | 62.5078
22 | КТП-110 | 250 | Быт | 305 | 327 | 299 | 204.0131 | 81.6053
23 | КТП-111 | 400 | Селекция | 125 | 118 | 145 | 85.0237 | 21.2559
24 | КТП-112 | 400 | Быт | 645 | 610 | 625 | 411.9707 | 102.9927
25 | КТП-113 | 400 | Быт | 256 | 244 | 210 | 155.5847 | 38.8962
26 | КТП-116 | 400 | Быт | 569 | 576 | 590 | 380.1963 | 95.0491
27 | КТП-117 | 400 | Быт | 310 | 340 | 333 | 215.4081 | 53.852
28 | КТП-120 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
29 | КТП-121 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
30 | ЗТП-123 | 400 | Быт | 362 | 376 | 349 | 238.1979 | 59.5495
31 | Ктп-124 | 400 | Школа.Быт | 372 | 354 | 398 | 246.3059 | 61.5765
32 | ЗТП-126 | 400 | Котельная МИС | 392 | 382 | 389 | 254.8521 | 63.713
33 | КТП-130 | 400 | Быт | 388 | 372 | 377 | 249.1546 | 62.2887
34 | КТП-131 | 160 | Быт | абонентская
35 | КТП-140 | 100 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
36 | КТП-143 | 630 | очистные сооружения | 527 | 528 | 528 | 346.8881 | 55.0616
|  | 630 | очистные сооружения | 417 | 418 | 429 | 276.9845 | 43.9658
37 | ЗТП-168 | 630 | Школа"лидер" | 330 | 328 | 343 | 219.3525 | 34.8179
38 | РП-3 | 630 | Быт | 659 | 667 | 690 | 441.7728 | 70.1227
|  | 630 | Быт | 619 | 631 | 630 | 411.9707 | 65.3922
39 | ЗТП-239 | 250 | водокачка | 211 | 213 | 214 | 139.8071 | 55.9228
|  | 250 | водокачка | 157 | 165 | 169 | 107.5945 | 43.0378
40 | ЗТП-201 | 250 | Быт | 255 | 249 | 242 | 163.4735 | 65.3894
|  | 400 | Быт | 362 | 333 | 335 | 225.7073 | 56.4268
41 | ЗТП-202 | 250 | Быт | 246 | 230 | 240 | 156.8995 | 62.7598
|  | 250 | Быт | 226 | 222 | 200 | 141.9984 | 56.7994
42 | ЗТП-203 | 250 | Быт | 233 | 228 | 237 | 152.9551 | 61.182
|  | 250 | Быт | 248 | 210 | 229 | 150.5446 | 60.2178
43 | ЗТП-204 | 400 | Котельная.быт | 455 | 448 | 444 | 295.1726 | 73.7931
|  | 400 | котельная | 310 | 319 | 290 | 201.3835 | 50.3459
44 | ТП-35 | 250 | КНС .жд. больница, Котельная.быт | 345 | 359 | 347 | 230.3091 | 92.1237
45 | ЗТП-206 | 250 | Быт | 213 | 220 | 222 | 143.5323 | 57.4129
|  | 250 | Быт | 198 | 200 | 216 | 134.5479 | 53.8191
46 | ЗТП-212 | 630 | Д/с,СТО | 589 | 598 | 571 | 385.2364 | 61.1486
47 | ЗТП-214 | 400 | Промышлен. | 265 | 266 | 240 | 168.9518 | 42.2379
48 | ЗТП-215 | 250 | Кнс | 320 | 342 | 338 | 219.1333 | 87.6533
|  | 250 | Кнс,гаражи | 199 | 185 | 182 | 124.0295 | 49.6118
49 | КТП-218 | 250 | Промыш. | 210 | 229 | 217 | 143.7515 | 57.5006
|  | 250 | Промыш. | 243 | 222 | 249 | 156.4612 | 62.5845
50 | КТП-227 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
51 | КТП-232 | 160 | База.быт | 256 | 221 | 224 | 153.6125 | 96.0078
52 | КТП-234 | 100 | Быт | 134 | 142 | 141 | 91.3786 | 91.3786
53 | КТП-253 | 100 | Магазин | 220 | 188 | 135 | 118.9894 | 118.9894
54 | КТП-56 | 400 | Промыш. | Абонентская
55 | КТП-57 | 250 | Быт | Абонентская
56 | КТП-60 | 250 | Не обслуж. | Абонентская
57 | КТП-223 | 250 | Быт | 219 | 234 | 248 | 153.6125 | 61.445
58 | КТП-213 | 400 | Пром.телевидение | 438 | 401 | 398 | 271.0679 | 67.767
59 | ЗТП-1 | 360 | Школа.быт | 339 | 352 | 343 | 226.5839 | 62.94
60 | ЗТП-58 | 160 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
61 | ЗТП-9 | 400 | Быт | 482 | 473 | 480 | 314.4563 | 78.6141
62 | ЗТП-18 | 160 | Магазин | Абонентская
63 | ЗТП-28 | 250 | Школа | 206 | 234 | 225 | 145.7237 | 58.2895
64 | ЗТП-37 | 400 | Хлебзавод (абонентская) | 378 | 354 | 334 | 233.5961 | 58.399
65 | КТП-42 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
66 | КТП-51 | 100 | Быт | 157 | 182 | 193 | 116.5789 | 116.5789
67 | КТП-38 | 250 | Быт | Абонетская
68 | КТП-16 | 180 | Быт | 302 | 329 | 358 | 216.7229 | 120.4016
69 | ЗТП-46 | 400 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
70 | ЗТП-68 | 160 | Быт,магаз | 156 | 162 | 140 | 100.3631 | 62.7269
71 | ЗТП-68 | 180 | промышл.быт | 155 | 143 | 148 | 97.7335 | 54.2964
72 | КТП-75 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
73 | ЗТП-82 | 400 | Быт | 252 | 277 | 290 | 179.4702 | 44.8675
|  | 400 | Быт.Почта. | 239 | 256 | 240 | 161.063 | 40.2657
74 | КТП-94 | 250 | Не обслуж |  |  |  | 0 | 0
75 | ЗТП-101 | 630 | СГСХА.быт | 292 | 288 | 273 | 186.9207 | 29.67
76 | КТП-109 | 320 | Быт.маг. | 301 | 295 | 274 | 190.646 | 59.5769
77 | КТП-114 | 320 | Пром | 329 | 349 | 339 | 222.8586 | 69.6433
78 | КТП-122 | 630 | Насосная.дачи. | абонентская
79 | ЗТП-125 | 250 | Кнс.общежитие | 245 | 233 | 290 | 168.2944 | 67.3178
80 | ЗТП-127 | 250 | Быт (абонентская) |  |  |  | 0 | 0
81 | КТП-132 | 400 | Промышлен.быт | 220 | 217 | 215 | 142.8749 | 35.7187
82 | КТП-134 | 320 | Быт | 288 | 228 | 254 | 168.7327 | 52.729
83 | КТП-135 | 180 | Быт | 233 | 238 | 255 | 159.0908 | 88.3838
84 | КТП-138 | 400 | Дк.баня. | 262 | 272 | 268 | 175.7449 | 43.9362
85 | КТП-145 | 320 | Не обслуж. |  |  |  | 0 | 0
86 | КТП-147 | 250 | Быт | 156 | 166 | 182 | 110.4432 | 44.1773
|  | 250 | Спорткомпл.быт | 134 | 139 | 145 | 91.5977 | 36.6391
87 | ЗТП-164 | 630 | Промышлен. | 300 | 267 | 310 | 192.1799 | 30.5048
88 | ЗТП-164 | 400 | Промышл | 150 | 124 | 129 | 88.3107 | 22.0777
89 | КТП-170 | 100 | Нгч, дачные/жилые дома | 160 | 115 | 100 | 82.175 | 82.175
90 | КТП-171 | 630 | Быт | 49 | 54 | 88 | 41.8545 | 6.6436
| КТП-171 | 630 | Быт | 210 | 225 | 208 | 140.9027 | 22.3655
91 | ЗТП-217 | 400 | Быт | 170 | 180 | 175 | 115.045 | 28.7613
92 | КТП-220 | 100 | пекарня.быт | 169 | 159 | 171 | 109.3475 | 109.3475
93 | КТП-222 | 630 | Азс.быт | 422 | 345 | 368 | 248.7163 | 39.4788
94 | ЗТП-226 | 400 | Промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 | Промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
95 | ЗТП-228 | 400 | Промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП-229 | 250 | Промышл.(абонентская) |  |  |  | 0 | 0
97 | КТП-231 | 160 | Быт | 189 | 192 | 187 | 124.4677 | 77.7923
98 | КТП-233 | 100 | АЗС. АТС. зеленхоз(абонентская) | 110 | 125 | 142 | 82.6133 | 82.6133
99 | ЗТП-235 | 250 | быт | 174 | 132 | 174 | 105.184 | 42.0736
100 | КТП-238 | 160 | промышл.(абонентская) | 166 | 154 | 123 | 97.0761 | 60.6725
101 | КТП-251 | 100 | быт , КНС | 218 | 266 | 280 | 167.4179 | 167.4179
102 | КТП-301 | 160 | быт | 200 | 185 | 181 | 124.0295 | 77.5184
103 | ЗТП-2 | 630 | Мол.з. (тр-р) абонентский |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 | быт | 289 | 230 | 224 | 162.8161 | 65.1264
104 | ЗТП-3 | 250 | Быт | 278 | 263 | 274 | 178.5937 | 71.4375
105 | КТП-4 | 250 | Быт | 345 | 366 | 358 | 234.2535 | 93.7014
106 | ЗТП-5 | 630 | Быт | 755 | 730 | 713 | 481.6551 | 76.4532
107 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 420 | 401 | 402 | 268.0001 | 67
|  | 400 | ДКЖ.быт. Администрация | 305 | 270 | 294 | 190.4269 | 47.6067
108 | ЗТП-7 | 400 | Адм.быт | 585 | 577 | 600 | 386.1129 | 96.5282
109 | ЗТП-8 | 250 | Быт | 356 | 315 | 376 | 229.4326 | 91.773
110 | ЗТП-10 | 160 | Быт | 244 | 256 | 251 | 164.5691 | 102.8557
111 | ЗТП-11 | 320 | Быт | 255 | 265 | 230 | 164.35 | 51.3594
112 | ЗТП-13 | 250 | Промышленная(абонентская) | 65 | 52 | 74 | 41.8545 | 16.7418
113 | КТП-14 | 250 | Быт | 275 | 255 | 280 | 177.498 | 70.9992
114 | ЗТП-15 | 400 | Быт | 295 | 290 | 301 | 194.1521 | 48.538
115 | ЗТП-19 | 630 | Д/с.школа(ктп заменили) | 282 | 333 | 335 | 208.1767 | 33.0439
116 | ЗТП-20 | 250 | Баня.меб.цех | 192 | 146 | 184 | 114.3876 | 45.755
117 | ЗТП-21 | 630 | Быт | 700 | 660 | 629 | 435.8562 | 69.1835
118 | ЗТП-22 | 400 | Кнс.котельная | 100 | 98 | 113 | 68.1505 | 17.0376
|  | 400 | промышлен.быт | 288 | 279 | 244 | 177.7171 | 44.4293
119 | КТП-23 | 400 | Быт | 403 | 415 | 394 | 265.5896 | 66.3974
120 | ЗТП-24 | 400 | Котельная | 395 | 389 | 400 | 259.4539 | 64.8635
121 | ЗТП-25 | 630 | Быт | 646 | 652 | 647 | 426.2143 | 67.6531
122 | КТП-26 | 250 | Быт | 152 | 118 | 140 | 89.8447 | 35.9379
123 | ЗТП-27 | 250 | Промышлен. | 170 | 192 | 177 | 118.1129 | 47.2451
124 | ЗТП-29 | 250 | Д/с.быт | 310 | 325 | 341 | 213.8741 | 85.5497
125 | ЗТП-31 | 160 | Быт | 262 | 233 | 241 | 161.2821 | 100.8013
126 | ЗТП-33 | 400 | Быт | 227 | 230 | 237 | 152.0785 | 38.0196
127 |  | 400 | Промышлен.быт | 165 | 132 | 140 | 95.7613 | 23.9403
128 | ЗТП-36 | 400 | Быт | 249 | 267 | 259 | 169.8283 | 42.4571
129 | ЗТП-50 | 400 | Быт | 482 | 435 | 427 | 294.5152 | 73.6288
130 | ЗТП-52 | 400 | Быт | 321 | 318 | 349 | 216.5037 | 54.1259
131 | КТП-56 | 400 | Профилакт. Абонентская | 119 | 133 | 140 | 85.9003 | 21.4751
132 | ЗТП-77 | 400 | Кнс | 248 | 260 | 273 | 171.1431 | 42.7858
|  | 400 | Быт | 300 | 294 | 310 | 198.0965 | 49.5241
133 | КТП-81 | 250 | Промышл. | 338 | 329 | 310 | 214.0933 | 85.6373
134 | КТП-207 | 160 | Быт | 230 | 225 | 246 | 153.6125 | 96.0078
135 | КТП-208 | 400 | Быт | 300 | 295 | 290 | 193.933 | 48.4832
136 | КТП-209 | 250 | Быт | 300 | 265 | 272 | 183.4146 | 73.3658
137 | КТП-210 | 400 | НФС.ПЧ.Водокачка | 580 | 532 | 542 | 362.4465 | 90.6116
138 | КТП-211 | 250 | Быт | 270 | 265 | 277 | 177.9363 | 71.1745
139 | КТП-224 | 250 | Быт | 310 | 355 | 369 | 226.5839 | 90.6335
140 | ТП-149 | 160 | Быт | 135 | 145 | 192 | 103.4309 | 64.6443
141 | ТП-92 | 63 | АЗС(абонентская) | абонентская
142 | ЗТП-6 | 400 | Школа.быт | 420 | 401 | 402 | 268.0001 | 67
|  | 400 | Быт | 305 | 270 | 294 | 190.4269 | 47.6067
143 | ТП-115 | 160 | Быт.водокачка | 250 | 235 | 250 | 161.063 | 100.6644
144 | ТП-119 | 160 | Быт | 244 | 225 | 236 | 154.489 | 96.5556
145 | КТП-45 | 250 | Быт | 330 | 310 | 354 | 217.8185 | 87.1274
146 | ТП-43 | 100 | Быт | 160 | 147 | 149 | 99.9248 | 99.9248
147 | ТП-175 | 250 | Быт | 180 | 162 | 185 | 115.4833 | 46.1933
148 | КТП-12 | 250 | Быт | 326 | 305 | 312 | 206.6427 | 82.6571
149 | КТП-34 | 400 | Быт (ктп заменили) | 241 | 255 | 214 | 155.5847 | 38.8962
150 | ТП-133 | 250 | Быт | 310 | 335 | 309 | 209.0532 | 83.6213
151 | ТП-62А | 400 | Быт | 430 | 456 | 432 | 288.8177 | 72.2044
152 | КТП-221 | 250 | Сбербанк | 185 | 177 | 188 | 120.5233 | 48.2093
153 | КТП-237 | 160 | Быт | 195 | 200 | 192 | 128.6313 | 80.3945
154 | КТП-219 | 250 | Школа.быт | 229 | 200 | 213 | 140.6836 | 56.2734
155 | КТП-236 | 63 | АЗС | 65 | 89 | 120 | 60.0425 | 95.3056
156 | КТП-181 | 160 | Быт | 159 | 142 | 185 | 106.4988 | 66.5618
157 | КТП-61 | 250 | Быт | 510 | 500 | 500 | 330.8913 | 132.3565
158 | КТПК-99 | 160 | Быт | 270 | 232 | 245 | 163.6926 | 102.3079
159 | ТП-118 | 250 | Быт | 230 | 241 | 249 | 157.776 | 63.1104
160 | КТП-178 | 160 | Быт | 230 | 255 | 243 | 159.5291 | 99.7057
161 | КТП-184 | 160 | Быт | 106 | 99 | 90 | 64.6443 | 40.4027
162 | ТП-100 | 250 | Быт | 99 | 103 | 95 | 65.0826 | 26.033
163 | ТП-180 | 160 | Быт | 147 | 155 | 152 | 99.4865 | 62.1791
164 | ТП-89 | 160 | быт,магаз | 220 | 257 | 233 | 155.5847 | 97.2404
165 | КТП-72 | 100 | Быт | 120 | 115 | 142 | 82.6133 | 82.6133
166 | КТП-87 | 400 | Быт.авт.мойка | 242 | 255 | 248 | 163.2543 | 40.8136
167 | КТП-89А | 250 | Быт | 137 | 152 | 161 | 98.61 | 39.444
168 | КТП-169(абонентская) | 250 | Быт |  |  |  | 0 | 0
169 | ЗТП-73 | 180 | Промышл. Быт | 177 | 192 | 199 | 124.4677 | 69.1487
170 | РП-5 | 630 | Промышл. Быт | 165 | 99 | 125 | 85.2429 | 13.5306
171 | ТП-83 | 250 | Быт | 115 | 126 | 139 | 83.2707 | 33.3083
172 | ТП-63 | 400 | Училище. | 221 | 225 | 221 | 146.1619 | 36.5405
|  | 400 | Быт | 242 | 262 | 243 | 163.6926 | 40.9231
173 | ТП-35 | 250 | КНС .жд. больница, Котельная. быт | 350 | 342 | 333 | 224.6117 | 89.8447
174 | ЗТП-205 | 250 | Больница | 120 | 162 | 145 | 93.5699 | 37.428
|  | 250 | Стационар | 234 | 272 | 270 | 170.0475 | 68.019
175 | КТП-256 | 160 | Дачи | 119 | 125 | 142 | 84.5855 | 52.8659
176 | КТП-182 | 250 | Быт | 152 | 132 | 160 | 97.2952 | 38.9181
|  | 250 | Быт | 88 | 64 | 86 | 52.1537 | 20.8615
177 | КТП-259 | 250 | Дачи | 10 | 8 | 22 | 8.7653 | 3.5061
178 | КТП-260 | 250 | Дачи | 25 | 8 | 51 | 18.4072 | 7.3629
179 | КТП-306 | 250 | Дачи | 110 | 92 | 108 | 67.9313 | 27.1725
180 | КТП-257 | 160 | Быт | 111 | 125 | 118 | 77.5732 | 48.4832
181 | КТП-183 | 100 | Быт | 152 | 140 | 160 | 99.0483 | 99.0483
182 | КТП-185 | 250 | Быт | 132 | 121 | 150 | 88.3107 | 35.3243
|  | 250 | Быт | 100 | 88 | 115 | 66.3974 | 26.559
183 | КТП-142 | 100 | Дачи | 82 | 20 | 24 | 27.6108 | 27.6108
184 | КТП-100А | 250 | Дачи, быт | 85 | 114 | 122 | 70.3418 | 28.1367
185 | ТП-80 | 400 | КНС | 278 | 260 | 260 | 174.8684 | 43.7171
|  | 400 | Быт, КНС | 125 | 134 | 144 | 88.3107 | 22.0777
186 | КТП-193 | 400 | Быт | 77 | 89 | 47 | 46.6754 | 11.6689
187 | КТП-195 | 400 | Быт | 32 | 18 | 20 | 15.3393 | 3.8348
188 | КТП-194 | 400 | Быт | 18 | 10 | 22 | 10.9567 | 2.7392
189 | КТП-191 | 25 | База | 10 | 10 | 8 | 6.1357 | 24.5429
190 | КТП-200 | 250 | Быт | 5 | 1 | 9 | 3.287 | 1.3148
191 | КТП-192 | 250 | Быт | 95 | 101 | 87 | 62.0147 | 24.8059