## Лист1
Елховский участок 2020г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  | КТП |  | КТП | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | КТП ЕЛХ 401/250 | 250 | быт | 250 | 151 | 142 | 147 | 96.4187 | 38.5675
2 | КТП ЕЛХ 403/160 | 160 | ДЭУ, перспектива | 160 | 51 | 50 | 54 | 33.9657 | 21.2285
3 | КТП ЕЛХ 404/160 | 160 | быт, заправка | 160 | 81 | 60 | 74 | 47.1137 | 29.446
4 | КТП ЕЛХ 405/250 | 250 | быт, котельная | 250 | 130 | 110 | 122 | 79.3263 | 31.7305
5 | КТП ЕЛХ 413/250 | 250 | быт. | 250 | 95 | 85 | 101 | 61.5765 | 24.6306
6 | КТП ЕЛХ 415/250 | 250 | быт | 250 | 220 | 191 | 221 | 138.4923 | 55.3969
7 | КТП ЕЛХ 417/400 | 400 | быт, пожарная часть | 400 | 84 | 75 | 80 | 52.3729 | 13.0932
8 | КТП ЕЛХ 418/160 | 160 | самаралес | 160 | 7 | 3 | 4 | 3.0679 | 1.9174
9 | КТП ЕЛХ 421/100 | 100 | быт | 100 | 51 | 43 | 48 | 31.1169 | 31.1169
10 | КТП ЕЛХ 424/250 | 250 | быт, социал. Обеспечение | 250 | 75 | 54 | 60 | 41.4162 | 16.5665
11 | КТП ЕЛХ 425/250 | 250 | быт, РОВД | 250 | 54 | 48 | 49 | 33.0891 | 13.2357
12 | КТП КМ 304/250 | 250 | быт | 250 | 91 | 81 | 84 | 56.0981 | 22.4393
13 | КТП КМ 604/160 | 160 | быт, шв. фабрика | 160 | 48 | 39 | 49 | 29.8021 | 18.6263
14 | КТП КМ 810/100 | 100 | быт | 100 | 51 | 39 | 42 | 28.9256 | 28.9256
15 | КТП КМ 811/160 | 160 | быт | 160 | 52 | 42 | 48 | 31.1169 | 19.4481
16 | КТП КМ 205/100 | 100 | школа | 100 | 2 | 1 | 1 | 0.87653 | 0.87653
17 | КТП КМ 211/400 | 400 | водозабор | 400 | 18 | 17 | 18 | 11.6141 | 2.9035
18 | КТП КМ 306/250 | 250 | водозабор, быт | 250 | 21 | 20 | 21 | 13.5863 | 5.4345
19 | КТП КМ 601/250 | 250 | коммунальное хоз-во | 250 | 6 | 5 | 9 | 4.3827 | 1.7531
20 | КТП КМ 603/250 | 250 | быт | 250 | 54 | 41 | 48 | 31.3361 | 12.5344
21 | КТП КМ 808/100 | 100 | водозабор | 100 | 12 | 10 | 11 | 7.2314 | 7.2314
22 | КТП КМ 809/250 | 250 | водозабор | 250 | 21 | 20 | 23 | 14.0245 | 5.6098
23 | КТП КМ 815/400 | 400 | котельная | 400 | 45 | 46 | 47 | 30.2404 | 7.5601
24 | КТП КМ 615/160 | 160 | котельная | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0