## декабрь
Приложение №1 - таблица для ввода данных по загруженности ТП (КТП) 10(6)/0,4 кВ Безенчукского участка ЮЭС АО "ССК"
Безенчукский участок Южных ЭС на 25.01.2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | КТП 1508/160 ВЛ-10 Ф-15 ПС Алексеевская | 160 | клуб | 0 | 5 | 0 | 1.0957 | 1.0957
3 | КТП 1610/100 ВЛ-10 Ф-16 ПС Алексеевская | 100 | База отдыха "Солнечный берег | 3 | 8 | 4 | 3.287 | 3.287
4 | КТП 1624/400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Алексеевская | 400 | быт, водоза-бор, АЗС | 2 | 4 | 3 | 1.9722 | 1.9722
5 | ТП 1625/160 ВЛ-10кВ Ф-16 пс Алексеевская | 160 | быт | 1 | 2 | 5 | 1.7531 | 1.0957
7 | КТП 502/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | водозабор | 88 | 76 | 111 | 60.2617 | 15.0654
8 | КТП 508/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт, ул. Освещение | 115 | 42 | 34 | 41.8545 | 26.159
9 | КТП 509/400 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт, магазин | 89 | 81 | 61 | 50.6198 | 12.655
10 | КТП 514/250 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 250 | водозабор, быт | 143 | 83 | 61 | 62.8913 | 25.1565
11 | КТП 515/160 ВЛ-10кв Ф5 ПС Безенчук-тяговая | 160 | КНС, котельная, быт | 32 | 28 | 25 | 18.6263 | 11.6415
12 | ТП 602/160 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 160 | быт, КНС | 44 | 66 | 49 | 34.8422 | 21.7764
13 | ТП 604/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | быт, метеостанция, школа, база Безенчукского РЭС | 238 | 267 | 163 | 146.3811 | 36.5953
14 | ЗТП 605/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, дет.сад, банк | 262 | 296 | 289 | 185.6059 | 29.4613
15 | ЗТП 606/630 ВЛ-10кВ Ф06 пс Безенчук-тяговая | 630 | быт, НИИСХ | 120 | 91 | 70 | 61.5765 | 9.774
16 | КТП 608/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 160 | быт | 13 | 24 | 19 | 12.2715 | 7.6697
17 | ЗТП 609/400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Безенчук-тяговая | 400 | техникум | 73 | 54 | 39 | 36.3761 | 9.094
18 | КТП 610/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | быт, хлебопекарня | 59 | 141 | 117 | 69.4653 | 27.7861
19 | КТП 612/250 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 250 | заправка, гаражи | 23 | 11 | 30 | 14.0245 | 5.6098
20 | КТП 615/40 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 40 | КНС | 4 | 6 | 5 | 3.287 | 8.2175
21 | КТП 620/400 ВЛ-10 кВ Ф-6 ПС Безенчук-тяговая | 400 | Быт | 73 | 100 | 160 | 72.9714 | 18.2429
23 | ЗТП 1202/400 ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Безенчук-тяговая | 400 | быт,ул.освещения | 241 | 334 | 253 | 181.4424 | 45.3606
24 | ЗТП 201/630 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 630 | Водозабор | 100 | 100 | 104 | 66.6165 | 10.5741
25 | КТП 202/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | КТП 203/250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | КТП 205/63 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 63 | База РСУ, свалка | 0 | 21 | 1 | 4.8209 | 7.6523
28 | ЗТП 206/2х250 ВЛ-10кв Ф-2 ПС Западная | 250 | Очистные сооружения | 200 | 211 | 205 | 134.9861 | 53.9945
29 | КТП 601/160 ВЛ-10кв Ф-6 ПС Западная | 160 | Администрация БКХ, кислородный завод | 7 | 12 | 1 | 4.3827 | 2.7392
30 | ЗТП 1006/400 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ЗТП 1009/1000 КЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 400 | Котельная № 5 | 182 | 168 | 188 | 117.8937 | 29.4734
32 | КТП 1009А/630 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Западная | 630 | Котельная № 5 | 101 | 108 | 102 | 68.1505 | 10.8175
33 | КТП 1301/400 ВЛ-10 кВ Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 169 | 133 | 23 | 71.2183 | 17.8046
34 | ЗТП 1302/400 ВЛ-10 кВФ-13 ПС Западная | 400 | быт,магазины,сберкасса, АЗС | 56 | 81 | 54 | 41.8545 | 10.4636
35 | КТП 1303/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Д/С Петушок,быт | 126 | 116 | 133 | 82.175 | 32.87
36 | КТП 1304/160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | КНС,магазин | 11 | 23 | 19 | 11.6141 | 7.2588
37 | ЗТП 1305/400 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 400 | быт | 57 | 93 | 46 | 42.9501 | 10.7375
38 | ЗТП 1355/2х250 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 250 | Больничный корпус | 133 | 192 | 164 | 107.1562 | 42.8625
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ЗТП 1355А/2х160 ВЛ-10кв Ф-13 ПС Западная | 160 | больница,морг,котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 160 |  | 40 | 82 | 97 | 47.9902 | 29.9939
40 | ЗТП Зап 1419/2*400 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 400 | КНС | 55 | 54 | 60 | 37.0335 | 9.2584
41 | ЗТП Зап 1420/100 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 100 | быт | 33 | 14 | 55 | 22.3516 | 22.3516
42 | ЗТП Зап 1422/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт, почта | 73 | 94 | 93 | 56.9747 | 22.7899
43 | ЗТП Зап 1423/2*250 КЛ-10кВ Ф-14 ПС Западная | 250 | быт,детский сад | 105 | 139 | 190 | 95.1039 | 38.0415
44 | КТП 1602/250 ВЛ-10кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 72 | 128 | 70 | 59.166 | 23.6664
45 | ЗТП 1603/2*400 ВЛ-10кв Ф-16 ПС Западная | 400 | Котельная, спорткомплекс, быт, магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 201 | 221 | 219 | 140.4645 | 35.1161
46 | КТП 1604/250 ВЛ-10Кв Ф-16 ПС Западная | 250 | быт | 99 | 128 | 91 | 69.6844 | 27.8738
47 | КТП 1605/250 ВЛ-10 кВ Ф-16 ПС Западная | 250 | ул.освещения,быт | 52 | 84 | 44 | 39.444 | 15.7776
48 | КТП 1901/160 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 160 | быт | 96 | 91 | 82 | 58.9469 | 36.8418
49 | ЗТП 1902/400 ВЛ-10кВ Ф-19 пс Западная | 400 | быт, магазины | 119 | 96 | 172 | 84.8046 | 21.2012
50 | ЗТП 1904/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, КНС, котельная, ул.освещение | 180 | 180 | 183 | 118.9894 | 29.7474
51 | ЗТП 1905/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт, магазин "Купец", "Престиж" | 195 | 191 | 170 | 121.8381 | 30.4595
52 | ЗТП 1906/320 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 320 | Школа №2, освещение школы | 31 | 32 | 29 | 20.1603 | 6.3001
53 | ЗТП 1907/630 ВЛ-10 кВ Ф-19ПС Западная | 630 | быт, ул.освещение, администрация, банк, магазин "Пятёрочка", ПФР | 181 | 114 | 121 | 91.1595 | 14.4698
54 | ЗТП 1908/250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | Почта,быт,гаражи | 88 | 151 | 105 | 75.3819 | 30.1527
55 | ЗТП 1909/2*250 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт, школа №1, ул.освещение | 166 | 110 | 122 | 87.2151 | 34.886
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | КТП 1910/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,магазины,рынок,аптека, "Имплозия" и т.д. | 121 | 191 | 115 | 93.5699 | 23.3925
57 | ЗТП 1914/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 85 | 76 | 132 | 64.2061 | 25.6824
58 | КТП 1915/250 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Западная | 250 | быт | 195 | 193 | 213 | 131.6991 | 52.6797
59 | КТП 1916/250 ВЛ-10кв Ф-19 ПС Западная | 250 | Военкомат,магазины,ул.освещ. | 30 | 30 | 30 | 19.722 | 7.8888
60 | ЗТП 1917/400 ВЛ-10 кВ Ф-19 ПС Западная | 400 | быт,ул.освещения | 156 | 132 | 181 | 102.7735 | 25.6934
61 | ЗТП 2001/250 КЛ-10кВ Ф-20 пс Западная | 250 | быт, магазины, мастерские ПТУ | 71 | 72 | 76 | 47.9902 | 19.1961
62 | ЗТП 2002/2*400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | ПТУ, быт, автостоянка, магазин "Савбел", кафе "Лазурный" | 218 | 149 | 182 | 120.3042 | 30.0761
63 | ЗТП 2003/2*250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, "Магнит", магазины | 359 | 289 | 212 | 188.4547 | 75.3819
64 | ЗТП 2004/2*160 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 160 | Рынок, быт, детсад, кулинария, магазины | 51 | 41 | 87 | 39.2249 | 24.5155
65 | ЗТП 2008/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | школа, быт | 172 | 174 | 148 | 108.2519 | 43.3007
66 | ЗТП 2021/2х250 КЛ-10 кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | быт, д/с "Ручеёк", магазины, аптека, ул.освещение | 201 | 245 | 293 | 161.9395 | 64.7758
|  | 250 |  | 181 | 141 | 134 | 99.9248 | 39.9699
67 | ЗТП 2031/250 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 250 | магазины, детсад, быт | 195 | 220 | 310 | 158.8717 | 63.5487
68 | ЗТП 2032/400 КЛ-10кВ Ф-20 ПС Западная | 400 | быт | 225 | 215 | 227 | 146.1619 | 36.5405
69 | ТП 2401/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | быт | 26 | 24 | 3 | 11.6141 | 4.6456
70 | ТП 2501/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | водозабор | 2 | 2 | 2 | 1.3148 | 1.3148
71 | ЗТП 2502/100 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 100 | быт | 35 | 24 | 36 | 20.8177 | 20.8177
72 | ЗТП 2503/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | КНС, котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ТП 2504/160 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 160 | быт, модуль отопления | 35 | 32 | 20 | 19.0646 | 11.9154
74 | ТП 2507/250 ВЛ-6кВ Ф-25 пс Красносёлки | 250 | Магазин, клуб,быт | 71 | 85 | 43 | 43.6075 | 17.443
75 | ТП 2901/250 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 250 | Котельная,ФАП,столовая, быт | 110 | 58 | 70 | 52.1537 | 20.8615
76 | ТП 2902/160 ВЛ-6кв Ф-29 ПС Красноселки | 160 | Школа, клуб, быт | 22 | 33 | 52 | 23.4473 | 14.6545
77 | ТП 2903/400 ВЛ-6 кВ Ф-29 пс Красносёлки | 400 | водозабор, администрация, быт | 165 | 106 | 84 | 77.7923 | 19.4481
78 | ТП 4002/160 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 160 | водозабор | 1 | 1 | 1 | 0.6574 | 0.41087
79 | ТП 4003/630 ВЛ-6кВ Ф-40 пс Красносёлки | 630 | быт, клуб, ФАП | 64 | 60 | 102 | 49.5241 | 7.861
80 | ТП 118/160 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС Лесная | 160 | быт | 11 | 35 | 36 | 17.9689 | 11.2306
81 | ЗТП 201/160 Мыльная ВЛ-10 кВ Ф-2 ПС Мыльная | 180 | Быт | 79 | 31 | 44 | 33.7465 | 18.7481
82 | ЗТП 102/1000-630 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 630 | котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1000 |  | 392 | 388 | 384 | 255.0712 | 25.5071
83 | КТП 103/250 ВЛ-10 кВ Ф-1 ОРУ-1-10 кВ | 250 | магазины,быт | 131 | 68 | 119 | 69.6844 | 27.8738
84 | КТП 304/160 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,баня | 26 | 10 | 7 | 9.4227 | 5.8892
85 | КТП 305/400 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | НГДУ, ул.освещения, магазины, быт, ВОХР, к/т Юбилейный, прокуратура, база БКХ, административное ззание | 107 | 120 | 116 | 75.1627 | 30.0651
86 | КТП 306/250 ВЛ-10 кВ Ф-3 ОРУ-1-10 кВ | 250 | Почта (рез.), д/с Березка,быт | 72 | 74 | 58 | 44.7032 | 17.8813
87 | ЗТП 502/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 160 | быт,ул.освещения | 64 | 83 | 63 | 46.018 | 28.7613
88 | КТП 503/250 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 250 | КНС, быт | 0 | 14 | 35 | 10.7375 | 4.295
89 | КТП 504/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | ул.Пушкина,магазин,мед.учил. | 77 | 52 | 90 | 47.9902 | 19.1961
90 | КТП 505/250 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 250 | больница, общежитие, столовая, котельная (рез.) | 14 | 19 | 29 | 13.5863 | 5.4345
91 | КТП 507/400 ВЛ-10кв Ф-5 ОРУ-1-10кв | 400 | Котельная,Газ модуль | 28 | 17 | 28 | 15.9967 | 3.9992
92 | ЗТП 508/400 ВЛ-10 кВ Ф-5 ОРУ-1-10 кВ | 400 | Быт,магазин,РКЦ(резерв) | 106 | 112 | 118 | 73.6288 | 18.4072
93 | ЗТП 602/2*630 ВЛ-10кв Ф-6 ОРУ-1-10кв | 630 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 | Водозабор | 38 | 42 | 42 | 26.7343 | 4.2435
94 | ЗТП 107/160 ВЛ-10кв Ф-1 ПС Ольгино | 160 | Школа, клуб | 40 | 36 | 19 | 20.8177 | 13.011
95 | КТП 2703/400 Ф-27 РП 6/10 кВ Осинки | 400 | Быт | 102 | 74 | 126 | 66.1783 | 16.5446
96 | ЗТП 803/630 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7 | 241 | 272 | 219 | 160.4056 | 25.4612
97 | КТП 805/160 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 250 | Ветлечебница,быт | 100 | 115 | 113 | 71.8757 | 46.0005
98 | ЗТП 806/400 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт | 80 | 102 | 123 | 66.8357 | 16.7089
99 | ЗТП 807/250 ВЛ-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | водозабор | 50 | 50 | 53 | 33.5274 | 13.411
100 | ЗТП 808/250 Вл-10кВ Ф-8 пс Переволоки | 250 | быт, мини-котельная, АЗС | 52 | 32 | 39 | 26.9534 | 10.7814
101 | ЗТП 809/250*400 Ф-8 ВЛ-10кв ПС Переволоки | 400 | "Биотэк", фермер | 65 | 56 | 53 | 38.1292 | 9.5323
|  | 250 | быт | 14 | 19 | 13 | 10.0801 | 4.0321
102 | ЗТП 811/250 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 400 | быт, магазин | 84 | 93 | 122 | 65.5209 | 16.3802
103 | КТП 816/100 ВЛ-10кВ Ф-8 ПС Переволоки | 160 | Модульная котельная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | КТП 1819/100 ВЛ-10кВ Ф-18 ПС Переволоки | 100 | Водозабор | 4 | 5 | 4 | 2.8487 | 2.8487
105 | ЗТП 1901/630 ВЛ-10кВ Ф-19 ПС Переволоки | 630 | Котельная № 7 | 196 | 181 | 210 | 128.6313 | 20.4177
106 | КТП 407/160 ВЛ-10кв Ф-4 ПС Покровка | 100 | Быт | 12 | 28 | 5 | 9.861 | 9.861
107 | ЩСУ №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-1 НПС Покровское |  | Быт | 93 | 65 | 99 | 56.3173
108 | ТП 401/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 68 | 94 | 117 | 61.1382 | 24.4553
109 | ТП 403/250 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 250 | Быт, ферма | 83 | 76 | 82 | 52.8111 | 21.1245
110 | ТП 404/400 ВЛ-10кВ Ф-4 пс Преображенка | 400 | мастерские, быт, котельная | 10 | 23 | 32 | 14.2437 | 3.5609
111 | ЗТП 601/2х400 ВЛ-10кВ Ф-6 пс Преображенка | 400 | маслозавод, котельная, водозабор | 9 | 13 | 10 | 7.0123 | 1.7531
112 | ЗТП 1501/2*400 ВЛ-6 кВ Ф-15 ПС Прибой | 400 | ул.освещения,быт,скважина,КНС,котельная,д/сад | 23 | 31 | 26 | 17.5307 | 4.3827
113 | КТП 701/160 Ф-7 ПС Снисски | 160 | КНС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ЗТП 702/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | магазин,быт | 51 | 35 | 34 | 26.296 | 10.5184
115 | КТП 703/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт, дет.дом | 10 | 45 | 28 | 18.1881 | 18.1881
116 | КТП 704/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 20 | 30 | 63 | 24.7621 | 15.4763
117 | КТП 705/400 вл-6КВ ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 97 | 110 | 148 | 77.7923 | 19.4481
118 | КТП 706/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | быт,пекарня,связь | 84 | 74 | 122 | 61.3573 | 24.5429
119 | ЗТП 707/2х400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | котельная | 109 | 18 | 103 | 50.4007 | 12.6002
|  | 400 | быт | 115 | 94 | 141 | 76.6967 | 19.1742
120 | КТП 708/250 ВЛ-6 кВ Ф-7 ПС Снисски | 250 | КНС | 5 | 3 | 0 | 1.7531 | 0.70123
121 | КТП 710/100 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 100 | быт | 3 | 10 | 7 | 4.3827 | 4.3827
122 | КТП 711/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт | 10 | 30 | 51 | 19.9411 | 12.4632
123 | КТП 712/400ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 59 | 98 | 103 | 56.9747 | 14.2437
124 | КТП 713/160 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 160 | быт,водозабор | 74 | 70 | 57 | 44.0458 | 27.5286
125 | КТП 714/400 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 400 | быт | 90 | 82 | 48 | 48.2093 | 12.0523
126 | ЗТП 716/250 ВЛ-6кв Ф-7 ПС Снисски | 250 | водозабор | 40 | 45 | 42 | 27.8299 | 11.132
127 | ЗТП 910/400 ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 400 | быт | 33 | 57 | 24 | 24.9812 | 6.2453
128 | ЗТП 920/250ВЛ-6кв Ф-9 ПС Снисски | 250 | детский сад,быт | 159 | 129 | 141 | 94.0082 | 37.6033
129 | КТП 1008/160 ВЛ-10кв Ф-10 ПС Чапаевская | 160 | Администрация, магазин, клуб | 25 | 15 | 44 | 18.4072 | 11.5045
130 | КТП 110/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | быт,п.Рузановский, котельная | 54 | 52 | 56 | 35.4996 | 22.1872
131 | КТП 122/800 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 800 | баня,быт,столовая, контора,магазин,клуб,школа | 24 | 40 | 54 | 25.8577 | 3.2322
132 | КТП 123/160 ВЛ-10 кВ Ф-1 ПС Чапаевская | 160 | котельная | 151 | 153 | 154 | 100.3631 | 62.7269
133 | КТП 709/100 ВЛ-10кв Ф-7 ПС чапаевская | 100 | Водозабор | 42 | 56 | 46 | 31.5552 | 31.5552
134 | КТП 1108/100 ВЛ-10 кв Ф-11 ПС Купино | 100 | Очистные | 2 | 2 | 1 | 1.0957 | 1.0957
135 | КТП Сн. 2704/400 ВЛ-10кВ Ф-27 РП 6/10 Осинки | 400 | Быт | 0 | 1 | 0 | 0.21913 | 0.21913
Начальник Безенчукского участка ЮЭС Паршин К.А.