## Лист1
Кинель - Черкасский участок 2023г Март | [5 empty] | Замер - 2020 | 2023
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
[5 empty] | А |  |  | кВА | %
[5 empty] | фаза А | фаза В | фаза С
1 | Садгород 507/250 | 250 | быт | 250 | 30 | 16 | 6 | 11.3949 | 4.558
2 | Садгород 508/250 | 250 | водозабор | 250 | 44 | 43 | 41 | 28.0491 | 11.2196
3 | Садгород 1401/250 | 250 | быт, ДНС | 250 | 31 | 25 | 36 | 20.1603 | 8.0641
4 | ТПФ 712/100 | 100 | быт | 100 | 20 | 45 | 48 | 24.7621 | 24.7621
5 | ТПФ 714/400 | 400 | гараж | 400 | 9 | 4 | 7 | 4.3827 | 1.0957
6 | ТПФ 718/400 | 400 | быт | 400 | 3 | 5 | 2 | 2.1913 | 0.54783
7 | ТПФ 719/60 | 60 | полевой стан | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТПФ 722/160 | 160 | быт, магазин | 160 | 37 | 30 | 23 | 19.722 | 12.3263
9 | ТПФ 717/160 | 160 | водозабор | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | КТПТПФ508/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТПФ 808/250 | 250 | водозабор | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТПФ 1004/100 | 100 | КНС | 100 | 12 | 13 | 16 | 8.9845 | 8.9845
13 | ТПФ 1003/250 | 250 | быт, пекарня, садик | 250 | 20 | 45 | 64 | 28.2682 | 11.3073
14 | ЗТП Сах 101/320 | 320 | магазины, почта, рынок, котельгая ит.д. | 320 | 280 | 244 | 257 | 171.1431 | 53.4822
15 | ЗТП Сах 102/400+100 | 400 | быт, магазины, сбербанк, садик | 400 | 123 | 138 | 142 | 88.3107 | 22.0777
16 | КТП Сах 103/250 | 250 | кулинария, муз. Школа, быт | 250 | 154 | 120 | 150 | 92.9125 | 37.165
17 | КТП Сах 105/400 | 400 | быт, магазин, врвчебный офис, газовый цех, ГРП | 400 | 237 | 215 | 206 | 144.1897 | 36.0474
18 | КТП Сах 107А/160 | 160 | магазин, быт | 160 | 70 | 93 | 45 | 45.5797 | 28.4873
19 | КТП Сах 108/400 | 400 | быт, милиция, магазин, церковь, адм. Поселения | 400 | 240 | 207 | 230 | 148.3533 | 37.0883
20 | КТП Сах 109/400 | 400 | быт, ГРП | 400 | 158 | 120 | 132 | 89.8447 | 22.4612
21 | ЗТП Сах 110/250 | 250 | быт, магазин, врачебный офис | 250 | 35 | 38 | 40 | 24.7621 | 9.9048
22 | ЗТП Сах 111/250 | 250 | школа, АТС, котельная | 250 | 87 | 108 | 72 | 58.5086 | 23.4034
23 | КТП Сах 112/250 | 250 | быт, гаражи | 250 | 107 | 106 | 72 | 62.453 | 24.9812
24 | КТП Сах 113/400 | 400 | КНС, магазин, социал., быт | 400 | 51 | 71 | 104 | 49.5241 | 12.381
25 | КТП Сах 113 3А/160 | 160 | быт, мегафон, смартс | 160 | 81 | 61 | 63 | 44.9223 | 28.0765
26 | КТП Т 2501/320 | 320 | котельная, АЗС, автосервис, магазин, быт, гараж | 320 | 97 | 111 | 139 | 76.0393 | 23.7623
27 | КТП Т 2503/100 | 100 | свинарник | 100 | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 2.1913
26 | КТП Т 2504/400 | 400 | ГАЗС, пилорама | 400 | 3 | 2 | 10 | 3.287 | 0.82175
29 | КТП Т 2505/400 | 400 | молочная ферма | 400 | 19 | 1 | 10 | 6.574 | 1.6435
30 | КТП Ку 703/250 | 250 | зерноток, скважина, мастерские, котельная | 250 | 37 | 29 | 28 | 20.5985 | 8.2394
31 | ЗТП Ку 801/250 | 250 | быт, скважина КНС | 250 | 98 | 85 | 54 | 51.9346 | 20.7738
32 | ЗТП Ку 802/250 | 250 | быт | 250 | 69 | 52 | 131 | 55.2216 | 22.0886
33 | ЗТП Ку 803/250 | 250 | быт | 250 | 36 | 89 | 40 | 36.157 | 14.4628
34 | ЗТП Кр 905/250 | 250 | быт | 250 | 140 | 87 | 82 | 67.7122 | 27.0849
35 | МТП Кр 906/160 | 250 | быт, КНС | 250 | 35 | 32 | 39 | 23.2281 | 9.2913
36 | ЗТП Кр 907/320 | 400 | д/сад, котельная, быт, офис общей практики | 400 | 111 | 83 | 131 | 71.2183 | 17.8046
37 | МТП Кр 908/100 | 100 | быт | 100 | 14 | 12 | 7 | 7.2314 | 7.2314
38 | КТП Кр 909/250 | 250 | быт | 250 | 166 | 154 | 190 | 111.758 | 44.7032
39 | КТП Кр 909а/250 | 250 | быт, АЗС | 250 | 109 | 95 | 77 | 61.5765 | 24.6306
40 | КТП Кр 912/250 | 250 | быт, скважина | 250 | 79 | 88 | 76 | 53.2494 | 21.2998
41 | ТП Кр 913/250 | 250 | быт | 250 | 19 | 7 | 4 | 6.574 | 2.6296
42 | КТП Кр 914/250 | 250 | быт | 250 | 151 | 164 | 186 | 109.7858 | 43.9143
43 | КТП Кр 915/400 | 400 | быт, торг.центр | 400 | 168 | 213 | 169 | 120.5233 | 30.1308
44 | МТП НО 1017/250 | 250 | мастерские | 250 | 3 | 2 | 1 | 1.3148 | 0.52592
45 | КТП Кр 916/250 | 250 | школа, быт | 250 | 209 | 209 | 158 | 126.2208 | 50.4883
46 | КТП Кр 904/100 | 100 | быт | 100 | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 1.0957
47 | КТП Кр 917/400 | 400 | быт | 400 | 82 | 108 | 148 | 74.0671 | 18.5168
48 | КТП Кр 918/250 | 250 | быт, котельная, дет/сад, пятёрочка, Полеклиника | 250 | 129 | 224 | 144 | 108.9093 | 43.5637
49 | КТП Кр 919/250 | 250 | быт, муз. Школа | 250 | 119 | 120 | 129 | 80.6411 | 32.2564
50 | МТП Кр 920/250 | 250 | быт, скважены. | 250 | 97 | 73 | 100 | 59.166 | 23.6664
51 | МТП Кр 921/250 | 250 | быт, АЗС, Кафе | 250 | 49 | 86 | 91 | 49.5241 | 19.8097
52 | МТП Ку 1101/100 | 100 | д/сад, быт | 100 | 50 | 31 | 41 | 26.7343 | 26.7343
53 | МТП Кр 1309/250 | 250 | быт | 250 | 99 | 113 | 133 | 75.601 | 30.2404
54 | МТП Кр 1310/250 | 250 | быт, скважена | 250 | 122 | 149 | 133 | 88.5299 | 35.4119
55 | МТП Кр 1312/250 | 250 | быт, кательная | 250 | 74 | 91 | 127 | 63.9869 | 25.5948
56 | КТП Ку 1316/400 | 400 | быт | 400 | 46 | 41 | 13 | 21.9133 | 5.4783
57 | ЗТП Ку 1601/250 | 250 | быт, торг.центр | 250 | 71 | 102 | 84 | 56.3173 | 22.5269
58 | ЗТП Ку 1602/2*250 | 2*250 | Школа,кдц, скважена | 500 | 26 | 46 | 35 | 23.4473 | 4.6895
59 | ЗТП Ку 1603/630+400 | 630+400 | быт, КНС, реаб.центр, Котельная | 1030 | 133 | 168 | 142 | 97.0761 | 9.4249
60 | КТП Ку 1604/400 | 400 | котельная | 400 | 68 | 20 | 33 | 26.5151 | 6.6288
61 | ЗТП Ку 1801/400 | 400 |  | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ЗТП Ку 201/400 | 400 |  | 400 | 12 | 17 | 16 | 9.861 | 2.4653
63 | КТП Кр 1906/400 | 400 | Мастерские, АЗС, Быт | 400 | 67 | 97 | 38 | 44.2649 | 11.0662
64 | КТП Кр 1909/400 | 400 | Зерноток, лес.торг.база. | 400 | 0 | 12 | 25 | 8.1079 | 2.027
65 | КТП Кр 1914/250 | 250 | быт,ФАП, Дет.садик. | 250 | 38 | 34 | 23 | 20.8177 | 8.3271
66 | КТПЧ101/100 | 100 | Быт, | 100 | 6 | 10 | 15 | 6.7931 | 6.7931
67 | КТПЧ103/400 | 400 | Быт, Магазин | 400 | 91 | 157 | 108 | 78.0115 | 19.5029
68 | ЗТПЧ104/100 | 100 | Быт,Магазин | 100 | 60 | 55 | 49 | 35.9379 | 35.9379
69 | ТПЧ110/250 | 250 | Быт,КНС | 250 | 5 | 93 | 106 | 44.7032 | 17.8813
70 | КТПЧ111/160 | 160 | Магазины-ДДТ,Кафе,быт,Таб.ларек | 160 | 58 | 47 | 72 | 38.7866 | 24.2416
71 | КТПЧ112/400 | 400 | быт | 400 | 67 | 87 | 57 | 46.2371 | 11.5593
72 | КТПЧ118/250 | 250 | Быт | 250 | 104 | 102 | 100 | 67.0548 | 26.8219
73 | КТПЧ210/100 | 100 | Быт,Школа,миникотельная | 100 | 60 | 53 | 47 | 35.0613 | 35.0613
74 | КТПЧ212/100 | 100 | Быт | 100 | 35 | 47 | 36 | 25.8577 | 25.8577
75 | ТПЧ214/250 | 250 | Водозабор №3 | 250 | 19 | 22 | 20 | 13.3671 | 5.3469
76 | ТПЧ216/5 | 5 | Полиго бытовых отходолв | 5 | 20 | 0 | 0 | 4.3827 | 87.6533
77 | КТПЧ301/100 | 100 | КНС№1,быт, диаг.Центр | 100 | 64 | 68 | 60 | 42.0736 | 42.0736
78 | ЗТПЧ302/400 | 400 | ЗАГС,ЦСО,д/сад,Магазины,быт | 400 | 137 | 119 | 125 | 83.4898 | 20.8725
79 | КТПЧ303/400 | 400 | Администрация,миникотельная,инкосация,прокуратура.магазины,аптека,ЦЗ,МФЦ,быт | 400 | 153 | 188 | 170 | 111.9771 | 27.9943
80 | КТПЧ305/250 | 250 | Магазины | 250 | 90 | 97 | 94 | 61.5765 | 24.6306
81 | КТПЧ306/250 | 250 | Быт | 250 | 313 | 335 | 325 | 213.2167 | 85.2867
82 | КТПЧ307/160 | 160 | Быт | 160 | 110 | 96 | 102 | 67.4931 | 42.1832
83 | ЗТПЧ310/400 | 400 | быт,пром.зона.АЗС | 400 | 100 | 90 | 98 | 63.1104 | 15.7776
84 | КТПЧ312/250 | 250 | Быт, База АО "ССК" | 250 | 187 | 160 | 167 | 112.6345 | 45.0538
85 | КТПЧ314/250 | 250 | Водозабор№1 | 250 | 124 | 129 | 129 | 83.7089 | 33.4836
86 | ТПЧ321/100 | 100 | Сбер банк,Росгострах | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | КТПЧ326/160 | 160 | Магази.быт.Самароэнерго | 160 | 120 | 125 | 122 | 80.4219 | 50.2637
88 | КТПЧ403/400 | 400 | Магазин.быт.автомойка,кафе,автосервис | 400 | 143 | 163 | 213 | 113.7302 | 28.4325
89 | КТПЧ404/160 | 160 | Магазин, быт,СТО,миникотельная | 160 | 71 | 78 | 78 | 49.7433 | 31.0895
90 | КТПЧ405/400 | 400 | Быт.Школа№2,миникотельная | 400 | 109 | 198 | 182 | 107.1562 | 26.789
91 | КТПЧ409/400 | 400 | Быт,Магазины, ФАП, д/сад | 400 | 142 | 159 | 206 | 111.1006 | 27.7752
92 | КТПЧ411/400 | 400 | Д/Сад.быт | 400 | 93 | 132 | 94 | 69.9035 | 17.4759
93 | КТПЧ412/160 | 160 | Водозабор №2 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | КТПЧ413/160 | 160 | Быт.магазины | 160 | 210 | 198 | 205 | 134.3287 | 83.9555
95 | КТПЧ416/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 134 | 203 | 125 | 101.2396 | 40.4958
96 | КТПЧ417/250 | 250 | Быт.магазины | 250 | 77 | 64 | 116 | 56.3173 | 22.5269
97 | КТПЧ418/100 | 100 | Магазин,налоговая | 100 | 35 | 18 | 40 | 20.3794 | 20.3794
98 | КТПЧ419/100 | 100 | быт | 100 | 93 | 120 | 107 | 70.1227 | 70.1227
99 | КТПЧ421/400 | 400 | КНС.Быт | 400 | 101 | 77 | 91 | 58.9469 | 14.7367
100 | КТПЧ427/160 | 160 | Быт | 160 | 81 | 111 | 113 | 66.8357 | 41.7723
101 | КТПЧ428/160 | 160 | Быт | 160 | 224 | 221 | 222 | 146.1619 | 91.3512
102 | КТПЧ429/250 | 250 | Быт.ФАП.Миникотельная | 250 | 169 | 262 | 217 | 141.9984 | 56.7994
103 | КТПЧ425/400 | 400 | Быт | 400 | 68 | 50 | 53 | 37.4718 | 9.368
104 | КТПЧ504/160 | 160 | Маслобойка | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | КТПЧ515/250 | 250 | Маслобойка | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | КТПЧ1701/100 | 100 | БЫТ | 100 | 65 | 97 | 132 | 64.4252 | 64.4252
107 | ЗТПЧ1702/2*400 | 2*400 | ЦРБ | 400 | 347 | 357 | 339 | 228.5561 | 57.139
108 | КТПЧ1703/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 145 | 134 | 120 | 87.4342 | 21.8586
109 | КТПЧ1704/400 | 400 | быт. | 400 | 213 | 195 | 222 | 138.054 | 34.5135
110 | ЗТПЧ1705/250 | 250 | Быт | 250 | 159 | 155 | 146 | 100.8013 | 40.3205
111 | КТПЧ1706/100 | 100 | Быт.магазины | 100 | 160 | 70 | 42 | 59.6043 | 59.6043
112 | КТПЧ1710/250 | 250 | Быт.рдк,ровд.Рег.Палата.Казначейство.бти.Суд.Приставы.Вет,станция.Миникотельная | 250 | 98 | 181 | 138 | 91.3786 | 36.5514
113 | КТПЧ1711/250 | 250 | Быт.Магазины | 250 | 83 | 160 | 148 | 85.6811 | 34.2725
114 | ЗТПЧ1712/400+100 | 400+100 | РУЭС.Быт.Мед.Коледж.УФМС.Д/Сад.Редакция | 500 | 198 | 198 | 218 | 134.5479 | 26.9096
115 | КТПЧ1713/400 | 400 | Котельная №7.№43.Магазин | 400 | 282 | 219 | 247 | 163.9117 | 40.9779
116 | КТПЧ1714/400 | 400 | Школа№1 д/сад. Магазины.Абонентский отдел | 400 | 370 | 347 | 363 | 236.664 | 59.166
117 | КТПЧ1715/400 | 400 | Быт.Баня | 400 | 104 | 67 | 46 | 47.5519 | 11.888
118 | КТПЧ1716/100 | 100 | Сбербанк. Магазин | 100 | 25 | 33 | 27 | 18.6263 | 18.6263
119 | ТПЧ1717/160 | 160 | Магазин Вертикаль | 160 | 20 | 4 | 1 | 5.4783 | 3.424
120 | КТПЧ1718/160 | 160 | Быт. Пожарная часть№39 | 160 | 134 | 120 | 125 | 83.0515 | 51.9072
121 | ЗТПЧ1801/2*250 | 2*250 | КНС№2.Банк.ТЦ Арбат.Миникотельноя.Быт.ДМО.Поселение | 500 | 274 | 273 | 275 | 180.1276 | 36.0255
122 | ЗТПЧ1802/400 | 400 | быт.ДЮШС.СЮТ.Храм.Магазины | 400 | 327 | 228 | 273 | 181.4424 | 45.3606
123 | КТПЧ1804/400 | 400 | Быт.магазины | 400 | 145 | 140 | 121 | 88.9681 | 22.242
124 | КТПЧ1805/400 | 400 | ГРП.Быт | 400 | 139 | 174 | 188 | 109.7858 | 27.4464
125 | КТПЧ1806/160 | 160 | Почта.АТС№2.Быт | 160 | 19 | 12 | 20 | 11.1758 | 6.9849
126 | КТПЧ1808/160 | 160 | Быт.магазины.Пенсионный фонд. | 160 | 54 | 53 | 35 | 31.1169 | 19.4481
127 | КТПЧ1814/63 | 63 | Быт | 63 | 35 | 20 | 27 | 17.9689 | 28.5221
128 | ТПВЧ3311/160 | 160 | Котельная | 160 | 9 | 11 | 10 | 6.574 | 4.1087
129 | КТПВЧ3312/25 | 25 | Вышка РТРС(ОРТПЦ) | 25 | 10 | 2 | 4 | 3.5061 | 14.0245
130 | КТПЕР3605/160 | 160 | Очистные | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | КТПЕР3607/400 | 400 | БЫТ.Д/САД.КОТЕЛЬНАЯ-2ШТ.МАГАЗИНЫ. ИП. | 630 | 578 | 580 | 569 | 378.4433 | 60.0704
132 | КТПСК809/250 | 250 | ЗЕРНОТОК. МАСТЕРСКИЕ | 250 | 17 | 21 | 10 | 10.5184 | 4.2074
133 | ТПСМ319/250 | 250 | ДОМ ЖИВОТНОВОДА | 250 | 10 | 8 | 6 | 5.2592 | 2.1037
134 | КТПСид305/250 | 250 | БЫТ. МАГАЗИН.ФЕР.ХОЗЯЙСТВО | 250 | 49 | 59 | 43 | 33.0891 | 13.2357
135 | ТПСид306/160 | 160 | ИП | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | КТПСид311/250 | 250 | БЫТ.АДМИНИСТРАЦИЯ .ШКОЛА.МАГАЗИНЫ.ВЫШКА РТРС.ФАП | 250 | 100 | 119 | 133 | 77.1349 | 30.854
137 | ТПСид314/63 | 63 | .быт. | 63 | 38 | 33 | 34 | 23.009 | 36.5222
138 | КТПСид316/160 | 160 | БЫТ.ГРП.ВОДОЗАБОР | 160 | 79 | 81 | 93 | 55.4407 | 34.6505
139 | КТПСид321/250 | 250 | ТЕРРИТОРИЯ ИНТЕР-ОЙЛ | 250 | 47 | 25 | 37 | 23.8855 | 9.5542
140 | ТПАЛ607/250 | 250 | БЫТ | 250 | 61 | 70 | 60 | 41.8545 | 16.7418