## январь
Пестравский участок ЮЭС замеры нагрузок январь 2023 г.
№п/п | Диспетчерское наименование ТП(КТП) | Мощность ТП(КТП), кВА | Потребители | Загруженность ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | 101 Пд | 25 | Быт | 4.5 | 22.7 | 1.3 | 6.2453 | 24.9812
2 | 104 Пд | 100 | Водозабор | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.17531 | 0.17531
3 | 204 Мр | 160 | Быт | 0.4 | 0.2 | 6.6 | 1.5778 | 0.9861
4 | 512 Мр | 100 | Быт | 0.5 | 0.9 | 3.6 | 1.0957 | 1.0957
5 | 402 Пс | 250 | Быт | 60.1 | 37.8 | 104.2 | 44.2868 | 17.7147
6 | 412 Пс | 400 | Быт, Банк, ЖКХ, Почта | 142.7 | 150.1 | 135.8 | 93.9205 | 23.4801
7 | 414 Пс | 160 | Д/сад | 61.3 | 68 | 106.5 | 51.6716 | 32.2948
8 | 417 Пс | 400 | Быт, Д/сад | 87.6 | 105.7 | 140.1 | 73.0591 | 18.2648
9 | 110 Мск | 160 | Гост., водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 720 Мск | 100 | СДК, АТС | 3.2 | 3.4 | 3 | 2.1037 | 2.1037
11 | 205 Пд | 160 | Водозабор | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3287 | 0.20544
12 | 206 Пс | 63 | Быт | 0.5 | 9.9 | 4.2 | 3.1993 | 5.0783
13 | 308 Пс | 100 | Освещение | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.17531 | 0.17531
14 | 303 Пс | 100 | Быт | 25.9 | 21.4 | 10.5 | 12.6659 | 12.6659
15 | 401 Пс | 250 | Быт, СВГК | 122.3 | 76.3 | 110.5 | 67.7341 | 27.0936
16 | 405 Пс | 250 | Кафе, магазин | 32.2 | 68.3 | 69.5 | 37.2527 | 14.9011
17 | 406 Пс | 250 | Быт | 58.1 | 92.5 | 63.2 | 46.8507 | 18.7403
18 | 408 Пс | 400 | Быт | 145.9 | 135.6 | 144.5 | 93.3508 | 23.3377
19 | 410 Пс | 250 | Быт | 99.6 | 123.9 | 75.8 | 65.5866 | 26.2346
20 | 411 Пс | 400 | Быт, ЖКХ | 284.5 | 243 | 243.6 | 168.9737 | 42.2434
21 | 413 Пс | 160 | Быт, Банк | 230.5 | 195 | 222.2 | 141.9327 | 88.7079
22 | 416 Пс | 160 | Быт | 94 | 98 | 150 | 74.9436 | 46.8398
23 | 418 Пс | 250 | Быт | 81.1 | 58.7 | 73.8 | 46.8069 | 18.7228
24 | 420 Пс | 160 | Быт | 48.3 | 41 | 42.7 | 28.9256 | 18.0785
25 | 421 Пс | 160 | Быт | 37.8 | 23.7 | 39.5 | 22.1325 | 13.8328
26 | 507 Пс | 160 | Быт | 133.2 | 88.4 | 107.6 | 72.1387 | 45.0867
27 | 508 Пс | 160 | Быт | 23.1 | 30.2 | 56.4 | 24.0389 | 15.0243
28 | 509 Пс | 160 | Быт | 75.2 | 102.6 | 246 | 92.8687 | 58.0429
29 | 516 Мт | 160 | Быт, Школа, СДК | 20.5 | 29.6 | 8.7 | 12.885 | 8.0531
30 | 111 Пс | 160 | Быт | 49.1 | 45.8 | 78.1 | 37.9101 | 23.6938
31 | 112 Пс | 160 | Д/сад | 0.5 | 8.3 | 11 | 4.3388 | 2.7118
32 | 113 Мт | 160 | Магазин | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0.9861 | 0.61631
33 | 409Мск | 160 | Д/сад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 415 Пс | 250 | Быт | 115.1 | 154.5 | 107.3 | 82.5914 | 33.0365
35 | 110 Пс | 160 | Быт | 102.7 | 70.3 | 66 | 52.3729 | 32.733
36 | 102 Мт | 250 | Быт | 3.2 | 1 | 6.1 | 2.2571 | 0.90283
37 | 510 Мр | 250 | Школа, Быт | 20.9 | 48 | 25 | 20.5766 | 8.2306
38 | 705 Пс | 565 | Больница | 76.3 | 97.5 | 113.5 | 62.957 | 11.1428
39 | 516 Мр | 250 | Водозабор | 0.5 | 0.3 | 11.6 | 2.7173 | 1.0869
40 | 506 Мр | 100 | Водозабор | 4.6 | 0.3 | 0.5 | 1.1833 | 1.1833
41 | 502 Мр | 160 | Хлебопекарня | 7.1 | 5.1 | 8.6 | 4.558 | 2.8487
42 | 527 Мр | 160 | Лаптев В.И., Шандаков И.И., ИП Уколов Н.М. | 5 | 5.3 | 0.6 | 2.3886 | 1.4928
43 | 501 Мр | 63 | Комплекс придорожный | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.30679 | 0.48696
44 | 103 Пд | 160 | Школа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 604 Пс | 250 | Водозабор | 8.3 | 12 | 44.5 | 14.1998 | 5.6799
46 | 227 Пс | 160 | КФХ Демидов С.В. | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.30679 | 0.19174
47 | 711 Пд | 100 | Пилорама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 712 Пд | 250 | Хлебопекарня | 16 | 12 | 18 | 10.0801 | 4.0321
49 | 505 Пс | 400 | ЖКХ, ФЛ Абсалеев М.Ж. | 11.5 | 0.8 | 19 | 6.8589 | 1.7147
50 | 510 Пс | 250 | НФС | 45 | 0.5 | 9.3 | 12.0085 | 4.8034
51 | 511 Пс | 160 | Скважина | 34.6 | 34.1 | 33.1 | 22.3078 | 13.9424
52 | 101 Пс | 250 | МУП "Пестравкаавтотранс" | 1.1 | 2.9 | 13 | 3.7253 | 1.4901
53 | 323 Пс | 160 | Водозабор | 8.4 | 15.1 | 8.6 | 7.0342 | 4.3964
54 | 201 ПС | 63 | ПАО Мегафон | 6.3 | 4.2 | 6.5 | 3.7253 | 5.9131
55 | 801 Пс | 400 | Групповой водопровод | 100.1 | 98.7 | 141.5 | 74.5711 | 18.6428
56 | 802 Пс | 100 | Скважина | 28.7 | 29.5 | 29.7 | 19.2618 | 19.2618
57 | 803 Пс | 160 | Скважина | 34.6 | 20.3 | 49 | 22.768 | 14.23
58 | 804 Пс | 160 | Очистные сооружения | 41 | 38 | 40 | 26.0769 | 16.298
59 | 805 Пс | 100 | Скважина | 39.1 | 39.4 | 37.9 | 25.5071 | 25.5071
60 | 326 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0.1 | 0.2 | 76.2 | 16.7637 | 16.7637
61 | 425 Пс | 100 | Очистные сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 423 Пс | 320 | Центр по делам ГО, ПБ и ЧС | 17.7 | 15 | 7.5 | 8.8092 | 2.7529
63 | 403 Пс | 160 | Детский сад | 42.7 | 27.1 | 62.8 | 29.0571 | 18.1607
64 | 407 Пс | 100 | Школа | 60.3 | 51.6 | 54.8 | 36.5295 | 36.5295
65 | 426 Пс | 160 | АО "ССК" | 67.3 | 15.8 | 65 | 32.4536 | 20.2835
66 | 1402 Пс | 400 | ООО "Мехмонтаж", Экоресурс | 15.3 | 7.6 | 15.1 | 8.3271 | 2.0818