## Лист1
Отрадненский участок - 2023 г. (февраль)
№п/п | Диспетчерское наименование ТП (КТП) | Мощность ТП (КТП), кВА | Потребители |  |  | Загруженность ТП КТП
[5 empty] | А |  | кВА | %
|  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С
1 | ЗТП МУХ 214/2*400 | 400 | Регистрационная палата, жилой фонд | 156 | 182 | 140 | 104.7457 | 26.1864
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ЗТП МУХ 409/320+400 | 320 | Школа, глав. почтамп, д/с, ДК «Россия», ТРК | 134 | 167 | 165 | 102.1161 | 31.9113
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ЗТП МУХ 507/160 | 160 | Магазин, Энергосбыт, центр занятости, жилой фонд | 162 | 150 | 181 | 108.0327 | 67.5205
4 | ЗТП МУХ 508/2*250 | 250 | Баня, магазин, д/с, жилой фонд | 193 | 175 | 203 | 125.1251 | 50.0501
|  | 250 |  | 43 | 67 | 38 | 32.4317 | 12.9727
5 | ЗТП МУХ 410/400+315 | 400 | ДМО, стоматология, поликлиника, магазины, жилой фонд | 131 | 94 | 143 | 80.6411 | 20.1603
|  | 315 |  | 80 | 65 | 64 | 45.7989 | 14.5393
6 | ЗТП МУХ 407/180 | 180 | Хлебозавод, ЖЭУ№4, пенсионный фонд, ж/д | 36 | 23 | 33 | 20.1603 | 11.2001
7 | ЗТП МУХ 405/500+320 | 500 | Котельная, жилой фонд | 231 | 232 | 194 | 143.9706 | 28.7941
|  | 320 |  | 35 | 36 | 6 | 16.8733 | 5.2729
8 | КТП МУХ 216/250 | 250 | Кафе, нар.суд, ЖЭУ№2, уголовная инспекция, ж/д | 101 | 32 | 81 | 46.8945 | 18.7578
9 | КТП МУХ 401/400 | 400 | ООО «КСК», ЖЭУ№8, жилой фонд | 324 | 304 | 377 | 220.229 | 55.0573
10 | ЗТП МУХ 1110/315 | 315 | Школа, д/с, магазин | 91 | 93 | 46 | 50.4007 | 16.0002
11 | ЗТП МУХ 215/2*400 | 400 | Д/с, школа, БТИ, Архитектура, Жилой фонд | 82 | 91 | 79 | 55.2216 | 13.8054
|  | 400 |  | 108 | 105 | 73 | 62.6721 | 15.668
12 | ЗТП МУХ КНС 512/2*400 | 400 | Котельная, магазин, детский сад, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 179 | 237 | 268 | 149.8872 | 37.4718
13 | ЗТП СОЛ 301/2*400 | 400 | ЖЭУ№3, магазины, гос. жил. Инспекция, жилой фонд | 92 | 69 | 130 | 63.7678 | 15.942
|  | 400 |  | 72 | 95 | 82 | 54.5642 | 13.641
14 | КТП МУХ 224/400 | 400 | ООО «БПО», тубдиспансер, садоводство, ж/д | 140 | 156 | 94 | 85.462 | 21.3655
15 | ЗТП МУХ 217/2*400 | 400 | Школа, военкомат, почта, магазины, жилой фонд, кафе | 120 | 79 | 101 | 65.74 | 16.435
|  | 400 |  | 196 | 121 | 194 | 111.9771 | 27.9943
16 | ЗТП СОЛ 302/2*400 | 400 | ГПТУ, техникум, кафе, общежите | 89 | 80 | 139 | 67.4931 | 16.8733
|  | 400 |  | 120 | 58 | 104 | 61.7956 | 15.4489
17 | КТП МУХ 408/400 | 400 | Магазины, ж/д, пенсионный фонд | 168 | 155 | 118 | 96.6378 | 24.1594
18 | ЗТП МУХ КНС 514/2*630 | 630 | Больничный городок, мини котельная | 75 | 81 | 60 | 47.3328 | 7.5131
|  | 630 |  | 50 | 83 | 77 | 46.018 | 7.3044
19 | ЗТП СОЛ 901/2*630 | 630 | Милиция, магазины, тюрьма, жилой фонд, следственный комитет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 630 |  | 251 | 159 | 169 | 126.8782 | 20.1394
20 | ЗТП НО 1112/2*320 | 320 | Аптека, стадион, издательство «Рабочая трибуна", ж/д, парикмахерская, магазины | 147 | 204 | 194 | 119.4277 | 37.3211
|  | 320 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ЗТП НО 1113/2*630 | 630 | Котельная (ввод 1) | 262 | 294 | 270 | 181.0041 | 28.7308
|  | 630 | Котельная (ввод 2) | 230 | 238 | 250 | 157.3377 | 24.9742
22 | ЗТП НО 1118/250 | 250 | Д/с, магазины, жилой фонд | 64 | 78 | 66 | 45.5797 | 18.2319
23 | ЗТП НО 1117/400 | 400 | Д/с, лаборатория, ЖЭУ№1, ж/д, магазины, архив | 285 | 205 | 225 | 156.6803 | 39.1701
24 | КТП ПРОМ 1705/250 | 250 | Кафе, магазины, жилой фонд | 318 | 297 | 340 | 209.2723 | 83.7089
25 | ЗТП СОЛ 304/2*400 | 400 | Администрация, молочная кухня, сбербанк, жилой фонд | 74 | 76 | 180 | 72.314 | 18.0785
|  | 400 |  | 110 | 89 | 120 | 69.9035 | 17.4759
26 | ЗТП СОЛ106/2*400 | 400 | Магазины, организации | 248 | 250 | 269 | 168.0753 | 42.0188
|  | 400 |  | 281 | 245 | 238 | 167.4179 | 41.8545
27 | ЗТП НО 1114/315 | 315 | Д/с, магазины, почта, ж/д | 321 | 296 | 310 | 203.1366 | 64.4878
28 | ЗТП НО 1116/315 | 315 | Д/с, магазины, кафе, ж/д | 443 | 375 | 364 | 259.0156 | 82.2272
29 | ЗТП НО 1109/250 | 250 | Казначейство, ресурсный центр | 84 | 95 | 82 | 57.1938 | 22.8775
30 | ЗТП НО 1107/250 | 250 | КНС№1, пож. депо, гаражные массивы, Гринтис | 225 | 298 | 230 | 165.0074 | 66.003
31 | ЗТП НО 1108/160 | 160 | КНС№2, ретранслятор | 53 | 61 | 57 | 37.4718 | 23.4199
32 | ЗТП СОЛ 303/2*400 | 400 | НГДУ, Школа искусств, сбербанк, Гос. имущество, жилой фонд | 154 | 163 | 130 | 97.9526 | 24.4882
|  | 400 |  | 151 | 86 | 92 | 72.0949 | 18.0237
33 | ЗТП НО 1115/400 | 400 | Магазины, банки, аптеки, ж/д, библиотека | 357 | 329 | 326 | 221.7629 | 55.4407
34 | КТП МУХ КНС 506/400 | 400 | Школа – интернат, магазин, ж/д | 348 | 326 | 359 | 226.3647 | 56.5912
35 | КТП НО 1104/250 | 250 | Организации, гаражные массивы | 167 | 191 | 226 | 127.9739 | 51.1895
36 | КТП ПРОМ 1702/160 | 160 | Жилой фонд | 82 | 116 | 195 | 86.1194 | 53.8246
37 | ЗТП НО 1801/2*400 | 400 | КНС-5 |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
38 | ЗТП СОЛ 104/250+400 | 250 | Д/С, магазины, аптека, лифтерная, миникотельная, ж/д,, парикмахерская, магазины | 147 | 156 | 183 | 106.4988 | 42.5995
|  | 400 |  | 246 | 215 | 198 | 144.4089 | 36.1022
39 | ЗТП НО 1802/2*630 | 630 | Очистные сооружения, воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 630 |  |  |  |  | 0 | 0
40 | ЗТП СОЛ 102/315+400 | 315 | Д/С, школа, банк, ж/д, магазины, военкомат | 178 | 173 | 189 | 118.332 | 37.5657
|  | 400 |  | 182 | 188 | 196 | 124.0295 | 31.0074
41 | КТП ПРОМ 1701/160 | 250 | Магазин, жилой фонд | 202 | 180 | 185 | 124.2486 | 49.6994
42 | КТП МУХ КНС 515/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 206 | 259 | 201 | 145.9428 | 58.3771
43 | ЗТП МУХ 208/2*250 | 250 | ДОСАФ, | 58 | 69 | 80 | 45.3606 | 18.1442
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ЗТП СОЛ 103/2*400 | 400 | Организации, банк, общежитие, жилой фонд | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 400 |  | 160 | 222 | 210 | 129.7269 | 32.4317
45 | ЗТП СОЛ 202/250 | 250 | ЖЭУ, магазины, РКЦ, ж/д, уч.центр | 219 | 226 | 198 | 140.9027 | 56.3611
46 | ЗТП СОЛ 201/2*400 | 400 | Магазины, почта, жилой фонд | 187 | 195 | 169 | 120.7425 | 30.1856
|  | 400 |  | 60 | 48 | 46 | 33.7465 | 8.4366
47 | ЗТП СОЛ 204/2*320 | 320 | Школа, амбулатория, магазины, жилой фонд | 11 | 16 | 34 | 13.3671 | 4.1772
|  | 320 |  | 66 | 87 | 95 | 54.3451 | 16.9828
48 | ЗТП СОЛ 105/250 | 250 | Миникотельная, банк, аптека, гостиница, ж/д | 160 | 288 | 210 | 144.1897 | 57.6759
49 | ЗТП СОЛ 203/ 150+250 | 150 | Магазины, жилой фонд | 173 | 184 | 175 | 116.5789 | 77.7193
|  | 250 |  | 102 | 89 | 115 | 67.0548 | 26.8219
50 | ЗТП МУХ КНС 511/180 | 180 | Профилакторий | 19 | 53 | 75 | 32.2126 | 17.8959
51 | ЗТП МУХ КНС 510/180+400 | 180 | Бассейн, почта, сбербанк, магазины, жилой фонд | 25 | 21 | 14 | 13.148 | 7.3044
|  | 400 |  | 72 | 60 | 88 | 48.2093 | 12.0523
52 | ЗТП МУХ КНС 513/2*160 | 160 | Школа, НФЦ, ретранслятор, жилой фонд | 96 | 68 | 53 | 47.5519 | 29.72
|  | 160 |  | 54 | 66 | 80 | 43.8267 | 27.3917
53 | ЗТП ЗАП 2901/400+800 | 400 | Тех. Водозабор, садоводство | 0 | 0 | 10 | 2.1913 | 0.54783
|  | 800 |  |  |  |  | 0 | 0
54 | ЗТП МУХ 223/2*400 | 400 | Котельная |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
55 | ЗТП МУХ 207/2*400 | 400 | Магазины, стадион, аптека, почта, жилой фонд | 65 | 100 | 105 | 59.166 | 14.7915
|  | 400 |  | 30 | 45 | 38 | 24.7621 | 6.1905
56 | ЗТП НО 1106/160 | 160 | Магазины, жилой фонд | 100 | 111 | 143 | 77.5732 | 48.4832
57 | ЗТП НО 3211/2*400 | 400 | ЖЭУ, банк, магазины, стоматологии, жилой фонд | 190 | 140 | 300 | 138.054 | 34.5135
|  | 400 |  | 181 | 140 | 157 | 104.7457 | 26.1864
58 | ЗТП МУХ 411/150+100 | 100 | Д/с, магазины, жилой фонд | 54 | 126 | 60 | 52.592 | 52.592
|  | 150 |  | 222 | 221 | 30 | 103.6501 | 69.1
59 | ЗТП МУХ 219/250 | 250 | ОВО, магазины, прачка, жилой фонд | 197 | 160 | 130 | 106.7179 | 42.6872
60 | КТП НО 1111/250 | 250 | Стадион, парк | 17.6 | 29 | 22.6 | 15.164 | 6.0656
61 | КТП ПРОМ 1703/400 | 400 | Жилой фонд | 356 | 283 | 253 | 195.4669 | 48.8667
62 | ЗТП МУХ 212/400 | 400 | ФСБ, магазины, церковь, ж/д | 163 | 119 | 81 | 79.5454 | 19.8864
63 | КТП МУХ 201/63 | 63 | Медсклады | 10 | 14 | 1.2 | 5.5222 | 8.7653
64 | ЗТП МУХ 404/160 | 160 | Прокуратура, магазины, рынок, жилой фонд | 58 | 72 | 70 | 43.8267 | 27.3917
65 | ЗТП МУХ 206/2*250 | 250 | Церковь, магазины, стоматология, ОТР. ГЭС, жилой фонд | 184 | 200 | 211 | 130.3843 | 52.1537
|  | 250 |  | 106 | 70 | 50 | 49.5241 | 19.8097
66 | ЗТП СОЛ 101/2*320 | 320 | Д/С, магазины, стоматология, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 320 |  | 160 | 226 | 152 | 117.8937 | 36.8418
67 | ЗТП МУХ 204/400 | 400 | Пож.депо, организации, АЗС, ж/д | 27 | 0.6 | 25 | 11.5264 | 2.8816
|  | 400 |  | 90 | 61 | 81 | 50.8389 | 12.7097
68 | КТП МУХ КНС 509/400 | 400 | Горгаз, дом.творчества, ж/д | 165 | 126 | 245 | 117.4555 | 29.3639
69 | ЗТП НО 3201/2*250 | 250 | Аптека, лифтерная, миникотельная, магазины, жилой фонд, УКС, банк, жилой фонд | 72 | 120 | 115 | 67.2739 | 26.9096
|  | 250 |  | 89 | 95 | 163 | 76.0393 | 30.4157
70 | ЗТП НО 3202/2*250 | 250 | ЗАГС, почта, сбербанк, АТС, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 79 | 90 | 80 | 54.5642 | 21.8257
71 | ЗТП НО 3203/2*400 | 400 | Д/С, клуб «Юность», магазины, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  | 135 | 81 | 1470 | 369.4588 | 92.3647
72 | ЗТП НО 3204/2*250 | 250 | Школа, жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
|  | 250 |  | 74 | 84 | 100 | 56.5364 | 22.6146
73 | ЗТП НО 3205/2*400 | 400 | Д/С, миникотельная, лифтерная, магазины, жилой фонд | 190 | 147 | 190 | 115.4833 | 28.8708
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
74 | ЗТП НО 3206/2*160 | 160 | КНС, пож. депо, магазины | 88 | 99 | 106 | 64.2061 | 40.1288
|  | 160 |  | 0.06 | 0.6 | 33 | 7.376 | 4.61
75 | ЗТП НО 3207/2*400 | 400 | Жилой фонд | 85 | 90 | 75 | 54.7833 | 13.6958
|  | 400 |  | 365 | 270 | 310 | 207.081 | 51.7702
76 | ЗТП НО 3208/2*250 | 250 | Церковь, налоговая инспекция, аптека, магазины, рынок, ж/д | 180 | 190 | 186 | 121.8381 | 48.7353
|  | 250 |  | 87 | 90 | 89 | 58.2895 | 23.3158
77 | КТП ПРОМ 1706/160 | 160 | Жилой фонд | 134 | 176 | 80 | 85.462 | 53.4138
78 | КТП МУХ КНС 505/250 | 250 | КНС, жилой фонд | 250 | 290 | 190 | 159.9673 | 63.9869
79 | ЗТП НО 3209/400+630 | 400 | ЖЭУ, аптека, кафе, магазины | 50 | 45 | 34 | 28.2682 | 7.0671
|  | 630 |  | 340 | 456 | 369 | 255.2903 | 40.5223
80 | ЗТП НО 3210/2*250 | 250 | ЖЭУ, магазины, мед. Страх, жилой фонд | 145 | 156 | 237 | 117.8937 | 47.1575
|  | 250 |  | 123 | 98 | 125 | 75.8201 | 30.3281
81 | КТП ПРОМ 1707/250 | 250 | Жилой фонд | 154 | 162 | 165 | 105.4031 | 42.1613
82 | КТП НО 3006/250 | 250 | Магазин, жилой фонд | 145 | 110 | 167 | 92.4743 | 36.9897
83 | КТП НО 3007/250 | 250 | Жилой фонд | 120 | 144 | 165 | 94.0082 | 37.6033
84 | КТП НО 3005/100 | 100 | Жилой фонд | 110 | 98 | 123 | 72.5331 | 72.5331
85 | КТП НО 3004/160 | 160 | Жилой фонд | 147 | 198 | 200 | 119.4277 | 74.6423
86 | КТП НО 1102/400 | 400 | Жилой фонд | 290 | 245 | 190 | 158.8717 | 39.7179
87 | КТП МУХ 221/250 | 250 | -
88 | КТП МУХ 220/250 | 250 | -
89 | КТП МУХ 218/100 | 100 | Магазины, гостиница | 133 | 89 | 123 | 75.601 | 75.601
90 | КТП МУХ КНС 523/160 | 160 | Жилой фонд | 189 | 176 | 190 | 121.619 | 76.0119
91 | КТП МУХ КНС 524/250 | 250 | Жилой фонд | 96 | 96 | 121 | 68.5887 | 27.4355
92 | КТП ПРОМ 1704/250 | 250 | Жилой фонд | 255 | 280 | 260 | 174.211 | 69.6844
93 | КТП ПРОМ 1708/250 | 250 | Жилой фонд | 187 | 190 | 223 | 131.48 | 52.592
94 | ЗТП НО 1105/630+400 | 630 | Организации, магазины | 95 | 127 | 165 | 84.8046 | 13.461
|  | 400 |  | 145 | 178 | 238 | 122.9338 | 30.7335
95 | ЗТП НО 1803/2*400 | 400 | Воздуходувка |  |  |  | 0 | 0
|  | 400 |  |  |  |  | 0 | 0
96 | КТП ПРОМ 1709/250 | 250 | Детский лагерь | 10 | 25 | 5 | 8.7653 | 3.5061
97 | ЦРП-1 –ЗТП 2*250 | 250 | Банк, казначейство, библиотека, жилой фонд | 133 | 87 | 90 | 67.9313 | 27.1725
|  | 250 |  | 143 | 87 | 120 | 76.6967 | 30.6787
98 | ЦРП-2 ЗТП 2*100 | 100 | Жилой фонд | 0 | 56 | 0 | 12.2715 | 12.2715
|  | 100 |  | 76 | 33 | 65 | 38.1292 | 38.1292
99 | ЦРП-3 ЗТП 2*400 | 400 | Магазины, лифтерная, миникотельная, жилой фонд | 165 | 154 | 179 | 109.1284 | 27.2821
|  | 400 |  | 95 | 165 | 143 | 88.3107 | 22.0777
100 | КТП МУХ КНС 504/160 | 160 | Жилой фонд | 186 | 169 | 125 | 105.184 | 65.74
101 | КТП СОЛ 1501/160 | 160 | Жилой фонд | 110 | 73 | 74 | 56.3173 | 35.1983
102 | КТП ПРОМ 1710/63 | 63 | Жилой фонд | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.39444 | 0.6261
103 | КТП ПРОМ 1711/250 | 250 | Жилой фонд | 115 | 125 | 115 | 77.7923 | 31.1169
104 | КТП МУХ 225/100 | 100 | Жилой фонд | 21 | 0.02 | 0.2 | 4.65 | 4.65
105 | КТП МУХ 226/160 | 160 | Жилой фонд | 5.2 | 13.6 | 13.4 | 7.0561 | 4.4101
106 | КТП ОС 201/160 | 160 | Жилой фонд | 187 | 190 | 136 | 112.4154 | 70.2596
107 | КТП НО 3212/160 | 160 | Торговый центр | 89 | 75 | 90 | 55.6599 | 34.7874
108 | КТП НО 3601/2*250 | 250 | Жилой фонд | 76 | 55 | 97 | 49.9624 | 19.985
|  | 250 |  | 187 | 190 | 176 | 121.1807 | 48.4723
109 | КТП НО 601/250 | 250 | Жилой фонд | 95 | 123 | 148 | 80.2028 | 32.0811
110 | КТП НО 602/400 | 400 | Жилой фонд | 88 | 145 | 126 | 78.6689 | 19.6672
111 | ЦРП-4 ЗТП 2*250 | 250 | Жилой фонд | 35 | 20 | 15 | 15.3393 | 6.1357
|  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ЗТП НО 1603/2*1600 | 1600 | Ледовый дворец | 156 | 54 | 105 | 69.027 | 4.3142
|  | 1600 |  | 248 | 276 | 289 | 178.1554 | 11.1347
113 | КТП МУХ 412/250 | 250 | Жилой фонд | 99 | 122 | 140 | 79.1071 | 31.6429
114 | КТП НО 1122/250 | 250 | Жилой фонд |  |  |  | 0 | 0
115 | ЗТП НО 1601/2*400 | 400 | Водозабор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 400 |  | 18 | 47 | 0 | 14.2437 | 3.5609
116 | ЗТП НО 1602/2*400 | 400 | Кательная БМК | 233 | 240 | 221 | 152.0785 | 38.0196
|  | 400 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | КТП НО 1119/250 | 250 | жилой фонд | 36 | 45 | 33 | 24.9812 | 9.9925
118 | КТП ОС 203/63 | 63 | ретронслятор | 19 | 10 | 21 | 10.9567 | 17.3915
119 | КТП ОС 101/400 | 400 | жилой фонд | 203 | 148 | 90 | 96.6378 | 24.1594
120 | КТП МУХ 227/160 | 160 | жилой фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | КТП НО 3602/1000 | 1000 | жилой фонд | 10.07 | 3.07 | 10.08 | 5.0883 | 0.50883
122 | КТП НО 3603/1000 | 1000 | жилой фонд | 23 | 41 | 3 | 14.6819 | 1.4682