## Лист1
Центральный участок замеры 2023
ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  | фаза А | фаза В | фаза С
ЦРП-3 секция№1 | 180 | театр, ГОиЧС | 5 | 5 | 3 | 2.8487 | 1.5826
ЦРП-3 секция №2 | 180 | театр, ГОиЧС | 90 | 86 | 65 | 52.8111 | 29.3395
КТП-1 | 250 | быт | 88 | 120 | 56 | 57.8512 | 23.1405
ТП-2 | 400 | быт | 85 | 102 | 98 | 62.453 | 15.6133
ТП 3 секция №1 | 400 | дет.сад, колледж, быт | 98 | 124 | 102 | 70 | 17.5
ТП 3 секция №2 | 400 | котельная, колледж,быт, Горгаз | 65 | 102 | 78 | 53.6877 | 13.4219
КТП - 4 | 250 | быт | 75 | 65 | 87 | 49.7433 | 19.8973
ТП - 5 секция № 1 | 400 | быт, стадион | 103 | 110 | 144 | 78.2306 | 19.5576
ТП-5 секция № 2 | 315 | быт, стадион | 87 | 86 | 78 | 55.0025 | 17.4611
ТП-7 секция №1 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 98 | 90 | 117 | 66.8357 | 16.7089
ТП-7 секция №2 | 400 | быт, дворец творчества для детей | 67 | 105 | 92 | 57.8512 | 14.4628
ТП-9 секция № 1 | 400 | быт, отделение СГЭУ | 54 | 65 | 60 | 39.2249 | 9.8062
ТП-9 секция №2 | 400 | быт, скорая помощь | 135 | 125 | 110 | 81.0793 | 20.2698
ТП-11 секция №1 | 400 | быт | 24 | 23 | 13 | 13.148 | 3.287
ТП-11 секция №2 | 400 | быт | 190 | 140 | 113 | 97.0761 | 24.269
ТП-12 секция №1 | 400 | быт, поликлиника,ЦТП | 54 | 45 | 68 | 36.5953 | 9.1488
ТП-12 секция №2 | 400 | быт, КЭЧ | 48 | 35 | 45 | 28.0491 | 7.0123
ТП-13 секция №1 | 400 | быт, Сбербанк (центр.офис),РКЦ ЦБ, городской суд | 102 | 130 | 98 | 72.314 | 18.0785
ТП -13 секция №2 | 400 | быт,сбербанк(центр.офис), РКЦ ЦБ, ОВО | 198 | 176 | 186 | 122.7147 | 30.6787
ТП -16 секция №1 | 400 | быт, КБО | 52 | 102 | 86 | 52.592 | 13.148
ТП-16 секция №2 | 400 | быт,КБО | 56 | 70 | 54 | 39.444 | 9.861
ТП - 17 | 400 | быт, поликлиника | 65 | 26 | 54 | 31.7743 | 7.9436
ТП-18 | 400 | быт, филиал института им.Татищева | 112 | 102 | 89 | 66.3974 | 16.5994
ТП - 20 секция №1 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт | 102 | 178 | 98 | 82.8324 | 8.2832
ТП-20 секция №2 | 1000 | хлебзавод, пенс.фонд,рынок,быт, собор | 305 | 335 | 321 | 210.5871 | 21.0587
ТП-21 секция №1 | 400 | быт, музей, мед.училище | 136 | 152 | 167 | 99.7057 | 24.9264
ТП-21 секция №2 | 320 | быт,музей,мед.училище | 167 | 181 | 103 | 98.8291 | 30.8841
КТП-22 | 400 | колледж искусств, рынок, быт | 254 | 186 | 193 | 138.7114 | 34.6778
ТП-28 секция №1 | 400 | школа,, спортшкола,быт | 75 | 56 | 67 | 43.3884 | 10.8471
ТП-28 секция №2 | 400 | школа,ЦТП,быт | 112 | 102 | 115 | 72.0949 | 18.0237
КТП-33 | 400 | реч.порт | 20 | 12 | 15 | 10.2993 | 2.5748
КТП-34 | 400 | быт | 152 | 198 | 178 | 115.7024 | 28.9256
КТП-35 | 250 | быт | 156 | 125 | 139 | 92.036 | 36.8144
ТП-37 секция №1 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 32 | 20 | 18 | 15.3393 | 2.4348
ТП-37 секция №2 | 630 | гор.дума,население,торг.центр | 98 | 86 | 90 | 60.0425 | 9.5306
ТП-41 | 400 | быт | 241 | 203 | 221 | 145.7237 | 36.4309
ТП-43 | 180 | школа,быт | 65 | 50 | 42 | 34.4039 | 19.1133
ТП-44 секция №1 | 400 | реч.порт, котельная, | 142 | 124 | 143 | 89.6255 | 22.4064
ТП-44 секция №2 | 400 | реч.порт,котельная | 65 | 50 | 56 | 37.4718 | 9.368
ТП-46 секция №1 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт,РОВД | 89 | 136 | 120 | 75.601 | 18.9002
ТП-46 секция №2 | 400 | прокуратура,налоговая инспекция, налоговая полуция, управление казначейства, военкоммат, быт, РОВД | 220 | 203 | 249 | 147.2576 | 36.8144
ТП-48 секция№1 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 130 | 78 | 65 | 59.8234 | 14.9559
ТП-48 секция№2 | 400 | ФСБ.ФСО,РОВД, УВД, быт | 56 | 40 | 68 | 35.9379 | 8.9845
ТП-50 секция №1 | 630 | быт | 103 | 139 | 110 | 77.1349 | 12.2436
ТП-50секция№2 | 630 | ЦТП,быт | 120 | 132 | 109 | 79.1071 | 12.5567
ТП -51 | 400 | быт | 268 | 320 | 286 | 191.5225 | 47.8806
КТП-52 | 315 | госпиталь,быт | 102 | 105 | 98 | 66.8357 | 21.2177
ТП-55 | 400 | быт,котельная | 276 | 300 | 289 | 189.5503 | 47.3876
КТП-56 | 180 | быт | 56 | 108 | 98 | 40.5397 | 22.522
ТП-58 секция №1 | 400 | мировой суд,котельная, баня, быт | 34 | 45 | 21 | 21.9133 | 5.4783
ТП-58секция №2 | 400 | СамГТУ,рег.палата,котельная, военная коммендатура, быт | 117 | 102 | 98 | 69.4653 | 17.3663
КТП-60 | 250 | быт | 203 | 196 | 148 | 119.8659 | 47.9464
ТП-62секция №1 | 250 | быт | 45 | 89 | 52 | 40.7588 | 16.3035
ТП-62секция №2 | 250 | быт | 89 | 100 | 98 | 62.8913 | 25.1565
ТП - 64 | 400 | школа,быт, СЭС | 205 | 210 | 240 | 143.5323 | 35.8831
ТП-67 | 250 | трансп.прокуратура, быт | 165 | 141 | 189 | 108.471 | 43.3884
ТП-68 | 250 | гимназия, Администрация,быт | 103 | 25 | 87 | 47.1137 | 18.8455
КТП-72 | 180 | быт | 87 | 98 | 95 | 61.3573 | 34.0874
КТП-74 | 250 | быт | 150 | 167 | 148 | 101.897 | 40.7588
ТП-75 секция №1 | 320 | дет.сад,быт | 61 | 45 | 32 | 30.2404 | 9.4501
ТП-75 секция №2 | 320 | дет.сад,быт | 99 | 102 | 135 | 73.6288 | 23.009
ТП-78 | 400 | быт | 145 | 205 | 186 | 117.4555 | 29.3639
ТП-79 | 250 | дет.сад,быт | 65 | 42 | 35 | 31.1169 | 12.4468
КТП-81 | 200 | быт | 89 | 102 | 98 | 63.3295 | 31.6648
ТП-83 | 320 | школа, дет.сад, быт | 152 | 111 | 139 | 88.0916 | 27.5286
ТП-84 секция №1 | 400 | наркодиспансер, быт | 30 | 35 | 41 | 23.2281 | 5.807
ТП-84 секция№2 | 400 | техникум,быт | 154 | 122 | 130 | 88.9681 | 22.242
ТП-86 секция №1 | 320 | быт,АЗС | 35 | 35 | 32 | 22.3516 | 6.9849
ТП-86 секция №2 | 400 | быт,АЗС | 213 | 241 | 203 | 143.9706 | 35.9926
ТП-89 | 160 | быт | 105 | 98 | 89 | 63.9869 | 39.9918
ТП-94 | 180 | быт | 57 | 68 | 74 | 43.6075 | 24.2264
ТП-95 секция №1 | 400 | автовозал,рынок | 55 | 79 | 45 | 39.2249 | 9.8062
ТП-95секция№2 | 400 | автовокзал,рынок | 75 | 50 | 85 | 46.018 | 11.5045
ТП-100секция №1 | 250 | дет.сад,быт | 54 | 45 | 39 | 30.2404 | 12.0962
ТП-100 секция №2 | 250 | дет.сад,быт | 98 | 70 | 130 | 65.3017 | 26.1207
ТП-103 | 180 | быт | 65 | 46 | 86 | 43.1693 | 23.9829
ТП-107 | 320 | быт | 150 | 103 | 84 | 73.8479 | 23.0775
КТП-111 | 160 | быт | 54 | 45 | 31 | 28.4873 | 17.8046
ТП-113 | 400 | поликлиника,госпиталь,быт | 121 | 140 | 191 | 99.0483 | 24.7621
ТП-129 | 180 | школа,быт | 32 | 54 | 36 | 26.7343 | 14.8524
КТП-130 | 400 | школа,быт | 130 | 123 | 105 | 78.4497 | 19.6124
ТП-131 | 400 | "Транс-нефть" (центр.офис), быт | 306 | 340 | 376 | 223.9543 | 55.9886
ТП-139 | 320 | рынок, быт | 98 | 78 | 88 | 57.8512 | 18.0785
КТП-140 | 180 | быт | 28 | 56 | 40 | 27.1725 | 15.0959
КТП-141 | 200 | госпиталь,быт | 74 | 85 | 85 | 53.4685 | 26.7343
ТП-145 | 400 | школа, диспансер, быт | 311 | 298 | 343 | 208.6149 | 52.1537
КТП-154 | 180 | быт | 109 | 110 | 122 | 119 | 66.1111
ТП-156 | 400 | СамГТУ, Администрация, быт | 65 | 87 | 60 | 46.4563 | 11.6141
ТП-159 | 400 | быт | 89 | 78 | 56 | 48.8667 | 12.2167
ТП-162секция №1 | 400 | КЖКХ,быт | 135 | 154 | 145 | 95.1039 | 23.776
ТП-162секция №2 | 400 | КЖКХ,быт | 85 | 68 | 50 | 44.4841 | 11.121
ТП-163секция №1 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт.дет.сад | 86 | 75 | 60 | 48.4285 | 7.6871
ТП-163секция№2 | 630 | ЦТП,пенс.фонд,быт,дет.сад | 32 | 45 | 65 | 31.1169 | 4.9392
КТП-169 | 400 | быт | 89 | 80 | 93 | 57.4129 | 14.3532
ТП-171секция№1 | 630 | ЦТП,быт | 10 | 8 | 2 | 4.3827 | 0.69566
ТП-171секция№2 | 630 | быт,ЦТП | 56 | 35 | 45 | 29.8021 | 4.7305
КТП-330 | 180 | быт | 165 | 141 | 154 | 100.8013 | 56.0007
КТП-333 | 250 | быт | 150 | 165 | 178 | 108.0327 | 43.2131
ТП-336секция№1 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 98 | 87 | 80 | 58.0703 | 9.2175
ТП-336секция№2 | 630 | ЗАО "ССК", почтамт, Соц.защита, АТС, быт | 220 | 235 | 210 | 145.7237 | 23.1307
КТП-337 | 250 | быт | 214 | 230 | 178 | 136.3009 | 54.5204
ТП-344секция№1 | 400 | ЦТП,быт | 19 | 11 | 25 | 12.0523 | 3.0131
ТП-344секция№2 | 400 | ЦТП,быт | 143 | 132 | 156 | 94.4465 | 23.6116
ТП-353 | 630 | наркодиспансер, быт | 243 | 245 | 250 | 161.7204 | 25.6699
ТП-369 | 400 | быт | 98 | 120 | 87 | 66.8357 | 16.7089
ТП-387секция№1 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 14 | 21 | 24 | 12.9289 | 2.0522
ТП387секция№2 | 630 | колледж,быт,начальная школа | 103 | 85 | 157 | 75.601 | 12.0002
КТП 391 | 630 | насосная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
КТП 392 | 400 | насосная | 13 | 8 | 8 | 6.3549 | 1.5887
КТП 394 | 400 | насосная | 16 | 16 | 25 | 12.4906 | 3.1226
КТП-393секция№1 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 98 | 105 | 64 | 58.5086 | 32.5048
КТП-393секция№2 | 180 | Администрация,гимназия,СЭС | 65 | 93 | 45 | 44.4841 | 24.7134
КТП -396 | 250 | быт | 208 | 188 | 130 | 115.2641 | 46.1057
КТП-397 | 250 | быт | 98 | 88 | 130 | 69.2461 | 27.6985
КТП 395 | 250 | реч.порт | 20 | 15 | 35 | 15.3393 | 6.1357
КТП-530 | 250 | быт | 45 | 38 | 65 | 32.4317 | 12.9727