## Лист1
Борский Участок Март 2023 г.
№ п/п | ДИСПЕТЧЕРСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ТП (КТП) | МОЩНОСТЬ ТП (КТП), кВА | ПОТРЕБИТЕЛИ | ЗАГРУЖЕННОСТЬ ТП (КТП)
|  |  |  | А |  |  | кВА | %
|  |  |  | фаза А | фаза В | фаза С
1 | ГКТП БОР 101/250 | 250 | с.Борское, | 110 | 152 | 120 | 83.7089 | 33.4836
2 | ГКТП БОР 102/400 | 400 | с.Борское, Д/сад "Солнышко 2", Администрация района, Администрация поселения Борское, военкомат, узел связи, магазин "Магнит", типография | 389 | 351 | 316 | 231.4048 | 57.8512
3 | ГКТП БОР 103/160 | 160 | с.Борское,, Медицинское училище, районный отдел полиции | 89 | 71 | 75 | 51.4963 | 32.1852
4 | ГКТП БОР 104/400 | 400 | с.Борское, Д/садик "Солнышко 3" | 210 | 179 | 150 | 118.1129 | 29.5282
5 | ГКТП БОР 105/250 | 250 | с.Борское,Телекомпания "БорскоеТВ", РосГвардия | 210 | 243 | 180 | 138.7114 | 55.4846
6 | ГКТП БОР 106/160 | 160 | с.Борское,Дом культуры, прокуратура | 23 | 38 | 31 | 20.1603 | 12.6002
7 | ГКТП БОР 107/400 | 400 | с.Борское,УСЗН, пенсионный фонд, ЦСО, Суд, | 254 | 261 | 310 | 180.785 | 45.1962
8 | ГКТП БОР 108/315 | 315 | с.Борское,Губернский телеканал, связь ПАО "Мегофон" | 168 | 198 | 182 | 120.0851 | 38.1222
9 | ГКТП БОР 109/400 | 400 | с.Борское,Пожарнвя часть МЧС, Управление ЖКХ, Д/сад "Солнышко", Дорожно-эксплуатационное управление, с/м "Магнит", с/м "Пятерочка" | 301 | 249 | 261 | 177.7171 | 44.4293
10 | ГКТП БОР 110/160 | 160 | с.Борское, | 170 | 156 | 123 | 98.3909 | 61.4943
11 | ГКТП БОР 111/160 | 160 | с.Борское, | 61 | 20 | 43 | 27.1725 | 16.9828
12 | ГКТП БОР 112/160 | 160 | с.Борское, связь ПАО МТС | 146 | 181 | 168 | 108.471 | 67.7944
13 | ЗТП БОР 113/2 х 400 | 800 | с.Борское,Котельная № 2, Школа № 2 | 524 | 589 | 486 | 350.3942 | 43.7993
14 | ГКТП БОР 114/160 | 160 | с.Борское,Церковь | 10 | 12 | 0 | 4.8209 | 3.0131
15 | ГКТП БОР 116/400 | 400 | с.Борское, | 156 | 243 | 184 | 127.7547 | 31.9387
16 | ГКТП БОР 117/400 | 400 | с.Борское, | 90 | 81 | 75 | 53.9068 | 13.4767
17 | КТП БОР 201/400 | 400 | Полигон ПСХЛ № 2, Котельная | 48 | 59 | 62 | 37.0335 | 9.2584
18 | ГКТП БОР 202/160 | 160 | с.Борское, | 148 | 162 | 159 | 102.7735 | 64.2335
19 | КТП БОР 301/250 | 250 | с.Борское, | 126 | 109 | 147 | 83.7089 | 33.4836
20 | ГКТП БОР 320/160 | 160 | с.Борское,Борское отделение Энергосбыта, колбасный цех | 84 | 79 | 69 | 50.8389 | 31.7743
21 | КТП БОР 504/630+320 | 950 | с.Борское,Элеватор | 489 | 520 | 402 | 309.1971 | 32.5471
22 | ЗТП БОР 509/250 | 250 | с.Борское,АЗС, АГЗС, участок газового хозяйства | 249 | 237 | 264 | 164.35 | 65.74
23 | КТП БОР 510/60 | 60 | Дачи с.Борское | 3 | 0 | 21 | 5.2592 | 8.7653
24 | КТП БОР 515/100 | 100 | полигон ТБО | 10 | 0 | 15 | 5.4783 | 5.4783
25 | ЗТП БОР 601/250 | 250 | Водозабор 2й подъём, вышки Мегафон, Билайн, МТС | 60 | 51 | 49 | 35.0613 | 14.0245
26 | КТП БОР 602/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 22 | 23 | 21 | 14.4628 | 9.0392
27 | ЗТП БОР 603/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ЗТП БОР 604/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 33 | 30 | 31 | 20.5985 | 12.8741
29 | КТП БОР 605/160 | 160 | Водяные скважины 1й подъём | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 1.3696
30 | ГКТП БОР 701/400 | 400 | с.Борское, | 167 | 142 | 197 | 110.8815 | 27.7204
31 | ГКТП БОР 702/250 | 250 | с.Борское, Магнит | 230 | 201 | 219 | 142.4367 | 56.9747
32 | ГКТП БОР 702А/250 | 250 | с.Борское, | 280 | 241 | 239 | 166.5413 | 66.6165
33 | ГКТП БОР 703/250 | 250 | с.Борское,Котельная № 1 | 247 | 201 | 182 | 138.054 | 55.2216
34 | КТП БОР 704/315 | 400 | с.Борское,Лицей, управление с/х, регистр.палата, областное казначейство, узел связи, аптека | 167 | 145 | 182 | 108.2519 | 27.063
35 | ЗТП БОР 705/315 | 315 | с.Борское,Школа № 1, д/сад "Колокольчик" | 138 | 159 | 167 | 101.6779 | 32.2787
36 | ГКТП БОР 707/400 | 400 | с.Борское, | 201 | 189 | 162 | 120.9616 | 30.2404
37 | ГКТП БОР 708/160 | 160 | с.Борское,Сбербанк, Россельхозбанк | 82 | 76 | 78 | 51.7155 | 32.3222
38 | ГКТП БОР 710/400 | 400 | с.Борское,СТО | 203 | 182 | 167 | 120.9616 | 30.2404
39 | КТП БОР 1401/63 | 100 | пос.Новоборский, АЗС | 0 | 0 | 5 | 1.0957 | 1.0957
40 | КТП БОР 1402/400 | 400 | пос.Новоборский | 70 | 54 | 37 | 35.2805 | 8.8201
41 | КТП БОР 1403/250 | 400 | пос.Новоборский | 110 | 123 | 95 | 71.8757 | 17.9689
42 | КТП БОР 1405/250 | 400 | пос.Новоборский, школа, д/сад | 209 | 261 | 219 | 150.9829 | 37.7457
43 | КТП БОР 1406/250 | 250 | пос.Новоборский, котельная | 82 | 91 | 89 | 57.4129 | 22.9652
44 | КТП БОР 1407/400 | 400 | пос.Новоборский, почта | 230 | 198 | 210 | 139.8071 | 34.9518
45 | КТП БОР 1409/250 | 250 | пос.Новоборский | 167 | 191 | 208 | 124.0295 | 49.6118
46 | КТП БОР 1410/160 | 160 | пос.Новоборский | 89 | 76 | 82 | 54.1259 | 33.8287
47 | КТП БОР 1411/250 | 250 | пос.Новоборский | 163 | 189 | 147 | 109.3475 | 43.739
48 | КТП БОР 1415/160 | 160 | пос.Новоборский | 79 | 105 | 124 | 67.4931 | 42.1832
49 | КТП БОР 1416/63 | 63 | Водозабор пос.Новоборский | 28 | 21 | 23 | 15.7776 | 25.0438
50 | ЗТП ПЕТ 601/250 | 250 | с.Петровка | 93 | 83 | 71 | 54.1259 | 21.6504
51 | ГКТП ПЕТ 602/250 | 250 | с.Петровка | 71 | 89 | 70 | 50.4007 | 20.1603
52 | ГКТП ПЕТ 603/160 | 160 | с.Петровка | 83 | 80 | 62 | 49.305 | 30.8156
53 | КТП ПЕТ 604/250 | 250 | с.Петровка | 81 | 72 | 68 | 48.4285 | 19.3714
54 | КТП ПЕТ 606/250 | 250 | с.Петровка | 68 | 82 | 95 | 53.6877 | 21.4751
55 | КТП ПЕТ 608/250 | 250 | с.Петровка | 49 | 52 | 43 | 31.5552 | 12.6221
56 | КТП КМ-250/6-0,4 кВ | 250 | пос.Комсомольский | 68 | 73 | 54 | 42.731 | 17.0924
57 | КТП НЕП 1501/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 32 | 41 | 40 | 24.7621 | 24.7621
58 | КТП НЕП1502/100 | 100 | с.Нов.Кутулук | 38 | 46 | 31 | 25.2003 | 25.2003
59 | КТП НЕП1503/63 | 63 | с.Нов.Кутулук | 16 | 16 | 16 | 10.5184 | 16.6959
60 | КТП НЕП1504/100 | 100 | Водозабор пос.Н.Кутулук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | КТП НЕП1505/630 | 630 | с.Нов.Кутулук | 10 | 0 | 0 | 2.1913 | 0.34783
62 | КТП НЕП1506/160 | 160 | с.Нов.Кутулук, ТОК | 101 | 98 | 97 | 64.8635 | 40.5397
63 | КТП МАР521/160 | 160 | Водозабор с.Марьевка | 38 | 79 | 101 | 47.7711 | 29.8569
64 | КТП АЛД 305/63 | 63 | с.Красн.Зорька | 21 | 19 | 48 | 19.2837 | 30.6091
65 | КТП АЛД 306/250 | 250 | пос.Лесной, почта, лесничество, пилорама, магазин | 63 | 51 | 59 | 37.9101 | 15.164
66 | КТП УСМ 701/63 | 63 | Водозабор с.Алексеевка | 11 | 12 | 13 | 7.8888 | 12.5219
67 | ГКТП БОР 121/160 | 160 | с.Борское,спортивн. Комплекс | 10 | 0 | 8 | 3.9444 | 2.4653
68 | ВЛ-0,4кВ от КТП АЛД 310/63 | 63 | пос.Лесной | 15 | 41 | 24 | 17.5307 | 27.8265
69 | КТП БОР 1420/400 | 400 | пос.Новоборский | 25 | 8 | 29 | 13.5863 | 3.3966
70 | КТП БОР 1421/25 | 25 | пос.Новоборский | 9 | 0 | 5 | 3.0679 | 12.2715