## Лист2
Нагрузка трансформаторных подстанций -110; 35кВ АО "ССК"
и резерв трансфоматорной мощности
Загрузка ПС-110, 35кВ
№ п/п | Подстанция | Номинал трансформаторов | Располагаемая мощность | Нагрузка фактическая | Резерв мощности | Загрузка трансформаторов | Сетевой район
|  | МВА | МВт | МВт | МВт | %
1 | ПС 35/6 кВ "СВВАУЛ" | 2*2,5 | 2.35 | 1.475 | 0.875 | 62.766 | Западные ЭС
2 | ПС 110/6 кВ "Нефтемаш" | 2*25 | 23.5 | 10.059 | 13.441 | 42.8043 | Западные ЭС
3 | ГПП 35/6 кВ "Октябрьск" | 2*6,3+2*5,6 | 10.7 | 8 | 2.7 | 74.7664 | Западные ЭС
4 | ПС 35/6 "Новокашпирская" | 2*6,3 | 5.92 | 2.722 | 3.198 | 45.9797 | Западные ЭС
5 | ПС-35/6кВ Ботаническая | 2*10 | 9 | 5.99 | 3.01 | 64 | СамарскаяЭС
6 | ПС-110/35/6 ЗИМ | 2*40,0 | 37.6 | 17.9 | 19.7 | 47.6064 | СамарскаяЭС
7 | ПС-110/10 АВИС | 2*40 | 38 | 31.6 | 6.4 | 79.51 | СамарскаяЭС
8 | ПС-110/6 Речная | 2*25 | 23.5 | 4.6 | 18.9 | 19.5745 | СамарскаяЭС
9 | ПС-35/6 Станкозаводская | 2*6,3 | 5.92 | 4.5 | 1.42 | 76.0135 | СамарскаяЭС
10 | ПС 35/6 кВ «Долотная-1» | 2*15 | 14.1 | 10.95 | 3.15 | 77.6596 | СамарскаяЭС
11 | ПС 110/6 кВ «Долотная-2» | 2*32 | 30.1 | 4.5 | 25.6 | 14.9502 | СамарскаяЭС
12 | ПС 110/35/6 кВ "Красноглинская-2" | 2*40 | 37.6 | 31.5 | 6.1 | 83.7766 | СамарскаяЭС
13 | ГРП 35/22 кВ "ПромЗиМ" | 1*16 и 1*5 | 15 | 0 | 15 | 0 | СамарскаяЭС
14 | ГПП 35/22 кВ "ПромЗиМ" | 2*7,5 и 1*3,2 | 6 | 1.6 | 4.4 | 26.6667 | СамарскаяЭС
15 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т1Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.7441 | Восточные ЭС
16 | ПС "Самарский водозабор" 35/6 Т2Т | 3.2 | 2.97 | 0.23 | 2.82 | 7.7441 | Восточные ЭС
17 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т1Т | 6.3 | 5.92 | 2.24 | 3.68 | 37.8378 | Восточные ЭС
18 | ПС "Город-1" 35/6кВ Т2Т | 6.3 | 5.92 | 3.33 | 2.59 | 56.25 | Восточные ЭС
19 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т1Т | 6.3 | 5.92 | 0.63 | 4.99 | 10.6419 | Восточные ЭС
20 | ПС "Старый Аманак" 35/6 Т2Т | 6.3 | 5.92 | 0 | 5.92 | 0 | Восточные ЭС
21 | ПС "Осиновская" 35/6кВ Т1Т | 1 | 0.93 | 0.21 | 0.72 | 22.5806 | Восточные ЭС
22 | ПС "Калиновская" 35/6кВ Т1Т | 2.5 | 2.35 | 0.85 | 1.5 | 36.1702 | Восточные ЭС
23 | ПС "ЧОЗИП" 110/6 С1Т | 6.3 | 5.922 | 0.37368 | 5.5483 | 6.31 | Центральные ЭС
24 | ПС "ЧОЗИП" 110/6 С2Т | 2.5 | 2.35 | 0.7266 | 1.6234 | 30.9191 | Центральные ЭС
25 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С1Т | 16 | 15.04 | 1.3494 | 13.6906 | 8.9721 | Центральные ЭС
26 | ПС ГПП-1 "ВПХ" 110/6кВ С2Т | 16 | 15.04 | 4.0482 | 10.9918 | 26.9162 | Центральные ЭС
27 | ПС "Преображенка" 110/10 С1Т | 2.5 | 2.35 | 0.865 | 1.485 | 36.8085 | Центральные ЭС
28 | ПС "Преображенка" 110/10 С2Т | 2.5 | 2.35 | 0.865 | 1.485 | 36.8085 | Центральные ЭС
29 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С1Т | 40 | 37.6 | 0.5709 | 37.0291 | 1.5184 | Центральные ЭС
30 | ПС "Красноселки" 110/6кВ С2Т | 40 | 37.6 | 0.17646 | 37.4235 | 0.46931 | Центральные ЭС
31 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С1Т | 10 | 9.4 | 2.8199 | 6.5801 | 29.9989 | Центральные ЭС
32 | ПС ГПП-2 "Промсинтез" 110/10 кВ С2Т | 16 | 15.04 | 1.8857 | 13.1543 | 12.5379 | Центральные ЭС
33 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т1Т | 10 | 9.4 | 1.4947 | 7.9053 | 15.9013 | Центральные ЭС
34 | ПС "Усть-Кинельская" 35/10/6 кВ Т2Т | 10 | 9.4 | 4.0897 | 5.3103 | 43.5077 | Центральные ЭС
35 | ПС "Усть-Кинельская" 6/10 кВ Т3Т | 1.6 | 1.504 | 0.4325 | 1.0715 | 28.7566 | Центральные ЭС
36 | ПС "Юлия" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 1.92 | 4 | 32.432 | Центральные ЭС
37 | ПС "Юлия" 35/6 кВ Т2Т | 4 | 3.76 | 3.5707 | 0.18928 | 94.966 | Центральные ЭС
38 | ПС "Юлия" 10/6 кВ Т3Н | 4 | 3.76 | 3.5707 | 0.18928 | 94.966 | Центральные ЭС
39 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/3 кВ Т2Т | 6.3 | 5.922 | 1.5881 | 4.3339 | 26.8176 | Центральные ЭС
40 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 35/10 кВ Т1Т | 6.3 | 5.922 | 0.519 | 5.403 | 8.7639 | Центральные ЭС
41 | ПС ГПП-1 "Промсинтез" 10/3 кВ | 6.3 | 5.922 | 0 | 5.922 | 0 | Центральные ЭС
42 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С1Т | 31.5 | 29.61 | 0.2076 | 29.4024 | 0.70111 | Центральные ЭС
43 | ПС ГПП-2 ВТ-99 110/6 С2Т | 20 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | Центральные ЭС
44 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-1 | 2*80,0 | 112 | 4 | 108 | 3.57 | СтавропольскаяЭС
45 | ПС 110/35/6кВ Фосфор ГПП-2 | 2*75,0 | 105 | 12 | 93 | 11.43 | СтавропольскаяЭС
46 | ПС-110/6кВ ТЭЗ | 25+31,5 | 40 | 6.5 | 33.5 | 16.25 | СтавропольскаяЭС
47 | ПС-35/6кВ Богатырь | 2*3,2 | 4.5 | 3.5 | 1 | 77.78 | СтавропольскаяЭС
48 | ГПП-1000000 110/10 кВ | 40+63 | 72 | 33 | 39 | 45.83 | СтавропольскаяЭС
49 | ГПП-2000000 110/10 кВ | 2*63 | 88 | 42 | 46 | 47.73 | СтавропольскаяЭС
50 | ГПП-3000000 110/10 кВ | 2*40 | 56 | 40 | 16 | 71.45 | СтавропольскаяЭС
51 | ГПП-4000000 110/10 кВ | 2*40 | 56 | 28 | 28 | 50 | СтавропольскаяЭС
52 | ГПП-5000000 110/10 кВ | 2*25 | 35 | 23 | 12 | 65.7143 | СтавропольскаяЭС
Note on F8: Шевелилкин Сергей Геннадьевич: